# Отчет по обследованию фундаментов и шпилек (Конвейерная галерея №3)

## 1. Фундаменты

В ходе геодезической съемки установлено:

- Проектная отметка верхов бетонных столбов – 3750 мм.

- Фактические отметки составляют в среднем ~3749 мм, однако зафиксированы перепады от –37 мм до +71 мм.

Заключение: выявленные расхождения могут привести к нарушениям при монтаже металлоконструкций. Для их устранения требуется дополнительный комплекс работ (подливка, подрезка и локальное выравнивание). Эти мероприятия не входили в исходный объем подрядных обязательств.

2. Шпильки (анкеры)

Геометрические параметры

- Проектная высота: 350 мм от верха фундамента.

- Фактическая средняя: ~359 мм (отклонение +9 мм).

- Диапазон: 292–393 мм.

- Количество шпилек с превышением по высоте >20 мм: значительное.

- Смещения в плане:

  - по буквенным осям: среднее ~8 мм, максимум 24 мм;

  - по цифровым осям: среднее ~7 мм, максимум 14 мм.

Проблема: при таких отклонениях отверстия в опорных плитах не совпадут с фактическим положением шпилек.

Необходимые работы: корректировка высоты (срезка/наращивание/подкладки), коррекция положения (рассверливание, овальные отверстия, втулки).

Состояние поверхности

Согласно обследованию шпилек и технологической карте работ:

- часть шпилек загрязнена и подвержена коррозии;

- для обеспечения качества креплений необходимо:

  - Снять защитную плёнку;

  - Выполнить первичную зачистку от загрязнений и ржавчины ручным и механическим способом;

  - Нанести преобразователь ржавчины;

  - Провести основную зачистку до чистого металла;

  - Выполнить смывку/обезжиривание;

  - Проверить шпильки на дефекты;

  - Повторно защитить поверхность (изоляция плёнкой).

Проблема: данные операции требуют трудозатрат и материалов, которые не были предусмотрены исходным договором.

3. Рекомендации

Для обеспечения возможности монтажа металлоконструкций необходимо выполнить:

- выравнивание фундаментов;

- корректировку шпилек (по высоте и положению);

- полный комплекс работ по очистке и защите шпилек.

Так как указанные мероприятия не входили в первоначальный объём договора, они должны быть отражены в дополнительном соглашении с Заказчиком, где следует закрепить:

- перечень и объём дополнительных работ,

- сроки выполнения,

- стоимость.