Отчет по обследованию фундаментов и шпилек (Конвейерная галерея №3)
1. Фундаменты
В ходе геодезической съемки установлено:
· Проектная отметка верхов бетонных столбов – 3750 мм.
· Фактические отметки составляют в среднем ~3749 мм, однако зафиксированы перепады от –37 мм до +71 мм.
Заключение: выявленные расхождения могут привести к нарушениям при монтаже металлоконструкций. Для их устранения требуется дополнительный комплекс работ (подливка, подрезка и локальное выравнивание). Эти мероприятия не входили в исходный объем подрядных обязательств.

 2. Шпильки (анкеры)
Геометрические параметры
· Проектная высота: 350 мм от верха фундамента.
· Фактическая средняя: ~359 мм (отклонение +9 мм).
· Диапазон: 292–393 мм.
· Количество шпилек с превышением по высоте >20 мм: значительное.
· Смещения в плане:
· по буквенным осям: среднее ~8 мм, максимум 24 мм;
· по цифровым осям: среднее ~7 мм, максимум 14 мм.
Проблема: при таких отклонениях отверстия в опорных плитах не совпадут с фактическим положением шпилек.
Необходимые работы: корректировка высоты (срезка/наращивание/подкладки), коррекция положения (рассверливание, овальные отверстия, втулки).
Состояние поверхности
Согласно обследованию шпилек и технологической карте работ:
· часть шпилек загрязнена и подвержена коррозии;
· для обеспечения качества креплений необходимо:
1. Снять защитную плёнку;
2. Выполнить первичную зачистку от загрязнений и ржавчины ручным и механическим способом;
3. Нанести преобразователь ржавчины;
4. Провести основную зачистку до чистого металла;
5. Выполнить смывку/обезжиривание;
6. Проверить шпильки на дефекты;
7. Повторно защитить поверхность (изоляция плёнкой).
Проблема: данные операции требуют трудозатрат и материалов, которые не были предусмотрены исходным договором.

3. Рекомендации
Для обеспечения возможности монтажа металлоконструкций необходимо выполнить:
· выравнивание фундаментов;
· корректировку шпилек (по высоте и положению);
· полный комплекс работ по очистке и защите шпилек.
Так как указанные мероприятия не входили в первоначальный объём договора, они должны быть отражены в дополнительном соглашении с Заказчиком, где следует закрепить:
· перечень и объём дополнительных работ,
· сроки выполнения,
· стоимость.

