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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ основного комплекта
	Лист
	Наименование
	Примечание





	

	Обложка, титульный лист
	

	1 
	Общие данные по рабочим чертежам
	

	2 
	План расположения кабельных конструкций и прокладки электрических сетей на отм. -1,700
	

	3 
	План расположения кабельных конструкций и прокладки электрических сетей на отм. +1,600
	

	4 
	План расположения кабельных конструкций и прокладки электрических сетей на отм. +4,900
	

	5 
	План расположения кабельных конструкций на отм. -8,200
	

	6 
	Разрез по зданию (4-4 по АР) с расположением кабельных конструкций
	

	7 
	Система уравнивания потенциалов
	

	8 
	Узел № 1
	

	9 
	Узел № 2
	

	10 
	Узел № 3
	

	11 
	Узел № 4
	

	12 
	Узел № 5
	

	13 
	Узел № 6
	

	14 
	Узел № 7
	

	15 
	Узел № 8
	

	16 
	Узел № 9
	

	17 
	Узел № 10
	

	18 
	Узел № 11
	

	19 
	Узел № 12
	

	20 
	Узел № 13
	

	21 
	Узел № 14
	

	22 
	Узел № 15
	

	23 
	Узел № 16
	

	24 
	Узел № 17
	

	25 
	Узел № 19
	


	26 
	Узел № 19
	

	27 
	Узел № 20
	

	28 
	Узел № 21
	

	29 
	Узел № 22
	

	30 
	Узел № 23
	

	31 
	Узел № 24
	

	32 
	Узел № 25
	

	33 
	Узел № 26
	

	34 
	Узел № 27
	

	35 
	Узел № 28
	

	36 
	Узел № 29
	

	37 
	Узел № 30
	

	38 
	Узел № 31
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Шифр «А10-93»
	Типовой проект «Защитное заземление и зануление электрооборудования»
	

	Шифр «А7-2010»
	Типовой проект «Защитное заземление и уравнивание потенциалов в электроустановках»
	

	ТЕХНОПАРК (КОНТУР)
	Альбом технических решений кабеленесущих систем https://disk.yandex.ru/d/-kbrxLHt_BwAng 
	

	
	
	

	
	
	


	1695-2023-2.2.1-ЭП8-КНС.СО
	Спецификация оборудования, изделий и 
материалов
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочей документацией мероприятий.
1. Общие положения


Рабочая документация 1965-2023-2.2.1-ЭП8-КНС по разработке кабеленесущих систем по кабельным трассам от электропомещения ЭП № 8 в пересыпной станции № 1 для объекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга», выполнена на основании:

· технического задания;

· архитектурно-строительных чертежей;
· заданий от разработчика АСУПТ (АСК «Автоматизированные Системы и Комплексы»);

· чертежей и документации поставщика технологического оборудования РХМ.

Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

· ФЗ № 384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

· ГОСТ 21.613-2014 «Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи»;

· ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Общие требования»;

· ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

· СП 6.13130-2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85».
В объём настоящей рабочей документации входят технические решения по устройству внутренних кабеленесущих конструкций в пересыпной станции, для прокладки сетей электроснабжения и управления технологического оборудования, прокладываемых от щитов управления (далее ЩУ-ТХ) до основных точек подключения расположенных в головной части конвейеров. Кроме того для удобства и во избежание путаницы в данной рабочей документации предусмотрены и разработаны все необходимые кабельные конструкции для прокладки кабелей как для технологического оборудования, так и для кабелей собственных нужд здания пересыпной станции, разработанных в рабочей документации 1632-2021-2.2.1-ЭОМ. Внутриплощадочные сети электроснабжения щитов ЩУ-ТХ на напряжение 0,69 кВ выполняются в отдельной рабочей документации 1632-2021-00-ЭС.
2. Технические решения

Щиты электроснабжения и управления технологическим оборудование ЩУ-ТХ устанавливаются в специальных помещениях – электропомещениях (электрощитовых). В данной рабочей документации рассматривается электропомещение ЭП № 8, расположенное в здании пересыпной станции № 1. ЩУ-ТХ выполнены в металлических корпусах напольной установки, укомплектованы аппаратами защиты и управления, данные щиты разрабатываются компанией АСК. Ввод/вывод кабелей предусматривается снизу, для чего в ЭП предусматривается фальшпол.
 Кабеленесущие конструкции устанавливаются на ж.б. стены, перекрытия и металлоконструкции здания, согласно разработанным узлам крепления см. л. 8÷36.
Все узлы крепления лотков - типовые и выполняются на базе изделий заводской готовности. Разработанные узлы креплений в процессе монтажа, при необходимости, могут корректироваться, дорабатываться и изменяться квалифицированным персоналом специализированной строительно-монтажной (электромонтажной) организацией для достижения лучшего (оптимального) результата. Кроме того необходимо использовать в работе альбомы типовых технических решений кабеленесущих систем в которых производителем разрисованы различные вариации и виды креплений. Такие альбомы имеются у каждого производителя кабеленесущих систем. При необходимости дополнительных узлов креплений, монтажной организации необходимо разработать и согласовать эти узлы крепления с Заказчиком до начала производства работ.
По спроектированным кабеленесущим конструкциям проложены кабели электроснабжения и управления от ЩУ-ТХ до основных точек (коробок) подключения расположенных в головной части конвейеров. Все соединения кабеля должны быть выполнены клеммными в распределительных коробках. Кабели прокладываются по схемам управления и кабельным журналам, разработанным компанией АСК, в той же документации должна быть предоставлена вся информация по типам кабеля, сечению и количеству жил. В данной документации предусматриваются только основные кабеленесущие трассы для прокладки кабелей. Количество кабеля, для определения заполняемости лотков, принято на основании исходных данных предоставленных РХМ, см. разрезы на планах.
Далее кабель проложен по конструкциям конвейеров и поставляется в комплекте с технологическим оборудованием. 
В местах отсутствия кабельных конструкций прокладка одиночных кабелей выполняется в металлорукаве в гладкой EVA оболочке с креплением к стенам, перекрытиям, конструкциям технологического оборудования. 
Проход лотков и кабелей через стены и перекрытия выполняется в отрезках стальных труб (гильзах) и в проёмах (при выполнении прохода в лотке) с последующей заделкой зазоров и отверстий легкоудаляемым огнестойким материалом. Заделка зазоров между трубами (лотком, проемом) и строительной конструкцией, а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легкоудаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости пересекаемой строительной конструкции. Отверстия в стенах и перекрытиях более ø50 мм выполнены в строительной части 1632-2021-2.2.1-КЖ.
3. Система уравнивания потенциалов
Все ЩУ-ТХ, металлические кабельные конструкции, металлические трубы, металлорукава используемые для прокладки кабелей и проводов, присоединяются к системе уравнивания потенциалов. 

Информацию по общей системе уравнивания потенциалов см. 1632-2021-2.2.1-ЭОМ, там предоставлена вся информация по присоединению корпусов щитов, металлоконструкций фальшпола и остального оборудования присоединенного к системе заземления и уравнивания потенциалов. На л. 7 приведены необходимые указания по присоединению проектируемых кабеленесущих конструкций к системе уравнивания потенциалов здания пересыпной станции. Все металлоконструкции кабеленесущей системы должны иметь непрерывную связь между собой и присоединены к ГЗШ (главной заземляющей шине), установленной в электрощитовой (ЭП № 8).
Все соединения заземляющих и нулевых защитных проводников относятся ко 2-му классу соединений и должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования».

4. Организация эксплуатации электрооборудования потребителя

Эксплуатация электрооборудования производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (ПТЭЭПЭЭ-2022) обслуживающим персоналом предприятия.

Обслуживающий персонал должен быть обеспечен основными и дополнительными средствами защиты согласно требованиям инструкции СО153-34.03.603-2003.

Эксплуатация производится согласно инструкциям, разработанным ответственным за электрохозяйство с учетом специфики электроустановки. К эксплуатации электроустановки допускаются работники, прошедшие специальную подготовку, имеющие допуск к работе и необходимую квалификационную группу по действующим ПТЭЭПЭЭ.

Персонал, обслуживающий электроустановку, должен проходить ежегодную проверку знаний по электробезопасности, а электроустановка - периодические профилактические испытания.
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