## Лист1
Кабельная продукция том 1632-2021-3.2-ЭОМ | Проет/спецификация | Проект/Общие положения | ПРИМИЧАНИЕ
| ИнСил-ВВнг(А)-LS (N, PE)-1,0 взрывозащищённый | Распределительная и групповая сеть выполнена кабелями типа ВВнг(А)-LS с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющих горение, с пониженным дымо- и газовыделением. Т.е. Никакой взрывозащитны в описании НЕТ! | Согласно общим положениям возможно применение аналогов.
| ИнСил-ВВнг(А)-FRLS (N, PE)-1,0 взрывозащищённый | Распределительная и групповая сеть систем противопожарной защиты, аварийного освещения выполнены огнестойкими кабелями типа ВВнг(А)-FRLS с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющих горение, с пониженным дымо- и газовыделением. Т.е. Никакой взрывозащитны в описании НЕТ! | Согласно общим положениям возможно применение аналогов.
Осветительное электрооборудование том 1632-2021-3.2-ЭОМ | Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 18 Вт, 2480 Лм, потолочное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2М-20НК/Р, нерж. СГЛ01-2480С-220AC/Н/ПРОМ- 1КНВМ2M-20НК/Р (БЕЗ взрывозащитны) | 2.9 Электрическое освещение Помещения здания склада оборудуются рабочим и аварийным искусственным освещением. Значения средней освещённости помещений выбраны в соответствии со СП 52.13330.2016 и заданию ТХ. Выбор светильников выполнен в соответствии с назначением и средой помещений. По заданию заказчика применены светодиодные светильники. Светильники аварийного освещения входят в систему общего освещения. Для освещения путей эвакуации предусмотрено аварийное эвакуационное освещение. Для технических помещений предусмотрено аварийное резервное освещение. Также к сети аварийного освещения подключены светильники над входами в здание | Производитель ДАМС (ГОРЭЛЕХ). Тип, марка обозначение и характеристики светильников внесены в спецификацию таким способом, что по аббревиатуре посмотреть характеристики и подобрать аналоги невозможно. В переписке с производителем ГОРЭЛТЕХ выяснилось, что корпус светильников из нерж. стали, стекло закаленное, но светильники БЕЗ взрывозащиты.
Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 18 Вт, 2480 Лм, потолочное крепление, источник бесперебойного питания, в комплекте кабельный ввод КНВМ2М-2ОНК/Р, нерж. СГЛ01-2480С-220AC/Н/ПРОМ/ИБП-1КНВМ2M-20НК/Р (БЕЗ взрывозащитны)
Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 36 Вт, 4960Лм, потолочное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2М-20НК/Р, нерж. СГЛ01-4960С-220AC/Н/ПРОМ- 1КНВМ2M-20НК (БЕЗ взрывозащитны)
Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 36 Вт, 4960 Лм, потолочное крепление, источник бесперебойного питания, в комплекте кабельный ввод КНВМ2М-2ОНК/Р, нерж. СГЛ01-4960С-220AC/Н/ПРОМ/ИБП-1КНВМ2M-20НК/Р (БЕЗ взрывозащитны)
Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 300 Вт, 39600Лм, подвесное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2М-20НК/Р, нерж ИБП-1КНВМ2M-20НК/Р DAMS.LED.300.SS (БЕЗ взрывозащитны)
Светильник светодиодный пылевлагозащищённый IP66, 220 АС, 100 Вт, 13200 Лм, универсальное поворотное крепление, в комплекте кабельный ввод КНВМ2М-2ОНК/Р, нерж. DAMS.LED.100.SS (БЕЗ взрывозащитны)
| Лоток лестничный усиленный шириной 200 мм, высотой 80 мм, толщиной 2 мм, L=6 м, нерж. ЛХТ-02.2008.6020.INOX | Для кабелей систем противопожарной защиты и аварийного освещения предусмотрены отдельные кабельные конструкции. Данные сети выполняются сертифицированной огнестойкой кабельной линией. Электропроводка выполняется открыто в лестничных лотках, в местах их отсутствия – открыто в стальных трубах и металлорукаве, с креплением к перекрытиям и стенам, металлоконструкциям. Кабельные конструкции для прокладки кабелей от щитов управления технологическим оборудованием до потребителей (ВС14 и ТС2) разработаны и учтены в рабочей документации 1965-2023-3.2-ЭП4-КНС. | Согласно общему описанию, толщина лотков 2 мм. избыточна и можно применённые лотков 1.0 мм Общая масса кабелей (на 1 метр) 10.25 кг/м Минимально допустимая толщина лотка 1.0 мм. Проект подразумевает применение оцинкованных металлических лотков толщиной от 1.0 до 1.5 мм в зависимости от нагрузки и ширины: 1.0–1.2 мм — для стандартных трасс освещения и силовых кабелей; 1.5 мм и более — для участков с большим количеством кабелей или тяжёлым сечением (например, 5×16 мм² и выше).