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                                             1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Испытания системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования проводятся в соответствии с требованиями:

   - ФЗ №123 от 22.07.2008 «Федеральный Закон. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

   - ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»;

   - СП 68.13330.2017 «Строительные нормы и правила. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

   - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
   - СП 60.13330.2016. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

   - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Противопожарные

требования»;
   - СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;
   - ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;
   - ГОСТ 53300 -2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний. С изм.1»

   - ГОСТ 34060-2017 «Инженерные системы зданий и сооружений внутренние. Испытания и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проведения и контроль работ»  

   - ГОСТ 12.3.018-79 «Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний»

   - Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха».
1.2. В соответствии с настоящей Программой необходимо выполнить испытание систем воздушного отопления, общеобменной и противодымной вентиляции, кондиционирования воздуха объекта: «Реконструкция цеха М10. Административно-бытовой корпус» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42

1.3. Настоящая Программа определяет:

   - исходную схему;

   - порядок и этапы испытаний;

   - ответственных лиц за организацию и проведение данных испытаний.
Проведение испытаний системы организовать в сроки, согласованные с Заказчиком.

1.4. Испытания проводится персоналом, назначенным приказом генерального директора.
1.5. При производстве работ по программе персонал руководствуется требованиями ПТБ, ПТЭ, СП, должностными и производственными инструкциями, инструкциями по эксплуатации заводов-изготовителей оборудования.

1.6. До начала каждого этапа руководитель испытаний информирует персонал о целях и задачах проведения испытания, характеристиках необходимого режима работы оборудования.

1.7. По завершению каждого этапа испытаний составляется протокол проверки.

1.8. Контроль над параметрами технологического процесса ведется персоналом в соответствии с инструкцией завода изготовителя.

1.9. При возникновении аварийной ситуации на оборудовании, а также при угрозе возникновения несчастного случая, работы по программе прекратить до устранения причин. Возобновление работ допускается только с разрешения ответственного персонала.

1.10. За соблюдение мер безопасности персоналом, участвующим в испытаниях, несут ответственность соответствующие руководители персонала по их принадлежности.

1.11. Результаты проведенных испытаний должны быть оформлены Актом проведения испытаний.
                                          2. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Объектом индивидуальных испытаний являются системы воздушного отопления, общеобменной и противодымной вентиляции, кондиционирования воздуха на объекте: «Реконструкция цеха М10. Административно-бытовой корпус» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42

2.2. Зона проведения испытаний системы определена по согласованию с заказчиком на каждом этаже здания.
2.3. Здание оборудовано самостоятельными установками приточно-вытяжной вентиляции и внутренними и наружными блоками системы кондиционирования воздуха.
3. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Целью проведения испытаний является проверка качества и соответствие выполненных монтажно-наладочных работ СП, СНиП, РД, технической документации предприятий-изготовителей, соответствия требованиям технического задания Заказчика и разработанной рабочей документации. Испытания проводятся с целью проверки работоспособности механических инженерных систем и их готовности для эксплуатации.
3.2. Проведение индивидуальных испытаний выполняется в соответствии с программой приемочных испытаний. После проведения индивидуальных испытаний составляется Акт, подтверждающий выполнение в полном объеме проверок и фиксирующего их результаты.

3.3. При обнаружении рабочей комиссией несоответствия выполненных монтажно-наладочных работ проекту, требованиям нормативной документации, составляется протокол с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения, а также ответственных за эти организации. После устранения указанных в протоколе недостатков соответствующая организация должна вновь предъявить установку к сдаче.

3.4. Испытания системы проводятся рабочей комиссией, назначаемой приказом организации Заказчика, который также устанавливает срок проведения испытаний и состав Комиссии.

3.5. В индивидуальных испытаниях системы принимают участие уполномоченные представители следующих организаций:
- Заказчик;

- Генеральный подрядчик

- Подрядчик;

- Эксплуатирующая организация;

- Технический заказчик.
3.6. Председателем комиссии назначается представитель Заказчика. Комиссия осуществляет контроль проведения испытаний, а также документирует ход проведения проверок в протоколе испытаний.
3.7. Целью испытаний является опробование всех систем при их одновременной работе в автоматическом режиме с целью достижения соответствия показателей по воздухообмену, расходу воздуха в воздуховодах проектным показателям, проверка комплектности, определение мест установки датчиков, проверка приборов автоматики и контроль-измерительных приборов, оценка функциональности и работоспособности оборудования, а также проверка готовности системы к комплексному опробованию.
3.8. Испытание и регулирование систем выполняется при их одновременной работе в автоматическом режиме для обеспечения санитарно-гигиенических параметров микроклимата в помещениях на рабочих местах.
3.9. Настоящая методика испытаний может дополняться и уточняться в установленном порядке по взаимному согласованию заинтересованных сторон.
                           4.ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Перечень документации, предъявляемой в ходе испытаний в печатном виде:

   - программа испытаний;

   - рабочая документация (далее РД): шифр 064-04.24-М10-ОВ2
   - акты индивидуальных испытаний систем.
4.2. Комиссия в своей работе руководствуется настоящей программой, рабочей документацией на устройства, входящие в состав системы.
                                      5.ОБЪЕМ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Этапами проведения индивидуальных испытаний является:

   - проверка наличия заводской документации (протоколы заводских испытаний, руководства по эксплуатации, включая паспорта на оборудование, сертификаты, удостоверяющие показатели качества оборудования);

   - проверка наличия комплекта РД производится путем визуального изучения документации, предъявленной на испытания;
   - проверка качества и соответствия выполненных монтажных работ рабочей документации и требованиям СП 73.13330.2016;

   - испытания воздуховодов на плотность и прочность в соответствии с СП 75.13330.2011;

   - наладка и вывод систем на рабочий режим;

   - проведение приемосдаточных аэродинамических испытаний систем.

   - определение соответствия технических характеристик смонтированного оборудования проектным значениям;  
   - определение эффективности работы установленного оборудования;  
   - мониторинг и контроль оптимальных параметров воздуха при внешних воздухозаборных и выбросных устройствах.  
5.2. В процессе выполнения индивидуальных испытаний специализированная организация выполняет следующие работы:

   - замеры параметров систем: определяется расход воздуха, проверка фактических параметров на соответствие техническим условиям и проектным расчетным данным;

   - настройка регулирующих устройств на проектные расходы воздуха;

   - оформление паспортов на каждую систему вентиляции и системы кондиционирования. Должны быть указаны проектные и фактические значения расхода воздуха в точке замера.
                                        6.ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

6.1. Комплектность тестируемого оборудования представлена в спецификации рабочей документации – шифр 064-04.24-М10-ОВ2.
	№ п.п.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Завод - изготовитель
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Приточная система П1

	1
	Вентилятор (центробежный) №5
	ОТД-S-5000-F


	Komfovent
	компл.
	1

	2
	Смесительный узел для установки ОТД-S-5000-F
	PPU-HW-3R-15-2.5-W1-M
	Komfovent
	компл.
	1

	3
	Заслонка
	SRU-600х300-M-ФлХГ 

с эл/пр
	Komfovent
	шт.
	1

	4
	Шумоглушитель трубчатый 
	ГТП 60-30/90
	РОВЕН
	шт
	1

	
	
	ГТП 60-40/90
	РОВЕН
	шт
	2

	5
	Дроссель-клапан
	SRU-600х400-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	2

	
	
	SRU-500х150-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	1

	
	
	AGRJ-125-R
	Komfovent
	шт.
	4

	6
	Огнезадерживающий клапан
	КЛОП-2(60)-НО-100(Нп)-МВ220-К
	ВИНГС-М
	шт.
	1

	7
	Воздухораспределитель
	ДПУ-М160
	АРКТОС
	шт.
	4

	
	
	АДР-700х300
	АРКТОС
	шт.
	1

	
	
	АДР-400х100
	АРКТОС
	шт.
	8

	
	
	АДР-600х200
	АРКТОС
	шт.
	1

	8
	Наружная решетка
	АРН-700х1400
	АРКТОС
	шт.
	1

	9
	Сеть установки приточной вентиляции
	-
	-
	вент.сеть
	1

	Приточная система П2

	1
	Вентилятор (центробежный) №5
	ОТД-S-5000-F


	Komfovent
	компл.
	1

	2
	Смесительный узел для установки ОТД-S-5000-F
	PPU-HW-3R-15-2.5-W1-M
	Komfovent
	компл.
	1

	3
	Заслонка
	SRU-700х300-M-ФлХГ

с эл/пр
	Komfovent
	шт.
	1

	4
	Шумоглушитель трубчатый 
	ГТП 70-30/90
	РОВЕН
	шт
	2

	
	
	ГТП 50-15/60
	РОВЕН
	шт
	2

	
	
	ГТП 35-30/60
	РОВЕН
	шт
	1

	5
	Дроссель-клапан
	SRU-700х300-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	2

	
	
	SRU-500х150-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	4

	
	
	SRU-350х300-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	2

	6
	Наружная решетка
	АРН-700х1400
	АРКТОС
	шт.
	1

	7
	Воздухораспределитель
	АДР-800х300
	АРКТОС
	шт.
	5

	
	
	АДР-700х300
	АРКТОС
	шт.
	1

	
	
	АДР-400х100
	АРКТОС
	шт.
	5

	
	
	АДР-600х200
	АРКТОС
	шт.
	2

	8
	Сеть установки приточной вентиляции
	-
	-
	вент.сеть
	1

	Приточная система П3


	1
	Вентилятор (центробежный) №5
	ОТД-S-5000-F


	Komfovent
	компл.
	1

	2
	Смесительный узел для установки ОТД-S-5000-F
	PPU-HW-3R-15-2.5-W1-M
	Komfovent
	компл.
	1

	3
	Заслонка
	SRU-700х300-M-ФлХГ

с эл/пр
	Komfovent
	шт.
	1

	4
	Шумоглушитель трубчатый 
	ГТП 70-30/90
	РОВЕН
	шт
	3

	5
	Дроссель-клапан
	SRU-700х300-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	2

	
	
	SRU-400х150-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	3

	
	
	SRU-450х150-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	1

	
	
	SRU-250х100-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	1

	6
	Наружная решетка
	АРН-500х1200
	АРКТОС
	шт.
	1

	7
	Воздухораспределитель
	АДР-500х100
	АРКТОС
	шт.
	5

	
	
	АДР-400х100
	АРКТОС
	шт.
	18

	8
	Сеть установки приточной вентиляции
	-
	-
	вент.сеть
	1

	Приточная система П4.1

	1
	Вентилятор (центробежный) №5
	ОТД-S-5000-F


	Komfovent
	компл.
	1

	2
	Смесительный узел для установки ОТД-S-5000-F
	PPU-HW-3R-15-2.5-W1-M
	Komfovent
	компл.
	1

	3
	Заслонка
	SRU-700х300-M-ФлХГ

с эл/пр
	Komfovent
	шт.
	1

	4
	Шумоглушитель трубчатый 
	ГТП 70-30/90
	РОВЕН
	шт
	2

	
	
	ГТП 70-20/90
	РОВЕН
	шт
	1

	
	
	ГТП 35-25/90
	РОВЕН
	шт
	1

	5
	Дроссель-клапан
	SRU-700х300-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	1

	
	
	SRU-700х200-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	2

	
	
	SRU-350х250-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	2

	6
	Наружная решетка
	АРН-700х1400
	АРКТОС
	шт.
	1

	7
	Воздухораспределитель
	АДР-800х400
	АРКТОС
	шт.
	5

	
	
	АДР-500х100
	АРКТОС
	шт.
	5

	
	
	АДР-600х200
	
	шт.
	2

	8
	Сеть установки приточной вентиляции
	-
	-
	вент.сеть
	1

	Приточная система П4.2

	1
	Вентилятор (центробежный) №5
	ОТД-S-1000-F


	Komfovent
	компл.
	1

	2
	Смесительный узел для установки ОТД-S-1000-F
	PPU-HW-3R-15-1.6-W1-M
	Komfovent
	компл.
	1

	3
	Заслонка
	SRU-300х200-M-ФлХГ

с эл/пр
	Komfovent
	шт.
	1

	4
	Шумоглушитель трубчатый 
	ГТП 30-20/90
	РОВЕН
	шт.
	1

	
	
	ГТП 50-15/90
	РОВЕН
	шт.
	1

	5
	Дроссель-клапан
	SRU-300х200-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	1

	6
	Наружная решетка
	АРН-700х1400
	АРКТОС
	шт.
	1

	7
	Воздухораспределитель
	АДР-700х300
	АРКТОС
	шт.
	1

	8
	Сеть установки приточной вентиляции
	-
	-
	вент.сеть
	1

	Приточная система П5

	1
	Вентилятор (центробежный) №5
	ОТД-S-1000-F


	Komfovent
	компл.
	1

	2
	Смесительный узел для установки ОТД-S-1000-F
	PPU-HW-3R-15-1.6-W1-M
	Komfovent
	компл.
	1

	3
	Заслонка
	SRU-500х200-M-ФлХГ

с эл/пр
	Komfovent
	шт.
	1

	4
	Шумоглушитель трубчатый 
	ГТП 50-20/90
	РОВЕН
	шт.
	1

	
	
	ГТП 40-20/90
	РОВЕН
	шт.
	2

	5
	Дроссель-клапан
	SRU-400х200-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	1

	
	
	AGRJ-100-R
	Komfovent
	шт.
	5

	
	
	AGRJ-125-R
	Komfovent
	шт.
	4

	
	
	AGRJ-200-R
	Komfovent
	шт.
	1

	6
	Наружная решетка
	АРН-900х500
	АРКТОС
	шт.
	1

	7
	Воздухораспределитель
	ДПУ-160М
	АРКТОС
	шт.
	10

	
	
	ДПУ-125М
	АРКТОС
	шт.
	5

	8
	Сеть установки приточной вентиляции
	-
	-
	вент.сеть
	1

	                                           Приточная система П6



	1
	Вентилятор (центробежный) №5
	ОТД-S-2000-F


	Komfovent
	компл.
	1

	2
	Смесительный узел для установки ОТД-S-2000-F
	PPU-HW-3R-15-2.5-W1-M
	Komfovent
	компл.
	1

	3
	Заслонка
	SRU-600х300-M-ФлХГ

с эл/пр
	Komfovent
	шт.
	1

	4
	Шумоглушитель трубчатый 
	ГТП 60-30/90
	РОВЕН
	шт
	2

	
	
	ГТП 50-25/90
	РОВЕН
	шт
	1

	5
	Дроссель-клапан
	AGRJ-200-R
	Komfovent
	шт.
	4

	
	
	AGRJ-160-R
	Komfovent
	шт.
	2

	
	
	AGRJ-125-R
	Komfovent
	шт.
	1

	
	
	AGRJ-100-R
	Komfovent
	шт.
	1

	6
	Наружная решетка
	АРН-1200х600
	АРКТОС
	шт.
	1

	7
	Воздухораспределитель
	ДПУ-160М
	АРКТОС
	шт.
	10

	
	
	ДПУ-125М
	АРКТОС
	шт.
	2

	
	
	ДПУ-200М
	АРКТОС
	шт.
	4

	8
	Сеть установки приточной вентиляции
	-
	-
	вент.сеть
	1

	Вытяжная система В1

	1
	Вентилятор (центробежный) №5
	ОТД-Е-2000-F


	Komfovent
	компл.
	1

	2
	Заслонка
	SRU-400х200-M-ФлХГ

с эл/пр
	Komfovent
	шт.
	1

	3
	Шумоглушитель трубчатый 
	ГТП 40-25/90
	РОВЕН
	шт
	3

	4
	Дроссель-клапан
	SRU-400х200-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	1

	5
	 Воздухораспределитель
	АДР-400х100
	АРКТОС
	шт.
	8

	6
	Сеть установки вытяжной вентиляции
	-
	-
	вент.сеть
	1

	Вытяжная система В2

	1
	Вентилятор (центробежный) №5
	ОТД-Е-2000-F


	Komfovent
	компл.
	1

	2
	Заслонка
	SRU-350х200-M-ФлХГ

с эл/пр
	Komfovent
	шт.
	1

	3
	Шумоглушитель трубчатый 
	ГТП 35-20/90
	РОВЕН
	шт
	2

	4
	Дроссель-клапан
	SRU-350х200-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	2

	
	
	AGRJ-100-R
	Komfovent
	шт.
	1

	
	
	AGRJ-160-R
	Komfovent
	шт.
	1

	5
	Воздухораспределитель
	ДПУ-100М
	АРКТОС
	шт.
	21

	6
	Сеть установки вытяжной вентиляции
	-
	-
	вент.сеть
	1

	Вытяжная система В3

	1
	Вентилятор (центробежный) №5
	IRB 700x400 E3 EC
	Ostberg

(Арктика)
	компл.
	1

	2
	Заслонка
	SRU-600х300-M-ФлХГ

с эл/пр
	Komfovent
	шт.
	1

	3
	Шумоглушитель трубчатый 
	ГТП 60-30/90
	РОВЕН
	шт
	3

	4
	Дроссель-клапан
	SRU-600х300-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	1

	
	
	SRU-250х200-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	2

	5
	Воздухораспределитель 
	АДР-800х300
	
	шт.
	5

	
	
	АДР-400х100
	
	шт.
	5

	6
	Сеть установки вытяжной вентиляции
	-
	-
	вент.сеть
	1

	Вытяжная система В4

	1
	Вентилятор (центробежный) №5
	ОТД-E-1000-F
	Komfovent
	компл.
	1

	2
	Заслонка
	SRU-250х150-M-ФлХГ

с эл/пр
	Komfovent
	шт.
	1

	3
	Шумоглушитель трубчатый 
	ГТП 25-15/90
	РОВЕН
	шт
	2

	4
	Дроссель-клапан
	SRU-250х150-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	2

	
	
	AGRJ-100-R
	Komfovent
	шт.
	2

	
	
	AGRJ-125-R
	Komfovent
	шт.
	1

	
	
	AGRJ-160-R
	Komfovent
	шт.
	1

	5
	Воздухораспределитель 
	ДПУ-100М
	АРКТОС
	шт.
	15

	6
	Сеть установки вытяжной вентиляции
	-
	-
	вент.сеть
	1

	Вытяжная система В5

	1
	Вентилятор (центробежный) №5
	ТВ10
	Ostberg 

(Арктика)
	шт.
	1

	2
	Шумоглушитель трубчатый


	AGC-100-50-600


	Komfovent
	шт.
	1

	3
	Заслонка
	AGUJ-M-100 с эл/пр
	Komfovent
	шт.
	1

	4
	Дроссель-клапан
	AGRJ-100-R
	Komfovent
	шт.
	1

	5
	Огнезадерживающий клапан
	КЛОП-2(60)-НО-100(Нп)-МВ220-К
	ВИНГС-М
	шт.
	1

	6
	Воздухораспределитель
	ДПУ-100М
	АРКТОС
	шт.
	1

	7
	Сеть установки вытяжной вентиляции
	-
	-
	вент.сеть
	1

	Вытяжная система В6

	1
	Вентилятор (центробежный) №5
	ОТД-E-2000-F
	Komfovent
	компл.
	1

	2
	Заслонка
	SRU-500х250-M-ФлХГ

с эл/пр
	Komfovent
	шт.
	1

	3
	Огнезадерживающий клапан
	КЛОП-2(60)-НО-100(Нп)-МВ220-К
	ВИНГС-М
	шт.
	1

	4
	Дроссель-клапан
	SRU-500х250-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	1

	5
	Шумоглушитель трубчатый 
	ГТП 50-25/90
	РОВЕН
	шт
	2

	6
	Воздухораспределитель
	ДПУ-100М
	АРКТОС
	шт.
	28

	7
	Сеть установки вытяжной вентиляции
	-
	-
	вент.сеть
	1

	Вытяжная система В7

	1
	Вентилятор (центробежный) №5
	ОТД-E-500-F
	Komfovent
	компл.
	1

	2
	Заслонка
	SRU-200х150-M-ФлХГ

с эл/пр
	Komfovent
	шт.
	1

	3
	Дроссель-клапан
	SRU-200х150-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	1

	
	
	AGRJ-125-R
	Komfovent
	шт.
	4

	4
	Шумоглушитель трубчатый 
	ГТП 20-15/90
	РОВЕН
	шт.
	2

	5
	Воздухораспределитель
	ДПУ-160М
	АРКТОС
	шт.
	4

	6
	Сеть установки вытяжной вентиляции
	-
	-
	вент.сеть
	1

	Вытяжная система В8

	1
	Вентилятор (центробежный) №5
	СК 160С
	Komfovent
	компл.
	1

	2
	Заслонка
	AGUJ-M-200-ФлХГ с эл/пр
	Komfovent
	шт.
	1

	3
	Дроссель-клапан
	AGRJ-100-R
	Komfovent
	шт.
	4

	
	
	AGRJ-200-R
	Komfovent
	шт.
	1

	4
	Шумоглушитель трубчатый 
	AGS-200-50-600
	Komfovent
	шт.
	1

	5
	Воздухораспределитель
	ДПУ-100М
	АРКТОС
	шт.
	5

	
	
	АДН-150х150
	
	шт.
	1

	6
	Огнезадерживающий клапан
	КЛОП-2(60)-НО-100(Нп)-МВ220-К
	ВИНГС-М
	шт.
	1

	7
	Сеть установки вытяжной вентиляции

	-
	-
	вент.сеть
	1

	Вытяжная система В9

	1
	Вентилятор (центробежный) №5
	ОТД-E-2000-F
	Komfovent
	компл.
	1

	2
	Заслонка
	SRU-600х250-M-ФлХГ

с эл/пр
	Komfovent
	шт.
	1

	3
	Дроссель-клапан
	SRU-600х250-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	1

	
	
	SRU-300х100-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	1

	
	
	SRU-450х150-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	4

	4
	Шумоглушитель трубчатый 
	ГТП 60-25/90
	РОВЕН
	шт.
	2

	5
	Воздухораспределитель
	АДР-400х100
	АРКТОС
	шт.
	18

	6
	Сеть установки вытяжной вентиляции
	-
	-
	вент.сеть
	1

	Вытяжная система В10

	1
	Вентилятор (центробежный) №5
	ОТД-E-1000-F
	Komfovent
	компл.
	1

	2
	Заслонка
	SRU-300х200-M-ФлХГ

с эл/пр
	Komfovent
	шт.
	1

	3
	Дроссель-клапан
	SRU-300х200-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	1

	
	
	SRU-300х150-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	1

	4
	Шумоглушитель трубчатый 
	ГТП 30-20/90
	РОВЕН
	шт.
	3

	5
	Воздухораспределитель
	АДР-500х100
	АРКТОС
	шт.
	5

	6
	Сеть установки вытяжной вентиляции
	-
	-
	вент.сеть
	1

	Вытяжная система В11

	1
	Вентилятор (центробежный) №5
	IRB 700x400 E3 EC
	Komfovent
	компл.
	1

	2
	Заслонка
	SRU-600х300-M-ФлХГ

с эл/пр
	Komfovent
	шт.
	1

	3
	Дроссель-клапан
	SRU-600х300-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	1

	4
	Шумоглушитель трубчатый 
	ГТП 60-30/90
	РОВЕН
	шт.
	2

	5
	Воздухораспределитель
	АДР-800х400
	АРКТОС
	шт.
	5

	
	
	АДР-500х100
	АРКТОС
	шт.
	5

	6
	Сеть установки вытяжной вентиляции
	-
	-
	вент.сеть
	1

	Вытяжная система В12

	1
	Вентилятор (центробежный) №5
	ОТД-E-500-F
	Komfovent
	компл.
	1

	2
	Заслонка
	AGUJ-M-250-ФлХГ с эл/пр
	Komfovent
	шт.
	1

	3
	Дроссель-клапан
	SRU-250х150-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	1

	
	
	AGRJ-100-R
	Komfovent
	шт.
	5

	
	
	AGRJ-125-R
	Komfovent
	шт.
	1

	
	
	AGRJ-160-R
	Komfovent
	шт.
	1

	
	
	AGRJ-250-R
	Komfovent
	шт.
	1

	4
	Шумоглушитель трубчатый 
	AGS-250-50-600
	Komfovent
	шт.
	1

	
	
	AGS-160-50-600
	Komfovent
	шт.
	1

	
	
	ГТП 25-15/90
	РОВЕН
	шт.
	1

	5
	Воздухораспределитель
	ДПУ-100М
	АРКТОС
	шт.
	17

	6
	Огнезадерживающий клапан
	КЛОП-2(60)-НО-100(Нп)-МВ220-К
	ВИНГС-М
	шт.
	1

	7
	Сеть установки вытяжной вентиляции
	-
	-
	вент.сеть
	1

	Вытяжная система В13

	1
	Вытяжная установка канального типа 
	ОТД-E-1000-F
	Komfovent
	компл.
	1

	2
	Заслонка
	SRU-400х200-M-ФлХГ
с эл/пр
	Komfovent
	шт.
	1

	3
	Дроссель-клапан
	SRU-400х200-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	1

	
	
	AGRJ-100-R
	Komfovent
	шт.
	5

	
	
	AGRJ-125-R
	Komfovent
	шт.
	3

	
	
	AGRJ-200-R
	Komfovent
	шт.
	1

	4
	Шумоглушитель трубчатый 
	ГТП 40-20/90
	РОВЕН
	шт.
	2

	5
	Воздухораспределитель
	ДПУ-125М
	АРКТОС
	шт.
	5

	
	
	ДПУ-160М
	АРКТОС
	шт.
	9

	6
	Сеть установки вытяжной вентиляции
	-
	-
	вент.сеть
	1

	Вытяжная система В14

	1
	Вентилятор (центробежный) №5
	ОТД-E-2000-F
	Komfovent
	шт.
	1

	2
	Заслонка
	SRU-500х250-M-ФлХГ
с эл/пр
	Komfovent
	компл.
	1

	3
	Дроссель-клапан
	SRU-500х250-R-ФлХГ
	Komfovent
	шт.
	1

	
	
	AGRJ-125-R
	Komfovent
	шт.
	10

	
	
	AGRJ-200-R
	Komfovent
	шт.
	3

	4
	Шумоглушитель трубчатый 
	ГТП 50-25/90
	РОВЕН
	шт.
	3

	
	
	AGS-160-50-900
	Komfovent
	шт.
	1

	5
	Воздухораспределитель
	ДПУ-125М
	АРКТОС
	шт.
	2

	6
	Сеть установки вытяжной вентиляции
	-

	-
	вент.сеть
	1

	Вытяжная система В15

	1
	Вентилятор (центробежный) №5
	ТВ10
	Ostberg

 (Арктика)
	шт.
	1

	2
	Заслонка
	AGUJ-M-100-ФлХГ 

с эл/пр
	Komfovent
	шт.
	1

	3
	Шумоглушитель трубчатый
	AGS-100-50-600
	Komfovent
	шт.
	2

	4
	Огнезадерживающий клапан
	КЛОП-2(60)-НО-100(Нп)-МВ220-К
	ВИНГС-М
	шт.
	2

	5
	Воздухораспределитель
	ДПУ-100М
	АРКТОС
	шт.
	2

	6
	Сеть установки вытяжной вентиляции
	-
	-
	вент.сеть
	1

	Вытяжная система В16

	1
	Вентилятор (центробежный) №5
	ТВ10
	Ostberg

 (Арктика)
	шт.
	1

	2
	Заслонка
	AGUJ-M-100-ФлХГ 

с эл/пр
	Komfovent
	шт.
	1

	3
	Шумоглушитель трубчатый
	AGS-100-50-600
	Komfovent
	шт.
	1

	4
	Огнезадерживающий клапан
	КЛОП-2(60)-НО-100(Нп)-МВ220-К
	ВИНГС-М
	шт.
	1

	5
	Воздухораспределитель
	ДПУ-100М
	АРКТОС
	шт.
	1

	6
	Сеть установки вытяжной вентиляции
	-
	-
	вент.сеть
	1

	Тепловые завесы У1-У2

	1
	Воздушно-тепловая завеса
	КЭВ-6П2021Е
	Тепломаш
	шт.
	2

	Системы кондиционирования К1-К20

	1
	Сплит-система
	T09H-SNE/I

T09H-SNE/O
	TOSOT
	компл.
	12

	
	
	T07H-SNE/I

T07H-SNE/O
	TOSOT
	компл.
	2

	
	
	T18H-SNE/I

T18H-SNE/O
	TOSOT
	компл.
	2

	
	
	T24H-SNE/I

T24H-SNE/O
	TOSOT
	компл.
	5

	2
	Мультсплит-система
	наружный блок 

T42H-FMA2/O
	TOSOT
	шт
	1

	
	
	внутренний блок

T24H-SCWA/I
	TOSOT
	шт
	2

	3
	Клапан Шредера 
	
	
	шт.
	22

	4
	Дренажный насос для настенного блока
	Siccom Flowatch Design
	Siccom
	шт.
	23

	5
	Запасной пульт ДУ к настенному блоку
	
	TOSOT
	шт.
	5

	6
	Блок ротации
	УРК-2Т
	BALSAT
	шт.
	2

	Системы дымоудаления ДУ-1, ДУ-2 и компенсации КДУ-1, КДУ-2

	1
	Крышный вентилятор дымоудаления
	РОКС-ВКРФ-7,1-ДУ400-РК935-3,0/1000/220-380

+ частотный преобразователь
	РОВЕН
	шт
	2

	2
	Крышный вентилятор компенсации
	ВОП-20-4,0-О-R3L/4,0/PAG/73-1,1/3000/220-380

+ частотный преобразователь
	РОВЕН
	шт
	2

	3
	Противопожарный клапан стенового типа
	КЛАД-3-С-900х500-MBE220-ВН-ВГ-К-А
	РОВЕН
	шт
	6

	4
	Сеть установки системы дымоудаления и компенсации
	-
	-
	вент.сеть
	2

	
	
	
	
	
	


                                  7. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

7.1. Проведению испытаний должно предшествовать:

   - исполнитель должен завершить монтаж систем воздушного отопления, общеобменной и противодымной вентиляции, кондиционирования воздуха в полном объеме;

   - исполнитель должен предоставить акты об окончании монтажных работ, а также все предусмотренные Законодательством РФ документы;

   - члены комиссии, проводящей испытания, должны быть ознакомлены с рабочей документацией шифр – 064-04.10-М10-ОВ2;
   - члены комиссии, проводящей испытания, должны быть ознакомлены с данной методикой.
                                       8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Испытания должны осуществляться комиссией, составленной из представителей Заказчика и Исполнителя.

8.2. При проведении испытаний применяется разделение ответственности между Заказчиком и Исполнителем:
   - на Заказчика возлагается согласование даты проведения испытания и назначение состава комиссии, в который должны быть включены представители заказчика и исполнителя. Председателем комиссии назначается представитель заказчика. Комиссия осуществляет контроль проведения испытаний, а также документирует ход проведения проверок в протоколе испытаний;

   - на Исполнителя возлагается обязанность подготовки и поддержания в исправном состоянии испытываемого и испытательного оборудования во время проведения проверок;

   - Исполнитель совместно с Заказчиком проводит все подготовительные мероприятия для проведения испытаний на объекте, а также проводит испытания в соответствии с настоящей программой и методикой испытаний;

   - при проведении испытаний доклад и демонстрацию функциональных возможностей системы должны проводить сотрудники Исполнителя.

8.3. К испытаниям на функционирование систем допускаются лица, прошедшие предварительный практический инструктаж по работе с данной аппаратурой, знающие назначение и расположение всех органов управления и индикации, соответствующие меры безопасности и изучившие эксплуатационную документацию.
                                   9. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

9.1. Испытания проводятся после завершения выполнения строительно-монтажных работ, в реальных условиях эксплуатации системы приточно-вытяжной, противодымной вентиляции и система кондиционирования воздуха на объекте, включая монтаж вентиляторов на кровле. Места проведения измерений необходимо нанести на аксонометрическую схему.
9.2. Перед проведением испытаний устройства, входящие в состав системы, должны быть приведены в рабочее состояние в соответствии с рабочей и эксплуатационной документацией. 
9.3. При проведении испытаний должны соблюдаться условия эксплуатации технических и программных средств, приведенные в руководстве пользователя на данное средство.

9.4. Испытания должны проводиться в нормальных климатических условиях:

   - температура воздуха в помещениях - +22 С;

   - относительная влажность, % - не более 65;
9.5. Условиями для начала проведения испытаний служат:

   - уведомление Исполнителем Заказчика о готовности к проведению испытаний;

   - готовность материально-технического обеспечения испытаний;

   - создание на тестируемых узлах испытываемых систем условий для проведения испытаний и работы Комиссии;

   - обеспечение Заказчиком присутствия эксплуатационного персонала.

9.6. При получении отрицательных результатов испытаний по отдельным проверочным процедурам проводятся мероприятия по выявлению и устранению причин, их вызвавших. После устранения неисправностей проводятся повторные испытания по тем пунктам ПМИ, при проверках которых были получены несоответствия приемочным критериям.

9.7. В случае соответствия результатов испытаний указанным критериям, Комиссия принимает решение о возможности перехода к следующему этапу испытаний.
9.8. При отсутствии прямолинейных участков необходимой длины располагать измерительное сечение в месте, делящем выбранный для измерений участок воздуховода в отношении 3:1 в направлении движения воздуха.

9.8.1. В выбранных для измерений сечениях воздуховода должны быть смонтированы специальные лючки или в каждом сечении выполнить необходимое количество отверстий в стенке воздуховода для приемников давления.

9.8.2. После окончания всех измерений отверстия в стенках воздуховодов должны быть заглушены.
10. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

10.1. Объект проверок:

   - рабочая документация с шифром 064-04.10-М10-ОВ2;
   - документы, подтверждающие выполнение монтажных работ;

   - пассивные и активные элементы/оборудования смонтированных систем воздушного отопления, систем приточно-вытяжной, противодымной вентиляции и системы кондиционирования воздуха;
   - алгоритм работы системы.

10.2. Испытания систем проводятся комиссией, состоящей из лиц, уполномоченных Заказчиком и Исполнителем (подрядчиком).
10.3. Индивидуальные испытания вентиляционных систем включают:

   - проверку соответствия фактического выполнения монтажа систем исполнительной документации;

   - испытание вентиляторов при работе в сетях вентиляционных систем, воздушного отопления, заключающееся в определении соответствия фактических характеристик техническим данным исполнительной документации;

   - испытание и регулирование сетей вентиляционных систем с целью достижения в их работе проектных показателей по расходу воздуха в воздуховодах, устройствах воздухораспределения.  
10.4. Испытание и регулирование вентиляционных сетей проводится при одновременной работе приточных и вытяжных систем и включает в соответствии с ГОСТ Р 53300;

   - испытание действия вытяжных устройств естественной вентиляции;

   - проверку равномерности прогрева (охлаждения) теплообменных аппаратов, отсутствия выноса влаги через каплеуловители камер орошения или воздухоохладителей;

   - определение расхода воздуха и аэродинамического сопротивления устройств для очистки воздуха;

   - определение герметичности воздуховодов, если данное требование предусмотрено рабочей документацией или программой выполнения пусконаладочных работ, разрабатываемой наладочной организацией.
10.5. Испытание и регулирование системы кондиционирования проводится после завершения работ. При этом проверяется соответствие фактического исполнения системы кондиционирования воздуха проекту, выполняется тестовый пуск оборудования и его испытания с соблюдением требований завода-изготовителя.

10.5.1. Если система кондиционирования неисправна, организация, проводящая монтаж, немедленно принимает меры по ее ремонту и наладке. 

10.5.2. В случае невозможности немедленной наладки оборудования вследствие необходимости проведения сложного (требующего частичного или полного демонтажа) ремонта установленной техники или по иной причине, составляется акт, в котором указываются обнаруженные проблемы и недоработки, условия и сроки их устранения. После завершения наладки проводится повторный тестовый пуск оборудования с соблюдением требований завода-изготовителя.

10.5.3. Уровни шумов от работающего компрессорно-конденсаторного блока системы кондиционирования не должны превышать нормативных значений уровня шума, регламентируемых СанПиН 1.2.3685-21 и МУК 4.3.2194-07.
11. Порядок проведения замеров параметров системы.
11.1. Измерение температуры воздуха.

11.1.1. Для измерения температуры воздуха могут использоваться термометры жидкостные, приборы, использующие термопары и полупроводники в качестве чувствительных элементов, а также пирометрические приборы, термоанемометры и др. Выбор термометра определяется конкретными требованиями и условиями измерений, а также погрешностью прибора.

11.1.2. Для измерений температуры воздуха в помещениях термометры устанавливают на высоте 1,5 м от пола, на расстоянии не менее 0,1 м от наружных ограждений и оборудования, излучающего теплоту или холод, вне зоны действия солнечных лучей.

11.1.4. Температуру наружного воздуха измеряют термометрами, которые должны быть защищены экранами от непосредственного воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков.
11.1.5. Температуру воздуха в воздуховодах измеряют термометрами, вводимыми внутрь воздуховода через существующие или устраиваемые отверстия, или лючки на воздуховодах. По завершении ПМИ данные отверстия или лючки должны быть загерметизированы.

11.2. Измерение относительной влажности воздуха.

11.2.1. Относительную влажность воздуха измеряют с помощью гигрометров с диапазоном измерения от 0 % до 100 %, погрешностью ±2 %, а также, в соответствии с ГОСТ 12.3.018-79 (пункт 5.2), косвенным путем психрометрическим методом по показаниям «сухого» и «влажного» термометров психрометра.

11.2.2. Относительную влажность воздуха психрометрическим методом допускается измерять отдельно взятыми термометрами, один из которых используется в режиме «сухого», другой – в режиме «влажного» термометра.

11.2.3. Относительную влажность воздуха при использовании аспирационного психрометра определяют по графику, прикладываемому к паспорту психрометра.

11.2.4. Аспирационные психрометры применять для определения относительной влажности воздуха в производственных помещениях со значительными выделениями лучистой теплоты, а также в тех случаях, когда в помещениях имеют место случайные воздушные потоки, которые могут исказить показания «влажного» термометра в обычном психрометре.

11.3. Определение скоростей движения и расходов воздуха

11.3.1. Скорость воздуха в воздуховодах, каналах и величину воздушного потока, измерять механическими анемометрами с диапазонами измерения потока воздуха от 0 до 10 м/с и от 0 до 30 м/с с точностью не хуже ± (0,1-0,3) м/с, а также электронными термоанемометрами тех же диапазонов. При использовании анемометров время измерения в каждой точке должно быть

не менее 10 с.
11.3.2. Длина измерительного зонда анемометра должна быть достаточной для доступа к точке замера в сечении канала (воздуховода). Температуру воздуха следует измерять на прямых участках воздуховода. 
11.3.3. В каждой точке измерения скорость следует определять дважды, причем разность между результатами измерений должна быть не более 5 %, в противном случае необходимо провести дополнительные измерения.

11.3.4. Измерения скорости воздушного потока в открытых отверстиях следует производить в плоскости выхода воздуха (для воздухораспределительных устройств), а при входе в отверстие – внутри канала (для воздухоприемных устройств).

11.3.5. В отверстиях площадью до 1 м.кв. необходимо производить измерение скорости потока воздуха медленным равномерным движением анемометра по всему сечению отверстия.

11.3.6. При сечении отверстия большем 1 м.кв размере отверстия его сечение следует разбить на несколько равных площадок и производить измерения в центре каждой из них. Для последующих расчетов в качестве средней скорости следует принимать среднее арифметическое из значений измеренных скоростей.
11.3.7. Давление в выбранном измерительном сечении воздуховода определяется как среднее значение результатов измерений в ряде точек по площади сечения. Координаты точек измерения давления, а также их количество в сечении определяются формой и размерами измерительного сечения. Максимальное отклонение координат точек измерений не должно превышать ± 10 % от меньшего характерного размера поперечного сечения воздуховода. Количество повторов измерений в каждой точке должно быть не менее трех.
11.3.8. Комбинированный приемник давления или приемник полного давления

следует перемещать от ближайшей стенки воздуховода вдоль каждой измерительной оси, до противоположной стенки воздуховода с остановками для выполнения измерений в измерительных точках. В каждой измерительной точке следует регистрировать давление по дифференциальному манометру.
11.3.9. Микроманометр при измерениях следует устанавливать строго горизонтально по уровню, а U-образный манометр – подвешивать в вертикальном положении. В случае применения жидкостных манометров гибкие шланги между зондами давления и манометрами следует продуть для исключения образования в жидкости пробок.
11.3.10. При регулировании расхода воздуха путем постепенного приближения обеспечивают соответствие требуемому отношению расхода воздуха по ответвлениям воздуховодов, а затем производят приближенное регулирование по отдельным отверстиям каждого ответвления. Проводят последовательно проверку и корректировку распределения воздуха по ответвлениям и снова по отдельным отверстиям. Регулирование продолжается в данной последовательности до достижения расхода воздуха заданным в рабочей документации параметрам. После регулирования сети проводят контрольные измерения расхода воздуха.

11.3.11. Регулирование расхода воздуха, перемещаемого по воздуховодам, осуществляют с помощью регулирующих клапанов, диафрагм или других устройств, имеющихся в вентиляционной системе или специально устанавливаемых для регулирования. Регулирование расхода воздуха в воздуховодах проводится изменением отношения фактического расхода воздуха к установленному рабочей документацией значению и может осуществятся путем постепенного приближения или последовательного выравнивания отношений расходов.
11.3.12. Наладка положения регулирующих воздушных клапанов – обеспечение качества и стабильности регулирования потока воздуха, а при необходимости – определение статической характеристики клапана, если нет паспортных данных.

11.3.13. Перед наладкой необходимо:

   - провести визуальный осмотр клапана: проверить положение створок клапана при полном его открытии и закрытии, уточнить начальное состояние («нормально закрыт» или «нормально открыт»);

   - проверить плавность и легкость движения створок клапана, а также плотность притвора створок в закрытом положении, устранить люфты в сочленениях клапана (при необходимости заменить клапан);

   - выполнить аэродинамические испытания участка воздуховодов сети;

   - при необходимости выполнить ревизию механических узлов клапана и обеспечить синхронность положения клапана привода.

11.3.14. Наладку регулирующего воздушного клапана следует выполнять в следующей технологической последовательности:

   - измерить расход воздуха через клапан (точка измерений должна находиться на минимальном удалении от клапана) в контрольном сечении сети воздуховода при пяти положениях рабочего органа исполнительного механизма в прямом ходе и при пяти положениях в обратном ходе;

   - построить статическую характеристику клапана в координатах: относительное угловое перемещение створок клапана и расход воздуха;

   - определить необходимость наладки клапана, исходя из требований, предъявляемых к регулировочной характеристике и обусловленных работой клапана в автоматическом режиме;

   - при необходимости увеличить скорость движения воздуха в сечении клапана, для чего сократить проходное сечение клапана путем отключения части его створок;

   - для обеспечения статической характеристики установить конечные положения створок клапана так, чтобы исключить зону, в которой изменение положения створок клапана не влияет на расход воздуха;

   - сократить максимальное расстояние между кривыми прямого и обратного ходов рабочего органа путем уменьшения люфтов шарнирных соединений до значения, необходимого для поддержания заданных показателей качества процесса регулирования;

   - проверить работу механического узла регулирования в режиме открытия-закрытия клапана.
Испытания регулирующих воздушных клапанов выполняют после монтажа оборудования. В ходе испытаний необходимо:

   - Провести осмотр клапана, проверить положение створок клапана при его полном открытии и закрытии.

   - Убедиться в том, что обеспечивается плавность и легкость движения створок клапана, а также плотность притвора створок в закрытом положении.

   - При необходимости выполнить ревизию механических узлов клапана и обеспечить синхронность положения клапана привода.

   - Определить потери давления по длине магистрального воздуховода.
11.3.15. Наладку выполняют при расчетных параметрах работы приточно-вытяжных систем.
11.4. Измерения уровней шума вентиляционных систем.

11.4.1. Для определения фактического уровня шума систем вентиляции и кондиционирования проводить измерения шума для проверки соответствия их величин нормам СанПиН 1.2.3685-21
11.4.2. Измерения шума на рабочих местах провести согласно ГОСТ 12.1.050.

11.4.3. Измерения проводят только после выполнения регулировки всех систем на заданный режим работы. Если системы работают в переменном режиме, то измерения шума выполняют при максимальном режиме.

11.4.4. Измерения уровня шума в помещении проводят при соблюдении следующих требований:

   - Во время измерений в помещении рекомендуется нахождение только персонала, проводящего измерения;

   - В случае проведения измерений уровня шума в помещении при полном отсутствии мебели, из полученного при измерении значения уровня звука в дБ (дБА) вычитается поправка 2 дБ (дБА);.

- Вне зависимости от расположения источников шума при проведении измерения в помещении окна и двери должны быть закрыты.
11.5. Стабильность параметров микроклимата помещений после наладки системы кондиционирования в режиме автоматического регулирования должна обеспечиваться в следующих пределах (если другое не предусмотрено проектной документацией):

   - по температуре − ± 2 °С;

   - по относительной влажности − ± 14 %;

   - по скорости движения воздуха − ± 0,1 м/с
11.6. Для измерения температуры жидкостей в трубопроводах системы холодоснабжения в месте измерения устанавливают гильзу, выполненную в соответствии с типовыми чертежами закладных конструкций для приборов измерения температуры. Внутрь гильзы помещают термочувствительный элемент, находящийся в тепловом контакте с ее поверхностью.

11.6.1. Гильзу устанавливают поперек потока так, чтобы измерительный участок находился ниже оси трубы, но не касался стенки трубы. Если диаметр трубопровода

и гильзы соизмеримы, то гильзу следует наклонить к оси потока или установить по

оси потока.
11.7. Измерение давлений воздуха и жидкостей в системах вентиляции и кондиционирования

11.7.1. Для измерения давлений или разности давлений использовать манометры различных конструкций: электрические, жидкостные, компрессионные, пружинные, а также электронные.

11.7.2. Измерение различных давлений в воздуховодах следует выполнять в соответствии с ГОСТ 12.3.018 и настоящими рекомендациями.

11.7.3. Полное pп, статическое pcт и динамическое pд давления в выбранном сечении воздуховода рекомендуется измерять комбинированным приемником, состоящим из приемников полного и статического давления с диапазоном измерений перепадов от 0,01 до 400 мм водяного столба и относительной погрешностью

± (0,05 – 0,10).
11.7.4. Испытание водяных систем холодоснабжения следует выполнять при отключенных тепло генераторах и расширительных сосудах гидростатическим методом под давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см) в самой нижней точке системы.

11.7.5. Испытания проводят манометрическим либо гидростатическим методом. 

Система признается выдержавшей испытание, если в течение 5 мин нахождения ее под пробным давлением:

падение давления не превысит 0,02 МПа (0,2 кгс/см);

отсутствуют течи тепло- или холодоносителя в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре, отопительных приборах и оборудовании.

Манометрическое испытание допускается выполнять при отрицательной температуре наружного воздуха.
12. ОТЧЕТНОСТЬ

12.1. Возникшие в ходе проведения испытаний результаты и замечания комиссии вносятся в Протокол испытаний (Приложение №1) по мере проведения испытаний.

12.2. Результаты проверок заносятся в протокол испытаний (Приложение №1).

12.3. В случае выявления несоответствий комиссия в протоколе испытаний (Приложение №1) указывает отмеченные недостатки и сроки их устранения. После устранения отмеченных недостатков исполнитель и заказчик проводят повторные испытания согласно настоящей программе и методике испытаний в объеме, требуемом для проверки выполненных корректировок.

12.4. Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе индивидуальных испытаний, оформляются рабочей комиссией в форме дефектной ведомости. Дефекты и недоделки строительства и монтажа устраняются Генеральным подрядчиком и субподрядными организациями до начала комплексного опробования.
13. Перечень контрольно-измерительных приборов, инструментов и приспособлений для испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха

   - анемометр – диапазон измерения скорости воздуха 0–60 м/с, точность ± (0,1 – 0,5) м/с;

   - гигрограф–диапазон измерения относительной влажности от 30 % до 100 %, погрешность ± 10 %;

   - гигрометр – (диапазон измерения температуры от минус 20 °С до + 55 °С, погрешность

± 0,4°С; диапазон измерения относительной влажности от 0 % до 100 %, погрешность ± 2 %;

   - комбинированный приемник давления (КПД-1) модифицированный – диапазон измерений перепадов от 0,1 до 4000 Па, погрешность ± (0,05-0,1);

   - манометр дифференциальный сильфонный показывающий, ДСП-160-М1 (или его аналог);

   - манометр дифференциальный трубчатый U-образный DT-50 – диапазон измерения давления до 93 кПа, погрешность (6,7±0,3) кПа;

   - манометр образцовый МО, ВО (или его аналог);

   - секундомер электронный цифровой CЭЦ-10000 – количество диапазонов 3: первый диапазон до 99,99 с, погрешность ± 0,02 с; второй диапазон до 999,9 с, погрешность ± 0,01 с; третий диапазон до 9999 с, погрешность ±1 с (или его аналог);

   - тахометр – диапазон измерения скорости вращения 100 – 29999 об/мин, погрешность ± (0,02 %+1);

   - тепловизор – диапазон измерения температуры от минус 20 °С до + 100 °С; от 0 °С до +, погрешность ± 2 °С;

   - термоанемометр – диапазон измерения скорости воздуха 0 – 10 м/с, точность ± (0,1 – 0,3) м/с;

   - термограф М-16А – диапазон регистрируемых температур от минус 45 до + 35°С; от минус 35 °С до + 45 °С; от минус 25 °С до + 55 °С, погрешность регистрации ± 1 °С (или его аналог);

   - универсальный прибор для измерения температуры с пределами измерения от минус 50 °С до + 250 °C с точностью 0,1 °С – 0,5 °C;

   - УФ радиометр АРГУС-06 – диапазон энергетической освещенности 0,001 –20 Вт/м2 (или его аналог);

   - шумомер по ГОСТ Р 53188.1 (или его аналог).

   - дрель электрическая с набором сверл,
   - шуруповерт аккумуляторный;

   - ключи метрические 6 – 36 мм;

   - молотки 100 г и 500 г;

   - набор отверток плоских и крестообразных;

   - плоскогубцы, круглогубцы, кусачки;

   - уровень измерительный с погрешностью не более 0,6 мм/м (ГОСТ 9416);
   - уровень лазерный;
   - штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 
Протокол проведения испытаний
г. Москва                                                                                                                                 «   »_____________2024 г

Комиссия в составе 

От Заказчика                                                                                                                                                От Исполнителя

1._____________________________                                                                                1._________________________

2._____________________________                                                                                2._________________________

 Провела испытания системы воздушного отопления, общеобменной и противодымной вентиляции и кондиционирования  на объекте: «Реконструкция цеха М10. Административно-бытовой корпус» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42.
Работы по монтажу системы воздушного отопления, общеобменной и противодымной вентиляции и кондиционирования  выполнены в соответствии с рабочей документацией, действующими стандартами, нормами и правилами. 

Результаты проведения проверки системы воздушного отопления, общеобменной и противодымной вентиляции и кондиционирования  в соответствии с Методикой проведения испытаний, приведённой в разделе 10. «Методы приведения испытаний», приведены в таблице 1.

Таблица №1. 

	№
	Наименование документа
	Да
	Нет

	1
	Наличие комплекта рабочей документации 
	
	

	2
	Наличие копий паспортов, сертификатов или других сопроводительных документов
	
	

	3
	Повреждения оборудования и материалов при визуальном осмотре отсутствуют 
	
	

	4
	Системы функционируют в соответствии с предусмотренным алгоритмом и действующими нормами 
	
	


Замечания, препятствующие вводу в эксплуатацию обнаружены/не обнаружены:

	№ п/п
	Описание замечания
	Срок устранения

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Замечания, препятствующие вводу в эксплуатацию обнаружены/не обнаружены:

	№ п/п
	Описание замечания
	Срок устранения

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


В процессе испытаний наблюдались/не наблюдались отказы системы, аварийные ситуации, отключения системы и др.:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В результате проведения испытаний комиссия решила:

1) Систему вентиляции, холодоснабжения и кондиционирования считать выдержавшими проведенные испытания;

2) Считать систему вентиляции, холодоснабжения и кондиционирования готовой к вводу в эксплуатацию с

«    »_____________________________2024 года;

3) В ходе испытаний системы
 вентиляции, холодоснабжения и кондиционирования комиссия высказала следующие рекомендации: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     

Результаты аэродинамических испытаний вентиляционных сетей

	Номер сечения
	Размеры сечения, мм
	Площадь сечения, м
	Температура воздуха, °С
	Давление в точке сечения после наладки, Па
	Скорость потока воздуха, м/с
	Расход воздуха, м3 /с

	
	
	
	
	динам
	статит
	полное
	
	До  наладки
	после

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ПАСПОРТ вентиляционной системы, __________________________________________________
 Объект: Реконструкция цеха М10. Административно-бытовой корпус» на территории АО «Коломенский завод
 Адрес: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
А.1 Общие сведения 
1 Назначение системы ____________________________________________________________
 2 Местонахождение оборудования системы___________________________________________ 
А.2 Основные технические характеристики оборудования
 1 Вентилятор
 Данные Тип или модель Модель Диаметр рабочего колеса Расход воздуха, м3 /ч Полное давление, Па Диаметр шкива, мм Частота вращения, об./мин По проекту Фактические – _____________________________________________________________
 2 Электродвигатель
 Данные Тип или модель Мощность, кВт Частота вращения, об./мин Диаметр шкива, мм Вид передачи По проекту Фактические _____________________________________________________________ 
3 Пылегазоулавливающее устройство
 Данные Наименование Тип Класс очистки Расход воздуха, м3 /ч Сопротивление, Па Примечания По проекту Фактические _____________________________________________________________ Р 
4 Увлажнитель воздух
а Данные Насос Увлажнитель Тип или Примечания модель Расход воды, м3 /ч Давление перед форсунками, кПа Тип или модель Расход воды, м3 /ч Расход пара, кг/ч По проекту Фактические _____________________________________________________________
 5 Воздухонагреватели Данные Тип или модель Количество теплообменников Теплоотдача, кВт Температура воздуха, ○С Температура теплоносителя, ○С до после до после По проекту Фактические Примечание – _____________________________________________________________
 6 Воздухоохладители Данные Тип или модель Количество Холодоотдача, кВт Энтальпия воздуха, кДж/кг Температура холодоносителя, ○С до после до после По проекту Фактические _____________________________________________________________ 
А.3 Расход воздуха по помещениям (по сети) № мерного сечения Наименование или номер помещения Расход воздуха, м3 /ч Отклонения, % по проекту фактический _____________________________________________________________ Выводы: В соответствии с СП 73.13330 отклонение показателей по расходу воздуха от предусмотренных проектом допускается ± 8 %. Система работает удовлетворительно.
 А.4 По результатам наладки в паспорт включают аксонометрическую схему вентиляционной системы (исполнительную).
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

	№
	Фамилия Имя Отчество
	Должность
	Дата
	Подпись

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


