## ценовая таблица
Объект: «Производство строительно-монтажных работ» по объекту: цех М-10» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
№ поз.п/п | № поз.по ВОР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Общая стоимость , руб (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Стоимость за ед. , руб (без НДС) |  | Общая стоимость за ед., руб. (без НДС) | Примечания (расшифровка)
[5 empty] | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы
Устройство фундаментов под оборудование и плиты пола цеха М10 на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
Внутреннее электрооборудование
Демонтаж:
1 | 1 | Демонтаж электирических щитов до 50 кг | шт | 194 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Демонтируемое оборудование передается Заказчику
2 | 2 | Демонтаж кабеля | м | 1300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Демонтируемый кабель передается Заказчику
|  | Монтаж оборудования: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 3 | Монтаж электрического щита с монтажной платой 1600x800x400 напольного | шт | 100 | 5922000 | 22896839 | 28818839 | 59220 | 228968.39 | 288188.39 | Щиты ШРНН-хх в составе: - Шкаф напольный Schneider Electric Spacial, 800x1600x400мм, IP55, сталь, NSYSM16840P Schneider Electric - 100 шт; - Выключатель автоматический NM8N-250C EN 3P 160А 36кА с электр. расцепителем (R) NM8N-250C EN CHINT - 500 шт; - Шина медная (4 м) М1Т 5х50 IEK - 50 шт; - Изолятор силовой SM51 (М8) IEK - 400 шт; - Кабельная муфта 5ПКТп-1-150/240 нг-LS - 400 шт; - Провод медный ПВ-1 (ПуВ) 6 кв.мм одножильный желто-зеленый ПВ-1 (ПуВ) 6 - 200 м;
|  | Монтаж кабеля и кабеленесущей системы: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 4 | Прокладка лотков неперфорированных оцинкованных | м | 300 | 1116720 | 2948679 | 4065399 | 3722.4 | 9828.93 | 13551.33 | - Лоток неперфорированный замковый оцинкованный ЛМЗ-200х100-1,0-3000 - 300 м/100 шт; - Крышка лотка замковая 200х1,0х3000 горячеоцинкованная КЛЗгц-200х15-1,0-3000 - 300м/100шт; - Угол горизонтальный замковый 90 град, ЛМЗУ-200х100-0,7-90-R-600 оцинкованный - 100 шт; - Крышка к углу плоскому замковому 90 градусов к кабельному лотку 200-0,7 КЛЗУ 200-0,7-90-ОЦ - 100шт; - Угол внутренний (подъем) замковый 45 град, ЛМЗП-200х100-0,7-45 оцинкованный - 100 шт; - Крышка к углу внутреннему (подъему) замковому к кабельному лотку 200-0,7 КЛЗП 200-0,7-90-ОЦ - 100 шт; - Узел крепления лотка (спуск по колонне) - 200 шт в составе: • Страт профиль с 3-х сторонней перфорацией MSTPR 41х41х2,0 600 оцинк. CLIVE MSTPR41304106020ZS - 1 шт; • Страт профиль с 3-х сторонней перфорацией MSTPR 41х41х2,0 800 оцинк. CLIVE MSTPR41304108020ZS - 1 шт; • Заглушка страт профиля MSTZT 41х41 MSTZT10004141000 - 4 шт; • Пластина опорная для страт профиля MSTJF оцинк. CLIVE STJF11000000002ZS - 4 шт; • Гайка со стопорным кольцом FORNT М10 DIN985 (100шт) оцинк. FORNT10210100000ZS - 8 шт; • Шпилька резьбовая М10х2000 DIN 975 WN00084513 - 2 шт; • Шайба увеличенная FORWH М10 DIN9021 (100шт) оцинк. FORWH10210100000ZS - 4 шт; • Прижим лотка NL-PR-S ALSJF ALSJF10100000001 - 2 шт - Лист металлический 800х300х2 мм - 100 шт; - Анкер М6х100 - 200 шт - Провод ПВ-3 185 - 900 м;
5 | 5 | Прокладка кабеля в лотке/коробе | м | 800 | 724176 | 7461888 | 8186064 | 905.22 | 9327.36 | 10232.58 | Кабель силовой с медными жилами и ПВХ-изоляцией и оболочкой нераспространяющей горения, и низким газо-дымовыделением, сечением: 5х185 мм2 ВВГнг(А)LS
|  | Противодымная вентиляция (приточная) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 6 | Монтаж стенового клапана "Гермик-ДУ-3-1900х1700 в проектируемый проем в кирпичной стене, частично вместо витражного остекления | шт. | 6 | 381227.88 | 537600 | 918827.88 | 63537.98 | 89600 | 153137.98 | Стеновой клапн "Гермик-ДУ-3-1900х1700-1ф-МV220-СВ" живое сечение 2,345 м2
7 | 7 | Монтаж стенового клапана "Гермик-ДУ-3-1800х1850 в проектируемый проем в кирпичной стене, частично вместо витражного остекления | шт. | 2 | 136175.54 | 149721.6 | 285897.14 | 68087.77 | 74860.8 | 142948.57 | Стеновой клапн "Гермик-ДУ-3-1800х1850-1ф-МV220-СВ" живое сечение 2,278 м2
8 | 8 | Монтаж стенового клапана "Гермик-ДУ-3-1500х1600 в проектируемый проем в кирпичной стене | шт. | 2 | 99723.1 | 109643.52 | 209366.62 | 49861.55 | 54821.76 | 104683.31 | Стеновой клапн "Гермик-ДУ-3-1500х1600-1ф-МV220-СВ" живое сечение 1,63 м2
9 | 9 | Установка вентиляторов "Веза ВРАН 9 ДУВ 125 Л270 снаружи здания на ж/б основание | шт. | 8 | 4114240.16 | 6627532.8 | 10741772.96 | 514280.02 | 828441.6 | 1342721.62 | Вентилятор "Веза ВРАН 9 ДУВ 125 Л270 N=30кВт"
10 | 10 | Установка вентиляторов "Веза ВРАН 9 ДУ/ДУВ 125 Л270 снаружи здания на ж/б основание | шт. | 2 | 628848.72 | 1012998.94 | 1641847.66 | 314424.36 | 506499.47 | 820923.83 | Вентилятор "Веза ВРАН 9 ДУ/ДУВ 125 Л270 N=22 кВт"
11 | 11 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали | м2 | 41.7 | 228461.79 | 97891.584 | 326353.374 | 5478.7 | 2347.52 | 7826.22 | Переход 1900х1700/900х1600 - 6 шт (26,1 м2) Переход 1500х1600/900х1600 - 2 шт (7,25м2) Переход 1800х1850/900х1600 - 2 шт (8,35 м2)
|  | Противодымная вентиляция (вытяжная) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 12 | Монтаж стенового клапана Дымозор | шт. | 60 | 7215026.4 | 6980198.4 | 14195224.8 | 120250.44 | 116336.64 | 236587.08 | Стеновой клапн "Дымозор-100-1500х1500-У-3000-230-Р-С (масса 144 кг) - 22 шт Стеновой клапн Дымозор-300-1300х1500-У-40-24-0-С ,F=1.3 м2 (масса115 кг) - 24 шт Стеновой клапн Дымозор-300-1500х1500-У-40-24-0-С, F=1.52 м2 (масса 127 кг) - 14 шт
|  | Внутренний водосток | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Демонтажные работы | [6 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 13 | Демонтаж трубопроводов стальных d108х4,0 /на высоте св. 10 | м | 1362.6 | 6294067.416 | 0 | 6294067.416 | 4619.16 | 0 | 4619.16
| Прочие работы | [6 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 14 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 13.9803 | 59136.5675 | 0 | 59136.5675 | 4230 | 0 | 4230 | (1362,6*10,26)/1000 Труба стальная d108х4,0
15 | 15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 13.9803 | 9856.2344 | 0 | 9856.2344 | 705.01 | 0 | 705.01 | (1362,6*10,26)/1000 Труба стальная d108х4,0
16 | 16 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 5.8592 | 6196.0829 | 0 | 6196.0829 | 1057.5 | 0 | 1057.5
17 | 17 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 118 км | 1 т груза | 5.8592 | 20653.5509 | 0 | 20653.5509 | 3524.99 | 0 | 3524.99
45674 | 45674 | Утилизация строительного мусора | 1 т груза | 5.8592 | 29080.2236 | 0 | 29080.2236 | 4963.19 | 0 | 4963.19
| Монтажные работы | [6 empty] | 0 | 0 | 0
18 | 18 | Монтаж трубопроводов внутреннего водостока из труб ПНД SDR 26 d110х4,2мм напорных/на высоте св. 10 | м | 1103 | 14680124.81 | 3034904.5 | 17715029.31 | 13309.27 | 2751.5 | 16060.77 | Труба ПНД SDR 26 d110х4,2мм -1103м Патрубок компенсационный ТП-110 SDR 26 -154 шт Отвод ПНД сварной сегментный d110 45° ПЭ100 SDR26 -593шт Тройник ПНД сварной сегментный d110 45° ПЭ100 SDR26-30шт Заглушка литая ПНД d110 ПЭ100 SDR11 - 20 шт Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)-615,0005кг Болты с гайками и шайбами
19 | 19 | Монтаж трубопроводов внутреннего водостока из труб ПНД SDR 26 d160х6,2мм напорных/на высоте св. 8 до 10м | м | 429 | 6778157.1 | 1283842.56 | 8061999.66 | 15799.9 | 2992.64 | 18792.54 | Труба ПНД SDR 26 d160х6,2мм -429м Отвод ПНД сварной сегментный d160 45° ПЭ100 SDR26 -2шт Тройник ПНД сварной сегментный d160х110х160 45° ПЭ100 SDR26 -36шт Тройник ПНД сварной сегментный d160х160х160 45° ПЭ100 SDR26 -29шт Заглушка литая ПНД d160 ПЭ100 SDR11 -35шт Переход ПНД сварной d160х110 ПЭ100 SDR26 -12шт Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали-30535,596кг Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)-1313,36кг Болты с гайками и шайбами
20 | 20 | Монтаж трубопроводов внутреннего водостока из труб ПНД SDR 26 d200х7,7мм напорных /на высоте св. 5 до 8м | м | 702 | 13021678.8 | 2521471.68 | 15543150.48 | 18549.4 | 3591.84 | 22141.24 | Труба ПНД SDR 26 d200х7,7мм-702м Отвод ПНД сварной сегментный d200 45° ПЭ100 SDR26 -16шт Заглушка литая ПНД d200 ПЭ100 SDR11 -29шт Тройник ПНД сварной сегментный d200 45° ПЭ100 SDR26 -30шт Тройник ПНД сварной сегментный d200 90° ПЭ100 SDR26 -3шт Тройник ПНД сварной сегментный d200х110х200 45° ПЭ100 SDR26 -58шт Переход ПНД сварной d200х160 ПЭ100 SDR26 -14шт Переход ПНД/КОРСИС DN200 -2шт Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)-42,675кг Болты с гайками и шайбами
21 | 21 | Монтаж трубопроводов внутреннего водостока из труб ПНД SDR 26 d250х9,6мм напорных/на высоте св. 3 до 5м | м | 339 | 10002228.9 | 1651608 | 11653836.9 | 29505.1 | 4872 | 34377.1 | Труба ПНД SDR 26 d250х9,6мм -339м Тройник ПНД сварной сегментный d250х200х250 45° ПЭ100 SDR26 -6шт Тройник ПНД сварной сегментный d250 45° ПЭ100 SDR26 -21шт Тройник ПНД сварной сегментный d250 90° ПЭ100 SDR26 -7шт Тройник ПНД сварной сегментный d250х110х250 45° ПЭ100 SDR26 -18шт Тройник ПНД сварной сегментный d250х160х250 45° ПЭ100 SDR26 -1шт Тройник ПНД сварной сегментный d250х110х250 90° ПЭ100 SDR27 -1шт Тройник ПНД сварной сегментный d250 45° ПЭ100 SDR26 -13шт Заглушка литая ПНД d250 ПЭ100 -25шт Переход ПНД сварной d250х200 ПЭ100 SDR26 -6шт Переход ПНД/КОРСИС DN250 -5шт Перехода ПНД сварной d250х110 ПЭ100 SDR26 -3шт Переход ПНД сварной d315х250 ПЭ100 SDR26 -1шт Переход ПНД/КОРСИС DN315 -1шт Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)-222,9612кг Болты с гайками и шайбами
|  | Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж оборудования по пожарной сигнализации: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
22 | 22 | Монтаж пожарного шкафа сигнализации ШПС-12 исп.12 на стене h=1,5м | шт | 2 | 118440 | 58254.94 | 176694.94 | 59220 | 29127.47 | 88347.47 | - Шкаф пожарной сигнализации "ШПС-12" исп.12 ЗАО НВП "Болид"
23 | 23 | Установка аккумулятора 12В, 17 Ач (АБ1217С) в ШПС-12 исп.12 | шт | 4 | 2707.2 | 39364.28 | 42071.48 | 676.8 | 9841.07 | 10517.87 | - Аккумулятор 12В, 17 Ач (АБ1217С) срок службы 12 лет АБ1217С ЗАО НВП "Болид"
24 | 24 | Установка ППКУП «Сириус» на стене h=1,5м | шт | 2 | 541440 | 67412.8 | 608852.8 | 270720 | 33706.4 | 304426.4 | - Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" "Сириус" ЗАО НВП "Болид"
25 | 25 | Установка аккумулятора 12В, 17 Ач (АБ1217С) в «Сириус» | шт | 4 | 2707.2 | 39364.28 | 42071.48 | 676.8 | 9841.07 | 10517.87 | - Аккумулятор 12В, 17 Ач (АБ1217С) срок службы 12 лет АБ1217С ЗАО НВП "Болид"
26 | 26 | Установка контроллера С2000-КДЛ-С в «Сириус» | шт | 2 | 84600 | 7169.86 | 91769.86 | 42300 | 3584.93 | 45884.93 | - Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ-С" ЗАО НВП "Болид"
27 | 27 | Монтаж извещателя пожарного ручного электронного ИПР 513-3АМ исп.1 на стене h=1,5м | шт | 29 | 122670 | 43848 | 166518 | 4230 | 1512 | 5742 | - Извещатель пожарный ручной электронный ИПР 513-3АМ исп.1 ЗАО НВП "Болид"
28 | 28 | Монтаж устройства дистанционного пуска адресного УДП 513-3АМ исп.02 на стене h=1,5м | шт | 12 | 50760 | 12779.16 | 63539.16 | 4230 | 1064.93 | 5294.93 | - Устройство дистанционного пуска адресное УДП 513-3АМ исп.02 ЗАО НВП "Болид"
29 | 29 | Монтаж извещателя пожарного B51дымового оптико-электронного аналогово-адресного со встроенным изолятором короткого замыкания ДИП-34А-04 на высоте от 2 до 5м | шт | 46 | 194580 | 86382.02 | 280962.02 | 4230 | 1877.87 | 6107.87 | - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналогово-адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ДИП-34А-04 ЗАО НВП "Болид"
30 | 30 | Монтаж извещателя пожарного дымового оптико-электронного линейного С2000-ИПДЛ исп. 60 на высоте свыше 5 до 15м | шт | 26 | 659880 | 608365.42 | 1268245.42 | 25380 | 23398.67 | 48778.67 | - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный С2000-ИПДЛ исп. 60 ЗАО НВП "Болид" - Держатель-152 - Держатель для крепления блоков, рефлекторов-отражателей и извещателей С2000-ИПДЛ к металлическим балкам - Кронштейн 152 к извещателям С2000-ИПДЛ и С2000-ИПДЛ-Д для увеличения углов установки
31 | 31 | Монтаж извещателя пожарного дымового оптико-электронного линейного С2000-ИПДЛ исп. 120 на высоте свыше 5 до 15м | шт | 109 | 2766420 | 3636967.03 | 6403387.03 | 25380 | 33366.67 | 58746.67 | - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный С2000-ИПДЛ исп. 120 ЗАО НВП "Болид" - Держатель-152 - Держатель для крепления блоков, рефлекторов-отражателей и извещателей С2000-ИПДЛ к металлическим балкам - Кронштейн 152 к извещателям С2000-ИПДЛ и С2000-ИПДЛ-Д для увеличения углов установки
32 | 32 | Монтаж блока контрольно-пускового С2000-КПБ в ШПС-12 исп.12 | шт | 4 | 16920 | 22131.2 | 39051.2 | 4230 | 5532.8 | 9762.8 | - Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ ЗАО НВП "Болид"
33 | 33 | Монтаж блока разветвительно-изолирующего БРИЗ на высоте свыше 5 до 15м | шт | 10 | 84600 | 6645.3 | 91245.3 | 8460 | 664.53 | 9124.53 | - Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ ЗАО НВП "Болид"
34 | 34 | Монтаж устройства коммутационного УК-ВК исп.10 на стене | шт | 1 | 4230 | 1139.6 | 5369.6 | 4230 | 1139.6 | 5369.6 | - Устройство коммутационное УК-ВК исп.10 ЗАО НВП "Болид"
35 | 35 | Монтаж устройства коммутационного УК-ВК исп.11 на стене | шт | 14 | 59220 | 12021.38 | 71241.38 | 4230 | 858.67 | 5088.67 | - Устройство коммутационное УК-ВК исп.11 ЗАО НВП "Болид"
36 | 36 | Монтаж модуля подключения нагрузки МПН на стене | шт | 16 | 54144 | 1373.92 | 55517.92 | 3384 | 85.87 | 3469.87 | - Модуль подключения нагрузки МПН ЗАО НВП "Болид"
|  | Монтаж оборудования оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
37 | 37 | Монтаж блока речевого оповещения Рупор-300 на стене h=1,5м | шт | 15 | 888300 | 806400 | 1694700 | 59220 | 53760 | 112980 | - Блок речевого оповещения Рупор-300 ЗАО НВП "Болид"
38 | 38 | Установка аккумулятора 12В, 9 Ач (АБ1217С) в Рупор-300 | шт | 30 | 20304 | 295232.1 | 315536.1 | 676.8 | 9841.07 | 10517.87 | - Аккумулятор 12В, 17 Ач (АБ1217С) срок службы 12 лет АБ1217С ЗАО НВП "Болид"
39 | 39 | Монтаж адресного модуля контроля линий Рупор-300-МК на высоте 2м | шт | 19 | 64296 | 27699.53 | 91995.53 | 3384 | 1457.87 | 4841.87 | - Адресный модуль контроля линий Рупор-300-МК ЗАО НВП "Болид"
40 | 40 | Монтаж оповещателя пожарного речевого всепогодного ОПР-У150.1 на высоте 2,3 | шт | 80 | 338400 | 938037.6 | 1276437.6 | 4230 | 11725.47 | 15955.47 | - Оповещатель пожарный речевой всепогодный ОПР-У150.1 ЗАО НВП "Болид"
41 | 41 | Монтаж опопвещателя светового табличного адресного С2000-ОСТ исп.01 на высоте от 2 до 5 м | шт | 15 | 63450 | 28993.95 | 92443.95 | 4230 | 1932.93 | 6162.93 | - Опопвещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ исп.01 "ВЫХОД" ЗАО НВП "Болид"
|  | Монтаж кабеля и кабеленесущей системы: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
42 | 42 | Установка коробки огнестойкой на высоте 2,3 м | шт | 4 | 6768 | 298.68 | 7066.68 | 1692 | 74.67 | 1766.67 | - Коробка огнестойкая для о/п 40-0210-FR1.5-4 Е15-Е120 RAL2004 80х80х40 ООО "НЕПТУН"
43 | 43 | Монтаж гофрированной ПВХ трубы Ду 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 на высоте от 2 до 5 м: | м | 11564 | 684820.08 | 1830118.64 | 2514938.72 | 59.22 | 158.26 | 217.48 | -Труба ПЛЛ гофрированная не содержит галогенов Ду 16 мм ПЛЛ ПВ-0 Ду16мм АО «ДКС» - 11464 м (без учета затрат на трудноустранимые потери) - Скоба металлическая однолапковая 16мм АО «ДКС» - 34695 шт - Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 мм АО «ДКС» - 34695 шт - Дюбель распорный универсальный полипропиленовый - 34695 шт - Саморез - 34695 шт
44 | 44 | Затягивание кабеля в гофрированную ПВХ трубу | м | 11564 | 5576392.08 | 996122.96 | 6572515.04 | 482.22 | 86.14 | 568.36 | - Кабель пожарный сигнализации, огнестойкий, нераспространяющий горение КПСЭнг(А) FRLS 1 х 2 x 1,5 ООО Авангард - 3791 м (без учета затрат на трудноустранимые потери) - Кабель пожарный сигнализации, огнестойкий, нераспространяющий горение КПСнг(А) FRLS 1 х 2 x 1 ООО Авангард - 4553 м (без учета затрат на трудноустранимые потери) - Кабель пожарный сигнализации, огнестойкий, нераспространяющий горение КПСЭнг(А) FRLS 2 х 2 x 1 ООО Авангард - 3120 м (без учета затрат на трудноустранимые потери) - Кабели симметричные для структурированных кабельных систем (FTP) категории 5e КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0.52 Спецкабель - 100 м (без учета затрат на трудноустранимые потери)
45 | 45 | Монтаж кабельного канала из поливинилхлоридной композиции, неперфорированный, типоразмер 20х16 на высоте 2м | м | 60 | 30456 | 5599.8 | 36055.8 | 507.6 | 93.33 | 600.93 | - Кабельный канал из поливинилхлоридной композиции, неперфорированный, типоразмер 20х10 ООО ИЭК Холдинг - 60 м (без учета затрат на трудноустранимые потери)
46 | 46 | Укладка кабеля в кабель-канал | м | 60 | 28933.2 | 3856.8 | 32790 | 482.22 | 64.28 | 546.5 | - Кабель пожарный сигнализации, огнестойкий, нераспространяющий горение КПСЭнг(А) FRLS 2 х 2 x 1 ООО Авангард - 60 м (без учета затрат на трудноустранимые потери)
47 | 47 | Монтаж джек RJ-45 8P-8C FD-6034 | шт | 2 | 338.4 | 7.1 | 345.5 | 169.2 | 3.55 | 172.75 | Джек RJ-45 8P-8C FD-6034
48 | 48 | Сверление отверстий под стальную трубу Ду50 | шт | 40 | 169200 | 22400 | 191600 | 4230 | 560 | 4790
49 | 49 | Монтаж в перегородке гильзы для прохода кабеля | шт | 40 | 101520 | 21280 | 122800 | 2538 | 532 | 3070 | Труба стальная водогазопроводная Ду 50
50 | 50 | Заделка кабельных проходов огнезащитной пеной | шт | 40 | 27072 | 175466.8 | 202538.8 | 676.8 | 4386.67 | 5063.47 | Пена однокомпонентная огнезащитная баллон 750мл (REMONTIX PRO ОГНЕСТОЙКАЯ) REMONTIX - 4 шт
|  | Наружный водосток | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Земляные работы | [6 empty] | 0 | 0 | 0
51 | 51 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | м3 | 520.55 | 559263.3035 | 0 | 559263.3035 | 1074.37 | 0 | 1074.37 | глубина 1,9м ((1+3,2)/2*1,9*269)/2=536,65м3*97%
52 | 52 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 16.1 | 72998.205 | 0 | 72998.205 | 4534.05 | 0 | 4534.05 | глубина 1,9м ((1+3,2)/2*1,9*269)/2=536,65м3*3%
53 | 53 | Устройство песчаного основания h=100мм под трубопроводы канализации | м3 | 28.2 | 62508.12 | 43112.16 | 105620.28 | 2216.6 | 1528.8 | 3745.4 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
54 | 54 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (обратная засыпка грунтом) | м3 | 497.65 | 356969.3215 | 0 | 356969.3215 | 717.31 | 0 | 717.31 | 536,65-28,2-10,8 (где 10,8 м.куб –объем смотровых колодцев)
55 | 55 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | м3 | 39 | 132620.67 | 0 | 132620.67 | 3400.53 | 0 | 3400.53 | 536,65-497,65
56 | 56 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 118 км | т | 68.25 | 240580.5675 | 0 | 240580.5675 | 3524.99 | 0 | 3524.99
56.1. | 56.1. | Утилизация грунта | т | 68.25 | 338737.7175 | 0 | 338737.7175 | 4963.19 | 0 | 4963.19 | (536,65-497,65)*1,75
| Прокладка труб | [6 empty] | 0 | 0 | 0
57 | 57 | Монтаж трубы КОРСИС ПРО DN/OD 200 SN16 | м | 21 | 29070.51 | 13465.2 | 42535.71 | 1384.31 | 641.2 | 2025.51 | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 200 SN16-21м
58 | 58 | Установка полиэтиленовых фасонных частей | шт | 3 | 5502.12 | 117.6 | 5619.72 | 1834.04 | 39.2 | 1873.24 | Муфта соединительная для труб КОРСИС ПРО DN/OD 200 SN16
59 | 59 | Монтаж трубы КОРСИС ПРО DN/OD 250 SN16 | м | 93 | 139937.1 | 115172.13 | 255109.23 | 1504.7 | 1238.41 | 2743.11 | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 250 SN16-93м Кольцо уплотнительное для труб КОРСИС ПРО DN/OD 250 SN16-12шт
60 | 60 | Монтаж трубы КОРСИС ПРО DN/OD 315 SN16 | м | 63 | 103039.02 | 97866.72 | 200905.74 | 1635.54 | 1553.44 | 3188.98 | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 315 SN16-63м Кольцо уплотнительное для труб КОРСИС ПРО DN/OD 315 SN16 -10шт
61 | 61 | Монтаж трубы КОРСИС ПРО DN/OD 350 SN16 | м | 108 | 191997 | 250871.04 | 442868.04 | 1777.75 | 2322.88 | 4100.63 | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 315 SN16-108м Кольцо уплотнительное для труб КОРСИС ПРО DN/OD 350 SN16 -18шт
62 | 62 | Монтаж трубы КОРСИС ПРО DN/OD 400 SN16 | м | 16 | 30917.28 | 47219.2 | 78136.48 | 1932.33 | 2951.2 | 4883.53 | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 400 SN16-16м Кольцо уплотнительное для труб КОРСИС ПРО DN/OD 400 SN16 -2шт
63 | 63 | Устройство футляра стального d426х4,0мм (ГОСТ 10704-91) для существующего водопровода d219мм при пересечении с канализацией | м | 8.7 | 47572.383 | 365400 | 412972.383 | 5468.09 | 42000 | 47468.09 | 4,4+4,3 Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 4,0 мм (для устройства футляров-1шт-4,4м, 1шт-4,3м)
Монтаж колодцев канализационных d1000 (6шт) | Монтаж колодцев канализационных d1000 (6шт) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
64 | 64 | Монтаж колодцев канализационных d1000 | м3 | 3.532 | 339956.5894 | 208876.2637 | 548832.8531 | 96250.45 | 59138.24 | 155388.69 | Кольцо с дном КЦД 10-9 (Vбет.=0,33м3) (ГОСТ 8020-90) -5шт/1,65м3 Кольцо с дном КЦД 10-10 (Vбет.=0,34м3) (ГОСТ 8020-90) -1шт/0,34м3 Кольцо опорное КО-6 (Vбет.=0,02м3) (ГОСТ 8020-90) -6шт/0,12м3 Крышка колодца П-10-1 (Vбет.=0,08м3) (ГОСТ 8020-90) -6шт/0,48м3 Стеновое кольцо КС-10-3 (Vбет.=0,08м3) (ГОСТ 8020-90) -1шт/0,08м3 Стеновое кольцо КС-10-6 (Vбет.=0,16м3) (ГОСТ 8020-90) -1шт/0,16м3 Стеновое кольцо КС-10-8 (Vбет.=0,202м3) (ГОСТ 8020-90) -1шт/0,202м3 Стеновое кольцо КС-10-9 (Vбет.=0,24м3) (ГОСТ 8020-90) -1шт/0,24м3 Стеновое кольцо КС-10-10 (Vбет.=0,26м3) (ГОСТ 8020-90) -1шт/0,26м3 Люк чугунный тип Т -6шт Ходовые скобы СК-1 -32шт Бетон В15 (для лотков) -0,9м3
65 | 65 | Битумная гидроизоляция колодцев | м2 | 100.3 | 54306.432 | 23402.999 | 77709.431 | 541.44 | 233.33 | 774.77 | Мастика битумная изоляционная -150,45кг Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
66 | 66 | Пробивка в бетонных стенах колодцев отверстий (проход через ЖБИ) | отверстие | 30 | 213888.9 | 0 | 213888.9 | 7129.63 | 0 | 7129.63 | 4+12+4+8+2
67 | 67 | Установка муфт для прохода через ЖБИ | кг | 57.58 | 57884.0224 | 26634.2048 | 84518.2272 | 1005.28 | 462.56 | 1467.84 | 4*0,8+12*1,015+4*1,8+8*3,5+2*3,5 Муфта Корсис для прохода через ЖБИ DN/OD 200 -4шт Муфта Корсис для прохода через ЖБИ DN/OD 250 -12шт Муфта Корсис для прохода через ЖБИ DN/OD 315 -4шт Муфта Корсис для прохода через ЖБИ DN/OD 350 -8шт Муфта Корсис для прохода через ЖБИ DN/OD 400 -2шт
0 |  | Система электроснабжения и автоматизации противодымной вентиляции | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 |  | Монтаж оборудования: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
68 | 68 | Монтаж шкафа управления системой вентиляции | шт | 8 | 473760 | 907891.44 | 1381651.44 | 59220 | 113486.43 | 172706.43 | - Шкаф управления системами противодымной вентиляции ШКВАЛ 210-03000Р*1- 6К*1 - 8 шт;
69 | 69 | Монтаж шкафа управления системой вентиляции | шт | 2 | 118440 | 313510.4 | 431950.4 | 59220 | 156755.2 | 215975.2 | - Шкаф управления системами противодымной вентиляции ШКВАЛ 210-02200Р*1-6К*1 - 2 шт;
70 | 70 | Монтаж терминальной платы TRB-110 | шт | 20 | 169200 | 2800 | 172000 | 8460 | 140 | 8600 | - Терминальная плата TRB-110 - 20 шт.
71 | 71 | Монтаж шкафа управления пожарными люками | шт | 3 | 177660 | 340459.29 | 518119.29 | 59220 | 113486.43 | 172706.43 | - Шкаф управления пожарный люками дымовыми ШКВАЛ-ЛК-02- (В+В)-Х - 3 шт
72 | 72 | Монтаж шкафа управления пожарными люками | шт | 6 | 355320 | 680918.58 | 1036238.58 | 59220 | 113486.43 | 172706.43 | - Шкаф управления пожарный люками дымовыми ШКВАЛ-ЛК-02- (ЦШ+ЦШ)-Х - 6 шт
73 | 73 | Монтаж щита АВР для питания АПС и СОУЭ | шт | 2 | 186120 | 225866.66 | 411986.66 | 93060 | 112933.33 | 205993.33 | - Корпус навесной с монтажной платой/панелью ВxШxГ 500х400х250 мм DKC - 2 шт; - Контактор 1НО+1НЗ 50Гц NXC-25 25A 220В/АС3 CHINT - 4 шт; - Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1 KEAZ - 2 шт; - Автоматический выключатель х-ка C NB1-63 3P 20А 6кА CHINT - 4 шт; - Автоматический выключатель модульный х-ка C NXB-63 1P 6А 6кА CHINT - 2 шт; - Автоматический выключатель х-ка C NXB-63 3P 6А 6кА CHINT - 2 шт; - Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая - 18 шт; - Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя - 6 шт; - Клемма заземления, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, жёлто-зелёная - 6 шт; - Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая - 2 шт; - Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная - 2 шт; - Сальник IP54 d отв. 20 мм / d провод. 6-12 мм - 8шт; - SZ несущая шина согл. EN 60 715, исполнение TS 35/15, L: 2000 мм - 3 шт; - SV шина E-Cu, ШВ: 15x5 мм, L: 2400 мм - 1 шт - Перфокороб, 40 X 25 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ - 2 шт
0 |  | Монтаж кабеля и кабеленесущей системы: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
74 | 74 | Монтаж ответтвительной коробки | шт | 33 | 418770 | 1774944.93 | 2193714.93 | 12690 | 53786.21 | 66476.21 | - Ответвительная коробка KXP 1651-160 А - вставкой с компактным выключателем- 3Р - 33 шт. - Автоматический выключатель 63А, трехполюсный NXM-63H/3P 63А 50кА ® - 20шт; - Автоматический выключатель 16А, однополюсный NM8N-125C TM 1P 16А 36кА - 9 шт; - Автоматический выключатель 25А, однополюсный NM8N-125C TM 1P 25А 36кА (R) CHINT - 4 шт;
75 | 75 | Монтаж ответтвительной коробки | шт | 86 | 218268 | 173376 | 391644 | 2538 | 2016 | 4554 | - Коробка распределительная огнестойкая КРОПС-ST1, IP41, габаритные размеры 80х80х35 мм, для кабелей сечением до 2,5 мм2, 6 клемм - 86
76 | 76 | Прокладка гофрированной ПВХ трубы для защиты кабеля | м | 3840 | 227404.8 | 1327449.6 | 1554854.4 | 59.22 | 345.69 | 404.91 | - Труба ПЛЛ гофрированная не содержит галогенов, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 16 мм - 503 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Скоба металлическая однолапковая 16мм - 1092 шт; - Труба ПЛЛ гофрированная не содержит галогенов, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм - 630 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Скоба металлическая однолапковая 25мм - 570 шт; - Труба ПЛЛ гофрированная не содержит галогенов, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 32 мм - 60 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Скоба металлическая однолапковая 32 мм - 120 шт; - Труба ПЛЛ гофрированная не содержит галогенов, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 40 мм - 2647 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Скоба металлическая однолапковая 40мм - 3888 шт; - Дюбель распорный универсальный полипропиленовый - 3888 шт; - Стальные стяжки FORTISFLEX СКС 304 7.9х1000 (упаковка 100шт.) -7572 шт; - Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 мм - 60 шт
77 | 77 | Затягивание кабеля в гофротрубу | м | 3840 | 2014156.8 | 1995110.4 | 4009267.2 | 524.52 | 519.56 | 1044.08 | - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 5х16 - 612 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 4х10 - 100 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 3х16 - 1221 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 2х16 - 714 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 3х2,5 - 190 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 3х1,5 - 330 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 2х1,5 - 110 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 3х4 - 60 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 - 260 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0 - 243 м (без учета затрат на трудноустранимые потери);
0 |  | Прочие работы: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 78 | Сверление отверстий диаметром 60мм под стальную трубу Ду50 глубиной 0,5 м | шт | 24 | 101520 | 0 | 101520 | 4230 | 0 | 4230
79 | 79 | Монтаж гильз из стальной тубы для прохода кабеля | шт | 24 | 60912 | 7840.08 | 68752.08 | 2538 | 326.67 | 2864.67 | - Труба стальная водогазопроводная 50х3,5 - 12 м
80 | 80 | Герметизация проходов | шт | 24 | 16243.2 | 166879.92 | 183123.12 | 676.8 | 6953.33 | 7630.13 | Пена однокомпонентная огнезащитная баллон 750мл (REMONTIX PRO ОГНЕСТОЙКАЯ) REMONTIX - 1 шт (увеличенный объем до 45 литров)
|  | Восстановление строительных конструкций крыши, кровельного покрытия цеха М-10 на территории АО «Коломенский завод» | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Внутреннее электрооборудование | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Шкафы: №5/8, №6/109, шкаф в оси 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
81 | 1 | Монтаж автоматического выключателя в существующий шкаф | шт | 6 | 10152 | 2016 | 12168 | 1692 | 336 | 2028 | - Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1Р 16А х-ка C (MVA20-1-016-C)
82 | 2 | Монтаж контакторов в существующий шкаф | шт | 3 | 5076 | 3219.99 | 8295.99 | 1692 | 1073.33 | 2765.33 | - Контактор модульный КМ20-20М AC (MKK11-20-20)
83 | 3 | Монтаж переключателя в существующий шкаф | шт | 3 | 5076 | 1022.01 | 6098.01 | 1692 | 340.67 | 2032.67 | - Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка (BSW60-BD-3-K02)
|  | Шкафы: шкаф группа 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
84 | 4 | Монтаж встраиваемого распределительного щита | шт | 1 | 98700 | 103873.47 | 202573.47 | 98700 | 103873.47 | 202573.47 | Щит распределительный в составе: - Корпус металлический ЩРв-72з-3 58 УХЛ3 IP31 TREND (MKM14-V-72-31-TW) - 1 шт; - Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1Р 16А х-ка C (MVA20-1-016-C) - 7 шт; - Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100 3Р 40А х-ка C (MVA40-3-040-C) - 1 шт; - Контактор модульный КМ20-20М AC IEK (MKK11-20-20) - 2 шт; - Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ IEK (KKM31-040- 230-11) - 2 шт; - Реле времени EKF PROxima RT-SBB EKF PROxima (rt-sbb) - 8 шт; - Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК (BSW60-BD-3-K02) - 2 шт; - Кнопка SВ-7 "Стоп" красная 1з+1р d22мм/240В ИЭК (BBT40-SB7-K04) - 8 шт; - Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК (BLS10-ADDS- 230-K04) - 4 шт; - Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В ИЭК (BLS10-ADDS- 230-K06) - 4 шт
|  | Шкафы: шкаф в оси "К" | [5 empty] | 0 | 0 | 0
85 | 5 | Монтаж автоматического выключателя в существующий шкаф | шт | 24 | 126900 | 0 | 126900 | 126900 | 0 | 126900 | - Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-150 3Р 80А х-ка C (MVA50-3-080-C) - 1 шт; - Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1Р 16А х-ка C (MVA20-1-016-C) - 23 шт
86 | 6 | Монтаж контакторов в существующий шкаф | шт | 42 | 0 | 114463.86 | 114463.86 | 0 | 2725.33 | 2725.33 | - Контактор модульный КМ20-20М AC (MKK11-20-20) - 2 шт; - Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ IEK (KKM31-040- 230-11) - 40 шт
87 | 7 | Монтаж реле времени в существующий шкаф | шт | 40 | 0 | 89973.2 | 89973.2 | 0 | 2249.33 | 2249.33 | - Реле времени EKF PROxima RT-SBB EKF PROxima (rt-sbb)
88 | 8 | Монтаж переключателя в существующий шкаф | шт | 2 | 0 | 681.34 | 681.34 | 0 | 340.67 | 340.67 | - Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК (BSW60-BD-3-K02)
89 | 9 | Монтаж кнопки ПУСК/СТОП в существующий шкаф | шт | 80 | 0 | 23893.6 | 23893.6 | 0 | 298.67 | 298.67 | - Кнопка SВ-7 "Стоп" красная 1з+1р d22мм/240В ИЭК (BBT40-SB7-K04) - 40 шт; - Кнопка SВ-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм/240В ИЭК (BBT40-SB7-K06) - 40 шт;
90 | 10 | Монтаж светосигнального индикатора (лампы) в существующий шкаф | шт | 40 | 0 | 5600 | 5600 | 0 | 140 | 140 | - Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК (BLS10-ADDS- 230-K04) - 20 шт; - Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В ИЭК (BLS10-ADDS- 230-K06) - 20 шт
|  | Шкафы: ЩР1, ЩР3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
91 | 11 | Монтаж вводно-распределительных щитов ЩР1, ЩР3 | шт | 2 | 253800 | 1111971.84 | 1365771.84 | 126900 | 555985.92 | 682885.92 | ЩР1, ЩР3 в составе: - Каркас ВРУ-1 Unit S (1800х800х450) IP31 EKF (mb15-06-00m) - 2 шт; - Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1Р 16А х-ка C (MVA20-1-016-C) - 58 шт; - Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-150 3Р 80А х-ка C (MVA50-3-080-C) -2 шт; - Контактор модульный КМ20-20М AC IEK (MKK11-20-20) - 6 шт; - Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ IEK (KKM31-040- 230-11) - 46 шт; - Реле времени EKF PROxima RT-SBB EKF PROxima (rt-sbb) - 48 шт; - Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК (BSW60-BD-3-K02) - 4 шт; - Кнопка SВ-7 "Стоп" красная 1з+1р d22мм/240В ИЭК (BBT40-SB7-K04) - 96 шт; - Кнопка SВ-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм/240В ИЭК (BBT40-SB7-K06) - 96 шт; - Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК (BLS10-ADDS- 230-K04) - 48 шт; - Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В ИЭК (BLS10-ADDS- 230-K06) - 48 шт
92 | 12 | Монтаж вводно-распределительных щитов ЩР2 | шт | 1 | 126900 | 463182.53 | 590082.53 | 126900 | 463182.53 | 590082.53 | ЩР2 в составе: - Каркас ВРУ-1 Unit S (1800х800х450) IP31 EKF (mb15-06-00m) - 1 шт; - Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1Р 16А х-ка C (MVA20-1-016-C) - 29 шт; - Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-150 3Р 80А х-ка C (MVA50-3-080-C) -1 шт; - Контактор модульный КМ20-20М AC IEK (MKK11-20-20) - 6 шт; - Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ IEK (KKM31-040- 230-11) - 46 шт; - Реле времени EKF PROxima RT-SBB EKF PROxima (rt-sbb) - 48 шт; - Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК (BSW60-BD-3-K02) - 4 шт; - Кнопка SВ-7 "Стоп" красная 1з+1р d22мм/240В ИЭК (BBT40-SB7-K04) - 48 шт; - Кнопка SВ-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм/240В ИЭК (BBT40-SB7-K06) - 48 шт; - Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК (BLS10-ADDS- 230-K04) - 24 шт; - Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В ИЭК (BLS10-ADDS- 230-K06) - 24 шт
|  | Кабельные сети: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
93 | 13 | Прокладка металлорукова | м | 11240 | 1711627.2 | 2258228.4 | 3969855.6 | 152.28 | 200.91 | 353.19 | - Металлорукав ПВХ РЗ-ЦП - 25 серый EKF мешок (mrzp-25-20-g) - 11240 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Скоба металлическая двухлапковая d 25-26 мм (sm-2-25-26) - 16786 шт; - Коробка распределительная КМР-030-034 пылевлагозащищенная без мембранных вводов (100х100х50) EKF PROxima (plc-kmr-030-034) - 282 шт
94 | 14 | Затягивание кабеля в металлорукав | м | 11240 | 5420152.8 | 1185482.8 | 6605635.6 | 482.22 | 105.47 | 587.69 | - Кабель силовой ВВГнг-LS-3х1,5-0.66 - 4790 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой ВВГнг-LS-5х2,5-0.66 - 6450 м (без учета затрат на трудноустранимые потери);
95 | 15 | Прокладка кабеля открыто с креплением скобами | м | 10195 | 4916232.9 | 2270528.45 | 7186761.35 | 482.22 | 222.71 | 704.93 | - Кабель силовой ВВГнг-LS-5х2,5-0.66 - 3400 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой ВВГнг-LS-5х4-0.66 - 4360 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой ВВГнг-LS-5х6-0.66 - 2435 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Коробка распределительная КМР-030-034 пылевлагозащищенная без мембранных вводов (100х100х50) EKF PROxima (plc-kmr-030-034) - 270 шт
|  | Конструктивные решения | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Ремонт плит покрытия (узлы 1К-4К) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Узел 1К (8992 мп) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 16 | Восстановление бетонной поверхности плит покрытия толщ 50мм | м2 | 719.36 | 24064987.4688 | 6284328.96 | 30349316.4288 | 33453.33 | 8736 | 42189.33 | Ремонтная смесь MasterEmaco S 560 FR (Emaco S170 CFR), цементная, тиксотропного типа-35,97м3 Штукатурка КНАУФ-Ротбанд-1618,56кг
97 | 17 | Устройство антикоррозийной защиты арматуры плит покрытия | м2 | 71.936 | 3803616 | 459561.6973 | 4263177.6973 | 52875 | 6388.48 | 59263.48 | Преобразователь ржавчины MCI-2020 Ингибитор коррозии (0.08м2 на 1 м.пог. шва, расход 3.68л на 1м2)-195,95кг
|  | Узел 2К (64,14 мп) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 18 | Восстановление бетонной поверхности плит покрытия толщ 50мм | м2 | 1.28 | 161706.1248 | 11182.08 | 172888.2048 | 126332.91 | 8736 | 135068.91 | Ремонтная смесь MasterEmaco S 560 FR (Emaco S170 CFR), цементная, тиксотропного типа-0,06 м3 Штукатурка КНАУФ-Ротбанд-6,93кг
99 | 19 | Устройство антикоррозийной защиты арматуры плит покрытия | м2 | 0.128 | 32557.4656 | 817.7254 | 33375.191 | 254355.2 | 6388.48 | 260743.68 | Преобразователь ржавчины MCI-2020 Ингибитор коррозии (0.08м2 на 1 м.пог. шва, расход 3.68л на 1м2)-0,33кг
|  | Узел 3К (37 шт) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 20 | Отбивка бетона вокруг отверстий в полках плит | м3 | 0.185 | 85324.7658 | 0 | 85324.7658 | 461214.95 | 0 | 461214.95
101 | 21 | Усиление полок плит | м3 | 0.37 | 197724.5812 | 66395.5824 | 264120.1636 | 534390.76 | 179447.52 | 713838.28 | Оцинкованная сетка 50х50х4-11,84кг Ремонтная смесь MasterEmaco S 560 FR (Emaco S170 CFR), цементная, тиксотропного типа-0,37м3
102 | 22 | Выравнивание поверхности полок плит | м2 | 11.84 | 197724.6848 | 221.0528 | 197945.7376 | 16699.72 | 18.67 | 16718.39 | Штукатурка КНАУФ-Ротбанд-10,66кг
|  | Узел 4К (319,2 м2) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 23 | Восстановление бетонной поверхности перекрытий толщ 15мм | м2 | 319.2 | 3533068.392 | 866232.192 | 4399300.584 | 11068.51 | 2713.76 | 13782.27 | Ремонтная смесь MasterEmaco S 560 FR (Emaco S170 CFR), цементная, тиксотропного типа-3,19м3 Штукатурка КНАУФ-Ротбанд-287,28кг
|  | Усиление ж/б ферм (ФС-1.1,ФС-1.2, ФС-1.2*, ФС-2.1, ФС-3.1, ФС-2.2, ФС-3.2), фонарей (ФФ-1.1, ФФ-1.2) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Усиление ж/б ферм, фонарей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 24 | Усиление существующих железобетонных ферм, фонарей, включая привару усиливающего элемента между опорными хомутами и центальным домкратным хомутом и повторной приваркой после оттяжки. | т металлоконструкций | 113.6 | 137068412.704 | 6870587.072 | 143938999.776 | 1206588.14 | 60480.52 | 1267068.66 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке-113,586т; Болты строительные анкерные с гайками, размер 10,0х40 мм-164,01кг
105 | 25 | Оттягивание балок с помощью гидравлического домкрата | шт | 612 | 1647485.64 | 0 | 1647485.64 | 2691.97 | 0 | 2691.97
106 | 26 | Укладка выравнивающего раствора на поверхность фермы (Стармекс РМ5) | м3 | 5.1 | 2247187.551 | 1214371.2 | 3461558.751 | 440625.01 | 238112 | 678737.01 | Смеси сухие строительные ремонтные безусадочные быстротвердеющие, содержащие полимерную и гибкую хром-никелевую фибру тиксотропного типа (Стармекс РМ5)
|  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций усиления ферм, фонарей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 27 | Очистка поверхности щетками (сущ. конструкции) | м2 | 412.1 | 395125.601 | 0 | 395125.601 | 958.81 | 0 | 958.81
108 | 28 | Обеспыливание поверхности (сущ. конструкции) | м2 | 412.1 | 206272.534 | 0 | 206272.534 | 500.54 | 0 | 500.54
109 | 29 | Обезжиривание поверхностей м/к плит покрытия (сущ. конструкции) | м2 | 412.1 | 174318.3 | 11262.693 | 185580.993 | 423 | 27.33 | 450.33
110 | 30 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (сущ. конструкции) | м2 | 412.1 | 203375.471 | 8262.605 | 211638.076 | 493.51 | 20.05 | 513.56 | грунтовка ГФ-021
111 | 31 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (новые конструкции) | м2 | 4105.9 | 2026302.709 | 82323.295 | 2108626.004 | 493.51 | 20.05 | 513.56 | грунтовка ГФ-021
112 | 32 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности,: толщина покрытия 0,6мм | м2 | 4518 | 3503663.82 | 3289104 | 6792767.82 | 775.49 | 728 | 1503.49 | Огнезащитная краска "Термобарьер"-3732кг
|  | Усиление ж/б плит перекрытия (узлы 1Р-4.1Р) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Усиление плит перекрытия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 33 | Усиление существующих железобетонных ребристых плит покрытия | т металлоконструкций | 55.455 | 12900010.8642 | 3322075.5844 | 16222086.4486 | 232621.24 | 59905.79 | 292527.03 | 55,077+57,056/1000+321,41/1000 Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
|  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций (узлы 1Р-4Р, узлы 1П, 1Па, 2П, 4П) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 34 | Очистка поверхности щетками (сущ. конструкции) | м2 | 37.504 | 35959.2102 | 0 | 35959.2102 | 958.81 | 0 | 958.81
115 | 35 | Обеспыливание поверхности (сущ. конструкции) | м2 | 37.504 | 18772.2522 | 0 | 18772.2522 | 500.54 | 0 | 500.54
116 | 36 | Обезжиривание поверхностей м/к плит покрытия (сущ. конструкции) | м2 | 37.504 | 15864.192 | 1024.9843 | 16889.1763 | 423 | 27.33 | 450.33
117 | 37 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (сущ. конструкции) | м2 | 37.504 | 18508.599 | 751.9552 | 19260.5542 | 493.51 | 20.05 | 513.56 | грунтовка ГФ-021
118 | 38 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (новые конструкции) | м2 | 2250.496 | 1110642.281 | 45122.4448 | 1155764.7258 | 493.51 | 20.05 | 513.56 | грунтовка ГФ-021
119 | 39 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности,: толщина покрытия 0,6мм | м2 | 2288 | 1774321.12 | 1665664 | 3439985.12 | 775.49 | 728 | 1503.49 | Огнезащитная краска "Термобарьер"-2060кг
|  | Усиление стальных ферм (ФС-4.1 (17 шт), ФС-4.2 (2 шт), ФФ-4.1 (8 шт), РС-1.1 (24 шт)) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Усиление стальных ферм |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 40 | Усиление стальных ферм и связей | т усиления | 4.488 | 2269628.9035 | 268857.1855 | 2538486.089 | 505710.54 | 59905.79 | 565616.33 | 4,43+57,829/1000 Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
|  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 41 | Очистка поверхности щетками (сущ. конструкции) | м2 | 17.846 | 17110.9233 | 0 | 17110.9233 | 958.81 | 0 | 958.81
122 | 42 | Обеспыливание поверхности (сущ. конструкции) | м2 | 17.846 | 8932.6368 | 0 | 8932.6368 | 500.54 | 0 | 500.54
123 | 43 | Обезжиривание поверхностей м/к плит покрытия (сущ. конструкции) | м2 | 17.846 | 7548.858 | 487.7312 | 8036.5892 | 423 | 27.33 | 450.33
124 | 44 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (сущ. конструкции) | м2 | 17.846 | 8807.1795 | 357.8123 | 9164.9918 | 493.51 | 20.05 | 513.56 | грунтовка ГФ-021
125 | 45 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (новые конструкции) | м2 | 193.154 | 95323.4305 | 3872.7377 | 99196.1682 | 493.51 | 20.05 | 513.56 | грунтовка ГФ-021
126 | 46 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности,: толщина покрытия 0,6мм | м2 | 211 | 163628.39 | 153608 | 317236.39 | 775.49 | 728 | 1503.49 | Огнезащитная краска "Термобарьер"-212кг
|  | Устройство/замена горизонтальных связей (РС-2.1 (3 шт), КЖ-2.1 (6 шт)) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Демонтаж связей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 47 | Демонтаж стальных элементов связей | т | 0.02665 | 3194.0022 | 0 | 3194.0022 | 119849.99 | 0 | 119849.99
128 | 48 | Демонтаж железобетонных элементов (масса одного элемента 0.376 т) | шт | 6 | 689106.6 | 0 | 689106.6 | 114851.1 | 0 | 114851.1
|  | Устройство связей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 49 | Устройство горизонтальных связей | т усиления | 0.597 | 301909.6282 | 35763.7566 | 337673.3848 | 505711.27 | 59905.79 | 565617.06 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
|  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 50 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (новые конструкции) | м2 | 27.44 | 13541.9144 | 550.172 | 14092.0864 | 493.51 | 20.05 | 513.56 | грунтовка ГФ-021
131 | 51 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности,: толщина покрытия 0,6мм | м2 | 27.44 | 21279.4456 | 19976.32 | 41255.7656 | 775.49 | 728 | 1503.49 | Огнезащитная краска "Термобарьер"-26кг
|  | Замена плит покрытия (узел 5Р (22 шт), поз.1У, 1Уа (44 шт)) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Демонтаж сборных плит покрытия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 52 | Резка плит перекрытий на меньшие сегменты для демонтажа глубиной 30мм | м реза | 560 | 1658160 | 0 | 1658160 | 2961 | 0 | 2961
133 | 53 | Демонтаж ребристых плит покрытия с демонтажом цементного раствора из плиточных швов (выбивка блоков плит) | м3 | 18 | 4499985.42 | 0 | 4499985.42 | 249999.19 | 0 | 249999.19 | 12,42+5,62
|  | Устройство монолитных участков плит покрытия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 54 | Монтаж конструкций усиления плит покрытия | т | 12.92 | 6031607.684 | 873561.252 | 6905168.936 | 466842.7 | 67613.1 | 534455.8 | 12737,16+183,04 Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке Профлист Н57-750-0.8-83,64м2
135 | 55 | Устройство монолитных железобетонных участков покрытия | м3 | 11.15 | 2175475.385 | 119141.764 | 2294617.149 | 195109.9 | 10685.36 | 205795.26 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм-820,42кг Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм-121,9кг
|  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 56 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (новые конструкции) | м2 | 353 | 174209.03 | 7077.65 | 181286.68 | 493.51 | 20.05 | 513.56 | грунтовка ГФ-021
137 | 57 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской по подготовленной поверхности,: толщина покрытия 0,6мм | м2 | 353 | 273747.97 | 256984 | 530731.97 | 775.49 | 728 | 1503.49 | Огнезащитная краска "Термобарьер"-262кг
|  | Устройство межплиточных швов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 58 | Заполнение межплиточных швов ремонтной смесью с выравниванием поверхности | м | 263.12 | 601018.704 | 854024.3712 | 1455043.0752 | 2284.2 | 3245.76 | 5529.96 | Ремонтная смесь MasterEmaco S 560 FR (Emaco S170 CFR), цементная, тиксотропного типа-4,79м3; Штукатурка КНАУФ-Ротбанд-11,84кг
139 | 59 | Погрузка мусора строительного | т | 43.769 | 60171.4327 | 0 | 60171.4327 | 1374.75 | 0 | 1374.75 | 90% механизированно , 10% вручную
140 | 60 | Перевозка грузов самосвалами весом 10т, на расстояние 118 км | т | 43.769 | 154285.2873 | 0 | 154285.2873 | 3524.99 | 0 | 3524.99
141 | 60.1. | Утилизация строительного мусора | т | 43.769 | 112640.8346 | 0 | 112640.8346 | 2573.53 | 0 | 2573.53
142 | 61 | Погрузка м/к от демонтажа вручную | т | 0.02665 | 112.7295 | 0 | 112.7295 | 4230 | 0 | 4230
143 | 62 | Перевозка м/к до места складирования на расстояние 2км | т | 0.02665 | 18.7885 | 0 | 18.7885 | 705.01 | 0 | 705.01
|  | Архитектурные решения | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Демонтажные работы | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Демонтаж существующего покрытия кровли | [5 empty] | 0 | 0 | 0
144 | 63 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов/ 9 слоев+1 слой гидростеклоизола | м2 | 20627.65 | 17450991.9 | 0 | 17450991.9 | 846 | 0 | 846
145 | 64 | Демонтаж стяжек: асфальтобетонных средняя толщ 26,5мм | м2 | 19737.01 | 6653543.4411 | 0 | 6653543.4411 | 337.11 | 0 | 337.11
146 | 65 | Демонтаж утеплителя пенобетон средняя толщ 105 мм | м3 | 2072.3862 | 19534581.7314 | 0 | 19534581.7314 | 9426.13 | 0 | 9426.13
147 | 66 | Демонтаж воронок водосточных | шт | 96 | 550464 | 0 | 550464 | 5734 | 0 | 5734
|  | Демонтаж конструкций покрытия парапета | [5 empty] | 0 | 0 | 0
148 | 67 | Демонтаж покрытий парапета из листовой оцинкованной стали | м2 | 834.42 | 309478.0338 | 0 | 309478.0338 | 370.89 | 0 | 370.89
149 | 68 | Демонтаж ж/б плит парапета | м3 | 61.46 | 1709229.6424 | 0 | 1709229.6424 | 27810.44 | 0 | 27810.44
|  | Демонтаж примыканий к фонарям | [5 empty] | 0 | 0 | 0
150 | 69 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов/1 слой | м2 | 817.908 | 518962.626 | 0 | 518962.626 | 634.5 | 0 | 634.5
151 | 70 | Демонтаж утеплителя пенобетон средняя толщ 65 мм | м3 | 36.76 | 520907.58 | 0 | 520907.58 | 14170.5 | 0 | 14170.5
152 | 71 | Демонтаж покрытий отливов из листовой оцинкованной стали | м2 | 264.3 | 279391.53 | 0 | 279391.53 | 1057.1 | 0 | 1057.1
|  | Демонтаж покрытия фонарей | [5 empty] | 0 | 0 | 0
153 | 72 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов/9 слоев | м2 | 5158.01 | 188525.2655 | 0 | 188525.2655 | 36.55 | 0 | 36.55
154 | 73 | Демонтаж стяжек асфальтобетонных средняя толщ 24,5мм | м2 | 5156.73 | 1781392.3785 | 0 | 1781392.3785 | 345.45 | 0 | 345.45
155 | 74 | Демонтаж утеплителя пенобетон средняя толщ 100 мм | м3 | 515.69 | 5104402.758 | 0 | 5104402.758 | 9898.2 | 0 | 9898.2
|  | Демонтаж наружных пожарных лестниц | [5 empty] | 0 | 0 | 0
156 | 75 | Разборка металлических пожарных лестниц | т | 0.61851 | 21855.0076 | 0 | 21855.0076 | 35334.93 | 0 | 35334.93 | (459,94+158,57)/1000
157 | 76 | Демонтаж фрагментов навесных панелей | м2 | 1.4 | 705.012 | 0 | 705.012 | 503.58 | 0 | 503.58
|  | Монтаж кровельного покрытия- | [5 empty] | 0 | 0 | 0
158 | 77 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 20мм | м2 | 18670.6 | 10398590.67 | 2160748.538 | 12559339.208 | 556.95 | 115.73 | 672.68 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150
159 | 78 | Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер | м2 | 20657.75 | 2592341.0475 | 872376.7825 | 3464717.83 | 125.49 | 42.23 | 167.72 | Праймер битумный Технониколь №1
160 | 79 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 20657.75 | 9320776.8 | 6776774.8875 | 16097551.6875 | 451.2 | 328.05 | 779.25 | Технобарьер 3мм (расход 1,15)
161 | 80 | Утепление покрытий плитами на битумной мастике первый слой | м2 | 19619.9 | 30837774.024 | 18408567.374 | 49246341.398 | 1571.76 | 938.26 | 2510.02 | Техноруф В ЭКСТРА 110 мм
162 | 81 | Утепление покрытий плитами второй слой | м2 | 19479.6 | 28520861.544 | 11986966.656 | 40507828.2 | 1464.14 | 615.36 | 2079.5 | Техноруф В ЭКСТРА 50 мм
163 | 82 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: первый слой | м2 | 19787.33 | 11718056.826 | 5831524.0243 | 17549580.8503 | 592.2 | 294.71 | 886.91 | Унифлекс Pro П 4мм (расход 1,15)
164 | 83 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: второй слой | м2 | 19093.97 | 11307449.034 | 9254656.3193 | 20562105.3533 | 592.2 | 484.69 | 1076.89 | Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП (расход 1,15)
|  | Устройство кровельных уклонов (ендовы) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
165 | 84 | Утепление покрытий: керамзитом | м3 | 137 | 637461 | 533204 | 1170665 | 4653 | 3892 | 8545 | Керамзитобетон, плотность D900 кг/м3, класс B10
166 | 85 | Армирование подстилающих слоев | т | 2.835 | 399735 | 112638.0087 | 512373.0087 | 141000 | 39731.22 | 180731.22 | 1575*1,8/1000 Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм-1575м2
167 | 86 | Утепление покрытий плитами на битумной мастике в один слой | м2 | 836.96 | 1057289.72 | 843990.464 | 1901280.184 | 1263.25 | 1008.4 | 2271.65 | ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН 4,2%-48,99м3
168 | 87 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | м2 | 506 | 349595.4 | 178572.46 | 528167.86 | 690.9 | 352.91 | 1043.81 | Унифлекс Экспресс ЭМП
|  | Монтаж ограждения вдоль парапетов | [5 empty] | 0 | 0 | 0
169 | 88 | Ограждение кровель перилами | м | 936.87 | 1783332.045 | 2382535.3596 | 4165867.4046 | 1903.5 | 2543.08 | 4446.58 | Ограждение Технониколь КО/PRO/PL-1200-3 Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х100 мм-2498шт Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45-2498 шт
170 | 89 | Гидроизоляция горизонтальных швов | м | 1150 | 144313.5 | 93161.5 | 237475 | 125.49 | 81.01 | 206.5 | (230/0,2) Мастика Технониколь №71
|  | Монтаж примыкания к парапетам до 600 мм | [5 empty] | 0 | 0 | 0
171 | 90 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 20мм | м2 | 580 | 206085.6 | 67123.4 | 273209 | 355.32 | 115.73 | 471.05 | (11,6/0,02) Раствор готовый кладочный, цементный, М150
172 | 91 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам | м | 1139.37 | 1079575.8624 | 1452400.5138 | 2531976.3762 | 947.52 | 1274.74 | 2222.26 | ТЕХНОНИКОЛЬ Галтель 100х100х1200 -1139,37м Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП-1335,90м2 (расход 1,15) Унифлекс Экспресс ЭМП-1408,83 (расход 1,15)
173 | 92 | Устройство отливов из листовой стали | м | 1155.21 | 963629.9736 | 1092539.8575 | 2056169.8311 | 834.16 | 945.75 | 1779.91 | (795,21+360) Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм Т-образный костыль t=2мм-1652шт Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х50 мм-7856шт Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45-7856шт
|  | Монтаж примыкания к деформационным швам в осях 10/Щ-В, 30-25/П, 5"-9"/М | [5 empty] | 0 | 0 | 0
174 | 93 | Штукатурка поверхностей примыкний | м2 | 1.27 | 2105.8632 | 23.7109 | 2129.5741 | 1658.16 | 18.67 | 1676.83 | Раствор готовый кладочный, цементный
175 | 94 | Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер | м2 | 103.55 | 26280.99 | 4372.9165 | 30653.9065 | 253.8 | 42.23 | 296.03 | (20,71/0,2) Праймер битумный Технониколь №1
175 | 95 | Изоляция плитами стен насухо | м3 | 2.48 | 461.5776 | 9059.6136 | 9521.1912 | 186.12 | 3653.07 | 3839.19 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
176 | 96 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 205.54 | 118243.0512 | 67427.397 | 185670.4482 | 575.28 | 328.05 | 903.33 | Технобарьер 3мм (расход 1,15)
176 | 97 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов | м | 960.168 | 2631858.8947 | 488091.8011 | 3119950.6958 | 2741.04 | 508.34 | 3249.38 | ТЕХНОНИКОЛЬ Галтель 100х100х1200-960,168м Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП-188,05 (расход 1,15) Унифлекс Экспресс ЭМП-340,5 (расход 1,15) Технониколь ФЛЕКС-52,87м2
177 | 98 | Устройство фартука из листовой стали | м | 160.03 | 395325.3096 | 95149.0371 | 490474.3467 | 2470.32 | 594.57 | 3064.89 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х50 мм-6401 шт Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45-6401шт
177 |  | Монтаж примыкания к деформационному шву в осях 24-5"/Н | [5 empty] | 0 | 0 | 0
178 | 99 | Штукатурка поверхностей примыканий | м2 | 593.24 | 983686.8384 | 11075.7908 | 994762.6292 | 1658.16 | 18.67 | 1676.83 | Раствор готовый кладочный, цементный
178 | 100 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку | м2 | 78.04 | 59419.656 | 72108.96 | 131528.616 | 761.4 | 924 | 1685.4 | Профиль из оцинкованной стали
179 | 101 | Облицовка листами ЦСП-1 на пристенный металлический каркас | м2 | 78.04 | 73944.4608 | 55065.024 | 129009.4848 | 947.52 | 705.6 | 1653.12 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщиной 15мм
179 | 102 | Монтаж компенсатора из оцинкованной стали толщ 0,8мм | м | 167.82 | 59629.8024 | 262217.0718 | 321846.8742 | 355.32 | 1562.49 | 1917.81 | Оцинкованная сталь толщ 0,8мм Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х50 мм-13426 шт Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45-13426 шт
180 | 103 | Утепление примыканий плитами: на битумной мастике в один слой | м3 | 16.18 | 24365.1384 | 59106.6726 | 83471.811 | 1505.88 | 3653.07 | 5158.95 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
180 | 104 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 377.6 | 217225.728 | 123871.68 | 341097.408 | 575.28 | 328.05 | 903.33 | Технобарьер 3мм (расход 1,15)
181 | 105 | Устройство примыканий из наплавляемых материалов | м | 167.82 | 460001.3328 | 350059.0944 | 810060.4272 | 2741.04 | 2085.92 | 4826.96 | ТЕХНОНИКОЛЬ Галтель 100х100х1200-167,82 м Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП-114,96 м2 (расход 1,15) Унифлекс Экспресс ЭМП 155,74м2 (расход 1,15) Технониколь ФЛЕКС-70,99м2
181 | 106 | Гидроизоляция горизонтальных швов | м | 167.8 | 127762.92 | 13593.478 | 141356.398 | 761.4 | 81.01 | 842.41 | (33,56/0,2) Мастика Технониколь №71-33,56кг
182 | 107 | Устройство фартуков из листовой стали | м | 167.82 | 414569.1024 | 99780.7374 | 514349.8398 | 2470.32 | 594.57 | 3064.89 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
183 |  | Монтаж примыкания к водоприемным воронкам у парапетов (1200х1200) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
183 | 108 | Установка воронок водосточных с выравниванием основания | шт | 110 | 775501.1 | 1001616 | 1777117.1 | 7050.01 | 9105.6 | 16155.61 | Воронки кровельные ТП-09.У.100-Э с электрообогревом Раствор готовый кладочный, цементный, М150-36,3м3
184 | 109 | Утепление примыканий плитами: на битумной мастике в один слой | м2 | 79.2 | 111671.208 | 83073.672 | 194744.88 | 1409.99 | 1048.91 | 2458.9 | (3,96/0,05) Плита теплоизоляционная LOGICPIR ТЕХНОНИКОЛЬ СХМ/СХМ-3,96м3
185 | 110 | Устройство примыканий к воронкам из наплавляемых материалов | 100 м | 1.4586 | 198632.7606 | 51554.5525 | 250187.3131 | 136180.42 | 35345.23 | 171525.65 | (175,03/1,2) Унифлекс Экспресс ЭМП-175,03м2 (расход 1,15)
186 |  | Монтаж примыкания к водоприемным воронкам в ендовах (1000х1000) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
187 | 111 | Установка воронок водосточных с выравниванием основания | шт | 38 | 267900.38 | 346012.8 | 613913.18 | 7050.01 | 9105.6 | 16155.61 | Воронки кровельные ТП-09.У.100-Э с электрообогревом Раствор готовый кладочный, цементный, М150-4,18м3
188 | 112 | Утепление примыканий плитами: на битумной мастике в один слой | м2 | 38 | 53579.62 | 39858.58 | 93438.2 | 1409.99 | 1048.91 | 2458.9 | (1,9/0,05) Плита теплоизоляционная LOGICPIR ТЕХНОНИКОЛЬ СХМ/СХМ -1,9м3
189 | 113 | Устройство примыканий к воронкам из наплавляемых материалов | м | 38.49 | 43687.6896 | 11322.9882 | 55010.6778 | 1135.04 | 294.18 | 1429.22 | (38,49/1) Унифлекс Экспресс ЭМП-38,49 м2 (расход 1,15)
190 |  | Монтаж примыкания к водоприемным воронкам в ендовах по оси 10 (1200х1200) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
191 | 114 | Установка воронок водосточных с выравниванием основания | шт | 6 | 52466.16 | 54633.6 | 107099.76 | 8744.36 | 9105.6 | 17849.96 | Воронки кровельные ТП-09.У.100-Э с электрообогревом Раствор готовый кладочный, цементный, М150-0,12м3
192 | 115 | Утепление примыканий плитами: на битумной мастике в один слой | м2 | 8.6 | 15040.196 | 9020.626 | 24060.822 | 1748.86 | 1048.91 | 2797.77 | (0,43/0,05) Плита теплоизоляционная LOGICPIR ТЕХНОНИКОЛЬ СХМ/СХМ-0,43м3
193 | 116 | Устройство примыканий к воронкам из наплавляемых материалов | м | 7.275 | 54187.401 | 2571.3488 | 56758.7497 | 7448.44 | 353.45 | 7801.89 | (8,73/1,2) Унифлекс Экспресс ЭМП-8,73 м2 (расход 1,15)
194 |  | Монтаж примыкания к стенам (парапетам выше 600 мм) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
194 | 117 | Штукатурка поверхностей примыканий | м2 | 689.52 | 1143334.4832 | 12873.3384 | 1156207.8216 | 1658.16 | 18.67 | 1676.83 | Раствор готовый кладочный, цементный
195 | 118 | Огрунтовка оснований примыканий к парапетам | м2 | 48.75 | 12372.75 | 2058.7125 | 14431.4625 | 253.8 | 42.23 | 296.03 | 9,75/0,2 Праймер битумный Технониколь №1
196 | 119 | Устройство примыканий к парапетам из наплавляемых материалов | м | 259.52 | 711354.7008 | 172448.4448 | 883803.1456 | 2741.04 | 664.49 | 3405.53 | ТЕХНОНИКОЛЬ Галтель 100х100х1200-259,52мТехноэласт: Пламя-Стоп ЭКП-147,84м2 (расход 1,15) Унифлекс Экспресс ЭМП-198,41м2 (расход 1,15)
197 | 120 | Установка прижимной планки | м | 256.67 | 160685.6868 | 20726.1025 | 181411.7893 | 626.04 | 80.75 | 706.79 | Рейка алюминиевая прижимная краевая, сечение 3х32 мм
198 | 121 | Гидроизоляция горизонтальных швов | 100 м | 2.5665 | 19541.331 | 20791.1138 | 40332.4448 | 7614 | 8100.96 | 15714.96 | (51,33/0,2) Мастика Технониколь №71-51,33кг
199 |  | Монтаж примыкания к бортовым элементам фонарей Сф-1, Сф-3, Сф-4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
199 | 122 | Огрунтовка оснований примыканий к фонарям | м2 | 451.75 | 114654.15 | 19077.4025 | 133731.5525 | 253.8 | 42.23 | 296.03 | (90,35/0,2) Праймер битумный Технониколь №1
200 | 123 | Утепление поверхностей стен плитами | м3 | 50.43 | 43517.0556 | 894564.6582 | 938081.7138 | 862.92 | 17738.74 | 18601.66 | Техноруф В ЭКСТРА толщ 150мм
201 | 124 | Устройство примыканий к фонарям из наплавляемых материалов | м | 947.04 | 2563826.688 | 942579.4416 | 3506406.1296 | 2707.2 | 995.29 | 3702.49 | ТЕХНОНИКОЛЬ Галтель 100х100х1200-947,04м Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП-910,11м2 (расход 1,15) Унифлекс Экспресс ЭМП-1101,41м2 (расход 1,15)
202 | 125 | Устройство отливов из листовой стали | м | 947.04 | 789982.8864 | 309369.5568 | 1099352.4432 | 834.16 | 326.67 | 1160.83 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
203 |  | Монтаж примыкания к бортовым элементам фонаря Сф-2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
203 | 126 | Огрунтовка оснований примыканий к фонарям | м2 | 121.95 | 30950.91 | 5149.9485 | 36100.8585 | 253.8 | 42.23 | 296.03 | (24,39/0,2) Праймер битумный Технониколь №1
204 | 127 | Утепление поверхностей стен плитами | м3 | 9.05 | 7809.426 | 160535.597 | 168345.023 | 862.92 | 17738.74 | 18601.66 | Техноруф В ЭКСТРА толщ 150мм
205 | 128 | Устройство примыканий к фонарям из наплавляемых материалов | м | 229.24 | 620598.528 | 224921.1184 | 845519.6464 | 2707.2 | 981.16 | 3688.36 | ТЕХНОНИКОЛЬ Галтель 100х100х1200-229,24м Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП-216,63м2 (расход 1,15) Унифлекс Экспресс ЭМП-262,48м2 (расход 1,15)
206 | 129 | Устройство отливов из листовой стали | м | 229.24 | 191222.8384 | 74885.8308 | 266108.6692 | 834.16 | 326.67 | 1160.83 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
207 |  | Монтаж примыкания к торцам фонарей СФ-1, Сф-2, Сф-3, Сф-4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
207 | 130 | Устройство примыканий к фонарям из наплавляемых материалов | м | 148.92 | 403156.224 | 82348.2924 | 485504.5164 | 2707.2 | 552.97 | 3260.17 | Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП-85,78м2 (расход 1,15) Унифлекс Экспресс ЭМП-115,12м2 (расход 1,15)
208 | 131 | Установка прижимной планки | м | 148.92 | 93229.8768 | 12025.29 | 105255.1668 | 626.04 | 80.75 | 706.79 | Рейка алюминиевая прижимная краевая, сечение 3х32 мм
209 |  | Монтаж примыкания к вентиляционным выпускам на кровле в осях 4'-5'/Ф-У и 26/Э-Ы (2 узла) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
209 | 132 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 1.72 | 1193.1984 | 564.246 | 1757.4444 | 693.72 | 328.05 | 1021.77 | Технобарьер 3мм (расход 1,15)
210 | 133 | Устройство примыканий к вентиляционным выпускам из наплавляемых материалов | м | 5.2 | 14077.44 | 6350.188 | 20427.628 | 2707.2 | 1221.19 | 3928.39 | ТЕХНОНИКОЛЬ Галтель 100х100х1200-5,2м Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП-2,94м2 (расход 1,15) Техноэласт: Термо ЭПП-3,91м2 (расход 1,15) Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
211 |  | Монтаж конструкций наружных пожарных лестниц | [5 empty] | 0 | 0 | 0
211 | 134 | Монтаж лестниц пожарных | т | 1.6301 | 413693.9993 | 735324.2542 | 1149018.2535 | 253784.43 | 451091.5 | 704875.93 | (3*28,5+26*50,17+4*17,19+6*28,57)/1000 Лестница пожарная П1-2 Н-1,05м ГОСТ Р 53254-2009-3шт Лестница пожарная П1-2 Н-2,45м ГОСТ Р 53254-2009-26шт Лестница пожарная П1-1 Н-1,05м ГОСТ Р 53254-2009-4шт Лестница пожарная П1-1 Н-2,45м ГОСТ Р 53254-2009-6шт Декоративная накладка для пожарной лестницы-116 шт Заклепка вытяжная комбинированная, алюминий/сталь 6,4х12 - 464 шт
212 | 135 | Монтаж площадок | т | 0.74593 | 700716.5869 | 347711.6144 | 1048428.2013 | 939386.52 | 466145.1 | 1405531.62 | (5*60,47+6*73,93)/1000 Площадка выхода пожарной лестницы 800/1,15м ГОСТ Р 53254-2009-5шт Площадка выхода пожарной лестницы 800/1,5м ГОСТ Р 53254-2009-6шт Крепление пожарной площадки на парапет ГОСТ Р 53254-2009-4шт Крепление пожарной площадки на плоскую кровлю ГОСТ Р 53254-2009-7шт Анкерный болт с гайкой М10х14х100, двухраспорный-656 шт Пена монтажная-210,54л
213 | 136 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 8.96 | 5053.3504 | 2939.328 | 7992.6784 | 563.99 | 328.05 | 892.04 | Технобарьер 3мм (расход 1,15)
214 | 137 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | м2 | 12.46 | 26352.9 | 4397.2586 | 30750.1586 | 2115 | 352.91 | 2467.91 | Унифлекс Экспресс ЭМП (расход 1,15)
215 | 138 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | м2 | 16.94 | 35828.1 | 8210.6486 | 44038.7486 | 2115 | 484.69 | 2599.69 | Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП (расход 1,15)
216 |  | Монтаж примыкания к люкам дымоудаления | [5 empty] | 0 | 0 | 0
216 | 139 | Огрунтовка оснований примыканий к люкам дымоудаления | м2 | 133.725 | 28282.8375 | 529192.617 | 557475.4545 | 211.5 | 3957.32 | 4168.82 | (53,49/4) Мастика Технониколь ПЛАМЯ СТОП
217 | 140 | Устройство примыканий из наплавляемых материалов к люкам дымоудаления | м | 145.2 | 523209.324 | 102669.468 | 625878.792 | 3603.37 | 707.09 | 4310.46 | ТЕХНОНИКОЛЬ Галтель 100х100х1200-145,2м Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП-89,58м2 (расход 1,15) Унифлекс Экспресс ЭМП-119,08м2 (расход 1,15)
218 | 141 | Установка прижимной планки | м | 146.08 | 102984.9392 | 11795.96 | 114780.8992 | 704.99 | 80.75 | 785.74 | Рейка алюминиевая прижимная краевая, сечение 3х32 мм
219 | 142 | Гидроизоляция горизонтальных швов мастикой | м | 146.1 | 93297.999 | 11835.561 | 105133.56 | 638.59 | 81.01 | 719.6 | (29,22/0,2) Мастика Технониколь №71-29,22кг
220 |  | Световой фонарь СФ-1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
221 |  | Демонтажные работы | [5 empty] | 0 | 0 | 0
220 | 143 | Демонтаж стекол | м2 | 57.6 | 111980.736 | 0 | 111980.736 | 1944.11 | 0 | 1944.11
221 | 144 | Демонтаж м/к рам фонаря | т | 0.56305 | 71451.045 | 0 | 71451.045 | 126900 | 0 | 126900 | 90,48+472,57
222 |  | Монтажные работы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 145 | Монтаж каркаса фонаря | т | 3.077 | 768889.1551 | 178058.0583 | 946947.2134 | 249879.48 | 57866.67 | 307746.15 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
223 | 146 | Установка анкеров в отверстия глубиной 70 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм | шт | 48 | 20304 | 137410.56 | 157714.56 | 423 | 2862.72 | 3285.72 | Анкер-шпилька Hilti HST М12х215/120 для использования в бетоне (вес 1 шт-0,107кг) Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от +5 °C до +40 °C, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 390 мл-48шт
224 |  | Монтаж стеновых сэндвич-панелей | [5 empty] | 0 | 0 | 0
224 | 147 | Монтаж сэндвич-панелей на торцы фонарей | м2 | 135.28 | 238432.3528 | 374506.4464 | 612938.7992 | 1762.51 | 2768.38 | 4530.89 | Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина: 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)
225 | 148 | Резка стального профилированного настила | м реза | 54.32 | 38296.1432 | 0 | 38296.1432 | 705.01 | 0 | 705.01 | 11,32+1,13*8
226 |  | Устройство кровельного покрытия | [5 empty] | 0 | 0 | 0
226 | 149 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 20мм | м2 | 218 | 121417.28 | 25229.14 | 146646.42 | 556.96 | 115.73 | 672.69 | (4,36/0,02) Раствор готовый кладочный, цементный, М100
227 | 150 | Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер | м2 | 221.55 | 27802.3095 | 9356.0565 | 37158.366 | 125.49 | 42.23 | 167.72 | Праймер битумный Технониколь №1
228 | 151 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 238.77 | 107733.024 | 78328.4985 | 186061.5225 | 451.2 | 328.05 | 779.25 | Технобарьер 3мм (расход 1,15)
229 | 152 | Утепление покрытий плитами: на битумной мастике первый слой | м2 | 221.58 | 614592.0144 | 207899.6508 | 822491.6652 | 2773.68 | 938.26 | 3711.94 | (26,59/0,12) Техноруф В ЭКСТРА 120 мм - 26,59м3
230 | 153 | Утепление покрытий плитами второй слой | м2 | 246.6 | 592367.724 | 151747.776 | 744115.5 | 2402.14 | 615.36 | 3017.5 | (12,33/0,05) Техноруф В ЭКСТРА 50 мм-12,33м3
231 | 154 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: первый слой | м2 | 228.88 | 135542.736 | 110935.8472 | 246478.5832 | 592.2 | 484.69 | 1076.89 | Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП (расход 1,15)
232 | 155 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: второй слой | м2 | 246.36 | 145894.392 | 72604.7556 | 218499.1476 | 592.2 | 294.71 | 886.91 | Унифлекс Pro П 4мм (расход 1,15)
233 | 156 | Устройство теплоизоляции сплошной из плит: ЦПС в 2 слоя | м2 | 34.48 | 33059.424 | 44024.064 | 77083.488 | 958.8 | 1276.8 | 2235.6 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные, толщина 12 мм
234 | 157 | Устройство примыканий из наплавляемых материалов | м2 | 58.26 | 34501.572 | 49150.4664 | 83652.0384 | 592.2 | 843.64 | 1435.84 | Техноэласт: Грин ЭПП
235 | 158 | Крепление галтели | шт | 701 | 7921.3 | 5804.28 | 13725.58 | 11.3 | 8.28 | 19.58 | Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х50 мм-701 шт ТЕХНОНИКОЛЬ Галтель 100х100х1200-20,8шт
236 |  | Монтаж пожарных лестниц (П1-1) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
236 | 159 | Монтаж пожарных лестниц | шт | 2 | 118623.58 | 193589.44 | 312213.02 | 59311.79 | 96794.72 | 156106.51 | Пожарная лестница П1-1: ГОСТ 53254-2009; h=2.5м; B=600мм с площадкой выхода на кровлю
237 |  | Монтаж оконных проемов (ОК-1, ОК-2) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
237 | 160 | Монтаж оконных фонарных остекленных покрытий из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке | м2 | 75.93 | 644937.2712 | 1011995.04 | 1656932.3112 | 8493.84 | 13328 | 21821.84 | (43,39+32,54) Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции: с двухкамерным стеклопакетом одностворчатые, неоткрываемые (ГОСТ 23166-99)/ОК-1 рамер 1130*1200 (32шт) Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции: с двухкамерным стеклопакетом одностворчатые, с поворотно- откидной створкой (ГОСТ 23166-99)/ОК-2 размер 1130х1200 (24шт)
238 | 161 | Установка комплекта приборов открывания и закрывания фрамуг на окнах | компл | 24 | 40608 | 330624 | 371232 | 1692 | 13776 | 15468 | Штоковый привод UCS MAX 230V (Серый) 300мм
239 |  | Монтаж фасонных элементов (ФИ1, ФИ6, ФИ7, ФИ11, ФИ16, ФИ17, ФИ18, ФИИ1, ФИИ2, ФИИ3, ФИИ4, ФИИ6) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
239 | 162 | Монтаж фасонных элементов | м | 652.04 | 459727.3224 | 200306.688 | 660034.0104 | 705.06 | 307.2 | 1012.26 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
240 |  | Монтаж защитных сеток (СП-1, СП-2) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
240 | 163 | Монтаж защитных сеток фонарей | т | 0.6371 | 167508.0012 | 104654.2955 | 272162.2967 | 262922.62 | 164266.67 | 427189.29 | Каркасы металлические-0,5066т Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм-53,941м2
241 |  | Окраска металлических конструкций | [5 empty] | 0 | 0 | 0
241 | 164 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115/за 2 раза | м2 | 129.02 | 150990.8158 | 7850.867 | 158841.6828 | 1170.29 | 60.85 | 1231.14 | эмаль ПФ-115
242 |  | Устройство водосточной системы | [5 empty] | 0 | 0 | 0
242 | 165 | Устройство желобов: подвесных | м | 84 | 51224.88 | 110534.76 | 161759.64 | 609.82 | 1315.89 | 1925.71 | (28*3) Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм-28шт Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм-24шт Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм-172шт Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм-8шт
243 | 166 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 4 | 3238 | 36422.4 | 39660.4 | 809.5 | 9105.6 | 9915.1 | Воронка водосборная диаметр 125/100мм
244 | 167 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 12 | 3788.4 | 12069.36 | 15857.76 | 315.7 | 1005.78 | 1321.48 | 4*3 Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 3000 мм-4шт Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм-24шт
245 | 168 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 4 | 3788.44 | 2419.2 | 6207.64 | 947.11 | 604.8 | 1551.91 | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм
246 |  | Световой фонарь СФ-2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
247 |  | Демонтажные работы | [5 empty] | 0 | 0 | 0
246 | 169 | Демонтаж стекол | м2 | 633.22 | 1231049.3342 | 0 | 1231049.3342 | 1944.11 | 0 | 1944.11
247 | 170 | Демонтаж м/к рам фонаря | т | 2.9086 | 369096.264 | 0 | 369096.264 | 126900 | 0 | 126900 | (950,04+1958,52)/1000
248 | 171 | Разборка металлических пожарных лестниц | т | 0.22582 | 73469.1934 | 0 | 73469.1934 | 325344.05 | 0 | 325344.05 | (33,32+192,5)/1000
249 |  | Монтажные работы | [5 empty] | 0 | 0 | 0
249 | 172 | Монтаж каркаса фонаря | т | 12.3554 | 3201263.9897 | 714967.5905 | 3916231.5802 | 259097.74 | 57866.67 | 316964.41 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
250 | 173 | Установка анкеров в отверстия глубиной 70 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм | шт | 152 | 64296 | 435133.44 | 499429.44 | 423 | 2862.72 | 3285.72 | Анкер-шпилька Hilti HST М12х215/120 для использования в бетоне (вес 1 шт -0,107кг) Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от +5 °C до +40 °C, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 390 мл-152шт
251 | 174 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты на битумной мастике в один слой | м2 | 17.3 | 24391.789 | 145987.434 | 170379.223 | 1409.93 | 8438.58 | 9848.51 | (1,73/0,1) Вата минеральная-1,73м3
252 |  | Монтаж стеновых сэндвич-панелей | [5 empty] | 0 | 0 | 0
252 | 175 | Монтаж сэндвич-панелей на торцы фонарей | м2 | 440.236 | 775920.3524 | 1218740.5377 | 1994660.89 | 1762.51 | 2768.38 | 4530.89 | Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина: 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)
253 | 176 | Резка стального профилированного настила | м реза | 138 | 97291.38 | 0 | 97291.38 | 705.01 | 0 | 705.01 | 20+20*1,1+4+34+4+1*1,2+44*1,2
254 |  | Устройство кровельного покрытия | [5 empty] | 0 | 0 | 0
254 | 177 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 20мм | м2 | 1367 | 761364.32 | 158202.91 | 919567.23 | 556.96 | 115.73 | 672.69 | (27,34/0,02) Раствор готовый кладочный, цементный, М100
255 | 178 | Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер | м2 | 1370.75 | 172015.4175 | 57886.7725 | 229902.19 | 125.49 | 42.23 | 167.72 | Праймер битумный Технониколь №1
256 | 179 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 1387.56 | 626067.072 | 455189.058 | 1081256.13 | 451.2 | 328.05 | 779.25 | Технобарьер 3мм (расход 1,15)
257 | 180 | Утепление покрытий плитами: на битумной мастике первый слой | м2 | 1370.75 | 3802021.86 | 1286119.895 | 5088141.755 | 2773.68 | 938.26 | 3711.94 | (164,49/0,12) Техноруф В ЭКСТРА 120 мм-164,49м3
258 | 181 | Утепление покрытий плитами второй слой | м2 | 1395.2 | 3351451.776 | 858550.272 | 4210002.048 | 2402.13 | 615.36 | 3017.49 | (69,76/0,05) Техноруф В ЭКСТРА 50 мм
259 | 182 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: первый слой | м2 | 1393.64 | 825313.608 | 410719.6444 | 1236033.2524 | 592.2 | 294.71 | 886.91 | Унифлекс Pro П 4мм (расход 1,15)
260 | 183 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: второй слой | м2 | 1411.11 | 835659.342 | 683950.9059 | 1519610.2479 | 592.2 | 484.69 | 1076.89 | Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП (расход 1,15)
261 | 184 | Устройство теплоизоляции сплошной из плит: ЦПС в 2 слоя | м2 | 107.555 | 103122.6585 | 137326.224 | 240448.8825 | 958.79 | 1276.8 | 2235.59 | Плиты цементно-стружечные нешлифованные, толщина 12 мм
262 | 185 | Устройство примыканий | м2 | 126.41 | 74860.002 | 106644.5324 | 181504.5344 | 592.2 | 843.64 | 1435.84 | Техноэласт: Грин ЭПП
263 | 186 | Крепление галтели | шт | 2005 | 22636.45 | 11328.25 | 33964.7 | 11.29 | 5.65 | 16.94 | Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х50 мм-2005шт ТЕХНОНИКОЛЬ Галтель 100х100х1200-20,3шт
264 |  | Монтаж пожарных лестниц (П1-1) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
264 | 187 | Монтаж пожарных лестниц | шт | 3 | 177935.37 | 310410.24 | 488345.61 | 59311.79 | 103470.08 | 162781.87 | (2+1) Пожарная лестница П1-1: ГОСТ 53254-2009; h=4м; B=600мм с площадкой выхода на кровлю-2шт Пожарная лестница П1-1: ГОСТ 53254-2009; h=3,4м; B=600мм с площадкой выхода на кровлю-1шт
265 |  | Монтаж оконных проемов (ОК-1, ОК-2) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
265 | 188 | Монтаж оконных фонарных остекленных покрытий из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке | м2 | 495 | 4204450.8 | 6597360 | 10801810.8 | 8493.84 | 13328 | 21821.84 | (315+180) Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции: с двухкамерным стеклопакетом одностворчатые, неоткрываемые (ГОСТ 23166-99)/ОК-1 рамер 1250*1200 (210шт) Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции: с двухкамерным стеклопакетом одностворчатые, с поворотно- откидной створкой (ГОСТ 23166-99)/ОК-2 размер 1250х1200 (120шт)
266 | 189 | Установка комплекта приборов открывания и закрывания фрамуг на окнах | компл | 120 | 203040 | 1653120 | 1856160 | 1692 | 13776 | 15468 | Штоковый привод UCS MAX 230V (Серый) 300мм
267 |  | Монтаж фасонных элементов (ФИ1, ФИ6, ФИ7, ФИ11, ФИ16, ФИ17, ФИ18, ФИИ1, ФИИ2, ФИИ3, ФИИ4, ФИИ6) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
267 | 190 | Монтаж фасонных элементов | м | 1943.6 | 1370354.616 | 597073.92 | 1967428.536 | 705.06 | 307.2 | 1012.26 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
268 |  | Монтаж защитных сеток (СП-3-СП-10) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
268 | 191 | Монтаж защитных сеток фонарей | т | 4.4604 | 1172739.965 | 732695.0549 | 1905435.0199 | 262922.6 | 164266.67 | 427189.27 | Каркасы металлические-3,4565т Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм-414,8131м2
269 |  | Окраска металлических конструкций | [5 empty] | 0 | 0 | 0
269 | 192 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115/за 2 раза | м2 | 506.64 | 592925.8584 | 30829.044 | 623754.9024 | 1170.31 | 60.85 | 1231.16 | эмаль ПФ-115
270 |  | Устройство водосточной системы | [5 empty] | 0 | 0 | 0
270 | 193 | Устройство желобов: подвесных | м | 228 | 417114.6 | 300022.92 | 717137.52 | 1829.45 | 1315.89 | 3145.34 | (76*3) Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм-76штСоединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм-74шт Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм-518шт Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм-4шт
271 | 194 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 18 | 14570.82 | 163900.8 | 178471.62 | 809.49 | 9105.6 | 9915.09 | Воронка водосборная диаметр 125/100мм
272 | 195 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 72 | 22730.4 | 72416.16 | 95146.56 | 315.7 | 1005.78 | 1321.48 | 36*2 Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 2000 мм-36шт Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм-50шт
273 | 196 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 18 | 22730.58 | 10886.4 | 33616.98 | 1262.81 | 604.8 | 1867.61 | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм
|  | Световой фонарь СФ-3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Демонтажные работы | [5 empty] | 0 | 0 | 0
273 | 197 | Демонтаж стекол | м2 | 809.96 | 1574651.3356 | 0 | 1574651.3356 | 1944.11 | 0 | 1944.11
274 | 198 | Демонтаж м/к рам фонаря | т | 3.0522 | 387329.256 | 0 | 387329.256 | 126900 | 0 | 126900 | (578,32+2473,92)/1000
275 | 199 | Разборка металлических пожарных лестниц | т | 0.30415 | 114303.7186 | 0 | 114303.7186 | 375813.64 | 0 | 375813.64 | (46,89+257,26)/1000
276 |  | Монтажные работы | [5 empty] | 0 | 0 | 0
276 | 200 | Монтаж каркаса фонаря | т | 18.3674 | 4663253.9487 | 1062857.9599 | 5726111.9086 | 253888.09 | 57866.67 | 311754.76 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке Шпилька стальная М8 "Сонет" длиной 1000 мм/прим Шпилька М16 длиной 260мм-624шт
277 | 201 | Установка анкеров в отверстия глубиной 70 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм | шт | 296 | 125208 | 847365.12 | 972573.12 | 423 | 2862.72 | 3285.72 | (104+192) Анкер-шпилька Hilti HST М12х215/120 для использования в бетоне (вес 1 шт 0,107кг) Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от +5 °C до +40 °C, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 390 мл-296шт
278 | 202 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты на битумной мастике в один слой | м2 | 25.4 | 35812.222 | 214339.932 | 250152.154 | 1409.93 | 8438.58 | 9848.51 | (2,54/0,1) Вата минеральная-2,54м3
279 |  | Монтаж стеновых сэндвич-панелей | [5 empty] | 0 | 0 | 0
279 | 203 | Монтаж сэндвич-панелей на торцы фонарей | м2 | 592.688 | 1044618.5269 | 1640785.6054 | 2685404.1323 | 1762.51 | 2768.38 | 4530.89 | Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина: 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)
280 | 204 | Резка стального профилированного настила | м реза | 164.8 | 116185.648 | 0 | 116185.648 | 705.01 | 0 | 705.01 | 40+40+8+40+8+24*1,2
281 |  | Устройство кровельного покрытия | [5 empty] | 0 | 0 | 0
281 | 205 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 20мм | м2 | 1747.5 | 973287.6 | 202238.175 | 1175525.775 | 556.96 | 115.73 | 672.69 | (34,95/0,02) Раствор готовый кладочный, цементный, М100
282 | 206 | Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер | м2 | 1747.5 | 219311.25 | 73796.925 | 293108.175 | 125.5 | 42.23 | 167.73 | Праймер битумный Технониколь №1
283 | 207 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 1788.12 | 806817.6252 | 586592.766 | 1393410.3912 | 451.21 | 328.05 | 779.26 | Технобарьер 3мм (расход 1,15)
284 | 208 | Утепление покрытий плитами: на битумной мастике первый слой | м2 | 1754.5 | 4866421.56 | 1646177.17 | 6512598.73 | 2773.68 | 938.26 | 3711.94 | (210,54/0,12) Техноруф В ЭКСТРА 120 мм-210,54м3
285 | 209 | Утепление покрытий плитами второй слой | м2 | 1803.6 | 4332517.74 | 1109863.296 | 5442381.036 | 2402.15 | 615.36 | 3017.51 | (90,18/0,05) Техноруф В ЭКСТРА 50 мм-90,18м3
286 | 210 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: первый слой | м2 | 1783.55 | 1056218.31 | 525630.0205 | 1581848.3305 | 592.2 | 294.71 | 886.91 | Унифлекс Pro П 4мм (расход 1,15)
287 | 211 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: второй слой | м2 | 1817.93 | 1076578.146 | 881132.4917 | 1957710.6377 | 592.2 | 484.69 | 1076.89 | Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП (расход 1,15)
288 | 212 | Устройство теплоизоляции сплошной из плит: ЦПС в 2 слоя | м2 | 136.53 | 130904.964 | 174321.504 | 305226.468 | 958.8 | 1276.8 | 2235.6 | (273,05/2) Плиты цементно-стружечные нешлифованные, толщина 12 мм
289 | 213 | Устройство примыканий | м2 | 179.16 | 106098.552 | 151146.5424 | 257245.0944 | 592.2 | 843.64 | 1435.84 | Техноэласт: Грин ЭПП
290 | 214 | Устройство механического крепления галтели | шт | 2607 | 29459.1 | 16684.8 | 46143.9 | 11.3 | 6.4 | 17.7 | Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х50 мм-2607шт ТЕХНОНИКОЛЬ Галтель 100х100х1200-40,93шт
291 |  | Монтаж пожарных лестниц (П1-1) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
291 | 215 | Монтаж пожарных лестниц | шт | 4 | 237247.16 | 413880.32 | 651127.48 | 59311.79 | 103470.08 | 162781.87 | Пожарная лестница П1-1: ГОСТ 53254-2009; h=4м; B=600мм с площадкой выхода на кровлю
292 |  | Монтаж оконных проемов (ОК-1, ОК-2) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
292 | 216 | Монтаж оконных фонарных остекленных покрытий из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке | м2 | 666.62 | 5662163.6208 | 8884711.36 | 14546874.9808 | 8493.84 | 13328 | 21821.84 | (428,54+238,08) Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции: с двухкамерным стеклопакетом одностворчатые, неоткрываемые (ГОСТ 23166-99)/ОК-1 рамер 1240х1200 (288шт) Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции: с двухкамерным стеклопакетом одностворчатые, с поворотно- откидной створкой (ГОСТ 23166-99)/ОК-2 размер 1240х1200 (160шт)
293 | 217 | Установка комплекта приборов открывания и закрывания фрамуг на окнах | компл | 160 | 270720 | 2204160 | 2474880 | 1692 | 13776 | 15468 | Штоковый привод UCS MAX 230V (Серый) 300мм
294 |  | Монтаж фасонных элементов (ФИ1, ФИ6, ФИ7, ФИ11, ФИ16, ФИ17, ФИ18, ФИИ1, ФИИ2, ФИИ3, ФИИ4, ФИИ6) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
294 | 218 | Монтаж фасонных элементов из листовой стали | м | 4907.24 | 3459898.6344 | 1507504.128 | 4967402.7624 | 705.06 | 307.2 | 1012.26 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
295 |  | Монтаж защитных сеток (СП-3.1, СП-3.2, СП-4.1, СП-4.2) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
295 | 219 | Монтаж защитных сеток фонарей | т | 5.4118 | 1377100.8069 | 888978.3647 | 2266079.1716 | 254462.62 | 164266.67 | 418729.29 | Каркасы металлические-4,185т Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм-741,71м2
296 |  | Окраска металлических конструкций | [5 empty] | 0 | 0 | 0
296 | 220 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115/за 2 раза | м2 | 741.71 | 868030.6301 | 45133.0535 | 913163.6836 | 1170.31 | 60.85 | 1231.16 | эмаль ПФ-115
297 |  | Устройство водосточной системы | [5 empty] | 0 | 0 | 0
297 | 221 | Устройство желобов: подвесных | м | 288 | 526884.48 | 378976.32 | 905860.8 | 1829.46 | 1315.89 | 3145.35 | (96*3) Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм-96шт Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм-46шт Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм-656шт Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм-8шт
298 | 222 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 24 | 19427.76 | 218534.4 | 237962.16 | 809.49 | 9105.6 | 9915.09 | Воронка водосборная диаметр 125/100мм
299 | 223 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 96 | 30306.24 | 96554.88 | 126861.12 | 315.69 | 1005.78 | 1321.47 | 48*2 Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 2000 мм-48шт Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм-64 шт
300 | 224 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 24 | 30307.44 | 14515.2 | 44822.64 | 1262.81 | 604.8 | 1867.61 | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм
301 |  | Световой фонарь СФ-4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
302 |  | Демонтажные работы | [5 empty] | 0 | 0 | 0
301 | 225 | Демонтаж стекол | м2 | 1329.44 | 2584577.5984 | 0 | 2584577.5984 | 1944.11 | 0 | 1944.11
302 | 226 | Демонтаж м/к рам фонаря | т | 5.928 | 752268.276 | 0 | 752268.276 | 126900 | 0 | 126900 | (980,2+4947,84)/1000
303 | 227 | Разборка металлических пожарных лестниц | т | 0.57201 | 214969.1602 | 0 | 214969.1602 | 375813.64 | 0 | 375813.64 | (88,85+483,16)/1000
304 |  | Монтажные работы | [5 empty] | 0 | 0 | 0
304 | 228 | Монтаж каркаса фонаря | т | 34.6553 | 8798562.8476 | 2005385.6515 | 10803948.4991 | 253888.09 | 57866.67 | 311754.76 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке Шпилька стальная М8 "Сонет" длиной 1000 мм/прим Шпилька М16 длиной 260мм-1248шт, длиной 320 мм-96шт
305 | 229 | Установка анкеров в отверстия глубиной 70 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм | шт | 592 | 250416 | 1694730.24 | 1945146.24 | 423 | 2862.72 | 3285.72 | (208+384) Анкер-шпилька Hilti HST М12х215/120 для использования в бетоне (вес 1 шт-0,107 кг) Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от +5 °C до +40 °C, сейсмостойкость 7-9 баллов, объем 390 мл-592шт
306 | 230 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты на битумной мастике в один слой | м2 | 49 | 69086.57 | 413490.42 | 482576.99 | 1409.93 | 8438.58 | 9848.51 | (4,9/0,1) Вата минеральная-4,9м3
307 |  | Монтаж стеновых сэндвич-панелей | [5 empty] | 0 | 0 | 0
307 | 231 | Монтаж сэндвич-панелей на торцы фонарей | м2 | 907.8 | 1600006.578 | 2513135.364 | 4113141.942 | 1762.51 | 2768.38 | 4530.89 | Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина: 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)
308 | 232 | Резка стального профилированного настила | м реза | 253.6 | 178790.536 | 0 | 178790.536 | 705.01 | 0 | 705.01 | 24+8*1,1+32+16+80+16+64*1,2
309 |  | Устройство кровельного покрытия | [5 empty] | 0 | 0 | 0
309 | 233 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 20мм | м2 | 1790.5 | 997236.88 | 207214.565 | 1204451.445 | 556.96 | 115.73 | 672.69 | (35,81/0,02) Раствор готовый кладочный, цементный, М100
310 | 234 | Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер | м2 | 1798 | 225631.02 | 75929.54 | 301560.56 | 125.49 | 42.23 | 167.72 | Праймер битумный Технониколь №1
311 | 235 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 1833.33 | 827198.496 | 601423.9065 | 1428622.4025 | 451.2 | 328.05 | 779.25 | Технобарьер 3мм (расход 1,15)
312 | 236 | Утепление покрытий плитами на битумной мастике первый слой | м2 | 1798 | 4987076.64 | 1686991.48 | 6674068.12 | 2773.68 | 938.26 | 3711.94 | (215,76/0,12) Техноруф В ЭКСТРА 120 мм-215,76
313 | 237 | Утепление покрытий плитами второй слой | м2 | 1849.2 | 4442055.78 | 1137923.712 | 5579979.492 | 2402.15 | 615.36 | 3017.51 | (92,46/0,05) Техноруф В ЭКСТРА 50 мм-92,46м3
314 | 238 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: первый слой | м2 | 1856 | 1099123.2 | 546981.76 | 1646104.96 | 592.2 | 294.71 | 886.91 | Унифлекс Pro П 4мм (расход 1,15)
315 | 239 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: второй слой | м2 | 1891.84 | 1120347.648 | 916955.9296 | 2037303.5776 | 592.2 | 484.69 | 1076.89 | Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП (расход 1,15)
316 | 240 | Устройство теплоизоляции сплошной из плит ЦПС в 2 слоя | м2 | 272.6 | 261371.606 | 348055.68 | 609427.286 | 958.81 | 1276.8 | 2235.61 | (545,2/2) Плиты цементно-стружечные нешлифованные, толщина 12 мм
317 | 241 | Устройство примыканий | м2 | 308.5 | 182693.7 | 260262.94 | 442956.64 | 592.2 | 843.64 | 1435.84 | Техноэласт: Грин ЭПП
318 | 242 | Устройство механического крепления галтели | шт | 5046 | 57019.8 | 27399.78 | 84419.58 | 11.3 | 5.43 | 16.73 | Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х50 мм-5046шт ТЕХНОНИКОЛЬ Галтель 100х100х1200-42,67шт
319 |  | Монтаж пожарных лестниц (П1-1) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
319 | 243 | Монтаж пожарных лестниц | шт | 8 | 521870.32 | 827760.64 | 1349630.96 | 65233.79 | 103470.08 | 168703.87 | Пожарная лестница П1-1: ГОСТ 53254-2009; h=3,56м; B=600мм с площадкой выхода на кровлю
320 |  | Монтаж оконных проемов (ОК-1, ОК-2) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
320 | 244 | Монтаж оконных фонарных остекленных покрытий из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке | м2 | 1056 | 8969495.04 | 14074368 | 23043863.04 | 8493.84 | 13328 | 21821.84 | (668,4+384+1,2*1*3) Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции: с двухкамерным стеклопакетом одностворчатые, неоткрываемые (ГОСТ 23166-99)/ОК-1 рамер 1000*1200 (557шт) Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции: с двухкамерным стеклопакетом одностворчатые, с поворотно- откидной створкой (ГОСТ 23166-99)/ОК-2 размер 1000х1200 (320шт) Витражи для общественных, производственных и жилых зданий одинарные из алюминиевого профиля одинарной конструкции с заполнением сэндвич-панелями, неоткрываемые (вставки из сэндвич-панели 1200х1000, 3 шт)
321 | 245 | Установка комплекта приборов открывания и закрывания фрамуг на окнах | компл | 320 | 541440 | 4408320 | 4949760 | 1692 | 13776 | 15468 | Штоковый привод UCS MAX 230V (Серый) 300мм
322 |  | Монтаж фасонных элементов (ФИ1, ФИ6, ФИ7, ФИ11, ФИ16, ФИ17, ФИ18, ФИИ1, ФИИ2, ФИИ3, ФИИ4, ФИИ6) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
322 | 246 | Монтаж фасонных элементов из листовой стали | м | 2647.8 | 1866884.346 | 813404.16 | 2680288.506 | 705.07 | 307.2 | 1012.27 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
323 |  | Монтаж защитных сеток (СП-11, СП-11.2, СП-12, СП-12.2) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
323 | 247 | Монтаж защитных сеток фонарей | т | 9.8768 | 2513276.4052 | 1622429.0463 | 4135705.4515 | 254462.62 | 164266.67 | 418729.29 | Каркасы металлические-7,8016т Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50х50 мм-857,5328м2
324 |  | Окраска металлических конструкций | [5 empty] | 0 | 0 | 0
324 | 248 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115/за 2 раза | м2 | 1420.06 | 1661910.4186 | 86410.651 | 1748321.0696 | 1170.31 | 60.85 | 1231.16 | (666,52+66,27+271,16+25,05+2,42+54,79+16,59+17,23+235,6+11,39+1,04+2,71+5,44+43,85) / 100
325 |  | Устройство водосточной системы | [5 empty] | 0 | 0 | 0
325 | 249 | Устройство желобов: подвесных | м | 576 | 351250.56 | 757952.64 | 1109203.2 | 609.81 | 1315.89 | 1925.7 | (192*3) Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм-192шт Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм-184шт Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм-1272шт Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм-16шт
326 | 250 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 24 | 19428 | 218534.4 | 237962.4 | 809.5 | 9105.6 | 9915.1 | Воронка водосборная диаметр 125/100мм
327 | 251 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 84 | 26518.8 | 84485.52 | 111004.32 | 315.7 | 1005.78 | 1321.48 | 24*3+12*1 Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 3000 мм-24шт Труба соединительная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 1000 мм-12шт Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм-136 шт
328 | 251 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 24 | 22730.64 | 14515.2 | 37245.84 | 947.11 | 604.8 | 1551.91 | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм
329 |  | Прочие работы | [5 empty] | 0 | 0 | 0
329 | 253 | Погрузка при автомобильных перевозках стальных профилей мелких | 1 т груза | 20.356 | 86105.88 | 0 | 86105.88 | 4230 | 0 | 4230
330 | 254 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км (на место складирования металла) | 1 т груза | 20.356 | 14350.98 | 0 | 14350.98 | 705 | 0 | 705
331 | 255 | Разгрузка при автомобильных перевозках стальных профилей мелких | 1 т груза | 20.356 | 21526.47 | 0 | 21526.47 | 1057.5 | 0 | 1057.5
332 | 256 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 453.847 | 1919772.81 | 0 | 1919772.81 | 4230 | 0 | 4230
333 | 257 | Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 4084.625 | 4319490.9375 | 0 | 4319490.9375 | 1057.5 | 0 | 1057.5
334 | 258 | Перевозка строительного мусора на расстояние до 118 км | 1 т груза | 4538.473 | 15998117.325 | 0 | 15998117.325 | 3525 | 0 | 3525
335 | 259 | Утилизация строительного мусора | 1 т груза | 4538.473 | 11679896.4197 | 0 | 11679896.4197 | 2573.53 | 0 | 2573.53
336 |  | Распределение электроэнергии шинопроводом 0,4 кВ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
335 |  | Демонтажные работы: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
336 | 1 | Демонтаж существующих конструкций для крепления шинопровода | тн | 12.603 | 166329.3528 | 0 | 166329.3528 | 13197.6 | 0 | 13197.6 | в лом без резки
337 | 2 | Демонтаж существующего шинопровода открытого типа сечением 118*237 мм | м | 1485.73 | 3798432.1753 | 0 | 3798432.1753 | 2556.61 | 0 | 2556.61 | в лом без резки, вес 1485,728*19кг/м=28 228,832 кг
337 |  | Монтаж шинопровода ООО "Макинтех" или аналогов: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
338 | 3 | Монтаж шинопровода ШМ-1/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 171.98 | 1815778.5984 | 19920047.2097 | 21735825.8081 | 10558.08 | 115827.6963 | 126385.7763 | KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,35 м KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,95 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 150 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W - 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W -1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 3 м KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 3м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,4 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W-2 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС.ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-FDM-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,28м KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ- 10 шт.
339 | 4 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 | 79185.6 | 650720 | 729905.6 | 79185.6 | 650720 | 729905.6 | 1SCA115372R1001, АВВ, контакта доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E
340 | 5 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 10 | 92383.2 | 1116550 | 1208933.2 | 9238.32 | 111655 | 120893.32 | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
341 | 6 | Монтаж шинопровода ШМ-1/2 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 167.98 | 1773546.2784 | 2170968.6822 | 3944514.9606 | 10558.08 | 12923.9712 | 23482.0512 | KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W -1,66 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 159 м KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТ. С СЕРЕДИНЫ-4W-1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС.ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W - 1шт KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W- 2,45 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,87 м KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ- 14 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W – 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W – 1шт
342 | 7 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 2 | 158371.2 | 1301440 | 1459811.2 | 79185.6 | 650720 | 729905.6 | контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E, 1SCA115372R1001, АВВ
343 | 8 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 14 | 129336.48 | 1563170 | 1692506.48 | 9238.32 | 111655 | 120893.32 | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
344 | 9 | Монтаж шинопровода ШМ-2/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 188.725 | 1992573.648 | 12108560.2366 | 14101133.8846 | 10558.08 | 64159.8105 | 74717.8905 | KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТ. КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ- 15 шт KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,525 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,58м KXA 20504-B-FDM-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W- 1 шт KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -18 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,56 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -156 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W - 1 шт KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,45 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W - 2,05 м
345 | 10 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 | 79185.6 | 650720 | 729905.6 | 79185.6 | 650720 | 729905.6
346 | 11 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 15 | 138574.8 | 1674825 | 1813399.8 | 9238.32 | 111655 | 120893.32
347 | 12 | Монтаж шинопровода ШМ-3/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 166.765 | 1760718.2112 | 10915547.1754 | 12676265.3866 | 10558.08 | 65454.6648 | 76012.7448 | KXP 6351-630 A-ВСТАВ.-ОТВЕТВИТ. КОРОБКА-ПУСТО-3P-подходит для АВТ-11 шт KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,525 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,28 м KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,46 м KXA 20504-B-FDM-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W- 1 шт KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 156 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС.ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,45 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,05 м
348 | 13 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 | 79185.6 | 650720 | 729905.6 | 79185.6 | 650720 | 729905.6 | контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E, 1SCA115372R1001, АВВ
349 | 14 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 11 | 101621.52 | 1228205 | 1329826.52 | 9238.32 | 111655 | 120893.32 | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
350 | 15 | Монтаж шинопровода ШМ-4/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 213.459 | 2253717.1987 | 14528426.649 | 16782143.8477 | 10558.08 | 68061.9072 | 78619.9872 | KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ- 14 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,55 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,95 м KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,5 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 156 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,67 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-TYR-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ПРАВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,45 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,761 м KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,675 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,382 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт; KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт КXA 20504-B-TYR-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ПРАВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,22 м KXA 20504-B-FDM-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W- 1 шт KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт; KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,45 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,535 м KXA 20504-B-TYR-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ПРАВАЯ-4W- 1 шт ; KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОД. ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W - 1,625 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт ; KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,38 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 18 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,535 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт; KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,57 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,4 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,271 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт; KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W- 2,535 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт
351 | 16 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 2 | 158371.2 | 1301440 | 1459811.2 | 79185.6 | 650720 | 729905.6 | контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E, 1SCA115372R1001, АВВ
352 | 17 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 14 | 129336.48 | 1563170 | 1692506.48 | 9238.32 | 111655 | 120893.32 | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
353 | 18 | Монтаж шинопровода ШМ-5/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 163.492 | 1726161.6154 | 10223389.6326 | 11949551.248 | 10558.08 | 62531.4366 | 73089.5166 | KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ- 8 шт KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,625 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -2,88 м KXA 20504-B-TYR-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ПРАВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,708 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 3 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,579 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 102 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-P-X-2000 A-ВСТАВНОЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,7 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,4 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 3 м*4 шт=12 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,9 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1 м KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 30 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,7 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт
354 | 19 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 | 79185.6 | 650720 | 729905.6 | 79185.6 | 650720 | 729905.6 | контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E, 1SCA115372R1001, АВВ
355 | 20 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 8 | 73906.56 | 893240 | 967146.56 | 9238.32 | 111655 | 120893.32 | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
356 | 21 | Монтаж шинопровода ШМ-6/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 138.638 | 1463751.095 | 8913700.694 | 10377451.789 | 10558.08 | 64294.7871 | 74852.8671 | KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ- 4 шт KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,75 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,5 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,42 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,1 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,55 м KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 39 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,5 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 84 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,91 м KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W - 0,408 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,45 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,55 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт
357 | 22 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 4 | 36953.28 | 446620 | 483573.28 | 9238.32 | 111655 | 120893.32 | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
358 | 23 | Монтаж шинопровода ШМ-6/2 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 98.507 | 1040044.7866 | 6406166.7321 | 7446211.5186 | 10558.08 | 65032.6041 | 75590.6841 | KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТ. КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ - 5 шт KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-FDM-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2 м KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,58 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 81 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,36 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,03 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W - 1,727 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W - 1шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,67 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W - 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,14 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 3 м KX-S-КОНЦЕВАЯ-4W-4.5W-5W (6x170)-A:221- 1 шт
359 | 24 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 5 | 46191.6 | 558275 | 604466.6 | 9238.32 | 111655 | 120893.32 | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
360 | 25 | Монтаж шинопровода ШМ-7/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 157.214 | 1659877.9891 | 10679001.9276 | 12338879.9167 | 10558.08 | 67926.5328 | 78484.6128 | KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТ. КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ - 11 шт KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,525 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,34 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W-123 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,79 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,61 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -1,36 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -1,04 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,15 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,6 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,17 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W- 1 шт KX-S-КОНЦЕВАЯ-4W-4.5W-5W (6x170)-A:221- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,92 м KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -2,57 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,8 м KXA 20504-B-TO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ПИТАНИЯ "T"-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,228м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,95 м KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 3 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,35 м KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,6 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,586 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,625 м KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт
361 | 26 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 | 79185.6 | 650720 | 729905.6 | 79185.6 | 650720 | 729905.6 | контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E, 1SCA115372R1001, АВВ
362 | 27 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 11 | 101621.52 | 1228205 | 1329826.52 | 9238.32 | 111655 | 120893.32 | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
363 | 28 | Монтаж шинопровода ШМ-7/2 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 203.395 | 2147460.6816 | 14288493.7668 | 16435954.4484 | 10558.08 | 70249.9755 | 80808.0555 | KXP 6351-630 A-ВСТАВ.-ОТВЕТ.КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ- 8шт KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W- 1,625 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W - 1 шт KXA 20504-B-TYR-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ПРАВАЯ-4W - 1 шт KXA 20504-B-FDM-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W - 1 шт KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТ. С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-RH-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Z-ОБРАЗНАЯ ГОРИЗ. ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W - 75 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ.РАЗМЕРА-4W - 2,51 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 108 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W- 1,62 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС.ГОРИЗ.-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W- 1,81 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС. ГОРИЗОНТ.-4W- 1 шт KXA 20504-B-UV-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Z-ОБРАЗНАЯ ВЕРТИК. ВВЕРХ-4W -1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС.ГОРИЗОНТ.-4W- 1 шт KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W -1,43 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W- 1,61 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W - 1,9 м KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W -1 шт KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W- 1,39 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕД.-4W - 1 шт
364 | 29 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 2 | 158371.2 | 1301440 | 1459811.2 | 79185.6 | 650720 | 729905.6 | контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E, 1SCA115372R1001, АВВ
365 | 30 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 8 | 73906.56 | 893240 | 967146.56 | 9238.32 | 111655 | 120893.32 | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
366 | 31 | Монтаж шинопровода ШМ-11/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425 | 482220 | 627618.9671 | 1109838.9671 | 338400 | 440434.3629 | 778834.3629 | 2000-A КОМПЛЕКТА ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ - 1 к-т KXA 20504-B-TR71-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,7 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W -1 шт. KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,725 м KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт
367 | 32 | Монтаж шинопровода ШМ-12/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425 | 482220 | 627618.9671 | 1109838.9671 | 338400 | 440434.3629 | 778834.3629 | 2000-A КОМПЛЕКТА ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ - 1 к-т KXA 20504-B-TR71-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,7 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W -1 шт. KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,725 м KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт
368 | 33 | Монтаж шинопровода ШМ-13/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425 | 482220 | 627618.9671 | 1109838.9671 | 338400 | 440434.3629 | 778834.3629 | 2000-A КОМПЛЕКТА ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ - 1 к-т KXA 20504-B-TR71-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,7 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W -1 шт. KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,725 м KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт
369 | 34 | Монтаж шинопровода ШМ-14/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425 | 482220 | 627618.9671 | 1109838.9671 | 338400 | 440434.3629 | 778834.3629 | 2000-A КОМПЛЕКТА ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ - 1 к-т KXA 20504-B-TR71-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,7 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W -1 шт. KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,725 м KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт
370 | 35 | Монтаж шинопровода ШМ-15/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 3.317 | 875528.784 | 627563.3367 | 1503092.1207 | 263952 | 189196.0617 | 453148.0617 | 2000-A КОМПЛЕКТА ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ - 1к-т KXA 20504-B-TR71-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,21м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,107 м KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт
371 | 36 | Монтаж шинопровода ШМ-16/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 3.317 | 875528.784 | 627563.3367 | 1503092.1207 | 263952 | 189196.0617 | 453148.0617 | 2000-A КОМПЛЕКТА ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ - 1к-т KXA 20504-B-TR71-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,21м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,107 м KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт
372 |  | Монтаж узлов крепления шинопровода: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
371 |  | Узел крепления А- Подвес |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 37 | Монтаж прямоугольной трубы 80х80х4 для крепления на ней шинопровода (между колоннами) | м | 1664 | 6588241.92 | 1062297.6 | 7650539.52 | 3959.28 | 638.4 | 4597.68 | 9,33*1664кг=15525,12кг=15,525тн
373 | 38 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 1664 | 4392161.28 | 5538707.2 | 9930868.48 | 2639.52 | 3328.55 | 5968.07 | Профиль С-образный BR401 41x41x1,5 - 1664 м *1,474кг/м=2452,74 кг=2,453 тн Шпилька М10х3000 - 3328 шт*3 м*0,49кг/м=4892,16кг=4,892 тн Комплект крепления Бинрак для KX- 3328 шт Шайба М10 - 26 624 шт Гайка М10- 33 280 шт
373 |  | Узел Б - Подвес двойной |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | 39 | Монтаж прямоугольной трубы 80х80х4 для крепления на ней шинопровода (между колоннами) | м | 60 | 237556.8 | 38304 | 275860.8 | 3959.28 | 638.4 | 4597.68 | 9,33*60кг=559,80кг=0,560тн
375 | 40 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 60 | 158371.2 | 198530.4 | 356901.6 | 2639.52 | 3308.84 | 5948.36 | Профиль С-образный BR401 41x41x1,5 - 60 м *1,474кг/м=88,44 кг=0,088 тн Шпилька М10х3000 - 80 шт*3 м*0,49кг/м=117,6кг=0,118 тн Комплект крепления Бинрак для KX- 160 шт Шайба М10 - 800 шт Гайка М10- 960 шт
376 |  | Узел В- крепление трубы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 41 | Монтаж металлоконструкций для крепления трубы | тн | 8.9 | 634276.656 | 618016 | 1252292.656 | 71267.04 | 69440 | 140707.04 | Швеллер 10П- 900 м*8,59кг=7731,0 кг=7,731 тн Шпилька М16х3000- 300 шт * 3м*1,3кг=1170,0 кг=1,17 тн Шайба М16 2400 шт Гайка М16 - 3600 шт
377 |  | Узел Г- Подвес к потолку |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 42 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 21 | 27714.96 | 121966.11 | 149681.07 | 1319.76 | 5807.91 | 7127.67 | Профиль С-образный BR401 41x41x1,5 - 21 м *1,474кг/м=30,954 кг=0,031 тн Шпилька М10х3000 - 84 шт*3 м*0,49кг/м=123,48кг=0,1235 тн Комплект крепления Бинрак для KX- 84 шт Шайба М10 - 252 шт Гайка М10-336 шт Дюбель забивной М10 - 84 шт
378 |  | Узел-Д-Вертикальный подъем |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | 43 | Монтаж кронштейна BR 2-D-400 | шт | 80 | 1055808 | 297198.4 | 1353006.4 | 13197.6 | 3714.98 | 16912.58 | Элемент крепления KX при вертикальном применении - 80 шт Анкер М10- 80 шт
379 |  | Узел Е- Огнестойкий проход |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 44 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 13 | 171568.8 | 2527328.31 | 2698897.11 | 13197.6 | 194409.87 | 207607.47 | Профиль С-образный BR401 41x41x1,5 - 13 м *1,474кг/м=19,162 кг=0,019тн Шпилька М10х3000 - 52 шт*3 м*0,49кг/м=76,44кг=0,076 тн Комплект крепления Бинрак для KX- 52 шт Шайба М10 - 156 шт Гайка М10-208 шт
381 | 45 | Монтаж плиты из минерального волокна с огнестойким покрытием | м3 | 0.026 | 6862.752 | 465.92 | 7328.672 | 263952 | 17920 | 281872 | Плита из минерального волокна с огнестойким покрытием (1000х500х52 мм), DP1201, DKC
382 | 46 | Заделка швов герметиком огнезащитным DKC | м.п. | 111 | 43948.23 | 4935.06 | 48883.29 | 395.93 | 44.46 | 440.39 | Герметик огнезащитный DKC (1 ведро 10 кг), DS1201, DKC, 2 ведра
383 | 47 | Заделка швов герметиком огнезащитным DKC | м.п. | 1.7 | 33653.88 | 3227.28 | 36881.16 | 19796.4 | 1898.4 | 21694.8 | Герметик огнезащитный DKC (балон под пистолет 300 мл), DS1202, DKC,1 баллон
383 |  | Кабельные изделия (подвод питания к щитам собственных нужд) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
384 | 48 | Монтаж трубы гофр. ПВХ с протяжкой d40 мм серая EKF-Plast | м | 75 | 19035 | 11130 | 30165 | 253.8 | 148.4 | 402.2 | клипсы d40 мм серая EKF-Plast - 270 шт
385 | 49 | Монтаж трубы гофр. ПВХ с протяжкой d20 мм серая EKF-Plast | м | 160 | 27072 | 19712 | 46784 | 169.2 | 123.2 | 292.4 | клипсы d20 мм серая EKF-Plast - 600 шт
386 | 50 | Затягивание кабеля ВВГнг(А)-LS 5x16 в гофоротубы | м | 75 | 59389.5 | 0 | 59389.5 | 791.86 | 0 | 791.86
387 | 51 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x16 | м | 10 | 7918.6 | 12320 | 20238.6 | 791.86 | 1232 | 2023.86 | на конструкции
388 | 52 | Монтаж кабеля КВВГЭнг-LS 10x0,75 | м | 40 | 15837.2 | 4928 | 20765.2 | 395.93 | 123.2 | 519.13 | на конструкции
389 | 53 | Затягивание кабеля КВВГЭнг-LS 10x0,75 в гофоротубы | м | 160 | 63348.8 | 63436.8 | 126785.6 | 395.93 | 396.48 | 792.41
390 | 54 | Монтаж шкафа распределительного ПР85-Эл-В-3-63А-IP54.У3 (ШСН) | шт | 2 | 131976 | 262628.8 | 394604.8 | 65988 | 131314.4 | 197302.4
391 | 55 | Монтаж шкафа АВР-Эл-В-63А-IP54.У3 (ШСН-АВР) | шт | 3 | 316742.4 | 523538.4 | 840280.8 | 105580.8 | 174512.8 | 280093.6
392 | 56 | Монтаж шкафа распределительного ПР85-Эл-В-3-10А-IP54.У3 (ЩТЗТ) | шт | 8 | 316742.4 | 1085692.16 | 1402434.56 | 39592.8 | 135711.52 | 175304.32
393 | 57 | Монтаж панели управления секционным выключателем ПУ-СВ | шт | 11 | 186120 | 308000 | 494120 | 16920 | 28000 | 44920
394 |  | Демонтаж трансформаторов | [5 empty] | 0 | 0 | 0
393 |  | Демонтаж КТП 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 58 | Демонтаж трансформатора ТМ1000/10А | шт | 2 | 406080 | 0 | 406080 | 203040 | 0 | 203040 | полный вес 4690 кг, вес масла 1540 кг
395 | 59 | Демонтаж РУ 0,4кВ ТП37 5600*600*2300 (Д*Г*В) | м | 5.6 | 369532.8 | 0 | 369532.8 | 65988 | 0 | 65988 | глубина 600 мм, вес 700 кг
395 |  | Демонтаж КТП 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 60 | Демонтаж трансформатора ТМ1000/10А | шт | 2 | 406080 | 0 | 406080 | 203040 | 0 | 203040 | полный вес 4690 кг, вес масла 1540 кг
397 | 61 | Демонтаж РУ 0,4кВ ТП38 6200*600*2300 (Д*Г*В) | м | 6.2 | 409125.6 | 0 | 409125.6 | 65988 | 0 | 65988 | глубина 600 мм, вес 800 кг
397 |  | Демонтаж КТП 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 62 | Демонтаж трансформатора ТМ1000/10А | шт | 2 | 406080 | 0 | 406080 | 203040 | 0 | 203040 | полный вес 4690 кг, вес масла 1540 кг
399 | 63 | Демонтаж РУ 0,4кВ ТП39 6000*600*2300 (Д*Г*В) | м | 6 | 395928 | 0 | 395928 | 65988 | 0 | 65988 | глубина 600 мм, вес 900 кг
399 |  | Демонтаж КТП 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 64 | Демонтаж трансформатора ТМ 3 1000/6А | шт | 1 | 169200 | 0 | 169200 | 169200 | 0 | 169200 | полный вес 3242 кг, вес масла 705 кг
401 | 65 | Демонтаж РУ 0,4кВ КТП40 2000*600*2300 (Д*Г*В) | м | 2 | 131976 | 0 | 131976 | 65988 | 0 | 65988 | глубина 600 мм, вес 300 кг
401 |  | Демонтаж КТП 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 66 | Демонтаж трансформатора ТМ 3 1000/10А | шт | 1 | 203040 | 0 | 203040 | 203040 | 0 | 203040 | полный вес 4580 кг, вес масла 1920 кг
403 | 67 | Демонтаж РУ 0,4кВ КТП40 2000*600*2300 (Д*Г*В) | м | 2 | 131976 | 0 | 131976 | 65988 | 0 | 65988 | глубина 600 мм, вес 300 кг
403 |  | Монтаж КТП 37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 68 | Монтаж трансформатора сухого защитного исполения | шт | 2 | 791856 | 3638767.1 | 4430623.1 | 395928 | 1819383.55 | 2215311.55 | ТСЗД-1000/6 У(УХЛ)3; 1000кВА; 6/0,4 кВ; D/Yн-11; IP 31; НН-сверху, Вес 2800 кг
405 | 69 | Монтаж распределительного устройства РУ-37 | шт | 1 | 791856 | 5972197.28 | 6764053.28 | 791856 | 5972197.28 | 6764053.28 | длина 4,8 м, глубина 800 мм
405 |  | Монтаж КТП 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 70 | Монтаж трансформатора сухого защитного исполения | шт | 2 | 791856 | 3638767.1 | 4430623.1 | 395928 | 1819383.55 | 2215311.55 | ТСЗД-1000/6 У(УХЛ)3; 1000кВА; 6/0,4 кВ; D/Yн-11; IP 31; НН-сверху, Вес 2800 кг
407 | 71 | Монтаж распределительного устройства РУ-38 | шт | 1 | 791856 | 6257154.4 | 7049010.4 | 791856 | 6257154.4 | 7049010.4 | длина 4,8 м, глубина 800 мм
407 |  | Монтаж КТП 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 72 | Монтаж трансформатора сухого защитного исполения | шт | 2 | 791856 | 3638767.1 | 4430623.1 | 395928 | 1819383.55 | 2215311.55 | ТСЗД-1000/6 У(УХЛ)3; 1000кВА; 6/0,4 кВ; D/Yн-11; IP 31; НН-сверху, Вес 2800 кг
409 | 73 | Монтаж распределительного устройства РУ-39 | шт | 1 | 791856 | 5972197.28 | 6764053.28 | 791856 | 5972197.28 | 6764053.28 | длина 4,8 м, глубина 800 мм
409 |  | Монтаж КТП 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 74 | Монтаж трансформатора сухого | шт | 1 | 395928 | 2107558.66 | 2503486.66 | 395928 | 2107558.66 | 2503486.66 | ТСЗД-1000/6 У(УХЛ)3; 1000кВА; 6/0,4 кВ; D/Yн-11; IP 33; НН-справа, Вес 2800кг
411 | 75 | Монтаж распределительного устройства РУ-40 | шт | 1 | 395928 | 2910556.32 | 3306484.32 | 395928 | 2910556.32 | 3306484.32 | длина 1,8 м, глубина 1200 мм
411 |  | Монтаж КТП 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 76 | Монтаж трансформатора сухого | шт | 1 | 395928 | 2107558.66 | 2503486.66 | 395928 | 2107558.66 | 2503486.66 | ТСЗД-1000/6 У(УХЛ)3; 1000кВА; 6/0,4 кВ; D/Yн-11; IP 33; НН-справа, Вес 2800кг
413 | 77 | Монтаж распределительного устройства РУ-41 | шт | 1 | 395928 | 2910556.32 | 3306484.32 | 395928 | 2910556.32 | 3306484.32 | длина 1,8 м, глубина 1200 мм
413 |  | Заземление КТП 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 78 | Разработка траншеи под заземлитель вручную | м3 | 3 | 10152 | 0 | 10152 | 3384 | 0 | 3384 | группа грунтов 2
415 | 79 | Засыпка вручную траншеи | м3 | 3 | 2538 | 0 | 2538 | 846 | 0 | 846 | из них 1 м3 песок (либо просеяный грунт)
416 | 80 | Монтаж заземлителя вертикального из уголка 50х50х5 | шт | 4 | 33840 | 2618.56 | 36458.56 | 8460 | 654.64 | 9114.64 | 3,77*10 м=37,7 кг
417 | 81 | Монтаж заземлителя горизонтального из стальной полосы 40х5 мм | м | 10 | 8460 | 5465.6 | 13925.6 | 846 | 546.56 | 1392.56 | 1,57*10=15,7 кг
418 | 82 | Заземление из полосовой стали 40х 4 открыто по основаниям | м | 20 | 16920 | 6652.8 | 23572.8 | 846 | 332.64 | 1178.64 | 1,26*20=25,2 кг
419 | 83 | Заземление из медного провода открыто по основаниям | м | 20 | 5076 | 26140.8 | 31216.8 | 253.8 | 1307.04 | 1560.84 | Провод заземления МГ 1х25
419 |  | Заземление КТП 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | 84 | Разработка траншеи под заземлитель вручную | м3 | 3 | 10152 | 0 | 10152 | 3384 | 0 | 3384 | группа грунтов 2
421 | 85 | Засыпка вручную траншеи | м3 | 3 | 2538 | 0 | 2538 | 846 | 0 | 846 | из них 1 м3 песок (либо просеяный грунт)
422 | 86 | Монтаж заземлителя вертикального из уголка 50х50х5 | шт | 3 | 25380 | 1963.92 | 27343.92 | 8460 | 654.64 | 9114.64 | 3,77*10 м=37,7 кг
423 | 87 | Монтаж заземлителя горизонтального из стальной полосы 40х5 мм | м | 10 | 8460 | 5465.6 | 13925.6 | 846 | 546.56 | 1392.56 | 1,57*10=15,7 кг
424 | 88 | Заземление из полосовой стали 40х 4 открыто по основаниям | м | 20 | 16920 | 6652.8 | 23572.8 | 846 | 332.64 | 1178.64 | 1,26*20=25,2 кг
425 | 89 | Заземление из медного провода открыто по основаниям | м | 20 | 5076 | 26140.8 | 31216.8 | 253.8 | 1307.04 | 1560.84 | Провод заземления МГ 1х25
425 |  | Заземление КТП37, КТП38, КТП39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | 90 | Разработка траншеи под заземлитель вручную | м3 | 9 | 30456 | 0 | 30456 | 3384 | 0 | 3384
427 | 91 | Засыпка вручную траншеи | м3 | 9 | 7614 | 0 | 7614 | 846 | 0 | 846 | из них 3 м3 песок (либо просеяный грунт)
428 | 92 | Монтаж заземлителя вертикального из уголка 50х50х5 | шт | 12 | 101520 | 7855.68 | 109375.68 | 8460 | 654.64 | 9114.64 | 3,77*10 м=37,7 кг*3=113,1 кг
429 | 93 | Монтаж заземлителя горизонтального из стальной полосы 40х5 мм | м | 30 | 25380 | 16396.8 | 41776.8 | 846 | 546.56 | 1392.56 | 1,57*10*3=47,1 кг
430 | 94 | Заземление из полосовой стали 40х 4 открыто по основаниям | м | 180 | 152280 | 59875.2 | 212155.2 | 846 | 332.64 | 1178.64 | 1,26*180=226,80кг
431 | 95 | Заземление из медного провода открыто по основаниям | м | 120 | 30456 | 156844.8 | 187300.8 | 253.8 | 1307.04 | 1560.84 | Провод заземления МГ 1х25
432 |  | Прочие работы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | 96 | Погрузка лишнего грунта вручную | м3 | 2 | 5076 | 0 | 5076 | 2538 | 0 | 2538
434 | 97 | Вывоз грунта на полигон | м3 | 5 | 16920 | 0 | 16920 | 3384 | 0 | 3384 | 1+1+3=5 м3 *1,7=8,5 тн
435 | 98 | Утилизация грунта | м3 | 5 | 16920 | 0 | 16920 | 3384 | 0 | 3384
436 | 99 | Пусконаладочные работы согласно программы ПНР | объект | 1 | 2284200 | 0 | 2284200 | 2284200 | 0 | 2284200
436 |  | Конструктивные решения КМ1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
437 | 1 | Укладка упругих прокладок из транспортерной ленты (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером | шт | 112 | 258989.92 | 632217.6 | 891207.52 | 2312.41 | 5644.8 | 7957.21 | Упругие прокладки из транспортерной ленты. Лента 1.1-600.4-ЕР-400-8-А (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером 600х3000 мм
438 | 2 | Монтаж опорных листов с креплением болтами М20 6g по 8 болтов на пластину в готовые отверстия, через шайбы М20 по 1 шт. на каждый болт гайками и контргайками. | шт | 112 | 2769371.36 | 1806336 | 4575707.36 | 24726.53 | 16128 | 40854.53 | Металлические опорные пластины из листа Б-ПН-10-S ГОСТ 19903-2015 размером 2934х560 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 112 шт. Болт специальный М20-6g х180.58 (ГОСТ 7798-70) – 896 шт. Шайба из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 80х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Упор из круга В 10 ГОСТ 2590-2006 длина 150 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
439 | 3 | Монтаж рихтовочных подкладок/подставок на сварку | шт. | 511 | 2317507.64 | 251820.8 | 2569328.44 | 4535.24 | 492.8 | 5028.04 | Sх160х300 мм (где S = 4-12 мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) Sх160х300 мм (где S = 30-100 мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005)
440 | 4 | Монтаж болтов специальных приваркой к пластине | шт | 896 | 693414.4 | 126443.52 | 819857.92 | 773.9 | 141.12 | 915.02 | Болт специальный из круга В 30 ГОСТ 2590-2006 длина 65 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт.
441 | 5 | Монтаж рельса КР 70 на прижимы | м.п | 336 | 3482703.84 | 3688288.8 | 7170992.64 | 10365.19 | 10977.05 | 21342.24 | Рельс КР-70 ГОСТ 53866-2010 длина 12000 мм. – 28 шт. Накладка стыковая ГОСТ Р 56944-2016 (приложение А) – 60 шт. Болт М24х110 ГОСТ 7798-70 - 120 Гайка М-24х1,5 ГОСТ 5915-70 – 120 шт. Шайба пружинная 24 ГОСТ 11371-78 -120 шт. Накладка стыковая температурного стыка (материал Ст3кп ГОСТ 380-2005) – 4 шт. Болт М30х130.58 ГОСТ 7798-70 - 4 Гайка М30,5 ГОСТ 5915-70 – 4 шт. Шайба пружинная 30х4 ГОСТ 6958-78-4 шт. Прижим рельса листа Б-ПН-20-S ГОСТ 19903-2015 размером 115х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Перемычка из круга В 8 ГОСТ 2590-2006 длина 1200 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 36 шт. Пластина из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 50х50 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 68 шт. Упорная планка из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 140х90 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
442 | 6 | Монтаж токоведущих троллей | м.п. | 168 | 3023042.4 | 0 | 3023042.4 | 17994.3 | 0 | 17994.3 | ранее демонтированных
443 | 7 | Монтаж тупиковых упоров на сварку | шт. | 4 | 92287.04 | 0 | 92287.04 | 23071.76 | 0 | 23071.76 | ранее демонтированных
444 | 8 | Нивелировка пути | м/п | 336 | 3785550.72 | 0 | 3785550.72 | 11266.52 | 0 | 11266.52
445 | 9 | Окраска стальных конструкций и деталей (рихтовочные подкладки, рихтовочные подставки, опорные пластины) | м2 | 211.52 | 1267119.0208 | 51572.8064 | 1318691.8272 | 5990.54 | 243.82 | 6234.36
445 |  | Конструктивные решения КМ2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
446 | 10 | Укладка упругих прокладок из транспортерной ленты (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером | шт. | 112 | 258989.92 | 632217.6 | 891207.52 | 2312.41 | 5644.8 | 7957.21 | Упругие прокладки из транспортерной ленты. Лента 1.1-600.4-ЕР-400-8-А (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером 600х3000 мм
447 | 11 | Монтаж опорных листов с креплением болтами М20 6g по 8 болтов на пластину в готовые отверстия, через шайбы М20 по 1 шт. на каждый болт гайками и контргайками. | шт | 112 | 2769371.36 | 1806336 | 4575707.36 | 24726.53 | 16128 | 40854.53 | Металлические опорные пластины из листа Б-ПН-10-S ГОСТ 19903-2015 размером 2934х560 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 112 шт. Болт специальный М20-6g х180.58 (ГОСТ 7798-70) – 896 шт. Шайба из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 80х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Упор из круга В 10 ГОСТ 2590-2006 длина 150 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
448 | 12 | Монтаж рихтовочных подкладок/подставок на сварку | шт. | 606 | 2748355.44 | 397051.2 | 3145406.64 | 4535.24 | 655.2 | 5190.44 | Sх160х300 мм (где S = 4-12 мм.материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) –204 шт. Sх160х300 мм (где S = 30-100мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 365 шт. Sх160х300 мм (где S = более 100 мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 37 шт.
449 | 13 | Монтаж болтов специальных приваркой к пластине | шт. | 896 | 693414.4 | 126443.52 | 819857.92 | 773.9 | 141.12 | 915.02 | Болт специальный из круга В 30 ГОСТ 2590-2006 длина 65 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт.
450 | 14 | Монтаж рельса КР 70 на прижимы | м.п | 336 | 3482703.84 | 3688288.8 | 7170992.64 | 10365.19 | 10977.05 | 21342.24 | Рельс КР-70 ГОСТ 53866-2010 длина 12000 мм. – 28 шт. Накладка стыковая ГОСТ Р 56944-2016 (приложение А) – 60 шт. Болт М24х110 ГОСТ 7798-70 - 120 шт. Гайка М-24х1,5 ГОСТ 5915-70 – 120 шт. Шайба пружинная 24 ГОСТ 11371-78 -120 шт. Накладка стыковая температурного стыка (материал Ст3кп ГОСТ 380-2005) – 4 шт. Болт М30х130.58 ГОСТ 7798-70 - 4 шт Гайка М30,5 ГОСТ 5915-70 – 4 шт. Шайба пружинная 30х4 ГОСТ 6958-78-4 шт. Прижим рельса листа Б-ПН-20-S ГОСТ 19903-2015 размером 115х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Перемычка из круга В 8 ГОСТ 2590-2006 длина 1200 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 36 шт. Пластина из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 50х50 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 68 шт. Упорная планка из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 140х90 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
451 | 15 | Монтаж токоведущих троллей | м.п. | 168 | 3023042.4 | 0 | 3023042.4 | 17994.3 | 0 | 17994.3 | ранее демонтированных
452 | 16 | Монтаж тупиковых упоров на сварку | шт | 4 | 92287.04 | 0 | 92287.04 | 23071.76 | 0 | 23071.76 | ранее демонтированных
453 | 17 | Нивелировка пути | м/п | 336 | 3785550.72 | 0 | 3785550.72 | 11266.52 | 0 | 11266.52
454 | 18 | Окраска стальных конструкций и деталей (рихтовочные подкладки, рихтовочные подставки, опорные пластины) | м2 | 231.85 | 1388906.699 | 56529.667 | 1445436.366 | 5990.54 | 243.82 | 6234.36
454 |  | Конструктивные решения КМ3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
455 | 19 | Укладка упругих прокладок из транспортерной ленты (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером | шт. | 112 | 258989.92 | 632217.6 | 891207.52 | 2312.41 | 5644.8 | 7957.21 | Упругие прокладки из транспортерной ленты. Лента 1.1-600.4-ЕР-400-8-А (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером 600х3000 мм
456 | 20 | Монтаж опорных листов с креплением болтами М20 6g по 8 болтов на пластину в готовые отверстия, через шайбы М20 по 1 шт. на каждый болт гайками и контргайками. | шт. | 112 | 2769371.36 | 1806336 | 4575707.36 | 24726.53 | 16128 | 40854.53 | Металлические опорные пластины из листа Б-ПН-10-S ГОСТ 19903-2015 размером 2934х560 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 112 шт. Болт специальный М20-6g х180.58 (ГОСТ 7798-70) – 896 шт. Шайба из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 80х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Упор из круга В 10 ГОСТ 2590-2006 длина 150 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
457 | 21 | Монтаж рихтовочных подкладок/подставок на сварку | шт. | 540 | 2449029.6 | 350784 | 2799813.6 | 4535.24 | 649.6 | 5184.84 | Sх160х300 мм (где S = 4-12 мм.материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 155 шт. Sх160х300 мм (где S = 30-100мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 372 шт. Sх160х300 мм (где S = более 100 мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 13 шт.
458 | 22 | Монтаж болтов специальных приваркой к пластине | шт. | 896 | 693414.4 | 126443.52 | 819857.92 | 773.9 | 141.12 | 915.02 | Болт специальный из круга В 30 ГОСТ 2590-2006 длина 65 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт.
459 | 23 | Монтаж рельса КР 70 на прижимы | м.п | 336 | 3482703.84 | 3688288.8 | 7170992.64 | 10365.19 | 10977.05 | 21342.24 | Рельс КР-70 ГОСТ 53866-2010 длина 12000 мм. – 28 шт. Накладка стыковая ГОСТ Р 56944-2016 (приложение А) – 60 шт. Болт М24х110 ГОСТ 7798-70 - 120 шт. Гайка М-24х1,5 ГОСТ 5915-70 – 120 шт. Шайба пружинная 24 ГОСТ 11371-78 -120 шт. Накладка стыковая температурного стыка (материал Ст3кп ГОСТ 380-2005) – 4 шт. Болт М30х130.58 ГОСТ 7798-70 - 4 шт Гайка М30,5 ГОСТ 5915-70 – 4 шт. Шайба пружинная 30х4 ГОСТ 6958-78-4 шт. Прижим рельса листа Б-ПН-20-S ГОСТ 19903-2015 размером 115х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Перемычка из круга В 8 ГОСТ 2590-2006 длина 1200 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 36 шт. Пластина из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 50х50 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 68 шт. Упорная планка из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 140х90 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
460 | 24 | Монтаж токоведущих троллей | м.п. | 168 | 3023042.4 | 0 | 3023042.4 | 17994.3 | 0 | 17994.3 | ранее демонтированных
461 | 25 | Монтаж тупиковых упоров на сварку | шт | 4 | 92287.04 | 0 | 92287.04 | 23071.76 | 0 | 23071.76 | ранее демонтированных
462 | 26 | Нивелировка пути | м/п | 336 | 3785550.72 | 0 | 3785550.72 | 11266.52 | 0 | 11266.52
463 | 27 | Окраска стальных конструкций и деталей (рихтовочные подкладки, рихтовочные подставки, опорные пластины) | м2 | 222.75 | 1334392.785 | 54310.905 | 1388703.69 | 5990.54 | 243.82 | 6234.36
463 |  | Конструктивные решения КМ4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
464 | 28 | Укладка упругих прокладок из транспортерной ленты (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером | шт. | 112 | 258989.92 | 632217.6 | 891207.52 | 2312.41 | 5644.8 | 7957.21 | Упругие прокладки из транспортерной ленты. Лента 1.1-600.4-ЕР-400-8-А (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером 600х3000 мм
465 | 29 | Монтаж опорных листов с креплением болтами М20 6g по 8 болтов на пластину в готовые отверстия, через шайбы М20 по 1 шт. на каждый болт гайками и контргайками. | шт. | 112 | 2769371.36 | 1806336 | 4575707.36 | 24726.53 | 16128 | 40854.53 | Металлические опорные пластины из листа Б-ПН-10-S ГОСТ 19903-2015 размером 2934х560 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 112 шт. Болт специальный М20-6g х180.58 (ГОСТ 7798-70) – 896 шт. Шайба из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 80х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Упор из круга В 10 ГОСТ 2590-2006 длина 150 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
466 | 30 | Монтаж рихтовочных подкладок/подставок на сварку | шт | 552 | 2503452.48 | 354251.52 | 2857704 | 4535.24 | 641.76 | 5177 | Sх160х300 мм (где S = 4-12 мм.материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 184 шт. Sх160х300 мм (где S = 30-100мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 358 шт. Sх160х300 мм (где S = более 100 мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 10 шт.
467 | 31 | Монтаж болтов специальных приваркой к пластине | шт | 896 | 693414.4 | 126443.52 | 819857.92 | 773.9 | 141.12 | 915.02 | Болт специальный из круга В 30 ГОСТ 2590-2006 длина 65 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт.
468 | 32 | Монтаж рельса КР 70 на прижимы | м.п. | 336 | 3482703.84 | 3688288.8 | 7170992.64 | 10365.19 | 10977.05 | 21342.24 | Рельс КР-70 ГОСТ 53866-2010 длина 12000 мм. – 28 шт. Накладка стыковая ГОСТ Р 56944-2016 (приложение А) – 60 шт. Болт М24х110 ГОСТ 7798-70 - 120 шт. Гайка М-24х1,5 ГОСТ 5915-70 – 120 шт. Шайба пружинная 24 ГОСТ 11371-78 -120 шт. Накладка стыковая температурного стыка (материал Ст3кп ГОСТ 380-2005) – 4 шт. Болт М30х130.58 ГОСТ 7798-70 - 4 шт Гайка М30,5 ГОСТ 5915-70 – 4 шт. Шайба пружинная 30х4 ГОСТ 6958-78-4 шт. Прижим рельса листа Б-ПН-20-S ГОСТ 19903-2015 размером 115х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Перемычка из круга В 8 ГОСТ 2590-2006 длина 1200 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 36 шт. Пластина из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 50х50 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 68 шт. Упорная планка из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 140х90 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
469 | 33 | Монтаж токоведущих троллей | м.п. | 168 | 3023042.4 | 0 | 3023042.4 | 17994.3 | 0 | 17994.3 | ранее демонтированных
470 | 34 | Монтаж тупиковых упоров на сварку | шт. | 4 | 92287.04 | 0 | 92287.04 | 23071.76 | 0 | 23071.76 | ранее демонтированных
471 | 35 | Нивелировка пути | м/п | 336 | 3785550.72 | 0 | 3785550.72 | 11266.52 | 0 | 11266.52
472 | 36 | Окраска стальных конструкций и деталей (рихтовочные подкладки, рихтовочные подставки, опорные пластины) | м2 | 222.55 | 1333194.677 | 54262.141 | 1387456.818 | 5990.54 | 243.82 | 6234.36
472 |  | Конструктивные решения КМ5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
473 | 37 | Укладка упругих прокладок из транспортерной ленты (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером | шт | 112 | 258989.92 | 632217.6 | 891207.52 | 2312.41 | 5644.8 | 7957.21 | Упругие прокладки из транспортерной ленты. Лента 1.1-600.4-ЕР-400-8-А (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером 600х3000 мм
474 | 38 | Монтаж опорных листов с креплением болтами М20 6g по 8 болтов на пластину в готовые отверстия, через шайбы М20 по 1 шт. на каждый болт гайками и контргайками. | шт. | 112 | 2769371.36 | 1806336 | 4575707.36 | 24726.53 | 16128 | 40854.53 | Металлические опорные пластины из листа Б-ПН-10-S ГОСТ 19903-2015 размером 2934х560 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 112 шт. Болт специальный М20-6g х180.58 (ГОСТ 7798-70) – 896 шт. Шайба из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 80х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Упор из круга В 10 ГОСТ 2590-2006 длина 150 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
475 | 39 | Монтаж рихтовочных подкладок/подставок на сварку | шт. | 540 | 2449029.6 | 350784 | 2799813.6 | 4535.24 | 649.6 | 5184.84 | Sх160х300 мм (где S = 4-12 мм.материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 194 шт. Sх160х300 мм (где S = 30-100мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 336 шт. Sх160х300 мм (где S = более 100 мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 10 шт.
476 | 40 | Монтаж болтов специальных приваркой к пластине | шт. | 896 | 693414.4 | 126443.52 | 819857.92 | 773.9 | 141.12 | 915.02 | Болт специальный из круга В 30 ГОСТ 2590-2006 длина 65 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт.
477 | 41 | Монтаж рельса КР 70 на прижимы | м.п | 336 | 3482703.84 | 3688288.8 | 7170992.64 | 10365.19 | 10977.05 | 21342.24 | Рельс КР-70 ГОСТ 53866-2010 длина 12000 мм. – 28 шт. Накладка стыковая ГОСТ Р 56944-2016 (приложение А) – 60 шт. Болт М24х110 ГОСТ 7798-70 - 120 шт. Гайка М-24х1,5 ГОСТ 5915-70 – 120 шт. Шайба пружинная 24 ГОСТ 11371-78 -120 шт. Накладка стыковая температурного стыка (материал Ст3кп ГОСТ 380-2005) – 4 шт. Болт М30х130.58 ГОСТ 7798-70 - 4 шт Гайка М30,5 ГОСТ 5915-70 – 4 шт. Шайба пружинная 30х4 ГОСТ 6958-78-4 шт. Прижим рельса листа Б-ПН-20-S ГОСТ 19903-2015 размером 115х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Перемычка из круга В 8 ГОСТ 2590-2006 длина 1200 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 36 шт. Пластина из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 50х50 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 68 шт. Упорная планка из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 140х90 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
478 | 42 | Монтаж токоведущих троллей | м.п. | 168 | 3023042.4 | 0 | 3023042.4 | 17994.3 | 0 | 17994.3 | ранее демонтированных
479 | 43 | Монтаж тупиковых упоров на сварку | шт. | 4 | 92287.04 | 0 | 92287.04 | 23071.76 | 0 | 23071.76 | ранее демонтированных
480 | 44 | Нивелировка пути | м/п | 336 | 3785550.72 | 0 | 3785550.72 | 11266.52 | 0 | 11266.52
481 | 45 | Окраска стальных конструкций и деталей (рихтовочные подкладки, рихтовочные подставки, опорные пластины) | м2 | 221.35 | 1326006.029 | 53969.557 | 1379975.586 | 5990.54 | 243.82 | 6234.36
481 |  | Конструктивные решения КМ6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
482 | 46 | Укладка упругих прокладок из транспортерной ленты (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером | шт. | 72 | 166493.52 | 406425.6 | 572919.12 | 2312.41 | 5644.8 | 7957.21 | Упругие прокладки из транспортерной ленты. Лента 1.1-600.4-ЕР-400-8-А (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером 600х3000 мм
483 | 47 | Монтаж опорных листов с креплением болтами М20 6g по 8 болтов на пластину в готовые отверстия, через шайбы М20 по 1 шт. на каждый болт гайками и контргайками. | шт. | 72 | 1780310.16 | 1161216 | 2941526.16 | 24726.53 | 16128 | 40854.53 | Металлические опорные пластины из листа Б-ПН-10-S ГОСТ 19903-2015 размером 2934х560 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 72 шт. Болт специальный М20-6g х180.58 (ГОСТ 7798-70) – 576 шт. Шайба из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 80х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 576 шт. Упор из круга В 10 ГОСТ 2590-2006 длина 150 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 576 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -576 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 –576 шт.
484 | 48 | Монтаж рихтовочных подкладок/подставок на сварку | шт. | 325 | 1473953 | 238420 | 1712373 | 4535.24 | 733.6 | 5268.84 | Sх160х300 мм (где S = 4-12 мм.материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 194 шт. Sх160х300 мм (где S = 30-100мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 250 шт. Sх160х300 мм (где S = более 100 мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 9 шт.
485 | 49 | Монтаж болтов специальных приваркой к пластине | шт. | 576 | 445766.4 | 81285.12 | 527051.52 | 773.9 | 141.12 | 915.02 | Болт специальный из круга В 30 ГОСТ 2590-2006 длина 65 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 576 шт.
486 | 50 | Монтаж рельса КР 70 на прижимы | м.п | 216 | 2238881.04 | 2371042.8 | 4609923.84 | 10365.19 | 10977.05 | 21342.24 | Рельс КР-70 ГОСТ 53866-2010 длина 12000 мм. – 18 шт. Накладка стыковая ГОСТ Р 56944-2016 (приложение А) – 40 шт. Болт М24х110 ГОСТ 7798-70 - 80 шт. Гайка М-24х1,5 ГОСТ 5915-70 – 80 шт. Шайба пружинная 24 ГОСТ 11371-78 -80 шт. Накладка стыковая температурного стыка (материал Ст3кп ГОСТ 380-2005) – 4 шт. Болт М30х130.58 ГОСТ 7798-70 - 4 шт Гайка М30,5 ГОСТ 5915-70 – 4 шт. Шайба пружинная 30х4 ГОСТ 6958-78-4 шт. Прижим рельса листа Б-ПН-20-S ГОСТ 19903-2015 размером 115х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 576 шт. Перемычка из круга В 8 ГОСТ 2590-2006 длина 1200 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 26 шт. Пластина из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 50х50 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 48 шт. Упорная планка из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 140х90 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 576 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -576 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 576 шт.
487 | 51 | Монтаж токоведущих троллей | м.п. | 108 | 1943384.4 | 0 | 1943384.4 | 17994.3 | 0 | 17994.3 | ранее демонтированных
488 | 52 | Монтаж тупиковых упоров на сварку | шт. | 4 | 92287.04 | 0 | 92287.04 | 23071.76 | 0 | 23071.76 | ранее демонтированных
489 | 53 | Нивелировка пути | м/п | 216 | 2433568.32 | 0 | 2433568.32 | 11266.52 | 0 | 11266.52
490 | 54 | Окраска стальных конструкций и деталей (рихтовочные подкладки, рихтовочные подставки, опорные пластины) | м2 | 144.28 | 864315.1112 | 35178.3496 | 899493.4608 | 5990.54 | 243.82 | 6234.36
490 |  | Конструктивные решения КМ7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
491 | 55 | Монтаж рихтовочных подкладок/подставок на сварку | шт. | 464 | 2104351.36 | 262438.4 | 2366789.76 | 4535.24 | 565.6 | 5100.84 | Sх200х200 мм (где S = 4-12 мм.материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) –393 шт. Sх200х200 мм (где S = 30-100мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) –71 шт.
492 | 56 | Монтаж болтов специальных приваркой к пластине | шт. | 1344 | 1040121.6 | 189665.28 | 1229786.88 | 773.9 | 141.12 | 915.02 | Болт специальный из круга В 30 ГОСТ 2590-2006 длина 65 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 1344 шт.
493 | 57 | Монтаж рельса КР 70 на прижимы | м.п | 252 | 2612027.88 | 2766216.6 | 5378244.48 | 10365.19 | 10977.05 | 21342.24 | Рельс КР-70 ГОСТ 53866-2010 длина 12000 мм. – 21 шт. Накладка стыковая ГОСТ Р 56944-2016 (приложение А) – 48 шт. Болт М24х110 ГОСТ 7798-70 - 96 шт. Гайка М-24х1,5 ГОСТ 5915-70 – 96 шт. Шайба пружинная 24 ГОСТ 11371-78 -96 шт. Накладка стыковая температурного стыка (материал Ст3кп ГОСТ 380-2005) – 4 шт. Болт М30х130.58 ГОСТ 7798-70 - 4 шт Гайка М30,5 ГОСТ 5915-70 – 4 шт. Шайба пружинная 30х4 ГОСТ 6958-78-4 шт. Прижим рельса листа Б-ПН-20-S ГОСТ 19903-2015 размером 115х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) –672 шт. Перемычка из круга В 8 ГОСТ 2590-2006 длина 1200 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 30 шт. Пластина из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 50х50 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 56 шт. Упорная планка из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 140х90 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) –672 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -1344 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 –1344 шт.
494 | 58 | Нивелировка пути | м/п | 252 | 2839163.04 | 0 | 2839163.04 | 11266.52 | 0 | 11266.52
495 | 59 | Окраска стальных конструкций и деталей (рихтовочные подкладки, рихтовочные подставки, опорные пластины) | м2 | 29.26 | 175283.2004 | 7134.1732 | 182417.3736 | 5990.54 | 243.82 | 6234.36
578 |  | Конструктивные решения АС1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
495 |  | Ремонт дефектов колонн К1, К2,К3,К4,К6,К7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | 60 | Восстановление бетонной поверхности колонн | м2 | 52.54 | 154908.4106 | 9415.168 | 164323.5786 | 2948.39 | 179.2 | 3127.59 | Грунтовка "Церезит" расход 0,1 л/м2, ц.п.раствор М100
497 | 61 | Покрытие грунтовкой антикоррозионной цинкнаполненной быстросохнущей , преобразователь ржавчины и окалины | м2 | 1.68 | 21592.1832 | 1083.8016 | 22675.9848 | 12852.49 | 645.12 | 13497.61 | 0,25 кг
498 | 62 | Погрузка мусора (механизированный способ) | тн | 2.78 | 2116.692 | 0 | 2116.692 | 761.4 | 0 | 761.4
583 | 62.1 | Вывоз строительного мусора | тн | 2.78 | 9799.4722 | 0 | 9799.4722 | 3524.99 | 0 | 3524.99
584 | 63 | Утилизация строительного мусора | тн | 2.78 | 8466.768 | 0 | 8466.768 | 3045.6 | 0 | 3045.6
584 |  | Ремонт дефектов подкрановых балок БК1,БК2,БК3,БК4,БК5,БК6,БК9,БК10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | 64 | Демонтаж тупиковых упоров (остаются в цехе для последующего монтажа) | тн | 2.92 | 287466.554 | 0 | 287466.554 | 98447.45 | 0 | 98447.45
586 | 65 | Демонтаж рельс, рельс КР70,КР80 м деталей крепления | м.п. | 2148 | 12720456 | 0 | 12720456 | 5922 | 0 | 5922 | Рельсы КР70, КР80 - 106,63 т; детали крепления - 15,83 т
587 | 66 | Демонтаж подкладок под рельс, креплений УС1,2 в пролете №1, в осях В,Ж | т | 15.6313 | 4323448.5579 | 0 | 4323448.5579 | 276589.01 | 0 | 276589.01
588 | 67 | Демонтаж подкладок под рельс, креплений УС1,2 в пролете №2, в осях Ж,М | т | 26.71 | 7387694.0597 | 0 | 7387694.0597 | 276589.07 | 0 | 276589.07
589 | 68 | Демонтаж деревянного бруса (размеры, мм: 0,115*0,2*0,57;0,2*0,15*0,57; 0,15*0,2*0,58; 0,18*0,2*0,6) | м3 | 27.56 | 2378854.6288 | 0 | 2378854.6288 | 86315.48 | 0 | 86315.48
590 | 69 | Демонтаж токоведущих троллей (остаются в цехе для последующего монтажа) | м.п./т | 2844 | 22569187.68 | 0 | 22569187.68 | 7935.72 | 0 | 7935.72
591 | 70 | Демонтаж ц.п. раствора | м2 | 708.24 | 3494293.2648 | 0 | 3494293.2648 | 4933.77 | 0 | 4933.77
592 | 71 | Восстановление бетонной поверхности подкрановых балок (толщина слоя 10 мм) | м2 | 722.51 | 2560618.7906 | 129473.792 | 2690092.5826 | 3544.06 | 179.2 | 3723.26
593 | 72 | Грунтовка антикоррозионная цинкнаполненная быстросохнущая, преобразователь ржавчины и окалины | м2 | 2.39 | 8470.3034 | 1541.8368 | 10012.1402 | 3544.06 | 645.12 | 4189.18
594 | 73 | Погрузка мусора (механизированный способ) | тн | 249.14 | 189695.196 | 0 | 189695.196 | 761.4 | 0 | 761.4
595 | 74 | Вывоз строительного мусора | тн | 249.14 | 878216.0086 | 0 | 878216.0086 | 3524.99 | 0 | 3524.99
596 | 74.1 | Утилизация строительного мусора | тн | 249.14 | 758780.784 | 0 | 758780.784 | 3045.6 | 0 | 3045.6
597 | 75 | Погрузка металлических конструкций от демонтажа | т | 164.8 | 125478.72 | 0 | 125478.72 | 761.4 | 0 | 761.4
598 | 76 | Вывоз демонтированных металлоконструкций на склад заказчика (1 км) | т | 164.8 | 116185.648 | 0 | 116185.648 | 705.01 | 0 | 705.01
598 |  | Конструктивные решения АС2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
599 | 77 | Демонтаж существующих стальных пластин 13х80х140, 10х50х60 | кг | 25.89 | 9588.6204 | 0 | 9588.6204 | 370.36 | 0 | 370.36
600 | 78 | Химическая очистка с использованием специальных ингибиторных паст с промывкой водой и 3% раствором кальцинированной соды | м2 | 5.61 | 14632.2825 | 4932.312 | 19564.5945 | 2608.25 | 879.2 | 3487.45
601 | 79 | Монтажные работы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | 80 | Монтаж стальных пластин размерами: 13х80х290, 10х50х70, 15х250х290, 10х50х80 | кг | 77.98 | 41306.006 | 8367.254 | 49673.26 | 529.7 | 107.3 | 637
603 | 81 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз на высоте отметки верха подкрановой балки | м2 | 3.74 | 1822.689 | 146.608 | 1969.297 | 487.35 | 39.2 | 526.55
603 | 82 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей на высоте отметки верха подкрановой балки | м2 | 3.74 | 1481.1522 | 154.9856 | 1636.1378 | 396.03 | 41.44 | 437.47
|  | КЖ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Раздел 1. Демонтажные работы | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Демонтаж рельсов | [5 empty] | 0 | 0 | 0
604 | 1 | Рельс Р65 по ГОСТ 51685-2013 | кг | 32440 | 4100091.6 | 0 | 4100091.6 | 126.39 | 0 | 126.39
|  | Демонтаж существующего пола | [5 empty] | 0 | 0 | 0
605 | 2 | Демонтаж ж/б плиты пола из бетона кл. В25 толщиной 300мм | м3 | 4824 | 35668848.96 | 0 | 35668848.96 | 7394.04 | 0 | 7394.04
606 | 3 | Разработка грунта (песка) глубиной 150мм с погрузкой на самосвалы | м3 | 2400.3 | 3873340.107 | 0 | 3873340.107 | 1613.69 | 0 | 1613.69
607 | 4 | Вывози утилизация строительного мусора на расстояние 47 км | т | 14938 | 45495172.8 | 0 | 45495172.8 | 3045.6 | 0 | 3045.6 | (4824*2,4)+(2400,3*1,4)
607 |  | Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | [5 empty] | 0 | 0 | 0
608 | 5 | Демонтаж ограждения (Пруток 1Ф-НД- 10-А240С по ГОСТ 34028-2016) | п.м | 95.1 | 5691.735 | 0 | 5691.735 | 59.85 | 0 | 59.85 | 58,6 кг
609 | 6 | Демонтаж плит покрытия ПК 58-12-8 | шт. | 9 | 100485 | 0 | 100485 | 11165 | 0 | 11165
610 | 7 | Демонтаж балок покрытия из швеллера №30П | кг | 1477.7 | 143514.224 | 0 | 143514.224 | 97.12 | 0 | 97.12
611 | 8 | Демонтаж оштукатуренной кирпичной стены толщиной 280мм высотой 4,7м | м3 | 15.8 | 116825.832 | 0 | 116825.832 | 7394.04 | 0 | 7394.04
612 | 9 | Демонтаж колонны из стальной квадратной трубы 160х160х5 | кг | 104.9 | 10187.888 | 0 | 10187.888 | 97.12 | 0 | 97.12
613 | 10 | Демонтаж обшивки из стального листа толщиной 1мм | м2 | 41.5 | 4030.48 | 0 | 4030.48 | 97.12 | 0 | 97.12 | (4,85+4,58)*4,4*7,85
614 | 11 | Демонтаж лестницы: Демонтаж ограждения (Пруток 1Ф-НД-10-А240С по ГОСТ 34028-2016) | кг | 15.2 | 1476.224 | 0 | 1476.224 | 97.12 | 0 | 97.12
615 | 12 | Демонтаж лестницы: Демонтаж ступеней (Пруток 1Ф-НД-10-А240С по ГОСТ 34028-2016) | кг | 7.9 | 767.248 | 0 | 767.248 | 97.12 | 0 | 97.12
616 | 13 | Демонтаж лестницы: Демонтаж косоуров (сварной швеллер из уголка 40х40х3 и 70х40х3) | кг | 48.1 | 4671.472 | 0 | 4671.472 | 97.12 | 0 | 97.12
617 | 14 | Демонтаж лестницы: Демонтаж балок площадки из швеллера №20П | кг | 41.4 | 4020.768 | 0 | 4020.768 | 97.12 | 0 | 97.12
618 | 15 | Демонтаж лестницы: Демонтаж балок площадки из швеллера №10П | кг | 12.9 | 1252.848 | 0 | 1252.848 | 97.12 | 0 | 97.12
619 | 16 | Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж боковых стоек из швеллера №18П | кг | 78.2 | 7594.784 | 0 | 7594.784 | 97.12 | 0 | 97.12
620 | 17 | Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж перемычки из швеллера №18П | кг | 64.4 | 6254.528 | 0 | 6254.528 | 97.12 | 0 | 97.12
621 | 18 | Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж перемычки из швеллера №10П | кг | 33.9 | 3292.368 | 0 | 3292.368 | 97.12 | 0 | 97.12
622 |  | Демонтаж конструкций встроенного помещения №2 в осях Ф-Т/4'-5' | [5 empty] | 0 | 0 | 0
622 | 19 | Демонтаж покрытия: Стальной лист 1мм (над балками) | кг | 65.8 | 6390.496 | 0 | 6390.496 | 97.12 | 0 | 97.12
623 | 20 | Демонтаж покрытия: Стальной лист 1мм (под балками) | кг | 66.8 | 6487.616 | 0 | 6487.616 | 97.12 | 0 | 97.12
624 | 21 | Демонтаж покрытия: Швеллер №16П | кг | 164.7 | 15995.664 | 0 | 15995.664 | 97.12 | 0 | 97.12
625 | 22 | Демонтаж оштукатуренной кирпичной стены толщиной 140мм высотой 3,0м | м3 | 3.7 | 27357.948 | 0 | 27357.948 | 7394.04 | 0 | 7394.04 | (3,48+2,62*2)*3*0,14*1800
626 | 23 | Демонтаж откатных ворот металлических 1400х2200мм (ШхВ) из уголка 40х40х3мм и стального листа 1,5мм (1 шт) | кг | 50 | 4856 | 0 | 4856 | 97.12 | 0 | 97.12 | 1,4*2,2*11,755+(1,4+2,2)*2*1,85
627 | 24 | Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж боковых стоек из уголка 50х50х3 | кг | 20.4 | 1981.248 | 0 | 1981.248 | 97.12 | 0 | 97.12
628 | 25 | Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж перемычки из швеллера №16П | кг | 48.3 | 4690.896 | 0 | 4690.896 | 97.12 | 0 | 97.12
629 |  | Демонтаж конструкций встроенного помещения №3 в осях Ч-У/4'-5' | [5 empty] | 0 | 0 | 0
629 | 26 | Демонтаж монолитного железобетонного покрытия толщиной 120мм в осях Ф-Х | м3 | 5 | 36970.2 | 0 | 36970.2 | 7394.04 | 0 | 7394.04 | 6,97*5,99*0,12*2200
630 | 27 | Демонтаж балок покрытия из швеллера №18П в осях Ф-Х | кг | 356 | 34574.72 | 0 | 34574.72 | 97.12 | 0 | 97.12
631 | 28 | Демонтаж оштукатуренной кирпичной стены толщиной 180мм высотой 3,0м в осях Ф-Х | м3 | 13.5 | 99819.54 | 0 | 99819.54 | 7394.04 | 0 | 7394.04 | (6,4+5,99+6,78+2,16+3,63)*3*0,18*1800
632 | 29 | Демонтаж деревянных дверей с размером проема 900х2100мм (ШхВ) в осях Ф-Х | м2 | 7.56 | 8713.5804 | 0 | 8713.5804 | 1152.59 | 0 | 1152.59 | 4 шт 0,9*2,1*4*20
633 | 30 | Демонтаж монолитного железобетонного покрытия толщиной 120мм в осях Ц-Ч | м3 | 3.4 | 25139.736 | 0 | 25139.736 | 7394.04 | 0 | 7394.04 | 4,82*5,92*0,12
634 | 31 | Демонтаж балок покрытия из швеллера №24П в осях Ц-Ч | кг | 614.4 | 59670.528 | 0 | 59670.528 | 97.12 | 0 | 97.12
635 | 32 | Демонтаж оштукатуренной кирпичной стены толщиной 180мм высотой 3,8м в осях Ц-Ч | м3 | 11.1 | 82073.844 | 0 | 82073.844 | 7394.04 | 0 | 7394.04 | (5,04+5,92+5,12+0,2)*3,8*0,18*1800
636 | 33 | Демонтаж откатных ворот металлических 2740х2800мм (ШхВ) из уголка 40х40х3мм и стального листа 1,5мм (1 шт) | кг | 111 | 10780.32 | 0 | 10780.32 | 97.12 | 0 | 97.12 | 2,74*2,8*11,755+(2,74+2,8)*2*1,85
637 | 34 | Демонтаж усиления дверного проема демонтаж перемычки из швеллера №16П | кг | 43.2 | 4195.584 | 0 | 4195.584 | 97.12 | 0 | 97.12
638 |  | Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
638 | 35 | Демонтаж плит покрытия ПК 30-6-8 | шт. | 30 | 87154.8 | 0 | 87154.8 | 2905.16 | 0 | 2905.16
639 | 36 | Демонтаж прогонов покрытия из сварного двутавра – из двух швеллеров №16П | кг | 48 | 4661.76 | 0 | 4661.76 | 97.12 | 0 | 97.12
640 | 37 | Демонтаж прогонов покрытия из швеллера №16П | кг | 18 | 1748.16 | 0 | 1748.16 | 97.12 | 0 | 97.12
641 | 38 | Демонтаж кран-балки (расстоянием между осями подкрановых путей – 4,2м, длина подкрановых путей – 9,3м, балка подкрановых путей – 25К1) с подвесным оборудованием (1 шт) | кг | 1864 | 181031.68 | 0 | 181031.68 | 97.12 | 0 | 97.12 | 9,3*2*62,6+700
642 | 39 | Демонтаж кирпичной стены толщиной 380мм высотой 5,0м | м3 | 28.3 | 209251.332 | 0 | 209251.332 | 7394.04 | 0 | 7394.04
643 | 40 | Демонтаж витража 2250х3800мм (ШхВ) с заполнением из однослойного стекла и металла с металлической дверью 2250х2200мм (ШхВ) | кг | 94 | 9129.28 | 0 | 9129.28 | 97.12 | 0 | 97.12 | 2,25*3,8*11
644 | 41 | Демонтаж витража 3380х2800мм (ШхВ) с заполнением из однослойного стекла и металла | кг | 208 | 20200.96 | 0 | 20200.96 | 97.12 | 0 | 97.12 | 3,38*2,8*2*11
645 | 42 | Демонтаж сборных колонн в пространстве витража: из двух труб квадратных 100х100х5мм | кг | 221.6 | 21521.792 | 0 | 21521.792 | 97.12 | 0 | 97.12
646 | 43 | Демонтаж сборных колонн в пространстве витража: стальной лист толщиной 1,5мм | кг | 64.4 | 6254.528 | 0 | 6254.528 | 97.12 | 0 | 97.12
647 | 44 | Демонтаж колонны сборной: два швеллера №16 П | кг | 125 | 12140 | 0 | 12140 | 97.12 | 0 | 97.12
648 | 45 | Демонтаж балки покрытия сборной: два швеллера №16 П | кг | 264.1 | 25649.392 | 0 | 25649.392 | 97.12 | 0 | 97.12
649 |  | Демонтаж конструкций встроенного помещения №5 в осях Г-В/22-24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
649 | 46 | Демонтаж плит покрытия ПК 64-12-8 | шт. | 12 | 148178.64 | 0 | 148178.64 | 12348.22 | 0 | 12348.22
650 | 47 | Демонтаж балок покрытия сборных: два швеллера №20П | кг | 1308.2 | 127052.384 | 0 | 127052.384 | 97.12 | 0 | 97.12
651 | 48 | Демонтаж балки покрытия из швеллера №20П | кг | 183.6 | 17831.232 | 0 | 17831.232 | 97.12 | 0 | 97.12
652 | 49 | Демонтаж колонн из швеллера №18П | кг | 176 | 17093.12 | 0 | 17093.12 | 97.12 | 0 | 97.12
653 | 50 | Демонтаж кирпичной стены толщиной 250мм высотой 3,8м | м3 | 11.4 | 84292.056 | 0 | 84292.056 | 7394.04 | 0 | 7394.04
654 | 51 | Демонтаж металлических дверей 2100х900мм (ШхВ) | м2 | 3.78 | 4356.7902 | 0 | 4356.7902 | 1152.59 | 0 | 1152.59 | 2 шт 60*2
655 |  | Устройство котлованов ниже отм. -0.450 под специальные фундаменты для оборудования, приямки для слива воды и коммуникационные лотки | [5 empty] | 0 | 0 | 0
655 | 52 | Разработка грунта с погрузкой на самосвалы следующей глубины: - Под Фундаменты под токарный станок ОЦ с ЧПУ 600М – 350мм, - Под Фундаменты под токарно- фрезерный станок ОЦ с ЧПУ ТМ- 2500ST – 400мм, - Под Фундамент для электропечи шахтной ПШО 6.20/8И1-К – 1792мм, - Под коммуникационные лотки – 110мм, - Под Фундаменты под многофункциональный станок ОЦ Puma SMX3100ST – 400мм, - Под Фундамент для фрезерного с ЧПУ UMBG VMC120/604А – 200мм, - Под Фундамент для токарного с ЧПУ SPL330MS – 400мм, - Приямки для слива воды – 550мм. | м3 | 175.6 | 283363.964 | 0 | 283363.964 | 1613.69 | 0 | 1613.69
656 | 53 | Вывоз и утилизация строительного мусора (грунта) на расстояние 47 км | т | 245.84 | 748730.304 | 0 | 748730.304 | 3045.6 | 0 | 3045.6 | (175,6*1,4)
657 |  | Раздел 2. Монтажные работы | [5 empty] | 0 | 0 | 0
658 |  | Монтаж коммуникационного лотка | [5 empty] | 0 | 0 | 0
657 | 54 | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 1050.4 | 547405.456 | 0 | 547405.456 | 521.14 | 0 | 521.14 | 0,6*1750,6
658 | 55 | Укладка и уплотнение песка с коэффициентом уплотнения 0,98 (ГОСТ 8736-93) | м3 | 52.5 | 153054.3 | 82320 | 235374.3 | 2915.32 | 1568 | 4483.32 | 0,03*1750,6
659 | 56 | Укладка и уплотнение щебня М400 с коэффициентом уплотнения 0,98 (ГОСТ 8267-93) | м3 | 105 | 341995.5 | 540960 | 882955.5 | 3257.1 | 5152 | 8409.1 | 0,6*0,1*1750,6
660 | 57 | Монтаж коммуникационного лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 | м3 | 253.66 | 6468149.9014 | 16029840.772 | 22497990.6734 | 25499.29 | 63194.2 | 88693.49 | 1750,6 мп
661 | 58 | Обмазочная гидроизоляция лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 мастикой Технониколь № 24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 719.5 | 639131.85 | 515737.6 | 1154869.45 | 888.3 | 716.8 | 1605.1 | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой (0,411*3*1*1750,6)
662 | 59 | Укладка крышки стальной Aguastok КС Optima 300 С250 | кг | 52518 | 3198871.38 | 25185006.9 | 28383878.28 | 60.91 | 479.55 | 540.46 | 1750,6*2*15,0
663 |  | Монтаж пола | [5 empty] | 0 | 0 | 0
663 | 60 | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 15201 | 7921849.14 | 0 | 7921849.14 | 521.14 | 0 | 521.14
664 | 61 | Укладка песка толщиной 100мм (ГОСТ 8736-93) с уплотнением вибротрамбовкой, коэффициент уплотнения - 0,98 | м3 | 1520.1 | 4431577.932 | 2383516.8 | 6815094.732 | 2915.32 | 1568 | 4483.32
665 | 62 | Устройство подбетонки из бетона В7,5 толщиной 50мм | м3 | 760.05 | 9637897.6305 | 4767033.6 | 14404931.2305 | 12680.61 | 6272 | 18952.61
666 | 63 | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 15201 | 11477667.06 | 10896076.8 | 22373743.86 | 755.06 | 716.8 | 1471.86 | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой
667 | 64 | Армирование подстилающих слоев бетонных | кг | 190619 | 18257487.82 | 8581667.38 | 26839155.2 | 95.78 | 45.02 | 140.8 | Материал в т.ч.: Пруток 1Ф-НД-10- А500С по ГОСТ 34028-2016 (187878кг); Пруток 1Ф-НД-8- А500С по ГОСТ 34028-2016 (2,741кг)
668 | 65 | Устройство подстилающих слоев: бетонных кл. В25 толщиной 300мм с устройством деформационных швов | м3 | 4560.3 | 72731267.037 | 33277147.542 | 106008414.579 | 15948.79 | 7297.14 | 23245.93 | в т.ч. : •материал для деформационных швов: Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-200 Стандарт; грунтовка MasterSeaI Р117; герметик MasterSeaI CR171. •материал для температурно-усадочнного шва: Шпаклевка композитная на основе портландцементе М400); Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный, сечение круглое сплошное, диаметр 6 мм; Герметик-клей полиуретановый
669 | 66 | Укладка топпинга серого цвета, расход=4,0кг/м2 | м2 | 15201 | 28292101.2 | 5157395.28 | 33449496.48 | 1861.2 | 339.28 | 2200.48 | Материал в т.ч.: MONOPOL Top 200 корунд топпинг серый (расход 4кг/м2); MONOPOL Master Sealer 2 SR171 пропитка для бетона (расход 360мл/м2); Герметик полиуретановый
670 |  | Монтаж фундамента под электропеч ПШО6.20/8И1-К | [5 empty] | 0 | 0 | 0
669 | 67 | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 11.9 | 6201.566 | 0 | 6201.566 | 521.14 | 0 | 521.14 | 3,4*3,5
670 | 68 | Укладка щебня М400 (ГОСТ 8267-93) с уплотнением послойно, общая толщина 100мм | м3 | 1.19 | 3875.949 | 6130.88 | 10006.829 | 3257.1 | 5152 | 8409.1 | 3,4*3,5*0,1
671 | 69 | Устройство подбетонки из бетона кл. В7,5 толщиной 100мм | м3 | 1.19 | 17752.8484 | 7463.68 | 25216.5284 | 14918.36 | 6272 | 21190.36 | 3,4*3,5*0,1
672 | 70 | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 11.9 | 10570.77 | 8529.92 | 19100.69 | 888.3 | 716.8 | 1605.1 | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой
673 | 71 | Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25 | м3 | 10.3 | 329116.209 | 123669.937 | 452786.146 | 31953.03 | 12006.79 | 43959.82 | Материал в т.ч.: Пруток 1Ф-НД-8- А240С по ГОСТ 34028-2016 (91,8кг); Пруток 1Ф-НД-6- А240С по ГОСТ 34028-2016 (2,7кг); Пруток 1Ф-НД-12- А500С по ГОСТ 34028-2016 (955,56 кг); Уголок равнополочный 50х50х5 по ГОСТ 8509-93 (50,06кг)
674 | 72 | Устройство крышки канала из стали рифленой толщиной 5мм по ГОСТ 8568- 57* | кг | 8.75 | 3332.6125 | 539.175 | 3871.7875 | 380.87 | 61.62 | 442.49
675 | 73 | Устройство изоляционного шва вокруг фундамента из вспененного полиэтилена толщ. 8-10мм, h=2142мм | п.м. | 13.8 | 3946.11 | 1638.336 | 5584.446 | 285.95 | 118.72 | 404.67 | (3,4+3,5)*2*2,142 Лист из вспененного полиэтилена, толщина 8 мм (29 кг)
676 |  | Монтаж 4-х фундаментов под станок ОЦ Рита SMX3100ST | [5 empty] | 0 | 0 | 0
677 | 74 | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 49.64 | 25869.3896 | 0 | 25869.3896 | 521.14 | 0 | 521.14 | 2,5*4,962*4
678 | 75 | Укладка щебня М400 (ГОСТ 8267-93) с уплотнением послойно каждые 100мм, общая толщина 200мм | м3 | 10 | 32571 | 51520 | 84091 | 3257.1 | 5152 | 8409.1 | 4,962*2,5*4*0,2
679 | 76 | Устройство подбетонки из бетона кл. В7,5 толщиной 50мм | м3 | 2.48 | 36997.5328 | 15554.56 | 52552.0928 | 14918.36 | 6272 | 21190.36 | 4,962*2,5*0,05*4
680 | 77 | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 49.64 | 44095.212 | 35581.952 | 79677.164 | 888.3 | 716.8 | 1605.1 | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой
681 | 78 | Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25 | м3 | 30 | 873706.5 | 317505.9 | 1191212.4 | 29123.55 | 10583.53 | 39707.08 | Материал в т.ч.: Бетон кл. В25; Пруток 1Ф-НД-16- А500С по ГОСТ 34028-2016 (2263,12кг)
682 | 79 | Монтаж противовибрационного слоя- ВИБРОФАМ SD10(12,5)- полиуретановый эластомер | м2 | 36 | 10294.2 | 386265.6 | 396559.8 | 285.95 | 10729.6 | 11015.55
683 |  | Монтаж 5-ти приямков для слива воды | [5 empty] | 0 | 0 | 0
683 | 80 | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 4.05 | 2110.617 | 0 | 2110.617 | 521.14 | 0 | 521.14 | 0,9*0,9*5
684 | 81 | Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25 | м3 | 3 | 95859.09 | 30420.39 | 126279.48 | 31953.03 | 10140.13 | 42093.16 | Материал в т.ч.: Бетон кл. В25; Уголок равнополочный 50х50х5 по ГОСТ 8509-93 (45,3кг); Пруток 1Ф-НД-6- А240С по ГОСТ 34028-2016 (2,7кг); Гильза Ф 159х4,5 по ГОСТ 10704-91 (1м); Пруток 1Ф-НД-12- А500С по ГОСТ 34028-2016 (106,85кг)
685 | 82 | Устройство изоляционного шва вокруг фундамента из вспененного полиэтилена толщ. 8-10мм, h=1000мм | п.м | 18 | 5147.1 | 2136.96 | 7284.06 | 285.95 | 118.72 | 404.67 | 0,9*4*1*5 18*1=18м2
| 83 | Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
686 | 84 | Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | п.м. | 3641.8 | 1041372.71 | 72617.492 | 1113990.202 | 285.95 | 19.94 | 305.89 | 1092,5 м2 Лист из вспененного полиэтилена, толщина 8 мм, h=300мм
|  | ИТОГО по объекту |  |  | 1124087849.0242 | 594269168.424 | 1718357017.4482
|  | НДС-22% |  |  | 247299326.7853 | 130739217.0533 | 378038543.8386
|  | ВСЕГО с НДС |  |  | 1371387175.8095 | 725008385.4772 | 2096395561.2868
119910088.8432
Note on E20: было 6