## ЩИТКИ
ЩР гр 9 |  |  | при изготовлении схему уточнить!!!
Щит с монтажной панелью ЩМПг-1000х650х300 (ЩРНМ-5) IP54 герметичный | 1 | 137820 | в проектном будет тесновато, увеличил
Выключатель автоматический трехполюсный 40А С ВА47-100 10кА | 1
Выключатель автоматический однополюсный 25А C ВА47-29 4.5кА | 1
Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА | 5
Выключатель автоматический однополюсный 6А C ВА47-29 4.5кА | 2
Контактор КМИ малогабаритный 40А катушка управления 230В АС 1НО+1НЗ | 8
Механизм блокировки для реверсивной схемы КМИ(40А-95А) | 4 |  | уточнить необходимость, в спеке нет, но по схеме есть электрическая блокировка
Контактор модульный КМ20-20М AC | 2 |  | уточнить ток (на гр. 9-7 кабель 3х2,5, но пусковой ток больше 20А, а автомат 6А!!!)
Реле времени (импульс при включении) PROxima | 8
переключатель 2 положения | 2
кнопка | 16
лампа | 8
фланец ТДМ | 2 |  | уточнить необходимость
ЩР ось К |  |  | при изготовлении схему уточнить!!! В ВОРе подписан как существующий, но полная спека без корпуса, уточнить!!!
Корпус 1800х600х450 | 2 | 653700 | выбрал сам
Выключатель автоматический ВА47-150 3Р 80А 15кА характеристика C | 1
Выключатель автоматический ВА47-150 1Р 80А 15кА характеристика C | 2
Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА | 2
Выключатель автоматический однополюсный 6А C ВА47-29 4.5кА | 20
Контактор КМИ малогабаритный 40А катушка управления 230В АС 1НО+1НЗ | 40
Механизм блокировки для реверсивной схемы КМИ(40А-95А) | 20 |  | уточнить необходимость, в спеке нет, но по схеме есть электрическая блокировка
Контактор модульный КМ20-20М AC | 2
Реле времени (импульс при включении) PROxima | 40
переключатель 2 положения | 2
кнопка | 80
лампа | 40
фланец ТДМ | 4 |  | уточнить необходимость
ЩР 1 |  |  | при изготовлении схему уточнить!!!
Корпус 1800х1000х450 | 1 | 1363530 | в проектных 2х800 будет тесно!!!
Корпус 1800х800х450 | 1 |  | в проектных 2х800 будет тесно!!!
Выключатель автоматический ВА47-150 3Р 80А 15кА характеристика C | 1
Выключатель автоматический однополюсный 50А C ВА47-29 4.5кА | 4
Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА | 2
Выключатель автоматический однополюсный 6А C ВА47-29 4.5кА | 52
Контактор КМИ малогабаритный 40А катушка управления 230В АС 1НО+1НЗ | 96
Механизм блокировки для реверсивной схемы КМИ(40А-95А) | 48 |  | уточнить необходимость, в спеке нет, но по схеме есть электрическая блокировка
Контактор модульный КМ20-20М AC | 8
Реле времени (импульс при включении) PROxima | 96
переключатель 2 положения | 8
кнопка | 192
лампа | 96
фланец ТДМ | 4 |  | уточнить необходимость
ЩР 3 |  |  | при изготовлении схему уточнить!!!
Корпус 1800х1000х450 | 1 | 1367130 | в проектных 2х800 будет тесно!!!
Корпус 1800х800х450 | 1 |  | в проектных 2х800 будет тесно!!!
Выключатель автоматический ВА47-150 3Р 80А 15кА характеристика C | 1
Выключатель автоматический однополюсный 50А C ВА47-29 4.5кА | 4
Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА | 2
Выключатель автоматический однополюсный 6А C ВА47-29 4.5кА | 52
Контактор КМИ малогабаритный 40А катушка управления 230В АС 1НО+1НЗ | 96
Механизм блокировки для реверсивной схемы КМИ(40А-95А) | 48 |  | уточнить необходимость, в спеке нет, но по схеме есть электрическая блокировка
Контактор модульный КМ20-20М AC | 8
Реле времени (импульс при включении) PROxima | 96
переключатель 2 положения | 8
кнопка | 192
лампа | 96
фланец ТДМ | 8 |  | уточнить необходимость
ЩР 2 |  |  | при изготовлении схему уточнить!!!
Корпус 1800х1000х450 | 1 | 728715 | в проектных 800 будет тесно!!!
Выключатель автоматический ВА47-150 3Р 80А 15кА характеристика C | 1
Выключатель автоматический однополюсный 50А C ВА47-29 4.5кА | 2
Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА | 1
Выключатель автоматический однополюсный 6А C ВА47-29 4.5кА | 26
Контактор КМИ малогабаритный 40А катушка управления 230В АС 1НО+1НЗ | 48
Механизм блокировки для реверсивной схемы КМИ(40А-95А) | 24 |  | уточнить необходимость, в спеке нет, но по схеме есть электрическая блокировка
Контактор модульный КМ20-20М AC | 6
Реле времени (импульс при включении) PROxima | 48
переключатель 2 положения | 8
кнопка | 96
лампа | 48
фланец ТДМ | 4 |  | уточнить необходимость
4250895