## Лист2
|  |  |  | Стоимость за ед. , руб (без НДС) |  | Общая стоимость работ., руб. (без НДС) | Общая стоимость работ , в том числе НДС 22%
|  |  |  | Работа | Материалы
Распределение электроэнергии шинопроводом 0,4 кВ
Демонтажные работы:
1 | Демонтаж существующих конструкций для крепления шинопровода | тн | 12.603 | 8180 |  | 103092.54 | 125772.8988 | в лом без резки
2 | Демонтаж существующего шинопровода открытого типа сечением 118*237 мм | м | 1485.73 | 930 |  | 1381728.9 | 1685709.258 | в лом без резки, вес 1485,728*19кг/м=28 228,832 кг
Монтаж шинопровода ООО "Макинтех" или аналогов:
3 | Монтаж шинопровода ШМ-1/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 171.98 | 6920 |  | 1190101.6 | 1451923.952 | KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,35 м KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,95 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 150 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W - 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W -1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 3 м KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 3м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,4 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W-2 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС.ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-FDM-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,28м KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ- 10 шт.
4 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 | 52000 |  | 52000 | 63440 | 1SCA115372R1001, АВВ, контакта доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E
5 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 10 | 8100 |  | 81000 | 98820 | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
6 | Монтаж шинопровода ШМ-1/2 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 167.98 | 6920 |  | 1162421.6 | 1418154.352 | KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W -1,66 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 159 м KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТ. С СЕРЕДИНЫ-4W-1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС.ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W - 1шт KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W- 2,45 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,87 м KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ- 14 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W – 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W – 1шт
7 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 2 | 52000 |  | 104000 | 126880 | контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E, 1SCA115372R1001, АВВ
8 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 14 | 8100 |  | 113400 | 138348 | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
9 | Монтаж шинопровода ШМ-2/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 188.725 | 6920 |  | 1305977 | 1593291.94 | KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТ. КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ- 15 шт KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,525 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,58м KXA 20504-B-FDM-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W- 1 шт KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -18 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,56 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -156 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W - 1 шт KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,45 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W - 2,05 м
10 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 | 52000 |  | 52000 | 63440
11 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 15 | 8100 |  | 121500 | 148230
12 | Монтаж шинопровода ШМ-3/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 166.765 | 6920 |  | 1154013.8 | 1407896.836 | KXP 6351-630 A-ВСТАВ.-ОТВЕТВИТ. КОРОБКА-ПУСТО-3P-подходит для АВТ-11 шт KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,525 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,28 м KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,46 м KXA 20504-B-FDM-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W- 1 шт KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 156 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС.ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,45 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,05 м
13 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 | 52000 |  | 52000 | 63440 | контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E, 1SCA115372R1001, АВВ
14 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 11 | 8100 |  | 89100 | 108702 | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
15 | Монтаж шинопровода ШМ-4/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 213.459 | 6920 |  | 1477136.28 | 1802106.2616 | KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ- 14 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,55 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,95 м KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,5 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 156 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,67 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-TYR-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ПРАВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,45 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,761 м KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,675 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,382 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт; KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт КXA 20504-B-TYR-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ПРАВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,22 м KXA 20504-B-FDM-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W- 1 шт KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт; KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,45 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,535 м KXA 20504-B-TYR-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ПРАВАЯ-4W- 1 шт ; KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОД. ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W - 1,625 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт ; KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,38 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 18 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,535 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт; KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,57 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,4 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,271 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт; KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W- 2,535 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт
16 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 2 | 52000 |  | 104000 | 126880 | контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E, 1SCA115372R1001, АВВ
17 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 14 | 8100 |  | 113400 | 138348 | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
18 | Монтаж шинопровода ШМ-5/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 163.492 | 6920 |  | 1131364.64 | 1380264.8608 | KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ- 8 шт KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,625 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -2,88 м KXA 20504-B-TYR-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ПРАВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,708 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 3 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,579 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 102 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-P-X-2000 A-ВСТАВНОЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,7 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,4 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 3 м*4 шт=12 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,9 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1 м KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 30 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,7 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт
19 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 | 52000 |  | 52000 | 63440 | контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E, 1SCA115372R1001, АВВ
20 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 8 | 8100 |  | 64800 | 79056 | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
21 | Монтаж шинопровода ШМ-6/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 138.638 | 6920 |  | 959374.96 | 1170437.4512 | KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ- 4 шт KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,75 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,5 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,42 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,1 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,55 м KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 39 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,5 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 84 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,91 м KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W - 0,408 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,45 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,55 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт
22 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 4 | 8100 |  | 32400 | 39528 | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
23 | Монтаж шинопровода ШМ-6/2 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 98.507 | 6920 |  | 681668.44 | 831635.4968 | KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТ. КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ - 5 шт KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-FDM-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2 м KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,58 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 81 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,36 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,03 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W - 1,727 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W - 1шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,67 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W - 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,14 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 3 м KX-S-КОНЦЕВАЯ-4W-4.5W-5W (6x170)-A:221- 1 шт
24 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 5 | 8100 |  | 40500 | 49410 | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
25 | Монтаж шинопровода ШМ-7/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 157.214 | 6920 |  | 1087920.88 | 1327263.4736 | KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТ. КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ - 11 шт KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,525 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,34 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W-123 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,79 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,61 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -1,36 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -1,04 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,15 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,6 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,17 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W- 1 шт KX-S-КОНЦЕВАЯ-4W-4.5W-5W (6x170)-A:221- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,92 м KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -2,57 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,8 м KXA 20504-B-TO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ПИТАНИЯ "T"-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,228м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,95 м KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 3 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,35 м KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,6 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,586 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,625 м KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт
26 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 | 52000 |  | 52000 | 63440 | контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E, 1SCA115372R1001, АВВ
27 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 11 | 8100 |  | 89100 | 108702 | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
28 | Монтаж шинопровода ШМ-7/2 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 203.395 | 6920 |  | 1407493.4 | 1717141.948 | KXP 6351-630 A-ВСТАВ.-ОТВЕТ.КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ- 8шт KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W- 1,625 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W - 1 шт KXA 20504-B-TYR-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ПРАВАЯ-4W - 1 шт KXA 20504-B-FDM-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W - 1 шт KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТ. С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-RH-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Z-ОБРАЗНАЯ ГОРИЗ. ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W - 75 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ.РАЗМЕРА-4W - 2,51 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 108 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W- 1,62 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС.ГОРИЗ.-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W- 1,81 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС. ГОРИЗОНТ.-4W- 1 шт KXA 20504-B-UV-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Z-ОБРАЗНАЯ ВЕРТИК. ВВЕРХ-4W -1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС.ГОРИЗОНТ.-4W- 1 шт KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W -1,43 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W- 1,61 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W - 1,9 м KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W -1 шт KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W- 1,39 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕД.-4W - 1 шт
29 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 2 | 52000 |  | 104000 | 126880 | контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E, 1SCA115372R1001, АВВ
30 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 8 | 8100 |  | 64800 | 79056 | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
31 | Монтаж шинопровода ШМ-11/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425 | 6920 |  | 9861 | 12030.42 | 2000-A КОМПЛЕКТА ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ - 1 к-т KXA 20504-B-TR71-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,7 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W -1 шт. KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,725 м KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт
32 | Монтаж шинопровода ШМ-12/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425 | 39800 |  | 56715 | 69192.3 | 2000-A КОМПЛЕКТА ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ - 1 к-т KXA 20504-B-TR71-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,7 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W -1 шт. KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,725 м KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт
33 | Монтаж шинопровода ШМ-13/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425 | 39800 |  | 56715 | 69192.3 | 2000-A КОМПЛЕКТА ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ - 1 к-т KXA 20504-B-TR71-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,7 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W -1 шт. KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,725 м KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт
34 | Монтаж шинопровода ШМ-14/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425 | 39800 |  | 56715 | 69192.3 | 2000-A КОМПЛЕКТА ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ - 1 к-т KXA 20504-B-TR71-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,7 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W -1 шт. KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,725 м KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт
35 | Монтаж шинопровода ШМ-15/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 3.317 | 21600 |  | 71647.2 | 87409.584 | 2000-A КОМПЛЕКТА ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ - 1к-т KXA 20504-B-TR71-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,21м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,107 м KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт
36 | Монтаж шинопровода ШМ-16/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 3.317 | 21600 |  | 71647.2 | 87409.584 | 2000-A КОМПЛЕКТА ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ - 1к-т KXA 20504-B-TR71-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,21м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,107 м KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт
Монтаж узлов крепления шинопровода:
Узел крепления А- Подвес
37 | Монтаж прямоугольной трубы 80х80х4 для крепления на ней шинопровода (между колоннами) | м | 1664 | 820 |  | 1364480 | 1664665.6 | 9,33*1664кг=15525,12кг=15,525тн
38 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 1664 | 325 |  | 540800 | 659776 | Профиль С-образный BR401 41x41x1,5 - 1664 м *1,474кг/м=2452,74 кг=2,453 тн Шпилька М10х3000 - 3328 шт*3 м*0,49кг/м=4892,16кг=4,892 тн Комплект крепления Бинрак для KX- 3328 шт Шайба М10 - 26 624 шт Гайка М10- 33 280 шт
Узел Б - Подвес двойной
39 | Монтаж прямоугольной трубы 80х80х4 для крепления на ней шинопровода (между колоннами) | м | 60 | 820 |  | 49200 | 60024 | 9,33*60кг=559,80кг=0,560тн
40 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 60 | 325 |  | 19500 | 23790 | Профиль С-образный BR401 41x41x1,5 - 60 м *1,474кг/м=88,44 кг=0,088 тн Шпилька М10х3000 - 80 шт*3 м*0,49кг/м=117,6кг=0,118 тн Комплект крепления Бинрак для KX- 160 шт Шайба М10 - 800 шт Гайка М10- 960 шт
Узел В- крепление трубы
41 | Монтаж металлоконструкций для крепления трубы | тн | 8.9 | 25000 |  | 222500 | 271450 | Швеллер 10П- 900 м*8,59кг=7731,0 кг=7,731 тн Шпилька М16х3000- 300 шт * 3м*1,3кг=1170,0 кг=1,17 тн Шайба М16 2400 шт Гайка М16 - 3600 шт
Узел Г- Подвес к потолку
42 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 21 | 1145 |  | 24045 | 29334.9 | Профиль С-образный BR401 41x41x1,5 - 21 м *1,474кг/м=30,954 кг=0,031 тн Шпилька М10х3000 - 84 шт*3 м*0,49кг/м=123,48кг=0,1235 тн Комплект крепления Бинрак для KX- 84 шт Шайба М10 - 252 шт Гайка М10-336 шт Дюбель забивной М10 - 84 шт
Узел-Д-Вертикальный подъем
43 | Монтаж кронштейна BR 2-D-400 | шт | 80 | 400 |  | 32000 | 39040 | Элемент крепления KX при вертикальном применении - 80 шт Анкер М10- 80 шт
Узел Е- Огнестойкий проход
44 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 13 | 2000 |  | 26000 | 31720 | Профиль С-образный BR401 41x41x1,5 - 13 м *1,474кг/м=19,162 кг=0,019тн Шпилька М10х3000 - 52 шт*3 м*0,49кг/м=76,44кг=0,076 тн Комплект крепления Бинрак для KX- 52 шт Шайба М10 - 156 шт Гайка М10-208 шт
45 | Монтаж плиты из минерального волокна с огнестойким покрытием | м3 | 0.026 | 1500000 |  | 39000 | 47580 | Плита из минерального волокна с огнестойким покрытием (1000х500х52 мм), DP1201, DKC
46 | Заделка швов герметиком огнезащитным DKC | м.п. | 111 | 500 |  | 55500 | 67710 | Герметик огнезащитный DKC (1 ведро 10 кг), DS1201, DKC, 2 ведра
47 | Заделка швов герметиком огнезащитным DKC | м.п. | 1.7 | 500 |  | 850 | 1037 | Герметик огнезащитный DKC (балон под пистолет 300 мл), DS1202, DKC,1 баллон
Кабельные изделия (подвод питания к щитам собственных нужд)
48 | Монтаж трубы гофр. ПВХ с протяжкой d40 мм серая EKF-Plast | м | 75 | 200 |  | 15000 | 18300 | клипсы d40 мм серая EKF-Plast - 270 шт
49 | Монтаж трубы гофр. ПВХ с протяжкой d20 мм серая EKF-Plast | м | 160 | 120 |  | 19200 | 23424 | клипсы d20 мм серая EKF-Plast - 600 шт
50 | Затягивание кабеля ВВГнг(А)-LS 5x16 в гофоротубы | м | 75 | 350 |  | 26250 | 32025
51 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x16 | м | 10 | 350 |  | 3500 | 4270 | на конструкции
52 | Монтаж кабеля КВВГЭнг-LS 10x0,75 | м | 40 | 200 |  | 8000 | 9760 | на конструкции
53 | Затягивание кабеля КВВГЭнг-LS 10x0,75 в гофоротубы | м | 160 | 200 |  | 32000 | 39040
54 | Монтаж шкафа распределительного ПР85-Эл-В-3-63А-IP54.У3 (ШСН) | шт | 2 | 25000 |  | 50000 | 61000
55 | Монтаж шкафа АВР-Эл-В-63А-IP54.У3 (ШСН-АВР) | шт | 3 | 40000 |  | 120000 | 146400
56 | Монтаж шкафа распределительного ПР85-Эл-В-3-10А-IP54.У3 (ЩТЗТ) | шт | 8 | 25000 |  | 200000 | 244000
57 | Монтаж панели управления секционным выключателем ПУ-СВ | шт | 11 | 15000 |  | 165000 | 201300
Демонтаж трансформаторов
Демонтаж КТП 37
58 | Демонтаж трансформатора ТМ1000/10А | шт | 2 | 30000 |  | 60000 | 73200 | полный вес 4690 кг, вес масла 1540 кг
59 | Демонтаж РУ 0,4кВ ТП37 5600*600*2300 (Д*Г*В) | м | 5.6 | 20500 |  | 114800 | 140056 | глубина 600 мм, вес 700 кг
Демонтаж КТП 38
60 | Демонтаж трансформатора ТМ1000/10А | шт | 2 | 30000 |  | 60000 | 73200 | полный вес 4690 кг, вес масла 1540 кг
61 | Демонтаж РУ 0,4кВ ТП38 6200*600*2300 (Д*Г*В) | м | 6.2 | 20500 |  | 127100 | 155062 | глубина 600 мм, вес 800 кг
Демонтаж КТП 39
62 | Демонтаж трансформатора ТМ1000/10А | шт | 2 | 30000 |  | 60000 | 73200 | полный вес 4690 кг, вес масла 1540 кг
63 | Демонтаж РУ 0,4кВ ТП39 6000*600*2300 (Д*Г*В) | м | 6 | 20500 |  | 123000 | 150060 | глубина 600 мм, вес 900 кг
Демонтаж КТП 40
64 | Демонтаж трансформатора ТМ 3 1000/6А | шт | 1 | 30000 |  | 30000 | 36600 | полный вес 3242 кг, вес масла 705 кг
65 | Демонтаж РУ 0,4кВ КТП40 2000*600*2300 (Д*Г*В) | м | 2 | 20500 |  | 41000 | 50020 | глубина 600 мм, вес 300 кг
Демонтаж КТП 41
66 | Демонтаж трансформатора ТМ 3 1000/10А | шт | 1 | 30000 |  | 30000 | 36600 | полный вес 4580 кг, вес масла 1920 кг
67 | Демонтаж РУ 0,4кВ КТП40 2000*600*2300 (Д*Г*В) | м | 2 | 20500 |  | 41000 | 50020 | глубина 600 мм, вес 300 кг
Монтаж КТП 37
68 | Монтаж трансформатора сухого защитного исполения | шт | 2 | 200000 |  | 400000 | 488000 | ТСЗД-1000/6 У(УХЛ)3; 1000кВА; 6/0,4 кВ; D/Yн-11; IP 31; НН-сверху, Вес 2800 кг
69 | Монтаж распределительного устройства РУ-37 | шт | 1 | 490000 |  | 490000 | 597800 | длина 4,8 м, глубина 800 мм
Монтаж КТП 38
70 | Монтаж трансформатора сухого защитного исполения | шт | 2 | 200000 |  | 400000 | 488000 | ТСЗД-1000/6 У(УХЛ)3; 1000кВА; 6/0,4 кВ; D/Yн-11; IP 31; НН-сверху, Вес 2800 кг
71 | Монтаж распределительного устройства РУ-38 | шт | 1 | 490000 |  | 490000 | 597800 | длина 4,8 м, глубина 800 мм
Монтаж КТП 39
72 | Монтаж трансформатора сухого защитного исполения | шт | 2 | 200000 |  | 400000 | 488000 | ТСЗД-1000/6 У(УХЛ)3; 1000кВА; 6/0,4 кВ; D/Yн-11; IP 31; НН-сверху, Вес 2800 кг
73 | Монтаж распределительного устройства РУ-39 | шт | 1 | 490000 |  | 490000 | 597800 | длина 4,8 м, глубина 800 мм
Монтаж КТП 40
74 | Монтаж трансформатора сухого | шт | 1 | 200000 |  | 200000 | 244000 | ТСЗД-1000/6 У(УХЛ)3; 1000кВА; 6/0,4 кВ; D/Yн-11; IP 33; НН-справа, Вес 2800кг
75 | Монтаж распределительного устройства РУ-40 | шт | 1 | 245000 |  | 245000 | 298900 | длина 1,8 м, глубина 1200 мм
Монтаж КТП 41
76 | Монтаж трансформатора сухого | шт | 1 | 200000 |  | 200000 | 244000 | ТСЗД-1000/6 У(УХЛ)3; 1000кВА; 6/0,4 кВ; D/Yн-11; IP 33; НН-справа, Вес 2800кг
77 | Монтаж распределительного устройства РУ-41 | шт | 1 | 245000 |  | 245000 | 298900 | длина 1,8 м, глубина 1200 мм
Заземление КТП 41
78 | Разработка траншеи под заземлитель вручную | м3 | 3 | 5000 |  | 15000 | 18300 | группа грунтов 2
79 | Засыпка вручную траншеи | м3 | 3 | 1500 |  | 4500 | 5490 | из них 1 м3 песок (либо просеяный грунт)
80 | Монтаж заземлителя вертикального из уголка 50х50х5 | шт | 4 | 5000 |  | 20000 | 24400 | 3,77*10 м=37,7 кг
81 | Монтаж заземлителя горизонтального из стальной полосы 40х5 мм | м | 10 | 1000 |  | 10000 | 12200 | 1,57*10=15,7 кг
82 | Заземление из полосовой стали 40х 4 открыто по основаниям | м | 20 | 500 |  | 10000 | 12200 | 1,26*20=25,2 кг
83 | Заземление из медного провода открыто по основаниям | м | 20 | 400 |  | 8000 | 9760 | Провод заземления МГ 1х25
Заземление КТП 40
84 | Разработка траншеи под заземлитель вручную | м3 | 3 | 5000 |  | 15000 | 18300 | группа грунтов 2
85 | Засыпка вручную траншеи | м3 | 3 | 1500 |  | 4500 | 5490 | из них 1 м3 песок (либо просеяный грунт)
86 | Монтаж заземлителя вертикального из уголка 50х50х5 | шт | 4 | 5000 |  | 20000 | 24400 | 3,77*10 м=37,7 кг
87 | Монтаж заземлителя горизонтального из стальной полосы 40х5 мм | м | 10 | 1000 |  | 10000 | 12200 | 1,57*10=15,7 кг
88 | Заземление из полосовой стали 40х 4 открыто по основаниям | м | 20 | 500 |  | 10000 | 12200 | 1,26*20=25,2 кг
89 | Заземление из медного провода открыто по основаниям | м | 20 | 400 |  | 8000 | 9760 | Провод заземления МГ 1х25
Заземление КТП37, КТП38, КТП39
90 | Разработка траншеи под заземлитель вручную | м3 | 9 | 5000 |  | 45000 | 54900
91 | Засыпка вручную траншеи | м3 | 9 | 150 |  | 1350 | 1647 | из них 3 м3 песок (либо просеяный грунт)
92 | Монтаж заземлителя вертикального из уголка 50х50х5 | шт | 12 | 5000 |  | 60000 | 73200 | 3,77*10 м=37,7 кг*3=113,1 кг
93 | Монтаж заземлителя горизонтального из стальной полосы 40х5 мм | м | 30 | 1000 |  | 30000 | 36600 | 1,57*10*3=47,1 кг
94 | Заземление из полосовой стали 40х 4 открыто по основаниям | м | 180 | 500 |  | 90000 | 109800 | 1,26*180=226,80кг
95 | Заземление из медного провода открыто по основаниям | м | 120 | 400 |  | 48000 | 58560 | Провод заземления МГ 1х25
Прочие работы
96 | Погрузка лишнего грунта вручную | м3 | 2 | 2500 |  | 5000 | 6100
97 | Вывоз грунта на полигон | м3 | 5 | 2500 |  | 12500 | 15250
98 | Утилизация грунта | м3 | 5 | 1500 |  | 7500 | 9150 | 1+1+3=5 м3 *1,7=8,5 тн
99 | Пусконаладочные работы согласно программы ПНР | объект | 1 | 1000000 |  | 1000000 | 1220000 |  | Не
Не учтенные работы в КП
| Монтаж шкафа напольного 800x1600x400мм, IP55, сталь, (221 кг) | шт. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | Учтено далее
| ЩР1 2100х1000х450 (167 кг) | шт. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | Учтено далее
| ЩР2 2100х100х450 (167 кг) | шт. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | Учтено далее
| ЩР3 2100х1000х450 (167 кг) | шт. | 1 | 0 |  | 0 | 0
| ЩР гр9 800х650х250 (47 кг) | шт. | 1 | 25000 |  | 25000 | 30500
| ЩР ось К 2100х1000х450 (155 кг) | шт. | 1 | 98000 |  | 98000 | 119560
| ИТОГО В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 22% | [5 empty] | 28748896.7168
|  |  |  | Стоимость за ед. , руб (без НДС) |  | Общая стоимость работ., руб. (без НДС) | Общая стоимость работ , в том числе НДС 22%
|  |  |  | Работа | Материалы
Внутреннее электрооборудование
Демонтаж:
1 | Демонтаж электирических щитов до 50 кг | шт | 194 | 30000 |  | 5820000 | 7100400 | Демонтируемое оборудование передается Заказчику
2 | Демонтаж кабеля | м | 1300 | 180 |  | 234000 | 285480 | Демонтируемый кабель передается Заказчику
Монтаж оборудования:
3 | Монтаж электрического щита с монтажной платой 1600x800x400 напольного | шт | 100 | 50000 |  | 5000000 | 6100000 | Щиты ШРНН-хх в составе: - Шкаф напольный Schneider Electric Spacial, 800x1600x400мм, IP55, сталь, NSYSM16840P Schneider Electric - 100 шт; - Выключатель автоматический NM8N-250C EN 3P 160А 36кА с электр. расцепителем (R) NM8N-250C EN CHINT - 500 шт; - Шина медная (4 м) М1Т 5х50 IEK - 50 шт; - Изолятор силовой SM51 (М8) IEK - 400 шт; - Кабельная муфта 5ПКТп-1-150/240 нг-LS - 400 шт; - Провод медный ПВ-1 (ПуВ) 6 кв.мм одножильный желто-зеленый ПВ-1 (ПуВ) 6 - 200 м;
Монтаж кабеля и кабеленесущей системы:
4 | Прокладка лотков неперфорированных оцинкованных | м | 300 | 4000 |  | 1200000 | 1464000 | - Лоток неперфорированный замковый оцинкованный ЛМЗ-200х100-1,0-3000 - 300 м/100 шт; - Крышка лотка замковая 200х1,0х3000 горячеоцинкованная КЛЗгц-200х15-1,0-3000 - 300м/100шт; - Угол горизонтальный замковый 90 град, ЛМЗУ-200х100-0,7-90-R-600 оцинкованный - 100 шт; - Крышка к углу плоскому замковому 90 градусов к кабельному лотку 200-0,7 КЛЗУ 200-0,7-90-ОЦ - 100шт; - Угол внутренний (подъем) замковый 45 град, ЛМЗП-200х100-0,7-45 оцинкованный - 100 шт; - Крышка к углу внутреннему (подъему) замковому к кабельному лотку 200-0,7 КЛЗП 200-0,7-90-ОЦ - 100 шт; - Узел крепления лотка (спуск по колонне) - 200 шт в составе: • Страт профиль с 3-х сторонней перфорацией MSTPR 41х41х2,0 600 оцинк. CLIVE MSTPR41304106020ZS - 1 шт; • Страт профиль с 3-х сторонней перфорацией MSTPR 41х41х2,0 800 оцинк. CLIVE MSTPR41304108020ZS - 1 шт; • Заглушка страт профиля MSTZT 41х41 MSTZT10004141000 - 4 шт; • Пластина опорная для страт профиля MSTJF оцинк. CLIVE STJF11000000002ZS - 4 шт; • Гайка со стопорным кольцом FORNT М10 DIN985 (100шт) оцинк. FORNT10210100000ZS - 8 шт; • Шпилька резьбовая М10х2000 DIN 975 WN00084513 - 2 шт; • Шайба увеличенная FORWH М10 DIN9021 (100шт) оцинк. FORWH10210100000ZS - 4 шт; • Прижим лотка NL-PR-S ALSJF ALSJF10100000001 - 2 шт - Лист металлический 800х300х2 мм - 100 шт; - Анкер М6х100 - 200 шт - Провод ПВ-3 185 - 900 м; Новое обозначение провода (ПуГВ 1х185) Стоимость 2221 р м.п.
5 | Прокладка кабеля в лотке/коробе | м | 800 | 1500 |  | 1200000 | 1464000 | Кабель силовой с медными жилами и ПВХ-изоляцией и оболочкой нераспространяющей горения, и низким газо-дымовыделением, сечением: 5х185 мм2 ВВГнг(А)LS
Не учтенные работы в КП
| Монтаж коцевой муфты 5ПКТп-1-150/240 нг-LS | шт. | 400 | 8000 |  | 3200000 | 3904000
| ИТОГО В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 22% | [5 empty] | 20317880
|  |  |  | Стоимость за ед. , руб (без НДС) |  | Общая стоимость работ., руб. (без НДС) | Общая стоимость работ , в том числе НДС 22%
|  |  |  | Работа | Материалы
Шкафы: №5/8, №6/109, шкаф в оси 8
1 | Монтаж автоматического выключателя в существующий шкаф | шт | 6 | 1500 |  | 9000 | 10980 | - Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1Р 16А х-ка C (MVA20-1-016-C)
2 | Монтаж контакторов в существующий шкаф | шт | 3 | 1500 |  | 4500 | 5490 | - Контактор модульный КМ20-20М AC (MKK11-20-20)
3 | Монтаж переключателя в существующий шкаф | шт | 3 | 1000 |  | 3000 | 3660 | - Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка (BSW60-BD-3-K02)
| Шкафы: шкаф группа 9 |  |  |  |  | 0
4 | Монтаж встраиваемого распределительного щита | шт | 1 | 50000 |  | 50000 | 61000 | Щит распределительный в составе: - Корпус металлический ЩРв-72з-3 58 УХЛ3 IP31 TREND (MKM14-V-72-31-TW) - 1 шт; - Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1Р 16А х-ка C (MVA20-1-016-C) - 7 шт; - Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100 3Р 40А х-ка C (MVA40-3-040-C) - 1 шт; - Контактор модульный КМ20-20М AC IEK (MKK11-20-20) - 2 шт; - Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ IEK (KKM31-040- 230-11) - 2 шт; - Реле времени EKF PROxima RT-SBB EKF PROxima (rt-sbb) - 8 шт; - Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК (BSW60-BD-3-K02) - 2 шт; - Кнопка SВ-7 "Стоп" красная 1з+1р d22мм/240В ИЭК (BBT40-SB7-K04) - 8 шт; - Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК (BLS10-ADDS- 230-K04) - 4 шт; - Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В ИЭК (BLS10-ADDS- 230-K06) - 4 шт
| Шкафы: шкаф в оси "К" |  |  |  |  | 0
5 | Монтаж автоматического выключателя в существующий шкаф | шт | 24 | 1500 |  | 36000 | 43920 | - Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-150 3Р 80А х-ка C (MVA50-3-080-C) - 1 шт; - Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1Р 16А х-ка C (MVA20-1-016-C) - 23 шт
6 | Монтаж контакторов в существующий шкаф | шт | 42 | 1500 |  | 63000 | 76860 | - Контактор модульный КМ20-20М AC (MKK11-20-20) - 2 шт; - Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ IEK (KKM31-040- 230-11) - 40 шт
7 | Монтаж реле времени в существующий шкаф | шт | 40 | 1500 |  | 60000 | 73200 | - Реле времени EKF PROxima RT-SBB EKF PROxima (rt-sbb)
8 | Монтаж переключателя в существующий шкаф | шт | 2 | 1000 |  | 2000 | 2440 | - Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК (BSW60-BD-3-K02)
9 | Монтаж кнопки ПУСК/СТОП в существующий шкаф | шт | 80 | 1000 |  | 80000 | 97600 | - Кнопка SВ-7 "Стоп" красная 1з+1р d22мм/240В ИЭК (BBT40-SB7-K04) - 40 шт; - Кнопка SВ-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм/240В ИЭК (BBT40-SB7-K06) - 40 шт;
10 | Монтаж светосигнального индикатора (лампы) в существующий шкаф | шт | 40 | 1000 |  | 40000 | 48800 | - Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК (BLS10-ADDS- 230-K04) - 20 шт; - Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В ИЭК (BLS10-ADDS- 230-K06) - 20 шт
| Шкафы: ЩР1, ЩР3 |  |  |  |  | 0
11 | Монтаж вводно-распределительных щитов ЩР1, ЩР3 | шт | 2 | 98000 |  | 196000 | 239120 | ЩР1, ЩР3 в составе: - Каркас ВРУ-1 Unit S (1800х800х450) IP31 EKF (mb15-06-00m) - 2 шт; - Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1Р 16А х-ка C (MVA20-1-016-C) - 58 шт; - Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-150 3Р 80А х-ка C (MVA50-3-080-C) -2 шт; - Контактор модульный КМ20-20М AC IEK (MKK11-20-20) - 6 шт; - Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ IEK (KKM31-040- 230-11) - 46 шт; - Реле времени EKF PROxima RT-SBB EKF PROxima (rt-sbb) - 48 шт; - Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК (BSW60-BD-3-K02) - 4 шт; - Кнопка SВ-7 "Стоп" красная 1з+1р d22мм/240В ИЭК (BBT40-SB7-K04) - 96 шт; - Кнопка SВ-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм/240В ИЭК (BBT40-SB7-K06) - 96 шт; - Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК (BLS10-ADDS- 230-K04) - 48 шт; - Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В ИЭК (BLS10-ADDS- 230-K06) - 48 шт
12 | Монтаж вводно-распределительных щитов ЩР2 | шт | 1 | 98000 |  | 98000 | 119560 | ЩР2 в составе: - Каркас ВРУ-1 Unit S (1800х800х450) IP31 EKF (mb15-06-00m) - 1 шт; - Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1Р 16А х-ка C (MVA20-1-016-C) - 29 шт; - Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-150 3Р 80А х-ка C (MVA50-3-080-C) -1 шт; - Контактор модульный КМ20-20М AC IEK (MKK11-20-20) - 6 шт; - Контактор КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ IEK (KKM31-040- 230-11) - 46 шт; - Реле времени EKF PROxima RT-SBB EKF PROxima (rt-sbb) - 48 шт; - Переключатель LAY5-BD33 3 положения "I-0-II" стандарт ручка ИЭК (BSW60-BD-3-K02) - 4 шт; - Кнопка SВ-7 "Стоп" красная 1з+1р d22мм/240В ИЭК (BBT40-SB7-K04) - 48 шт; - Кнопка SВ-7 "Пуск" зеленая 1з+1р d22мм/240В ИЭК (BBT40-SB7-K06) - 48 шт; - Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В ИЭК (BLS10-ADDS- 230-K04) - 24 шт; - Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В ИЭК (BLS10-ADDS- 230-K06) - 24 шт
| Кабельные сети: |  |  |  |  | 0
13 | Прокладка металлорукова | м | 11240 | 200 |  | 2248000 | 2742560 | - Металлорукав ПВХ РЗ-ЦП - 25 серый EKF мешок (mrzp-25-20-g) - 11240 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Скоба металлическая двухлапковая d 25-26 мм (sm-2-25-26) - 16786 шт; - Коробка распределительная КМР-030-034 пылевлагозащищенная без мембранных вводов (100х100х50) EKF PROxima (plc-kmr-030-034) - 282 шт
14 | Затягивание кабеля в металлорукав | м | 11240 | 200 |  | 2248000 | 2742560 | - Кабель силовой ВВГнг-LS-3х1,5-0.66 - 4790 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой ВВГнг-LS-5х2,5-0.66 - 6450 м (без учета затрат на трудноустранимые потери);
15 | Прокладка кабеля открыто с креплением скобами | м | 10195 | 300 |  | 3058500 | 3731370 | - Кабель силовой ВВГнг-LS-5х2,5-0.66 - 3400 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой ВВГнг-LS-5х4-0.66 - 4360 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой ВВГнг-LS-5х6-0.66 - 2435 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Коробка распределительная КМР-030-034 пылевлагозащищенная без мембранных вводов (100х100х50) EKF PROxima (plc-kmr-030-034) - 270 шт
| ИТОГО В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 22% | [5 empty] | 9999120
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ | [5 empty] | 59065896.7168