## Лист2
|  |  |  | Стоимость за ед. , руб (без НДС) |  | Общая стоимость за ед., руб. (без НДС)
|  |  |  | Работа | Материалы
Распределение электроэнергии шинопроводом 0,4 кВ
Демонтажные работы:
1 | Демонтаж существующих конструкций для крепления шинопровода | тн | 12.603 | 10000 |  | 126030 | в лом без резки
2 | Демонтаж существующего шинопровода открытого типа сечением 118*237 мм | м | 1485.73 | 1000 |  | 1485730 | в лом без резки, вес 1485,728*19кг/м=28 228,832 кг
Монтаж шинопровода ООО "Макинтех" или аналогов:
3 | Монтаж шинопровода ШМ-1/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 171.98 | 8000 |  | 1375840 | KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,35 м KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,95 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 150 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W - 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W -1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 3 м KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 3м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,4 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W-2 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС.ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-FDM-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,28м KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ- 10 шт.
4 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 | 60000 |  | 60000 | 1SCA115372R1001, АВВ, контакта доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E
5 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 10 | 7000 |  | 70000 | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
6 | Монтаж шинопровода ШМ-1/2 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 167.98 | 8000 |  | 1343840 | KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W -1,66 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 159 м KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТ. С СЕРЕДИНЫ-4W-1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС.ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W - 1шт KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W- 2,45 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,87 м KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ- 14 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W – 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W – 1шт
7 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 2 | 60000 |  | 120000 | контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E, 1SCA115372R1001, АВВ
8 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 14 | 7000 |  | 98000 | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
9 | Монтаж шинопровода ШМ-2/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 188.725 | 8000 |  | 1509800 | KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТ. КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ- 15 шт KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,525 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,58м KXA 20504-B-FDM-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W- 1 шт KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -18 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,56 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -156 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W - 1 шт KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,45 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W - 2,05 м
10 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 | 60000 |  | 60000
11 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 15 | 7000 |  | 105000
12 | Монтаж шинопровода ШМ-3/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 166.765 | 8000 |  | 1334120 | KXP 6351-630 A-ВСТАВ.-ОТВЕТВИТ. КОРОБКА-ПУСТО-3P-подходит для АВТ-11 шт KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,525 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,28 м KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,46 м KXA 20504-B-FDM-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W- 1 шт KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 156 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС.ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,45 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,05 м
13 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 | 60000 |  | 60000 | контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E, 1SCA115372R1001, АВВ
14 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 11 | 7000 |  | 77000 | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
15 | Монтаж шинопровода ШМ-4/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 213.459 | 8000 |  | 1707672 | KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ- 14 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,55 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,95 м KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,5 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 156 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,67 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-TYR-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ПРАВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,45 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,761 м KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,675 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,382 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт; KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт КXA 20504-B-TYR-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ПРАВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,22 м KXA 20504-B-FDM-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W- 1 шт KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт; KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,45 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,535 м KXA 20504-B-TYR-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ПРАВАЯ-4W- 1 шт ; KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОД. ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W - 1,625 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт ; KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,38 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 18 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,535 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт; KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,57 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,4 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,271 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт; KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W- 2,535 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт
16 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 2 | 60000 |  | 120000 | контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E, 1SCA115372R1001, АВВ
17 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 14 | 7000 |  | 98000 | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
18 | Монтаж шинопровода ШМ-5/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 163.492 | 8000 |  | 1307936 | KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ- 8 шт KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,625 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -2,88 м KXA 20504-B-TYR-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ПРАВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,708 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 3 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,579 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 102 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-P-X-2000 A-ВСТАВНОЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,7 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,4 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 3 м*4 шт=12 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,9 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1 м KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 30 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,7 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт
19 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 | 60000 |  | 60000 | контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E, 1SCA115372R1001, АВВ
20 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 8 | 7000 |  | 56000 | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
21 | Монтаж шинопровода ШМ-6/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 138.638 | 8000 |  | 1109104 | KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ- 4 шт KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,75 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,5 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,42 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,1 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,55 м KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 39 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,5 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 84 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,91 м KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W - 0,408 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,45 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,55 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт
22 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 4 | 7000 |  | 28000 | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
23 | Монтаж шинопровода ШМ-6/2 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 98.507 | 8000 |  | 788056 | KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТ. КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ - 5 шт KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-FDM-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2 м KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,58 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 81 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,36 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,03 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W - 1,727 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W - 1шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,67 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W - 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,14 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 3 м KX-S-КОНЦЕВАЯ-4W-4.5W-5W (6x170)-A:221- 1 шт
24 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 5 | 7000 |  | 35000 | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
25 | Монтаж шинопровода ШМ-7/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 157.214 | 8000 |  | 1257712 | KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТ. КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ - 11 шт KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,525 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,34 м KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W-123 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,79 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,61 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -1,36 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -1,04 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,15 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,6 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,17 м KXA 20504-B-TYL-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W- 1 шт KX-S-КОНЦЕВАЯ-4W-4.5W-5W (6x170)-A:221- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,92 м KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W -2,57 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,8 м KXA 20504-B-TO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ПИТАНИЯ "T"-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,228м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,95 м KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 3 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,35 м KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,6 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,586 м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,625 м KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт
26 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 1 | 60000 |  | 60000 | контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E, 1SCA115372R1001, АВВ
27 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 11 | 5000 |  | 55000 | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
28 | Монтаж шинопровода ШМ-7/2 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 203.395 | 8000 |  | 1627160 | KXP 6351-630 A-ВСТАВ.-ОТВЕТ.КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ- 8шт KXA 20504-B-P11-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВЫВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W- 1,625 м KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W - 1 шт KXA 20504-B-TYR-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ПРАВАЯ-4W - 1 шт KXA 20504-B-FDM-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W - 1 шт KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТ. С СЕРЕДИНЫ-4W- 1 шт KXA 20504-B-RH-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Z-ОБРАЗНАЯ ГОРИЗ. ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-STD-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W - 75 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ.РАЗМЕРА-4W - 2,51 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-P-STD-2000 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 108 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W- 1,62 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС.ГОРИЗ.-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W- 1,81 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС. ГОРИЗОНТ.-4W- 1 шт KXA 20504-B-UV-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Z-ОБРАЗНАЯ ВЕРТИК. ВВЕРХ-4W -1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-YDT-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНС.ГОРИЗОНТ.-4W- 1 шт KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W -1,43 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W- 1,61 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W - 1,9 м KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W -1 шт KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТ. РАЗМЕРА-4W- 1,39 м KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,5 м KXA 20504-B-BO-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕД.-4W - 1 шт
29 | Монтаж рубильника с моторным приводом 0ТМ2000Е3М230С | шт | 2 | 60000 |  | 120000 | контакт доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E, 1SCA115372R1001, АВВ
30 | Монтаж выключателя автоматического в KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА | шт | 8 | 7000 |  | 56000 | Автоматический выключатель А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ, G630K-0610.
31 | Монтаж шинопровода ШМ-11/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425 | 200000 |  | 285000 | 2000-A КОМПЛЕКТА ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ - 1 к-т KXA 20504-B-TR71-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,7 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W -1 шт. KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,725 м KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт
32 | Монтаж шинопровода ШМ-12/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425 | 200000 |  | 285000 | 2000-A КОМПЛЕКТА ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ - 1 к-т KXA 20504-B-TR71-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,7 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-R-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W -1 шт. KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,725 м KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт
33 | Монтаж шинопровода ШМ-13/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425 | 200000 |  | 285000 | 2000-A КОМПЛЕКТА ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ - 1 к-т KXA 20504-B-TR71-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,7 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W -1 шт. KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,725 м KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт
34 | Монтаж шинопровода ШМ-14/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 1.425 | 200000 |  | 285000 | 2000-A КОМПЛЕКТА ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ - 1 к-т KXA 20504-B-TR71-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,7 м KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-L-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W- 1 шт KXA 20504-B-U-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W -1 шт. KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 0,725 м KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт
35 | Монтаж шинопровода ШМ-15/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 3.317 | 100000 |  | 331700 | 2000-A КОМПЛЕКТА ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ - 1к-т KXA 20504-B-TR71-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,21м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,107 м KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт
36 | Монтаж шинопровода ШМ-16/1 КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55 | м | 3.317 | 100000 |  | 331700 | 2000-A КОМПЛЕКТА ГИБКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ - 1к-т KXA 20504-B-TR71-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 2,21м KXA 20504-B-D-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W- 1 шт KXA 20504-B-X-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W- 1,107 м KXA 20504-B-P10-2000 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ-4W- 1 шт
Монтаж узлов крепления шинопровода:
Узел крепления А- Подвес
37 | Монтаж прямоугольной трубы 80х80х4 для крепления на ней шинопровода (между колоннами) | м | 1664 | 3000 |  | 4992000 | 9,33*1664кг=15525,12кг=15,525тн
38 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 1664 | 2000 |  | 3328000 | Профиль С-образный BR401 41x41x1,5 - 1664 м *1,474кг/м=2452,74 кг=2,453 тн Шпилька М10х3000 - 3328 шт*3 м*0,49кг/м=4892,16кг=4,892 тн Комплект крепления Бинрак для KX- 3328 шт Шайба М10 - 26 624 шт Гайка М10- 33 280 шт
Узел Б - Подвес двойной
39 | Монтаж прямоугольной трубы 80х80х4 для крепления на ней шинопровода (между колоннами) | м | 60 | 3000 |  | 180000 | 9,33*60кг=559,80кг=0,560тн
40 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 60 | 2000 |  | 120000 | Профиль С-образный BR401 41x41x1,5 - 60 м *1,474кг/м=88,44 кг=0,088 тн Шпилька М10х3000 - 80 шт*3 м*0,49кг/м=117,6кг=0,118 тн Комплект крепления Бинрак для KX- 160 шт Шайба М10 - 800 шт Гайка М10- 960 шт
Узел В- крепление трубы
41 | Монтаж металлоконструкций для крепления трубы | тн | 8.9 | 54000 |  | 480600 | Швеллер 10П- 900 м*8,59кг=7731,0 кг=7,731 тн Шпилька М16х3000- 300 шт * 3м*1,3кг=1170,0 кг=1,17 тн Шайба М16 2400 шт Гайка М16 - 3600 шт
Узел Г- Подвес к потолку
42 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 21 | 1000 |  | 21000 | Профиль С-образный BR401 41x41x1,5 - 21 м *1,474кг/м=30,954 кг=0,031 тн Шпилька М10х3000 - 84 шт*3 м*0,49кг/м=123,48кг=0,1235 тн Комплект крепления Бинрак для KX- 84 шт Шайба М10 - 252 шт Гайка М10-336 шт Дюбель забивной М10 - 84 шт
Узел-Д-Вертикальный подъем
43 | Монтаж кронштейна BR 2-D-400 | шт | 80 | 10000 |  | 800000 | Элемент крепления KX при вертикальном применении - 80 шт Анкер М10- 80 шт
Узел Е- Огнестойкий проход
44 | Монтаж металлических конструкций для крепления шинопровода | м | 13 | 10000 |  | 130000 | Профиль С-образный BR401 41x41x1,5 - 13 м *1,474кг/м=19,162 кг=0,019тн Шпилька М10х3000 - 52 шт*3 м*0,49кг/м=76,44кг=0,076 тн Комплект крепления Бинрак для KX- 52 шт Шайба М10 - 156 шт Гайка М10-208 шт
45 | Монтаж плиты из минерального волокна с огнестойким покрытием | м3 | 0.026 | 200000 |  | 5200 | Плита из минерального волокна с огнестойким покрытием (1000х500х52 мм), DP1201, DKC
46 | Заделка швов герметиком огнезащитным DKC | м.п. | 111 | 300 |  | 33300 | Герметик огнезащитный DKC (1 ведро 10 кг), DS1201, DKC, 2 ведра
47 | Заделка швов герметиком огнезащитным DKC | м.п. | 1.7 | 15000 |  | 25500 | Герметик огнезащитный DKC (балон под пистолет 300 мл), DS1202, DKC,1 баллон
Кабельные изделия (подвод питания к щитам собственных нужд)
48 | Монтаж трубы гофр. ПВХ с протяжкой d40 мм серая EKF-Plast | м | 75 | 150 |  | 11250 | клипсы d40 мм серая EKF-Plast - 270 шт
49 | Монтаж трубы гофр. ПВХ с протяжкой d20 мм серая EKF-Plast | м | 160 | 100 |  | 16000 | клипсы d20 мм серая EKF-Plast - 600 шт
50 | Затягивание кабеля ВВГнг(А)-LS 5x16 в гофоротубы | м | 75 | 600 |  | 45000
51 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x16 | м | 10 | 600 |  | 6000 | на конструкции
52 | Монтаж кабеля КВВГЭнг-LS 10x0,75 | м | 40 | 300 |  | 12000 | на конструкции
53 | Затягивание кабеля КВВГЭнг-LS 10x0,75 в гофоротубы | м | 160 | 300 |  | 48000
54 | Монтаж шкафа распределительного ПР85-Эл-В-3-63А-IP54.У3 (ШСН) | шт | 2 | 50000 |  | 100000
55 | Монтаж шкафа АВР-Эл-В-63А-IP54.У3 (ШСН-АВР) | шт | 3 | 80000 |  | 240000
56 | Монтаж шкафа распределительного ПР85-Эл-В-3-10А-IP54.У3 (ЩТЗТ) | шт | 8 | 30000 |  | 240000
57 | Монтаж панели управления секционным выключателем ПУ-СВ | шт | 11 | 10000 |  | 110000
Демонтаж трансформаторов
Демонтаж КТП 37
58 | Демонтаж трансформатора ТМ1000/10А | шт | 2 | 200000 |  | 400000 | полный вес 4690 кг, вес масла 1540 кг
59 | Демонтаж РУ 0,4кВ ТП37 5600*600*2300 (Д*Г*В) | м | 5.6 | 50000 |  | 280000 | глубина 600 мм, вес 700 кг
Демонтаж КТП 38
60 | Демонтаж трансформатора ТМ1000/10А | шт | 2 | 200000 |  | 400000 | полный вес 4690 кг, вес масла 1540 кг
61 | Демонтаж РУ 0,4кВ ТП38 6200*600*2300 (Д*Г*В) | м | 6.2 | 50000 |  | 310000 | глубина 600 мм, вес 800 кг
Демонтаж КТП 39
62 | Демонтаж трансформатора ТМ1000/10А | шт | 2 | 200000 |  | 400000 | полный вес 4690 кг, вес масла 1540 кг
63 | Демонтаж РУ 0,4кВ ТП39 6000*600*2300 (Д*Г*В) | м | 6 | 50000 |  | 300000 | глубина 600 мм, вес 900 кг
Демонтаж КТП 40
64 | Демонтаж трансформатора ТМ 3 1000/6А | шт | 1 | 150000 |  | 150000 | полный вес 3242 кг, вес масла 705 кг
65 | Демонтаж РУ 0,4кВ КТП40 2000*600*2300 (Д*Г*В) | м | 2 | 50000 |  | 100000 | глубина 600 мм, вес 300 кг
Демонтаж КТП 41
66 | Демонтаж трансформатора ТМ 3 1000/10А | шт | 1 | 200000 |  | 200000 | полный вес 4580 кг, вес масла 1920 кг
67 | Демонтаж РУ 0,4кВ КТП40 2000*600*2300 (Д*Г*В) | м | 2 | 50000 |  | 100000 | глубина 600 мм, вес 300 кг
Монтаж КТП 37
68 | Монтаж трансформатора сухого защитного исполения | шт | 2 | 300000 |  | 600000 | ТСЗД-1000/6 У(УХЛ)3; 1000кВА; 6/0,4 кВ; D/Yн-11; IP 31; НН-сверху, Вес 2800 кг
69 | Монтаж распределительного устройства РУ-37 | шт | 1 | 600000 |  | 600000 | длина 4,8 м, глубина 800 мм
Монтаж КТП 38
70 | Монтаж трансформатора сухого защитного исполения | шт | 2 | 300000 |  | 600000 | ТСЗД-1000/6 У(УХЛ)3; 1000кВА; 6/0,4 кВ; D/Yн-11; IP 31; НН-сверху, Вес 2800 кг
71 | Монтаж распределительного устройства РУ-38 | шт | 1 | 600000 |  | 600000 | длина 4,8 м, глубина 800 мм
Монтаж КТП 39
72 | Монтаж трансформатора сухого защитного исполения | шт | 2 | 300000 |  | 600000 | ТСЗД-1000/6 У(УХЛ)3; 1000кВА; 6/0,4 кВ; D/Yн-11; IP 31; НН-сверху, Вес 2800 кг
73 | Монтаж распределительного устройства РУ-39 | шт | 1 | 600000 |  | 600000 | длина 4,8 м, глубина 800 мм
Монтаж КТП 40
74 | Монтаж трансформатора сухого | шт | 1 | 300000 |  | 300000 | ТСЗД-1000/6 У(УХЛ)3; 1000кВА; 6/0,4 кВ; D/Yн-11; IP 33; НН-справа, Вес 2800кг
75 | Монтаж распределительного устройства РУ-40 | шт | 1 | 300000 |  | 300000 | длина 1,8 м, глубина 1200 мм
Монтаж КТП 41
76 | Монтаж трансформатора сухого | шт | 1 | 300000 |  | 300000 | ТСЗД-1000/6 У(УХЛ)3; 1000кВА; 6/0,4 кВ; D/Yн-11; IP 33; НН-справа, Вес 2800кг
77 | Монтаж распределительного устройства РУ-41 | шт | 1 | 300000 |  | 300000 | длина 1,8 м, глубина 1200 мм
Заземление КТП 41
78 | Разработка траншеи под заземлитель вручную | м3 | 3 | 2000 |  | 6000 | группа грунтов 2
79 | Засыпка вручную траншеи | м3 | 3 | 500 |  | 1500 | из них 1 м3 песок (либо просеяный грунт)
80 | Монтаж заземлителя вертикального из уголка 50х50х5 | шт | 4 | 5000 |  | 20000 | 3,77*10 м=37,7 кг
81 | Монтаж заземлителя горизонтального из стальной полосы 40х5 мм | м | 10 | 500 |  | 5000 | 1,57*10=15,7 кг
82 | Заземление из полосовой стали 40х 4 открыто по основаниям | м | 20 | 500 |  | 10000 | 1,26*20=25,2 кг
83 | Заземление из медного провода открыто по основаниям | м | 20 | 150 |  | 3000 | Провод заземления МГ 1х25
Заземление КТП 40
84 | Разработка траншеи под заземлитель вручную | м3 | 3 | 2000 |  | 6000 | группа грунтов 2
85 | Засыпка вручную траншеи | м3 | 3 | 500 |  | 1500 | из них 1 м3 песок (либо просеяный грунт)
86 | Монтаж заземлителя вертикального из уголка 50х50х5 | шт | 3 | 5000 |  | 15000 | 3,77*10 м=37,7 кг
87 | Монтаж заземлителя горизонтального из стальной полосы 40х5 мм | м | 10 | 500 |  | 5000 | 1,57*10=15,7 кг
88 | Заземление из полосовой стали 40х 4 открыто по основаниям | м | 20 | 500 |  | 10000 | 1,26*20=25,2 кг
89 | Заземление из медного провода открыто по основаниям | м | 20 | 150 |  | 3000 | Провод заземления МГ 1х25
Заземление КТП37, КТП38, КТП39
90 | Разработка траншеи под заземлитель вручную | м3 | 9 | 2000 |  | 18000
91 | Засыпка вручную траншеи | м3 | 9 | 500 |  | 4500 | из них 3 м3 песок (либо просеяный грунт)
92 | Монтаж заземлителя вертикального из уголка 50х50х5 | шт | 12 | 5000 |  | 60000 | 3,77*10 м=37,7 кг*3=113,1 кг
93 | Монтаж заземлителя горизонтального из стальной полосы 40х5 мм | м | 30 | 500 |  | 15000 | 1,57*10*3=47,1 кг
94 | Заземление из полосовой стали 40х 4 открыто по основаниям | м | 180 | 500 |  | 90000 | 1,26*180=226,80кг
95 | Заземление из медного провода открыто по основаниям | м | 120 | 150 |  | 18000 | Провод заземления МГ 1х25
Прочие работы
96 | Погрузка лишнего грунта вручную | м3 | 2 | 1500 |  | 3000
97 | Вывоз грунта на полигон | м3 | 5 | 2000 |  | 10000
98 | Утилизация грунта | м3 | 5 | 2000 |  | 10000 | 1+1+3=5 м3 *1,7=8,5 тн
99 | Пусконаладочные работы согласно программы ПНР | объект | 1 | 2000000 |  | 2000000
38812750