1-Том 1-КЗДСN1-АС-2 лист 6 Витражное остекление, отсутствует формула стеклопакета, толщина профиля.
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2- Том 1-КЗДСN1-АС-2 лист 5 На чертеже витража указаны размеры 6290 мм. На при складывании оконного блока В-1 и В-2 и узла 7 высота получается 6035 мм. Где еще 255 мм?
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3- Том 1-КЗДСN1-АС-1 лист 5 Схема раскладки листов профнастила 3727,04 м2, в ведомости объемов работ 3327,04 м2 что на 400 м2 меньше. 
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4-Ценовая таблица цех М2   Фасад по оси Я. Демонтаж, строка 132 Демонтаж полотна сдвижных металлических ворот 30,8 м2, но отсутствует монтаж ворот.  Том 1-КЗДСN1-АС-1лст 11, есть спецификация доборных элементов, для сэндвича панелей и обрамления ворот, но отсутствуют сами ворота, точно рассчитать доборные элементы для обрамления проема ворот без понимания механизмов самих ворот невозможен, расчёт будет условный. Судя по чертежу Том 1-КЗДСN1-АС-1лст 12, ворота подъемные, требующие верхнего крепления и электроснабжения. Кто поставляет и монтирует ворота? 
Все доборные элементы любых проемов измеряются и заказываются после заполнения самого проема. Иначе есть риск есть ошибиться при заказе доборных элементов. 
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