	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
№ п/п
	
№ в ЛСР
	
Наименование работ
	
Ед. изм.
	
Кол-во
	
Ссылка на чертежи, спецификации
	
Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	1.
	
	Повышающие коэффициенты на стесненные условия, действующее
оборудование и т. д. отсутствуют
	
	
	
	

	
	2.
	
	Вентиляция
	
	

	
	3.
	
	Монтаж оборудования системы вентиляции
	
	
	
	

	Согласовано
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
4.
	
	Монтаж приточной установки П1 VKC-S-20-
GSSMF4H1VsNGK-L с комплектом автоматики VAC-W- SLD1D3D35D125T123T123D14 и частотным
преобразователем 11,0 кВт 380В, массой 1222кг на отметку +11,500 метра
	

компл.
	

1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
5.
	
	Монтаж приточной установки П2 VKC-S-20-
GSSMF4H1VsNGK-R с комплектом автоматики VKC-S-20-GSSMF4H1VsNGK-R и частотным преобразователем 11,0 кВт 380В, массой 1222кг на отметку +11,500
метра
	

компл.
	

1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
6.
	
	Монтаж приточной установки П3 VKC-S-16-
GSMF4H1VsNG-R с комплектом автоматики VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 и
частотным преобразователем 5,5 кВт 380В, массой 941кг на отметку +11,500 метра
	
компл.
	
1
	
	

	
	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Подп. и дата
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	Инв. № подл.
	
	
	Провер.
	Лемехов
	
	12.03.24
	
	Р
	1
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ведомость объемов работ. Отопление, вентиляция и кондиционирование
	
ООО НПП «ОВИСТ»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ГИП
	Зайчиков
	
	12.03.24
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	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10

	
	
7.
	
	Монтаж приточной установки П4 VKC-S-16-
GSMF4H1VsNG-L с комплектом автоматики VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 и
частотным преобразователем 5,5 кВт 380В, массой 941кг на отметку +11,500 метра
	
компл.
	
1
	
	

	
	
8.
	
	Монтаж приточной установки П5 VKC-S-16-
GSMF4H1VsNG-R с комплектом автоматики VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 и
частотным преобразователем 5,5 кВт 380В, массой 941кг на отметку +11,500 метра
	
компл.
	
1
	
	

	
	
9.
	
	Монтаж приточной установки П6 VKC-S-16-
GSMF4H1VsNG-R с комплектом автоматики VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 и
частотным преобразователем 5,5 кВт 380В, массой 941кг на отметку +11,500 метра
	
компл.
	
1
	
	

	
	
10.
	
	Монтаж канального вентилятора П7,В5 VKV
900х500 6.3/380 с комплектом автоматики VAK-SL с частотным преобразователем 4,0 кВт 380В, массой 458кг на отметку +4,600 метра
	
компл.
	
2
	
	

	
	11.
	
	Монтаж гибкой вставки VKG 900х500
	шт.
	4
	
	

	
	12.
	
	Монтаж заслонки VKZ(А) 900х500 NM24A-
SR
	шт.
	2
	
	

	
	13.
	
	Монтаж карманного фильтра VKF(K)
900х500
	компл.
	2
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	14.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
15.
	
	Монтаж крышного вентилятора ВКР-8-ДУ-
C-2ч/400°C-18,5/1500 системы В1, В2 с комплектом автоматики VAK-Sh (18,5 кВт) с частотным преобразователем 18,5 кВт/380В,
массой 350кг на отметку +18,000 метра
	
компл.
	
2
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	16.
	
	Монтаж стакана СТКУ-М для ВКР-В(С) 7,1-
9
	компл.
	2
	
	

	
	
	17.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
18.
	
	Монтаж крышного вентилятора ВКР-8-ДУ-
C-2ч/400°C-5,5/1000 системы В3, В3.1, В4,
В4.1 с комплектом автоматики VAK-Sh (5,5
КВт) с частотным преобразователем 5,5 кВт/380В, массой 300кг на отметку +18,000
	
компл.
	
4
	
	

	Инв. № подл.
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	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	



	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10

	
	
	
	метра
	
	
	
	

	
	19.
	
	Монтаж стакана СТКВ-М для ВКР-В(С) 7,1-
9
	компл.
	2
	
	

	
	20.
	
	
	
	
	
	

	
	21.
	
	Монтаж материалов системы вентиляции
	
	
	
	

	
	22.
	
	Система П1на отметке +12,000, в составе:
	
	
	
	

	
	23.
	
	Огнезадерживающий клапан НО ф1400,
ЕI90 220В
	шт.
	1
	
	

	
	24.
	
	Огнезадерживающий клапан канальный
исполнение У1 НО 800х800, ЕI90 220В
	шт.
	1
	
	

	
	25.
	
	Решетка наружная металлическая АРН
800х800
	шт.
	1
	
	

	
	26.
	
	Диффузор вихревой ДКВ ф500
	шт.
	12
	
	

	
	27.
	
	Дроссель-клапан круглый ф500
	шт.
	12
	
	

	
	28.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали,
следующих сечений:
	
	
	
	

	
	29.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали,
ф500 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-80*
	п.м./м2
	55/86,4
	
	

	
	30.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф710 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-80*
	п.м./м2
	13,3/29,7
	
	

	
	31.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф900 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-80*
	п.м./м2
	14/39,6
	
	

	
	32.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф1120 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-80*
	п.м./м2
	12,3/43,3
	
	

	
	33.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф1250 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-80*
	п.м./м2
	14,3/56,1
	
	

	
	34.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф1400 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-80*
	п.м./м2
	26/114,3
	
	

	Взам. инв. №
	
	35.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, 800х800 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	8,7/27,84
	
	

	
	
	36.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, 1800х700 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	4,1/20,5
	
	

	
	
	37.
	
	Фасонные изделия из оцинкованной стали
толщиной 0,7-1,0мм ГОСТ 14918-80*:
	м2
	102,4
	
	

	Подп. и дата
	
	38.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=1,0
мм 1800х700 8,55 м2)
	шт.
	3
	
	

	
	
	39.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7
мм 800х800 2,96 м2)
	шт.
	1
	
	

	
	
	40.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=1,0
мм ф1400 10,38 м2)
	шт.
	1
	
	

	
	
	41.
	
	Отвод 30° из оцинкованной стали б=1,0
мм ф1400 3,80 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	
	42.
	
	
Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7
мм ф500 1,49 м2)
	шт.
	8
	
	

	Инв. № подл.
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	Дата
	
	



	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10

	
	43.
	
	Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм
1830х1310/ф1400 L=700 4,62 м2)
	шт.
	1
	
	

	
	44.
	
	Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм
ф1400/ф1250 L=700 3,35 м2)
	шт.
	1
	
	

	
	45.
	
	Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм
ф1250/ф1120 L=630 2,73 м2)
	шт.
	1
	
	

	
	46.
	
	Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм
ф1120/ф900 L=560 2,13 м2)
	шт.
	1
	
	

	
	47.
	
	Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм
ф900/ф710 L=450 1,42 м2)
	шт.
	1
	
	

	
	48.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф710/ф500 L=355 0,89 м2)
	шт.
	1
	
	

	
	49.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=1,0 мм
ф1400/ф500 (2,51 м2)
	шт.
	3
	
	

	
	50.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=1,0 мм
ф1250/ф500 (2,28 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	51.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=1,0 мм
ф1120/ф500 (2,07 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	52.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=1,0 мм
ф900/ф500 (1,45 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	53.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,5 мм
ф710/ф500 (0,98 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	54.
	
	Маты базальтовые кашированные
алюминиевой фольгой МПБ-30/КФ1
ТИЗОЛ
	
м2
	
46
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	55.
	
	Сетка металлическая оцинкованная,
ячейкой 10х10мм
	м2
	1,5
	
	

	
	
	56.
	
	
	
	
	
	

	
	
	57.
	
	Система П2 на отметке +12,000, в составе:
	
	
	
	

	
	
	58.
	
	Огнезадерживающий клапан НО ф1400,
ЕI90 220В
	шт.
	1
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	59.
	
	Огнезадерживающий клапан канальный
исполнение У1 НО АРН 800х800,
ЕI90 220В
	
шт.
	
1
	
	

	
	
	60.
	
	Решетка наружная металлическая ДКВ
800х800
	шт.
	1
	
	

	
	
	61.
	
	Диффузор вихревой ф500
	шт.
	12
	
	

	
	
	62.
	
	Дроссель-клапан круглый ф500
	шт.
	12
	
	

	Инв. № подл.
	
	63.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали,
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	Лист
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	10

	
	
	
	следующих сечений:
	
	
	
	

	
	64.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф500 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-80*
	п.м./м2
	55/86,4
	
	

	
	65.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф710 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-80*
	п.м./м2
	13,3/29,7
	
	

	
	66.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф900 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-80*
	п.м./м2
	14/39,6
	
	

	
	67.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф1120 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-80*
	п.м./м2
	12,3/43,3
	
	

	
	68.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф1250 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-80*
	п.м./м2
	14,3/56,1
	
	

	
	69.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф1400 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-80*
	п.м./м2
	26/114,3
	
	

	
	70.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, 800х800 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	8,7/27,84
	
	

	
	71.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, 1800х700 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	4,1/20,5
	
	

	
	72.
	
	Фасонные изделия из оцинкованной стали
толщиной 0,7-1,0мм ГОСТ 14918-80*:
	м2
	102,4
	
	

	
	73.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=1,0
мм 1800х700 8,55 м2)
	шт.
	3
	
	

	
	74.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7
мм 800х800 2,96 м2
	шт.
	1
	
	

	
	75.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=1,0
мм ф1400 10,38 м2)
	шт.
	1
	
	

	
	76.
	
	Отвод 30° из оцинкованной стали б=1,0
мм ф1400 3,80 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	77.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7
мм ф500 1,49 м2)
	шт.
	8
	
	

	Взам. инв. №
	
	78.
	
	Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм
1830х1310/ф1400 L=700 4,62 м2)
	шт.
	1
	
	

	
	
	79.
	
	Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм
ф1400/ф1250 L=700 3,35 м2)
	шт.
	1
	
	

	
	
	80.
	
	Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм
ф1250/ф1120 L=630 2,73 м2)
	шт.
	1
	
	

	Подп. и дата
	
	81.
	
	Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм
ф1120/ф900 L=560 2,13 м2)
	шт.
	1
	
	

	
	
	82.
	
	Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм
ф900/ф710 L=450 1,42 м2)
	шт.
	1
	
	

	
	
	83.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф710/ф500 L=355 0,89 м2)
	шт.
	1
	
	

	
	
	84.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=1,0 мм
ф1400/ф500 2,51 м2)
	шт.
	3
	
	

	
	
	85.
	
	
Тройник из оцинкованной стали б=1,0 мм
ф1250/ф500 2,28 м2)

	шт.
	
2
	
	

	Инв. № подл.
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	86.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=1,0 мм
ф1120/ф500 2,07 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	87.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=1,0 мм
ф900/ф500 1,45 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	88.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,5 мм
ф710/ф500 0,98 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	89.
	
	Маты базальтовые кашированные
алюминиевой фольгой МПБ-30/КФ1
ТИЗОЛ
	
м2
	
46
	
	

	
	90.
	
	Сетка металлическая оцинкованная,
ячейкой 10х10мм
	м2
	1,5
	
	

	
	91.
	
	
	
	
	
	

	
	92.
	
	Система П3 на отметке +12,000, в составе:
	
	
	
	

	
	93.
	
	Огнезадерживающий клапан
канальный исполнение У1 НО ф1000,
ЕI90 220В
	
шт.
	
1
	
	

	
	94.
	
	Решетка однорядная регулируемая
АМР 200х200
	шт.
	2
	
	

	
	95.
	
	Диффузор вихревой ДКВ ф500
	шт.
	12
	
	

	
	96.
	
	Дроссель-клапан круглый ф160
	шт.
	2
	
	

	
	97.
	
	Дроссель-клапан круглый ф500
	шт.
	12
	
	

	
	98.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали,
следующих сечений:
	
	
	
	

	
	99.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф160 толщиной 0,5мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	16,8/8,4
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф500 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	33,1/52
	
	

	
	
	101.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф560 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	6,4/11,3
	
	

	
	
	102.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф630 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	6,5/12,9
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	103.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф710 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	23,9/53,3
	
	

	
	
	104.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф800 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	8,7/21,9
	
	

	
	
	105.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф1000 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	44/138,2
	
	

	
	
	106.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, 1300х800 толщиной 1,0мм ГОСТ
14918-80*
	п.м./м2
	1,5/6,3
	
	

	Инв. № подл.
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	107.
	
	Фасонные изделия из оцинкованной
стали толщиной 0,5-1,0мм ГОСТ 14918-
80*:
	
м2
	
50,0
	
	

	
	108.
	
	Отвод 45° из оцинкованной стали б=1,0
мм ф1000 2,88 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	109.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7
мм ф500 1,49 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	110.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5
мм ф160 0,21 м2)
	шт.
	4
	
	

	
	111.
	
	Отвод 45° из оцинкованной стали б=0,5
мм ф160 0,13 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	112.
	
	Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм
1525х1310/ф1000 L=600 3,32 м2)
	шт.
	1
	
	

	
	113.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф800/ф710 L=400 1,19 м2)
	шт.
	1
	
	

	
	114.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф710/ф630 L=300 0,85 м2)
	шт.
	1
	
	

	
	115.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф710/ф560 L=300 0,82 м2)
	шт.
	1
	
	

	
	116.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф630/ф500 L=300 0,72 м2)
	шт.
	1
	
	

	
	117.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф560/ф500 L=300 0,67 м2)
	шт.
	1
	
	

	
	118.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф800/ф500 1,32 м2)
	шт.
	2
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	119.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф710/ф500 0,98 м2)
	шт.
	4
	
	

	
	
	120.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф630/ф500 1,01 м2)
	шт.
	1
	
	

	
	
	121.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф560/ф500 0,93 м2)
	шт.
	1
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	122.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф500/ф500 0,86 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	
	123.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф500/ф160 0,65 м2)
	шт.
	1
	
	

	
	
	124.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,5 мм
ф160/ф160 0,15 м2)
	шт.
	1
	
	

	
	
	125.
	
	Маты базальтовые кашированные
алюминиевой фольгой МПБ-30/КФ1
ТИЗОЛ
	
м2
	
7,3
	
	

	Инв. № подл.
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	126.
	
	Сетка металлическая оцинкованная,
ячейкой 10х10мм
	м2
	1,2
	
	

	
	127.
	
	
	
	
	
	

	
	128.
	
	Система П4 на отметке +12,000, в составе:
	
	
	
	

	
	129.
	
	Огнезадерживающий клапан
канальный исполнение У1 НО ф1000,
ЕI90 220В
	
шт.
	
1
	
	

	
	130.
	
	Диффузор вихревой ДКВ ф500
	шт.
	10
	
	

	
	131.
	
	Дроссель-клапан круглый ф500
	шт.
	10
	
	

	
	132.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали,
следующих сечений:
	
	
	
	

	
	133.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф500 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	38,6/60,6
	
	

	
	134.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф630 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	11,1/22
	
	

	
	135.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф710 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	36,1/80,5
	
	

	
	136.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф800 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	12,5/31,4
	
	

	
	137.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф1000 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	29,9/94
	
	

	
	138.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, 1300х800 толщиной 1,0мм ГОСТ
14918-80*
	п.м./м2
	1,5/6,3
	
	

	
	139.
	
	Фасонные изделия из оцинкованной
стали толщиной 0,7-1,0мм ГОСТ 14918-
80*:
	
м2
	
48,9
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	140.
	
	Отвод 45° из оцинкованной стали б=1,0
мм ф1000 2,88 м2)
	шт.
	4
	
	

	
	
	141.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7
мм ф500 1,49 м2)
	шт.
	2
	
	

	Подп. и дата
	
	142.
	
	Отвод 45° из оцинкованной стали б=0,7
мм ф500 0,82 м2)
	шт.
	10
	
	

	
	
	143.
	
	Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм
1525х1310/ф1000 L=600 3,32 м2)
	шт.
	1
	
	

	
	
	144.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,8007 мм
ф800/ф710 L=400 1,19 м2)
	шт.
	1
	
	

	
	
	145.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф710/ф630 L=300 0,85 м2)
	шт.
	1
	
	

	Инв. № подл.
	
	146.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
	шт.
	2
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	ф630/ф500 L=300 0,72 м2)
	
	
	
	

	
	147.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф800/ф500 1,32 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	148.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф710/ф500 0,98 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	149.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф630/ф500 1,01 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	150.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф500/ф500 0,86 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	151.
	
	Маты базальтовые кашированные
алюминиевой фольгой МПБ-30/КФ1
ТИЗОЛ
	
м2
	
7,3
	
	

	
	152.
	
	Сетка металлическая оцинкованная,
ячейкой 10х10мм
	м2
	1,2
	
	

	
	153.
	
	
	
	
	
	

	
	154.
	
	Система П5 на отметке +12,000, в составе:
	
	
	
	

	
	155.
	
	Огнезадерживающий клапан
канальный исполнение У1 НО ф1000,
ЕI90 220В
	
шт.
	
1
	
	

	
	156.
	
	Диффузор вихревой ф500
	шт.
	10
	
	

	
	157.
	
	Дроссель-клапан круглый ф500
	шт.
	10
	
	

	
	158.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали,
следующих сечений:
	
	
	
	

	
	159.
	
	ф500 ГОСТ 14918-80*
	п.м./м2
	38,4/60,3
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	160.
	
	ф630 ГОСТ 14918-80*
	п.м./м2
	24,9/49,3
	
	

	
	
	161.
	
	ф710 ГОСТ 14918-80*
	п.м./м2
	15,2/34
	
	

	
	
	162.
	
	ф1000 толщиной 1,0мм
	п.м./м2
	29,8/93,6
	
	

	
	
	163.
	
	1300х800 толщиной 1,0мм
	п.м./м2
	1,5/6,3
	
	

	
	
	164.
	
	Фасонные изделия из оцинкованной стали
толщиной 0,7-1,0мм ГОСТ 14918-80*:
	м2
	48,9
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	165.
	
	Отвод 45° из оцинкованной стали б=1,0
мм ф1000
	шт.
	4
	
	

	
	
	166.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7
мм ф500
	шт.
	2
	
	

	
	
	167.
	
	Отвод 45° из оцинкованной стали б=0,7
мм ф500
	шт.
	10
	
	

	
	
	168.
	
	Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм
1525х1310/ф1000 L=600
	шт.
	1
	
	

	Инв. № подл.
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	169.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф710/ф630 L=300
	шт.
	1
	
	

	
	170.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф630/ф500 L=300
	шт.
	2
	
	

	
	171.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф710/ф500
	шт.
	2
	
	

	
	172.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф630/ф500
	шт.
	2
	
	

	
	173.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф500/ф500
	шт.
	2
	
	

	
	174.
	
	Маты базальтовые кашированные
алюминиевой фольгой МПБ-30/КФ1
ТИЗОЛ
	
м2
	
7,3
	
	

	
	175.
	
	Сетка металлическая оцинкованная,
ячейкой 10х10мм
	м2
	1,2
	
	

	
	176.
	
	
	
	
	
	

	
	177.
	
	Система П6 на отметке +12,000, в составе:
	
	
	
	

	
	178.
	
	Огнезадерживающий клапан
канальный исполнение У1 НО ф1000,
ЕI90 220В
	
шт.
	
1
	
	

	
	179.
	
	Решетка однорядная регулируемая
150х150
	шт.
	2
	
	

	
	180.
	
	Диффузор вихревой ф500
	шт.
	12
	
	

	
	181.
	
	Дроссель-клапан круглый ф125
	шт.
	2
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	182.
	
	Дроссель-клапан круглый ф500
	шт.
	12
	
	

	
	
	183.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали,
следующих сечений:
	
	
	
	

	
	
	184.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф125 толщиной 0,5мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	13,7/5,4
	
	

	
	
	185.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф500 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	33/51,8
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	186.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф630 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	13,1/26
	
	

	
	
	187.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф710 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	33,1/73,8
	
	

	
	
	188.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф1000 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	43,1/135,3
	
	

	
	
	189.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, 1300х800 толщиной 1,0мм ГОСТ
14918-80*
	п.м./м2
	1,5/6,3
	
	

	Инв. № подл.
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	190.
	
	Фасонные изделия из оцинкованной
стали толщиной 0,5-1,0мм ГОСТ 14918-
80*:
	
м2
	
50,3
	
	

	
	191.
	
	Отвод 45° из оцинкованной стали б=1,0
мм ф1000
	шт.
	2
	
	

	
	192.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7
мм ф500
	шт.
	2
	
	

	
	193.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5
мм ф125
	шт.
	4
	
	

	
	194.
	
	Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм
1525х1310/ф1000 L=600
	шт.
	1
	
	

	
	195.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф710/ф630 L=300
	шт.
	2
	
	

	
	196.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф630/ф500 L=300
	шт.
	2
	
	

	
	197.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=1,0 мм
ф1000/ф710
	шт.
	1
	
	

	
	198.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф710/ф500
	шт.
	6
	
	

	
	199.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф630/ф500
	шт.
	2
	
	

	
	200.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф500/ф500
	шт.
	2
	
	

	
	201.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф500/ф125
	шт.
	1
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	202.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,5 мм
ф125/ф125 0,10 м2)
	шт.
	1
	
	

	
	
	203.
	
	Маты базальтовые кашированные
алюминиевой фольгой МПБ-30/КФ1
ТИЗОЛ
	
м2
	
7,3
	
	

	
	
	204.
	
	Сетка металлическая оцинкованная,
ячейкой 10х10мм
	м2
	1,2
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	205.
	
	
	
	
	
	

	
	
	206.
	
	Система В1 на отметке +13,000, в составе:
	
	
	
	

	
	
	207.
	
	Дроссель-клапан круглый ф500
	
	
	
	

	
	
	208.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали,
следующих сечений:
	
	
	
	

	
	
	209.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф500 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	28,3/44,4
	
	

	Инв. № подл.
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	210.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф630 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	20,4/40,4
	
	

	
	211.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф710 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	20,8/46,4
	
	

	
	212.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф800 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	8,2/20,6
	
	

	
	213.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, 1200х800 толщиной 1,0мм ГОСТ
14918-80*
	п.м./м2
	1,5/6
	
	

	
	214.
	
	Фасонные изделия из оцинкованной стали
толщиной 0,7-1,0мм ГОСТ 14918-80*:
	м2
	34,9
	
	

	
	215.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7
мм ф500 1,49 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	216.
	
	Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм
1200х800/ф800 L=600 2,43 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	217.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф800/ф710 L=400 1,19 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	218.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф710/ф630 L=300 0,85 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	219.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф630/ф500 L=300 0,72 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	220.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф800/ф710 1,20 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	221.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф710/ф500 0,98 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	222.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф630/ф500 1,01 м2)
	шт.
	2
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	223.
	
	Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм
	м2
	8
	
	

	
	
	224.
	
	
	
	
	
	

	
	
	225.
	
	Система В2 на отметке +13,000, в составе:
	
	
	
	

	
	
	226.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали,
следующих сечений:
	
	
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	227.
	
	ф500 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-80*
	п.м./м2
	28,3/44,4
	
	

	
	
	228.
	
	ф630 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-80*
	п.м./м2
	20,4/40,4
	
	

	
	
	229.
	
	ф710 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-80*
	п.м./м2
	20,8/46,4
	
	

	
	
	230.
	
	ф800 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-80*
	п.м./м2
	8,2/20,6
	
	

	
	
	231.
	
	1200х800 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	1,5/6
	
	

	Инв. № подл.
	
	232.
	
	Фасонные изделия из оцинкованной
стали толщиной 0,7-1,0мм ГОСТ 14918-
	м2
	34,9
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	80*:
	
	
	
	

	
	233.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7
мм ф500
	шт.
	2
	
	

	
	234.
	
	Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм
1200х800/ф800 L=600
	шт.
	2
	
	

	
	235.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф800/ф710 L=400
	шт.
	2
	
	

	
	236.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф710/ф630 L=300
	шт.
	2
	
	

	
	237.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф630/ф500 L=300
	шт.
	2
	
	

	
	238.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф800/ф710
	шт.
	2
	
	

	
	239.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф710/ф500
	шт.
	2
	
	

	
	240.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф630/ф500
	шт.
	2
	
	

	
	241.
	
	Сетка металлическая , ячейкой
20х20мм
	м2
	8
	
	

	
	242.
	
	
	
	
	
	

	
	243.
	
	Система В3, В3.1 на отметке +13,000, в
составе:
	
	
	
	

	
	244.
	
	Решетка однорядная нерегулируемая
АМН 200х200
	шт.
	2
	
	

	Взам. инв. №
	
	245.
	
	Дроссель-клапан круглый ф160
	шт.
	2
	
	

	
	
	246.
	
	Дроссель-клапан круглый ф630
	шт.
	10
	
	

	
	
	247.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали,
следующих сечений:
	
	
	
	

	
	
	248.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали,
Ф160 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	27,2/13,7
	
	

	Подп. и дата
	
	249.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф630 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	34,9/69
	
	

	
	
	250.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф710 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	1,1/2,5
	
	

	
	
	251.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф800 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	15,6/39,2
	
	

	
	
	252.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф900 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	15,5/43,8
	
	

	Инв. № подл.
	
	253.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф1000 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	8,4/26,4
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	254.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, 1300х1000 толщиной 1,0мм ГОСТ
14918-80*
	п.м./м2
	3/13,8
	
	

	
	255.
	
	Фасонные изделия из оцинкованной
стали толщиной 0,5-1,0мм ГОСТ 14918-
80*:
	
м2
	
52,3
	
	

	
	256.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7
мм ф630
	шт.
	2
	
	

	
	257.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5
мм ф160
	шт.
	6
	
	

	
	258.
	
	Отвод 45° из оцинкованной стали б=0,5
мм ф160
	шт.
	2
	
	

	
	259.
	
	Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм
1300х1000/ф1000 L=600 2,87 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	260.
	
	Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм
ф1000/ф900 L=500 1,80 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	261.
	
	Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм
ф900/ф800 L=500 1,61 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	262.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф800/ф630 L=500 1,36 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	263.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=1,0 мм
ф1000/ф630 1,97 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	264.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=1,0 мм
ф900/ф630 1,81 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	265.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф800/ф630 1,40 м2)
	шт.
	2
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	266.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф630/ф630 0,99 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	
	267.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф630/ф160 0,69 м2)
	шт.
	1
	
	

	
	
	268.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,5 мм
ф160/ф160 0,25 м2)
	шт.
	1
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	269.
	
	Сетка металлическая, ячейкой
20х20мм
	м2
	10
	
	

	
	
	270.
	
	
	
	
	
	

	
	
	271.
	
	Система В4, В4.1 на отметке +13,000, в
составе:
	
	
	
	

	
	
	272.
	
	Решетка однорядная нерегулируемая
АМН 150х150
	шт.
	2
	
	

	
	
	273.
	
	Дроссель-клапан круглый ф125
	шт.
	2
	
	

	Инв. № подл.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	274.
	
	Дроссель-клапан круглый ф630
	шт.
	10
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	275.
	
	
	
	
	
	

	
	276.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали,
следующих сечений:
	
	
	
	

	
	277.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, Ф125 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	21,6/8,5
	
	

	
	278.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф630 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	34,9/69
	
	

	
	279.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф710 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-80*
	п.м./м2
	1,1/2,5
	
	

	
	280.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф800 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	15,6/39,2
	
	

	
	281.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф900 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	15,5/43,8
	
	

	
	282.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, ф1000 толщиной 1,0мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	8,4/26,4
	
	

	
	283.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, 1300х1000 толщиной 1,0мм ГОСТ
14918-80*
	п.м./м2
	3/13,8
	
	

	
	284.
	
	Фасонные изделия из оцинкованной
стали толщиной 0,5-1,0мм ГОСТ 14918-
80*:
	
м2
	
51,4
	
	

	
	285.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7
мм ф630 2,28 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	286.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5
мм ф125 0,14 м2)
	шт.
	4
	
	

	Взам. инв. №
	
	287.
	
	Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм
1300х1000/ф1000 L=600 2,87 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	
	288.
	
	Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм
ф1000/ф900 L=500 1,8 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	
	289.
	
	Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм
ф900/ф800 L=500 1,61 м2)
	шт.
	2
	
	

	Подп. и дата
	
	290.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф800/ф630 L=500 1,36 м2)
	шт.
	2
	
	

	
	
	291.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=1,0 мм
ф1000/ф630
	шт.
	2
	
	

	
	
	292.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=1,0 мм
ф900/ф630
	шт.
	2
	
	

	
	
	293.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф800/ф630
	шт.
	2
	
	

	
	
	294.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф630/ф630
	шт.
	2
	
	

	Инв. № подл.
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	295.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,7 мм
ф630/ф125
	шт.
	1
	
	

	
	296.
	
	Тройник из оцинкованной стали б=0,5 мм
ф125/ф125
	шт.
	1
	
	

	
	297.
	
	Сетка металлическая, ячейкой
20х20мм
	м2
	10
	
	

	
	298.
	
	
	
	
	
	

	
	299.
	
	Система П7,В5 на отметке +4,600, в составе:
	
	
	
	

	
	300.
	
	Решетка наружная металлическая АРН
1000х500
	шт.
	2
	
	

	
	301.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали,
следующих сечений:
	
	
	
	

	
	302.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, 800х500 толщиной 0,7мм ГОСТ 14918-
80*
	п.м./м2
	10/26
	
	

	
	303.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали, 1000х500 толщиной 1,0мм ГОСТ
14918-80*
	п.м./м2
	1,5/4,5
	
	

	
	304.
	
	Фасонные изделия из оцинкованной
стали толщиной 0,7-1,0мм ГОСТ 14918-
80*:
	
м2
	
6,9
	
	

	
	305.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7
мм 800х500
	шт.
	1
	
	

	
	306.
	
	Переход из оцинкованной стали б=1,0 мм
1000х500/800х500 L=400
	шт.
	2
	
	

	
	307.
	
	Фольгированная теплоизоляция из
минеральной ваты, толщиной 30мм
	м2
	9,6
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	308.
	
	Сетка металлическая, ячейкой
10х10мм
	м2
	3
	
	

	
	
	309.
	
	
	
	
	
	

	
	
	310.
	
	Фильтрационные установки
	
	

	Подп. и дата
	
	311.
	
	Система ПВ1 в составе:
	
	
	
	

	
	
	312.
	
	Фильтр самоочищающийся MDV-SE-8R-
F18-T25-CONT-PP, пульт справа, массой 1000кг. на отм.0,000 в компл.:
	
компл.
	
1
	
	

	
	
	313.
	
	- вентилятор N=15 кВт, n=3000 об/мин
	
	
	
	

	
	
	314.
	
	- боковой входной патрубок
	
	
	
	

	
	
	315.
	
	- шкаф управления CONT-PP
	
	
	
	

	
	
	316.
	
	Решетка напорная 620х115 BG-1300 на
отм.+4,800
	шт.
	10
	
	

	Инв. № подл.
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	317.
	
	Решетка вытяжная 620х115 SG-1300 на
отм.+4,800
	шт.
	10
	
	

	
	318.
	
	Патрубок входной Ø560 DC-MDV-SE-0-560
на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	
	319.
	
	Соединительный патрубок 0° Ø560 DC-
MDV-0-560 на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	
	320.
	
	Воздуховоды спирально-навивные класса
«В» соед. ниппель
	
	
	
	

	
	321.
	
	δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800
	п.м./м2
	27/47,5
	
	

	
	322.
	
	Фасонные элементы из оцинкованной стали,
соед. ниппель на отм.+4,800
	
	
	
	

	
	323.
	
	Отвод 90° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-
80 на отм.+4,800
	шт.
	3
	
	

	
	324.
	
	Заглушка Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-
80 на отм.+4,800
	шт.
	2
	
	

	
	325.
	
	
	
	
	
	

	
	326.
	
	Система ПВ2 в составе:
	
	
	
	

	
	327.
	
	Фильтр самоочищающийся MDV-SE-8R-
F18-T25-CONT-PP, пульт справа, массой 1000кг. на отм.0,000 в компл.:
	
компл.
	
1
	
	

	
	328.
	
	- вентилятор N=15 кВт, n=3000 об/мин
	
	
	
	

	
	329.
	
	- боковой входной патрубок
	
	
	
	

	
	330.
	
	- шкаф управления CONT-PP
	
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	331.
	
	Решетка напорная 620х115 BG-1300 на
отм.+4,800
	шт.
	10
	
	

	
	
	332.
	
	Решетка вытяжная 620х115 SG-1300 на
отм.+4,800
	шт.
	10
	
	

	
	
	333.
	
	Патрубок входной Ø560 DC-MDV-SE-0-560
на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	Подп. и дата
	
	334.
	
	Соединительный патрубок 0° Ø560 DC-
MDV-0-560 на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	
	
	335.
	
	Воздуховоды спирально-навивные класса
«В» соед. ниппель
	
	
	
	

	
	
	336.
	
	δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на
отм.+4,800
	п.м./м2
	27/47,5
	
	

	
	
	337.
	
	Фасонные элементы из оцинкованной
стали, соед. ниппель
	
	
	
	

	
	
	338.
	
	Отвод 30° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	Инв. № подл.
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	339.
	
	Отвод 45° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	
	340.
	
	Отвод 90° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	3
	
	

	
	341.
	
	Заглушка Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	2
	
	

	
	342.
	
	
	
	
	
	

	
	343.
	
	
	
	
	
	

	
	344.
	
	
	
	
	
	

	
	345.
	
	Система ПВ3 в составе:
	
	
	
	

	
	346.
	
	Фильтр самоочищающийся MDV-SE-8L-
F18-T25-CONT-PP, пульт слева, массой 1000кг. на отм.0,000 в компл.:
	
компл.
	
1
	
	

	
	347.
	
	- вентилятор N=15 кВт, n=3000 об/мин
	
	
	
	

	
	348.
	
	- боковой входной патрубок
	
	
	
	

	
	349.
	
	- шкаф управления CONT-PP
	
	
	
	

	
	350.
	
	Решетка напорная 620х115 BG-1300 на
отм.+4,800
	шт.
	10
	
	

	
	351.
	
	Решетка вытяжная 620х115 SG-1300 на
отм.+4,800
	шт.
	10
	
	

	
	352.
	
	Патрубок входной Ø560 DC-MDV-SE-0-560
на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	
	353.
	
	Соединительный патрубок 0° Ø560 DC-
MDV-0-560 на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	354.
	
	Воздуховоды спирально-навивные класса
«В» соед. ниппель
	
	
	
	

	
	
	355.
	
	δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на
отм.+4,800
	п.м./м2
	28/49,2
	
	

	
	
	356.
	
	Фасонные элементы из оцинкованной
стали, соед. ниппель
	
	
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	357.
	
	Отвод 30° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	2
	
	

	
	
	358.
	
	Отвод 90° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	3
	
	

	
	
	359.
	
	Заглушка Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	2
	
	

	
	
	360.
	
	
	
	
	
	

	Инв. № подл.
	
	361.
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	362.
	
	Система ПВ4 в составе:
	
	
	
	

	
	363.
	
	Фильтр самоочищающийся MDV-SE-8L-
F18-T25-CONT-PP, пульт слева, массой 1000кг. на отм.0,000 в компл.:
	
компл.
	
1
	
	

	
	364.
	
	- вентилятор N=15 кВт, n=3000 об/мин
	
	
	
	

	
	365.
	
	- боковой входной патрубок
	
	
	
	

	
	366.
	
	- шкаф управления CONT-PP
	
	
	
	

	
	367.
	
	Решетка напорная 620х115 BG-1300 на
отм.+4,800
	шт.
	10
	
	

	
	368.
	
	Решетка вытяжная 620х115 SG-1300 на
отм.+4,800
	шт.
	10
	
	

	
	369.
	
	Патрубок входной Ø560 DC-MDV-SE-0-560
на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	
	370.
	
	Соединительный патрубок 0° Ø560 DC-
MDV-0-560 на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	
	371.
	
	Воздуховоды спирально-навивные класса
«В» соед. ниппель
	
	
	
	

	
	372.
	
	δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на
отм.+4,800
	п.м./м2
	28/49,2
	
	

	
	373.
	
	Фасонные элементы из оцинкованной
стали, соед. ниппель
	
	
	
	

	
	374.
	
	Отвод 30° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	2
	
	

	
	375.
	
	Отвод 90° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	3
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	376.
	
	Заглушка Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	2
	
	

	
	
	377.
	
	
	
	
	
	

	
	
	378.
	
	Система ПВ5 в составе:
	
	
	
	

	Подп. и дата
	
	379.
	
	Фильтр самоочищающийся MDV-SE-8R-
F18-T25-CONT-PP, пульт справа, массой 1000кг. на отм.0,000 в компл.:
	
компл.
	
1
	
	

	
	
	380.
	
	- вентилятор N=15 кВт, n=3000 об/мин
	
	
	
	

	
	
	381.
	
	- боковой входной патрубок
	
	
	
	

	
	
	382.
	
	- шкаф управления CONT-PP
	
	
	
	

	
	
	383.
	
	Решетка напорная 620х115 BG-1300 на
отм.+4,800
	шт.
	10
	
	

	Инв. № подл.
	
	384.
	
	Решетка вытяжная 620х115 SG-1300 на
	шт.
	10
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	отм.+4,800
	
	
	
	

	
	385.
	
	Патрубок входной Ø560 DC-MDV-SE-0-560
на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	
	386.
	
	Соединительный патрубок 0° Ø560 DC-
MDV-0-560 на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	
	387.
	
	Воздуховоды спирально-навивные класса
«В» соед. ниппель
	
	
	
	

	
	388.
	
	δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на
отм.+4,800
	п.м./м2
	32/56,3
	
	

	
	389.
	
	Фасонные элементы из оцинкованной
стали, соед. ниппель
	
	
	
	

	
	390.
	
	Отвод 45° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	2
	
	

	
	391.
	
	Отвод 90° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	4
	
	

	
	392.
	
	Тройник Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	
	393.
	
	Заглушка Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	3
	
	

	
	394.
	
	
	
	
	
	

	
	395.
	
	Система ПВ6 в составе:
	
	
	
	

	
	396.
	
	Фильтр самоочищающийся MDV-SE-8R-
F18-T25-CONT-PP, пульт справа, массой 1000кг. на отм.0,000 в компл.:
	
компл.
	
1
	
	

	Взам. инв. №
	
	397.
	
	- вентилятор N=15 кВт, n=3000 об/мин
	
	
	
	

	
	
	398.
	
	- боковой входной патрубок
	
	
	
	

	
	
	399.
	
	- шкаф управления CONT-PP
	
	
	
	

	
	
	400.
	
	Решетка напорная 620х115 BG-1300 на
отм.+4,800
	шт.
	10
	
	

	
	
	401.
	
	Решетка вытяжная 620х115 SG-1300 на
отм.+4,800
	шт.
	10
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	402.
	
	Патрубок входной Ø560 DC-MDV-SE-0-560
на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	
	
	403.
	
	Соединительный патрубок 0° Ø560 DC-
MDV-0-560 на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	
	
	404.
	
	Воздуховоды спирально-навивные класса
«В» соед. ниппель
	
	
	
	

	
	
	405.
	
	δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на
отм.+4,800
	п.м./м2
	27/47,5
	
	

	Инв. № подл.
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	406.
	
	Фасонные элементы из оцинкованной
стали, соед. ниппель
	
	
	
	

	
	407.
	
	Отвод 30° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	2
	
	

	
	408.
	
	Отвод 90° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	3
	
	

	
	409.
	
	Заглушка Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	2
	
	

	
	410.
	
	
	
	
	
	

	
	411.
	
	Система ПВ7 в составе:
	
	
	
	

	
	412.
	
	Фильтр самоочищающийся MDV-SE-8L-
F18-T25-CONT-PP, пульт слева, массой 1000кг. на отм.0,000 в компл.:
	
компл.
	
1
	
	

	
	413.
	
	- вентилятор N=15 кВт, n=3000 об/мин
	
	
	
	

	
	414.
	
	- боковой входной патрубок
	
	
	
	

	
	415.
	
	- шкаф управления CONT-PP
	
	
	
	

	
	416.
	
	Решетка напорная 620х115 BG-1300 на
отм.+4,800
	шт.
	10
	
	

	
	417.
	
	Решетка вытяжная 620х115 SG-1300 на
отм.+4,800
	шт.
	10
	
	

	
	418.
	
	Патрубок входной Ø560 DC-MDV-SE-0-560
на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	
	419.
	
	Соединительный патрубок 0° Ø560 DC-
MDV-0-560 на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	420.
	
	Воздуховоды спирально-навивные класса
«В» соед. ниппель
	
	
	
	

	
	
	421.
	
	δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на
отм.+4,800
	п.м./м2
	31/54,5
	
	

	
	
	422.
	
	Фасонные элементы из оцинкованной
стали, соед. ниппель
	
	
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	423.
	
	Отвод 45° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	2
	
	

	
	
	424.
	
	Отвод 60° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	
	
	425.
	
	Отвод 90° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	4
	
	

	
	
	426.
	
	Тройник Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	Инв. № подл.
	
	427.
	
	Заглушка Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
	шт.
	3
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	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	



	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10

	
	
	
	14918-80 на отм.+4,800
	
	
	
	

	
	428.
	
	
	
	
	
	

	
	429.
	
	
	
	
	
	

	
	430.
	
	Система ПВ8 в составе:
	
	
	
	

	
	431.
	
	Фильтр самоочищающийся MDV-SE-8L-
F18-T25-CONT-PP, пульт слева, массой 1000кг. на отм.0,000 в компл.:
	
компл.
	
1
	
	

	
	432.
	
	- вентилятор N=15 кВт, n=3000 об/мин
	
	
	
	

	
	433.
	
	- боковой входной патрубок
	
	
	
	

	
	434.
	
	- шкаф управления CONT-PP
	
	
	
	

	
	435.
	
	Решетка напорная 620х115 BG-1300 на
отм.+4,800
	шт.
	10
	
	

	
	436.
	
	Решетка вытяжная 620х115 SG-1300 на
отм.+4,800
	шт.
	10
	
	

	
	437.
	
	Патрубок входной Ø560 DC-MDV-SE-0-560
на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	
	438.
	
	Соединительный патрубок 0° Ø560 DC-
MDV-0-560 на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	
	439.
	
	Воздуховоды спирально-навивные класса
«В» соед. ниппель
	
	
	
	

	
	440.
	
	δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на
отм.+4,800
	п.м./м2
	27/47,5
	
	

	
	441.
	
	Фасонные элементы из оцинкованной
стали, соед. ниппель
	
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	442.
	
	Отвод 30° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	2
	
	

	
	
	443.
	
	Отвод 90° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	3
	
	

	
	
	444.
	
	Заглушка Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	2
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	445.
	
	
	
	
	
	

	
	
	446.
	
	Система ПВ9 в составе:
	
	
	
	

	
	
	447.
	
	Фильтр самоочищающийся MDV-SE-8R-
F18-T25-CONT-PP, пульт справа, массой 1000кг. на отм.0,000 в компл.:
	
компл.
	
1
	
	

	
	
	448.
	
	- вентилятор N=15 кВт, n=3000 об/мин
	
	
	
	

	
	
	449.
	
	- боковой входной патрубок
	
	
	
	

	Инв. № подл.
	
	450.
	
	- шкаф управления CONT-PP
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	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
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	451.
	
	Решетка напорная 620х115 BG-1300 на
отм.+4,800
	шт.
	10
	
	

	
	452.
	
	Решетка вытяжная 620х115 SG-1300 на
отм.+4,800
	шт.
	10
	
	

	
	453.
	
	Патрубок входной Ø560 DC-MDV-SE-0-560
на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	
	454.
	
	Соединительный патрубок 0° Ø560 DC-
MDV-0-560 на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	
	455.
	
	Воздуховоды спирально-навивные класса
«В» соед. ниппель
	
	
	
	

	
	456.
	
	δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на
отм.+4,800
	п.м./м2
	27/47,5
	
	

	
	457.
	
	Фасонные элементы из оцинкованной
стали, соед. ниппель
	
	
	
	

	
	458.
	
	Отвод 90° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	5
	
	

	
	459.
	
	Заглушка Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	2
	
	

	
	460.
	
	
	
	
	
	

	
	461.
	
	Система ПВ10 в составе:
	
	
	
	

	
	462.
	
	Фильтр самоочищающийся MDV-SE-8R-
F18-T25-CONT-PP, пульт справа, массой 1000кг. на отм.0,000 в компл.:
	
компл.
	
1
	
	

	
	463.
	
	- вентилятор N=15 кВт, n=3000 об/мин
	
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	464.
	
	- боковой входной патрубок
	
	
	
	

	
	
	465.
	
	- шкаф управления CONT-PP
	
	
	
	

	
	
	466.
	
	Решетка напорная 620х115 BG-1300 на
отм.+4,800
	шт.
	10
	
	

	
	
	467.
	
	Решетка вытяжная 620х115 SG-1300 на
отм.+4,800
	шт.
	10
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	468.
	
	Патрубок входной Ø560 DC-MDV-SE-0-560
на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	
	
	469.
	
	Соединительный патрубок 0° Ø560 DC-
MDV-0-560 на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	
	
	470.
	
	Воздуховоды спирально-навивные класса
«В» соед. ниппель
	
	
	
	

	
	
	471.
	
	δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на
отм.+4,800
	п.м./м2
	27/47,5
	
	

	Инв. № подл.
	
	472.
	
	Фасонные элементы из оцинкованной
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	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	



	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10

	
	
	
	стали, соед. ниппель
	
	
	
	

	
	473.
	
	Отвод 30° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	2
	
	

	
	474.
	
	Отвод 90° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	3
	
	

	
	475.
	
	Заглушка Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	2
	
	

	
	476.
	
	
	
	
	
	

	
	477.
	
	Система ПВ11 в составе:
	
	
	
	

	
	478.
	
	Фильтр самоочищающийся MDV-SE-8L-
F18-T25-CONT-PP, пульт слева, массой 1000кг. на отм.0,000 в компл.:
	
компл.
	
1
	
	

	
	479.
	
	- вентилятор N=15 кВт, n=3000 об/мин
	
	
	
	

	
	480.
	
	- боковой входной патрубок
	
	
	
	

	
	481.
	
	- шкаф управления CONT-PP
	
	
	
	

	
	482.
	
	Решетка напорная 620х115 BG-1300 на
отм.+4,800
	шт.
	10
	
	

	
	483.
	
	Решетка вытяжная 620х115 SG-1300 на
отм.+4,800
	шт.
	10
	
	

	
	484.
	
	Патрубок входной Ø560 DC-MDV-SE-0-560
на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	
	485.
	
	Соединительный патрубок 0° Ø560 DC-
MDV-0-560 на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	
	486.
	
	Воздуховоды спирально-навивные класса
«В» соед. ниппель
	
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	487.
	
	δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на
отм.+4,800
	п.м./м2
	30/52,8
	
	

	
	
	488.
	
	Фасонные элементы из оцинкованной
стали, соед. ниппель
	
	
	
	

	
	
	489.
	
	Отвод 45° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	3
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	490.
	
	Отвод 90° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	2
	
	

	
	
	491.
	
	Тройник Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	
	
	492.
	
	Короб 700х350 l=2000, δ=0,7мм Ø560
ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	
	
	493.
	
	Врезка Ø560 (врезка в короб) , δ=0,7мм
Ø560 ГОСТ 14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	2
	
	

	Инв. № подл.
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	494.
	
	Заглушка Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	3
	
	

	
	495.
	
	
	
	
	
	

	
	496.
	
	Система ПВ12 в составе:
	
	
	
	

	
	497.
	
	Фильтр самоочищающийся MDV-SE-8L-
F18-T25-CONT-PP, пульт слева, массой 1000кг. на отм.0,000 в компл.:
	
компл.
	
1
	
	

	
	498.
	
	- вентилятор N=15 кВт, n=3000 об/мин
	
	
	
	

	
	499.
	
	- боковой входной патрубок
	
	
	
	

	
	500.
	
	- шкаф управления CONT-PP
	
	
	
	

	
	501.
	
	Решетка напорная 620х115 BG-1300 на
отм.+4,800
	шт.
	10
	
	

	
	502.
	
	Решетка вытяжная 620х115 SG-1300 на
отм.+4,800
	шт.
	10
	
	

	
	503.
	
	Патрубок входной Ø560 DC-MDV-SE-0-560
на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	
	504.
	
	Соединительный патрубок 0° Ø560 DC-
MDV-0-560 на отм.+4,800
	шт.
	1
	
	

	
	505.
	
	Воздуховоды спирально-навивные класса
«В» соед. ниппель
	
	
	
	

	
	506.
	
	δ=0,7мм Ø560 ГОСТ 14918-80 на
отм.+4,800
	п.м./м2
	28/49,2
	
	

	
	507.
	
	Фасонные элементы из оцинкованной
стали, соед. ниппель
	
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	508.
	
	Отвод 30° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	2
	
	

	
	
	509.
	
	Отвод 90° Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	3
	
	

	
	
	510.
	
	Заглушка Ø560, δ=0,7мм Ø560 ГОСТ
14918-80 на отм.+4,800
	шт.
	2
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	511.
	
	
	
	
	
	

	
	
	512.
	
	
	
	
	
	

	
	
	513.
	
	
	
	
	
	

	
	
	514.
	
	
	
	
	
	

	
	
	515.
	
	
	
	
	
	

	
	
	516.
	
	
	
	
	
	

	
	
	517.
	
	
	
	
	
	

	Инв. № подл.
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	3
	4
	5
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	10

	
	518.
	
	Отопление
	
	

	
	519.
	
	Демонтаж/монтаж стального 3-хтрубного
регистра ф89 L=3500мм
	компл.
	1
	
	

	
	520.
	
	
	
	
	
	

	
	521.
	
	Теплоснабжение
	
	

	
	522.
	
	Монтаж оборудования
воздушно-тепловых завес
	
	
	
	

	
	523.
	
	Система У1,У2, У5-У16 на отметке +4,600 в
составе:
	
	
	
	

	
	524.
	
	Завеса воздушная AeroGuard-724W03HS
	шт.
	14
	
	

	
	525.
	
	Узел регулирующий ВЕКТОР-6-Ш-8-П-
С+
	шт.
	14
	
	

	
	526.
	
	Модуль коммутации MS
	шт.
	14
	
	

	
	527.
	
	Пульт управления RC-1
	шт.
	7
	
	

	
	528.
	
	Термостат GB-0/90A
	шт.
	14
	
	

	
	529.
	
	Выключатель путевой 15к21А231.8 10А
	шт.
	7
	
	

	
	530.
	
	
	
	
	
	

	
	531.
	
	Система П1 на отметке +12,000 в составе:
	
	
	
	

	
	532.
	
	Узел терморегулирования VKRGS-
25(24)/110-2
	компл.
	1
	
	

	
	533.
	
	
	
	
	
	

	
	534.
	
	Система П2 на отметке +12,000 в составе:
	
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	535.
	
	Узел терморегулирования VKRGS-
25(24)/110-2
	компл.
	1
	
	

	
	
	536.
	
	
	
	
	
	

	
	
	537.
	
	Система П3, П5 на отметке +12,000 в
составе:
	
	
	
	

	
	
	538.
	
	Узел терморегулирования VKRGS-
16(24)/110-2
	компл.
	2
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	539.
	
	
	
	
	
	

	
	
	540.
	
	Система П4, П6 на отметке +12,000 в
составе:
	
	
	
	

	
	
	541.
	
	Узел терморегулирования VKRGS-
16(24)/110-2
	компл.
	2
	
	

	
	
	542.
	
	
	
	
	
	

	
	
	543.
	
	Обвязка тепловых завес на отметке +6,000 в
составе:
	
	
	
	

	Инв. № подл.
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	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10

	
	544.
	
	Кран шаровый муфтовый латунный BVR-R
Ду40
	шт.
	30
	
	

	
	545.
	
	Кран шаровый муфтовый латунный BVR-R
Ду15
	шт.
	2
	
	

	
	546.
	
	Автоматический воздухоотводчик Ду15
	шт.
	2
	
	

	
	547.
	
	Гибкая подводка Ду32 L=500мм
	шт.
	30
	
	

	
	548.
	
	Труба стальная электросварная ф89х4,0
ГОСТ 10704-91
	п.м.
	38
	
	

	
	549.
	
	Труба стальная водогазопроводная ф40х3,5
ГОСТ 3262-75
	п.м.
	128
	
	

	
	550.
	
	Грунтовка ГФ-021
	кг.
	3
	
	

	
	551.
	
	Эмаль ПФ-115
	кг.
	3
	
	

	
	552.
	
	
	
	
	
	

	
	553.
	
	Обвязка приточных установок на отметке
+14,000 в составе:
	
	
	
	

	
	554.
	
	Гибкие вставки фланцевые ZKV Ду50
	шт.
	12
	
	

	
	555.
	
	Кран шаровый муфтовый латунный BVR-R
Ду15
	шт.
	18
	
	

	
	556.
	
	Автоматический воздухоотводчик Ду15
	шт.
	12
	
	

	
	557.
	
	Труба стальная электросварная ф89х4,0
ГОСТ 10704-91
	п.м.
	82
	
	

	
	558.
	
	Теплоизоляционные цилиндры из каменной
ваты, толщиной 50мм ф89
	п.м.
	82
	
	

	Взам. инв. №
	
	559.
	
	Грунтовка ГФ-021
	кг.
	3
	
	

	
	
	560.
	
	Эмаль ПФ-115
	кг.
	3
	
	

	
	
	561.
	
	
	
	
	
	

	
	
	562.
	
	
	
	
	
	

	
	
	563.
	
	
	
	
	
	

	Подп. и дата
	
	564.
	
	
	
	
	
	

	
	
	565.
	
	
	
	
	
	

	
	
	566.
	
	
	
	
	
	

	
	
	567.
	
	
	
	
	
	

	
	
	568.
	
	
	
	
	
	

	
	
	569.
	
	
	
	
	
	

	
	
	570.
	
	
	
	
	
	

	Инв. № подл.
	
	571.
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	572.
	
	Монтаж системы крепления вентиляционных систем
	
	

	
	573.
	
	Комплект крепления систем вентиляции,
монтаж на высоту +13,000, в составе:
	
	
	
	

	
	574.
	
	Резьбовая шпилька M10 х 1000
	шт./кг.
	1568/766,75
	
	

	
	575.
	
	Гайка шестигранная M10
	шт./кг.
	9517/95,17
	
	

	
	576.
	
	Хомут вентиляционный 160 М8/М10
	шт./кг.
	14/2,3
	
	

	
	577.
	
	Хомут вентиляционный 125 М8/М10
	шт./кг.
	6/0,82
	
	

	
	578.
	
	Декоративная крышка 41/41
	шт./кг.
	4133/62
	
	

	
	579.
	
	Скоба-зажим U 41 М10 (41-82)
	шт./кг.
	101/42,42
	
	

	
	580.
	
	Опорная пластина ST М10
	шт./кг.
	6376/510,1
	
	

	
	581.
	
	Шайба 10/125
	шт./кг.
	10770/43,1
	
	

	
	582.
	
	Профиль ST 41/41/2.0-6 D
	м./кг.
	852/3493,2
	
	

	
	583.
	
	Болт шестигранный М10/30
	шт./кг.
	20/0,52
	
	

	
	584.
	
	Профиль ST 41/62/2.5-6 D
	м./кг.
	1602/10701,36
	
	

	
	585.
	
	Поворотный шарнир ПШ
	шт./кг.
	599/269,55
	
	

	
	586.
	
	Болт шестигранный М10/40
	шт./кг.
	1157/35,9
	
	

	
	587.
	
	Хомут вентиляционный 1400 М8/М10
	шт./кг.
	25/37,5
	
	

	
	588.
	
	Хомут вентиляционный 1250 М8/М10
	шт./кг.
	17/22,1
	
	

	
	589.
	
	Хомут вентиляционный 1120 М8/М10
	шт./кг.
	23/25,3
	
	

	
	590.
	
	Хомут вентиляционный 900 М8/М10
	шт./кг.
	36/32,8
	
	

	Взам. инв. №
	
	591.
	
	Хомут вентиляционный 710 М8/М10
	шт./кг.
	107/77,04
	
	

	
	
	592.
	
	Хомут вентиляционный 500 М8/М10
	шт./кг.
	145/76,85
	
	

	
	
	593.
	
	Муфта шестигранная f/f M10 x 30
	шт./кг.
	243/9,72
	
	

	
	
	594.
	
	Хомут вентиляционный 630 М8/М10
	шт./кг.
	91/59,15
	
	

	
	
	595.
	
	Хомут вентиляционный 800 М8/М10
	шт./кг.
	46/37,3
	
	

	Подп. и дата
	
	596.
	
	Хомут вентиляционный 560 М8/М10
	шт./кг.
	3/1,8
	
	

	
	
	597.
	
	Хомут вентиляционный 1000 М8/М10
	шт./кг.
	85/84,2
	
	

	
	
	598.
	
	Химический анкер VMU 410
	шт./кг.
	1/0,83
	
	

	
	
	599.
	
	Дозатор VM-P 345
	шт./кг.
	1/1,2
	
	

	
	
	600.
	
	Металлическая щетка VMZ-STB M10
	шт./кг.
	1/0,2
	
	

	
	
	601.
	
	Общая масса:
	т.
	16,48894
	
	

	
	
	602.
	
	
	
	
	
	

	Инв. № подл.
	
	603.
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	604.
	
	Комплект крепления систем ПВ1-ПВ12,
монтаж на высоту +4,800, в составе:
	
	
	
	

	
	605.
	
	Колонна К-6.6-3700-1.1-12.0
	компл./кг.
	2/642
	
	

	
	606.
	
	Узел прямого прохода УПП-1.1-1
	компл./кг.
	4/147,3
	
	

	
	607.
	
	Ферма Ф-6.10-8000-1.1-12.1
	компл./кг.
	1/575
	
	

	
	608.
	
	Ферма Ф-6.10-9000-1.1-12.1
	компл./кг.
	1/651
	
	

	
	609.
	
	Ферма Ф-6.10-11000-1.1-12.1
	компл./кг.
	3/2328
	776
	

	
	610.
	
	Ферма Ф-6.10-11500-1.1-12.1
	компл./кг.
	5/4040
	808

	

	
	611.
	
	Сборочный кондуктор СМЭ.СК-600-01.00.00
	шт./кг.
	10/26,5
	
	

	
	612.
	
	Сборочный кондуктор СМЭ.СК-600-02.00.00
	шт./кг.
	5/14,4
	
	

	
	613.
	
	Хомут вентиляционный усиленный 560
	шт./кг.
	205/135,3
	
	

	
	614.
	
	Профиль перфорированный 100х100х4-6 hdg
	м./кг.
	480/5447
	
	

	
	615.
	
	Опорный соединитель профилей 100х100-1
	шт./кг.
	53/182,7
	
	

	
	616.
	
	Соединитель СН 100/100
	шт./кг.
	475/356,3
	
	

	
	617.
	
	Профиль ST 41/41-2.0-6
	м./кг.
	90/184,5
	
	

	
	618.
	
	Профиль ST 41/41/2.0-6 D
	м./кг.
	198/811,8
	
	

	
	619.
	
	Соединитель СН 41/41
	шт./кг.
	17/3,57
	
	

	
	620.
	
	Монтажный крюк усиленный МКУ-2-41D
ТД
	шт./кг.
	110/41,8
	
	

	
	621.
	
	Консоль ST 41/41/2.5-800
	шт./кг.
	109/261,6
	
	

	
	622.
	
	Консоль ST 41/41/2.5 q-500
	шт./кг.
	56/85,12
	
	

	Взам. инв. №
	
	623.
	
	Консоль ST 41/41/2.5 q-600
	шт./кг.
	4/7,6
	
	

	
	
	624.
	
	Консоль ST 41/41/2.5 D-1200
	шт./кг.
	16/105,3
	
	

	
	
	625.
	
	Опора-уголок СТ 528-523
	шт./кг.
	104/110,24
	
	

	
	
	626.
	
	Клиновой анкер С-KA+ 12/40/120 mm
	шт./кг.
	520/57,2
	
	

	
	
	627.
	
	Клиновой анкер С-KA+ 10/30/90 mm
	шт./кг.
	20/1,2
	
	

	Подп. и дата
	
	628.
	
	Болт шестигранный М10/30
	шт./кг.
	1130/29,4
	
	

	
	
	629.
	
	Шайба 10/125
	шт./кг.
	1350/5,4
	
	

	
	
	630.
	
	Быстрозажимная гайка СС-М10
	шт./кг.
	1130/33,9
	
	

	
	
	631.
	
	Гайка шестигранная M10
	шт./кг.
	410/4,1
	
	

	
	
	632.
	
	Опорная пластина ST М10
	шт./кг.
	550/44
	
	

	
	
	633.
	
	Резьбовая шпилька M8 х 1000
	м./кг.
	44/13,5
	
	

	
	
	634.
	
	Гайка шестигранная M8
	шт./кг.
	700/3,5
	
	

	Инв. № подл.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	635.
	
	Опора СТ 21-82
	шт./кг.
	18/21,8
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	636.
	
	Болт шестигранный М10/120
	шт./кг.
	20/1,4
	
	

	
	637.
	
	Гайка с прессшайбой M10
	шт./кг.
	20/0,28
	
	

	
	638.
	
	Цинковый спрей
	шт./кг.
	10/0,01
	
	

	
	639.
	
	Уплотнитель виброизоляционный
	м./кг.
	6/2,16
	
	

	
	640.
	
	Резьбовая шпилька M12 х 1000
	м./кг.
	45/31,6
	
	

	
	641.
	
	Шайба 12/125
	шт./кг.
	450/2,7
	
	

	
	642.
	
	Гайка шестигранная M12
	шт./кг.
	900/15,3
	
	

	
	643.
	
	Декоративная крышка 41/41
	шт./кг.
	430/6,5
	
	

	
	644.
	
	Шайба 8/125
	шт./кг.
	300/0,6
	
	

	
	645.
	
	Общая масса:
	т.
	16,43134
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подп. и дата
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