	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
№ п/п
	
№ в ЛСР
	
Наименование работ
	
Ед. изм.
	
Кол-во
	
Ссылка на чертежи, спецификации
	
Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	1.
	
	Повышающие коэффициенты на стесненные условия, действующее
оборудование и т. д. отсутствуют
	
	
	
	

	
	2.
	
	Отопление
	
	

	
	3.
	
	Монтаж системы теплоснабжения установки П1 в составе:
	
	
	130-23-ОВ3 л.3, л.4,
130-23-ОВ3.СО
	

	Согласовано
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4.
	
	Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм
Airvent
	шт.
	2
	130-23-ОВ3 л.3, л.4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5.
	
	Кран шаровый муфтовый Ду=25мм X2777
	шт.
	2
	130-23-ОВ3 л.3, л.4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	
	6.
	
	Труба стальная Ø32х3,0 ГОСТ 10704-91
	п.м.
	40
	130-23-ОВ3 л.3, л.4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	
	7.
	
	Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС®:
	
	
	130-23-ОВ3 л.3, л.4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	
	8.
	
	∅32
	п.м./м³
	40/0,074
	130-23-ОВ3 л.3, л.4,
130-23-ОВ3.СО
	(3,14*(((32+2*13)/1000)²-(32/1000)²)/4)*40=0,074м³

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	9.
	
	Уголок 90° (сталь) Ø32х3 ГОСТ 10704-91
	шт.
	10
	130-23-ОВ3 л.3, л.4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	
	10.
	
	Хомут металлический с гайкой и шпилькой-
шурупом Humalt D=32мм
	шт.
	20
	130-23-ОВ3 л.3, л.4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	11.
	
	Кран шаровой Ду15 Techno-A 1/2
	шт.
	2
	130-23-ОВ3 л.3, л.4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	
	

	
	Подп. и дата
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130-23-ОВ3.ВР2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.
Капитальный ремонт

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	

	
	
	
	
	Разраб.
	Гречишкин
	
	22.02.24
	АБК.
Вентиляция и кондиционирование
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	Инв. № подл.
	
	
	Провер.
	Лемехов
	
	22.02.24
	
	Р
	1
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ведомость объемов общестроительных работ. Отопление, вентиляция и кондиционирование
	
ООО НПП «ОВИСТ»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ГИП
	Зайчиков
	
	22.02.24
	
	


[image: ]

	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10

	
	12.
	
	Гильза стальная ∅50х500
	шт.
	6
	130-23-ОВ3 л.3, л.4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	13.
	
	Грунтовка для системы отопления
	кг.
	15
	130-23-ОВ3 л.3, л.4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	14.
	
	
	
	
	
	

	
	15.
	
	Вентиляция
	
	

	
	16.
	
	Монтаж системы вентиляции П1 на отметку
+9,900 в составе:
	
	
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	17.
	
	Канальный вентилятор: L=7690м3, Р=400Па
Канал-КВАРК-П-90-50-40-2-380, масса 81,4
кг
	
шт.
	
1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	18.
	
	Канальный фильтр G4 Канал-ФКП-90-50-G4, масса 22,2 кг.
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	19.
	
	Клапан воздушный с электроприводом Канал-ГЕРМИК-С-90-50-Н-M220
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	20.
	
	Гибкая вставка Канал-ГКВ-90-50
	шт.
	2
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	21.
	
	Канальный воздухонагреватель N=126кВт
(теплоноситель T=95-70°С) Канал-КВН-90- 50-3, масса 19,1 кг
	
шт.
	
1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	22.
	
	Узел регулирующий ВЕКТОР-5-Ш-3-П-С+
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	23.
	
	Шумоглушитель Канал-ГКП-90-50
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24.
	
	Противопожарный клапан с
электроприводом КПУ-1Н-О-Н-400x250- 2*ф- МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	
шт.
	
1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	25.
	
	Противопожарный клапан с
электроприводом КПУ-1Н-О-Н-300x400- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	26.
	
	Противопожарный клапан с
электроприводом КПУ-1Н-О-Н-300x200- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	2
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	Инв. № подл.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
130-23-ОВ3.ВР2
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	



	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10

	
	27.
	
	Противопожарный клапан с
электроприводом КПУ-1Н-О-Н-200x200- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	
шт.
	
3
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	28.
	
	Противопожарный клапан с
электроприводом КПУ-1Н-О-Н-200x150- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	6
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	29.
	
	Противопожарный клапан с
электроприводом КПУ-1Н-О-Н-200x100- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	30.
	
	Противопожарный клапан с
электроприводом КПУ-1Н-О-Н-100x100- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	3
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	31.
	
	Огнезащитное покрытие для воздуховодов
EI30 «ОГНЕМАТ® Вент»
	м²
	290
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	32.
	
	Утеплитель для воздуховодов 50 мм Isover
	м²/м³
	2,8/0,14
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	2,8*0,05=0,14 м³

	
	33.
	
	Люк вентиляционный 200х100 мм ЛВ1 - ПРВ-21
	шт.
	28
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	34.
	
	Лючок для замера параметров воздуха ЛП1 - А1К151.000 серия А9-57
	шт.
	30
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	35.
	
	Дроссель-клапан ДК-200х200
	шт.
	4
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	36.
	
	Дроссель-клапан ДК-200х150
	шт.
	4
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	37.
	
	Дроссель-клапан ДК-200х100
	шт.
	11
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	38.
	
	Дроссель-клапан ДК-100х100
	шт.
	9
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	39.
	
	Решетка наружная РОН230 900х500
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	40.
	
	Решетка вентиляционная РОН120 300х100
	шт.
	39
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	41.
	
	Решетка вентиляционная РОН120 100х100
	шт.
	35
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	42.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм 400х300 0,85 м2
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	0,85

	Инв. № подл.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
130-23-ОВ3.ВР2
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	



	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10

	
	43.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм 400х250 0,79 м2
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	44.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм 300х200 0,53 м2
	шт.
	2
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	45.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм 200х200 0,36 м2
	шт.
	6
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	46.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм 200х150 0,32 м2
	шт.
	9
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	47.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм 200х100 0,27 м2
	шт.
	10
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	48.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм 100х100 0,15 м2
	шт.
	7
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	49.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм 900x500/700х500 L=400 1,31 м2
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	50.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм 700x500/700х400 L=400 1,15 м2
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	51.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм 700x400/500х400 L=300 0,81 м2
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	52.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм 500x400/300х300 L=300 0,61 м2
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	Взам. инв. №
	
	53.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм 400x300/200х150 L=300 0,43 м2
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	54.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм 400x250/200х150 L=300 0,41 м2
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	55.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм 300x200/200х150 L=300 0,34 м2
	шт.
	2
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	56.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм 300x300/200х200 L=300 0,40 м2
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	57.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм 300x250/200х200 L=300 0,38 м2
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	58.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,5 мм 200x200/200х100 L=300 0,28 м2
	шт.
	3
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	Инв. № подл.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
130-23-ОВ3.ВР2
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	
	
	
	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	



	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10

	
	59.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,5 мм 200x150/200х100 L=300 0,26 м2
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	60.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,5 мм 200x150/100х100 L=300 0,22 м2
	шт.
	4
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	61.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм 900x500 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	36/100,8
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((900+500)*2/1000)*36=100,8м²

	
	62.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм 700x500 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	16/38,4
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((700+500)*2/1000)*16=38,4м²

	
	63.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм 700х400 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	19/41,8
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((700+400)*2/1000)*19=41,8м²

	
	64.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм 500х400 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	34/61,2
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((500+400)*2/1000)*34=61,2м²

	
	65.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм 400x300 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	5/6,3
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((400+300)*2/1000)*5=6,3м²

	
	66.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм 400x250 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	5/5,85
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((400+250)*2/1000)*5=5,85м²

	
	67.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм 300х300 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	12/14,4
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((300+300)*2/1000)*12=14,4м²

	
	68.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм
300x250 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	2/2,2
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((300+250)*2/1000)*2=2,2м²

	
	69.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм
300x200 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	9/9
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((300+200)*2/1000)*9=9м²

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	70.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм
200х200 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	44/35,52
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((200+200)*2/1000)*44=35,52м²

	
	
	71.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм
200х150 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	50/34,93
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((200+150)*2/1000)*50=34,93м²

	
	
	72.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм
200х100 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	45/27,24
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((200+100)*2/1000)*45=27,24м²

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	73.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм
100х100 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	43/17,28
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((100+100)*2/1000)*43=17,28м²

	
	
	74.
	
	
	
	
	
	

	
	
	75.
	
	Монтаж системы вентиляции В1 на отметку
+9,900 в составе:
	
	
	
	

	
	
	76.
	
	Канальный вентилятор: L=2240м3, Р=450Па
Канал-ПКВ-Ш-60-35-4-380, массой 42 кг
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	Инв. № подл.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
130-23-ОВ3.ВР2
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	Изм.
	Кол.уч
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	
	



	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10

	
	77.
	
	Шумоглушитель Канал-ГКП-60-35, массой
37 кг
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	78.
	
	Противопожарный клапан с
электроприводом КПУ-1Н-О-Н-600x350- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	
шт.
	
1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	79.
	
	Противопожарный клапан с
электроприводом КПУ-1Н-О-Н-200x150- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	8
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	80.
	
	Противопожарный клапан с
электроприводом КПУ-1Н-О-Н-200x100- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	2
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	81.
	
	Противопожарный клапан с
электроприводом КПУ-1Н-О-Н-100x100- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	6
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	82.
	
	Огнезащитное покрытие для воздуховодов
EI30 «ОГНЕМАТ® Вент»
	м²
	200
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	83.
	
	Люк вентиляционный 200х100 мм ЛВ1 -
ПРВ-21
	шт.
	9
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	84.
	
	Лючок для замера параметров воздуха ЛП1 -
А1К151.000 серия А9-57
	шт.
	11
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	85.
	
	Дроссель-клапан ДК-200х150
	шт.
	4
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	86.
	
	Дроссель-клапан ДК-200х100
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	87.
	
	Дроссель-клапан ДК-100х100
	шт.
	8
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	88.
	
	Решетка вентиляционная РОН120 100х100
	шт.
	14
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	89.
	
	Решетка вентиляционная РОН120 300х100
	шт.
	12
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	90.
	
	Зонт вентиляционный 600х350 Серия 5.904-
51
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	91.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм
100х100 0,15 м2
	шт.
	14
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	92.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм
200х100 0,27 м2
	шт.
	3
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	93.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм
200х150 0,32 м2
	шт.
	12
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	94.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7 мм
600х350 1,46 м2
	шт.
	2
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	Инв. № подл.
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	1
	2
	3
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	5
	9
	10

	
	95.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,5 мм
200x100/100х100 L=300 0,20 м2
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	96.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,5 мм
200x150/100x100 L=300 0,22 м2
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	97.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
300x200/100x100 L=300 0,29 м2
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	98.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
400x200/300x200 L=300 0,44 м2
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	99.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
500x300/400x200 L=300 0,57 м2
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	100.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
600x350/500x300 L=300 0,70 м2
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	101.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм
100х100 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	71/28,24
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((100+100)*2/1000)*71=28,24м²

	
	102.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм
200х100 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	15/8,9
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((200+100)*2/1000)*15=8,9м²

	
	103.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм
200х150 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	60/41,72
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((200+150)*2/1000)*60=41,72м²

	
	104.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм
300х200 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	21/21
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((300+200)*2/1000)*21=21м²

	
	105.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм
400х200 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	46/55,2
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((400+200)*2/1000)*46=55,2м²

	
	106.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм
500х300 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	30/48
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((500+300)*2/1000)*30=48м²

	
	107.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм
600х350 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	19/36,1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((600+350)*2/1000)*19=36,1м²

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	108.
	
	
	
	
	
	

	
	
	109.
	
	Монтаж системы вентиляции В2 на отметку
+9,900 в составе:
	
	
	
	

	
	
	110.
	
	Канальный вентилятор: L=5460м3, Р=500Па
Канал-ПКВ-Ш-90-50-6-380, массой 90 кг.
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	111.
	
	Шумоглушитель Канал-ГКП-60-35
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	112.
	
	Противопожарный клапан с
электроприводом КПУ-1Н-О-Н-900x500- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	
шт.
	
1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	2,8

	
	
	113.
	
	Противопожарный клапан с
электроприводом КПУ-1Н-О-Н-300x200- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	
шт.
	
4
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	1


	Инв. № подл.
	
	114.
	
	Противопожарный клапан с
	шт.
	2
	130-23-ОВ3 л.2-4,
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	электроприводом КПУ-1Н-О-Н-200x200-
2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	
	
	130-23-ОВ3.СО
	0,8


	
	115.
	
	Противопожарный клапан с
электроприводом КПУ-1Н-О-Н-200x150- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	
шт.
	
1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	0,7


	
	116.
	
	Противопожарный клапан с
электроприводом КПУ-1Н-О-Н-200x100- 2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-0
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	0,6


	
	117.
	
	Огнезащитное покрытие для воздуховодов
EI30 «ОГНЕМАТ® Вент»
	м²
	270
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	118.
	
	Люк вентиляционный 200х100 мм ЛВ1 -
ПРВ-21
	шт.
	16
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	119.
	
	Лючок для замера параметров воздуха ЛП1 -
А1К151.000 серия А9-57
	шт.
	18
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	120.
	
	Дроссель-клапан ДК-300х200
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	121.
	
	Дроссель-клапан ДК-200х200
	шт.
	3
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	122.
	
	Дроссель-клапан ДК-200х100
	шт.
	9
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	123.
	
	Дроссель-клапан ДК-100х100
	шт.
	3
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	124.
	
	Решетка вентиляционная РОН120 100х100
	шт.
	21
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	125.
	
	Решетка вентиляционная РОН120 300х100
	шт.
	27
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	126.
	
	Зонт вентиляционный 900х500 Серия 5.904-
51
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	127.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм
100х100 0,15 м2
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	128.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм
200х100 0,27 м2
	шт.
	7
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	129.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм
200х150 0,32 м2
	шт.
	5
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	130.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,5 мм
200х200 0,36 м2
	шт.
	9
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	131.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7 мм
300х200 0,53 м2
	шт.
	16
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	132.
	
	Отвод 90° из оцинкованной стали б=0,7 мм
900х500 2,81 м2
	шт.
	2
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	Инв. № подл.
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	133.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,5 мм
200x100/100x100 L=300 0,20 м2
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	134.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,5 мм
200x200/200x100 L=300 0,28 м2
	шт.
	2
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	135.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
300x200/200x100 L=300 0,32 м2
	шт.
	3
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	136.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
300x200/200x200 L=300 0,36 м2
	шт.
	2
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	137.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
400x300/200x300 L=300 0,49 м2
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	138.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
500x300/400x300 L=300 0,60 м2
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	139.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
500x500/500x300 L=300 0,70 м2
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	140.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
800x500/500x500 L=400 1,18 м2
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	141.
	
	Переход из оцинкованной стали б=0,7 мм
900x500/800x500 L=400 1,35 м2
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	142.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм
100х100 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	7/2,6
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((100+100)*2/1000)*7=2,6м²

	
	143.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм
200х100 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	44/26,6
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((200+100)*2/1000)*44=26,6м²

	
	144.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм
200х150 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	12/8,4
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((200+150)*2/1000)*12=8,4м²

	
	145.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5 мм
200х200 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	31/24,6
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((200+200)*2/1000)*31=24,6м²

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	146.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм
300х200 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	57/56,5
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((300+200)*2/1000)*57=56,5м²

	
	
	147.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм
400х300 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	12/16,8
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((400+300)*2/1000)*12=16,8м²

	
	
	148.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм
500х300 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	22/35,2
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((500+300)*2/1000)*22=35,2м²

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	149.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм
500х500 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	12/24
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((500+500)*2/1000)*12=24м²

	
	
	150.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм
800х500 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	32/83,2
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((800+500)*2/1000)*32=83,2м²

	
	
	151.
	
	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7 мм
900х500 ГОСТ 14918-2020
	п.м./м²
	12/33,6
	130-23-ОВ3 л.2-4,
130-23-ОВ3.СО
	((900+500)*2/1000)*12=33,6м²

	
	
	152.
	
	
	
	
	
	

	Инв. № подл.
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	154.
	
	Монтаж крепления вентиляции
	
	
	
	

	
	155.
	
	Резьбовая шпилька M10 х 1000
	шт./кг.
	1046/511,5
	130-23-ОВ3 л.6-8,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	156.
	
	Анкер забивной латунный М10
	шт./кг.
	128/0,128
	130-23-ОВ3 л.6-8,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	157.
	
	Гайка шестигранная M10
	шт./кг.
	5697/56,97
	130-23-ОВ3 л.6-8,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	158.
	
	Шайба 10/9021
	шт./кг.
	326/3,6
	130-23-ОВ3 л.6-8,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	159.
	
	Профиль ST 41/41-2.0-6
	м/кг.
	294/602,7
	130-23-ОВ3 л.6-8,
130-23-ОВ3.СО
	Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП

	
	160.
	
	Декоративная крышка 41/41
	шт./кг.
	4223/63,4
	130-23-ОВ3 л.6-8,
130-23-ОВ3.СО
	Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП

	
	161.
	
	Скоба-зажим U 41 М10 (41-82)
	шт./кг.
	116/48,7
	130-23-ОВ3 л.6-8,
130-23-ОВ3.СО
	Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП

	
	162.
	
	Быстрозажимная гайка СС-М10
	шт./кг.
	907/27,2
	130-23-ОВ3 л.6-8,
130-23-ОВ3.СО
	Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП

	
	163.
	
	Опорная пластина ST М10
	шт./кг.
	5355/428,4
	130-23-ОВ3 л.6-8,
130-23-ОВ3.СО
	Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП

	
	164.
	
	Шайба 10/125
	шт./кг.
	5982/23,93
	130-23-ОВ3 л.6-8,
130-23-ОВ3.СО
	Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП

	
	165.
	
	Профиль ST 41/41/2.0-6 D
	м/кг.
	912/3739,2
	130-23-ОВ3 л.6-8,
130-23-ОВ3.СО
	Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП

	
	166.
	
	Опора-уголок СТ 528-523
	шт./кг.
	151/160,1
	130-23-ОВ3 л.6-8,
130-23-ОВ3.СО
	Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	167.
	
	Соединитель СН 41/41
	шт./кг.
	151/31,7
	130-23-ОВ3 л.6-8,
130-23-ОВ3.СО
	Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП

	
	
	168.
	
	Болт шестигранный М10/30
	шт./кг.
	907/23,6
	130-23-ОВ3 л.6-8,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	169.
	
	Перфолента 17ммx0,5мм в рулоне по 25м
	шт./кг.
	14/16,6
	130-23-ОВ3 л.6-8,
130-23-ОВ3.СО
	Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	170.
	
	Консоль ST 41/41/2.5 D-700
	шт./кг.
	151/610,04
	130-23-ОВ3 л.6-8,
130-23-ОВ3.СО
	Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП

	
	
	171.
	
	Винт М6 х 20
	шт./кг.
	712/4,984
	130-23-ОВ3 л.6-8,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	172.
	
	Шайба 6 125
	шт./кг.
	712/7,12
	130-23-ОВ3 л.6-8,
130-23-ОВ3.СО
	Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП

	
	
	173.
	
	Быстрозажимная гайка СС-М6
	шт./кг.
	712/21,4
	130-23-ОВ3 л.6-8,
130-23-ОВ3.СО
	Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП

	Инв. № подл.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	174.
	
	Клиновой анкер С-KA+10/50/115 mm
	шт./кг.
	353/24,7
	130-23-ОВ3 л.6-8,
	Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП
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	Лист
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	Кол.уч
	Лист
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	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	130-23-ОВ3.СО
	

	
	175.
	
	Профиль ST 41/62/2.5-6 D
	м/кг.
	750/5010
	130-23-ОВ3 л.6-8,
130-23-ОВ3.СО
	Было КП ООО "СТАНДАРТ-ЭЛЕКТРИК" № СЭER-073194 от 12.03.2024 г., но на систему ОВ1, нужно либо новое КП на объем ОВ3, либо добавить объем к основному КП

	
	176.
	
	Шарнирный подвес М10Х100
	шт./кг.
	101/17,3
	130-23-ОВ3 л.6-8,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	177.
	
	Общая масса:
	кг.
	11433,2
	
	

	
	178.
	
	
	
	
	
	

	
	179.
	
	Монтаж системы
кондиционирования К1 в составе:
	
	
	
	

	
	180.
	
	VRV-система кондиционирования, с
настенным внутренним блоком:
	
	
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	181.
	
	Внутренний блок FTXM35R
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	182.
	
	Внутренний блок FTXM50R
	шт.
	2
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	183.
	
	Наружный блок RXYSCQ6TV1
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	184.
	
	ИК-пульт управления
	шт.
	3
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	185.
	
	Медные трубки в негорючей изоляции:
	
	
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	186.
	
	∅9,5 мм (жидкость)
	п.м.
	10
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	187.
	
	∅19мм (газ)
	п.м.
	10
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	188.
	
	∅6,4 мм (жидкость)
	п.м.
	32
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	189.
	
	∅9,5мм (газ)
	п.м.
	17
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	190.
	
	∅12,7мм (газ)
	п.м.
	15
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	191.
	
	Монтажный комплект к блокам
	компл.
	3
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	192.
	
	Помпа дренажная для кондиционера Aspen
Mini Aqua Silent+
	шт.
	3
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	Есть КП от ООО "ГК «Фаворит-Климат» по ОВ1, либо сделать новое отдельное КП, либо добавить объем из ОВ3

	
	
	193.
	
	Подставка оцинкованная под кондиционер
(для наружного блока) на пол
	компл.
	1
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	Есть КП от ООО "ГК «Фаворит-Климат» по ОВ1, либо сделать новое отдельное КП, либо добавить объем из ОВ3

	
	
	194.
	
	
	
	
	
	

	Инв. № подл.
	
	195.
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	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10

	
	196.
	
	Монтаж системы
кондиционирования К2 в составе:
	
	
	
	

	
	197.
	
	VRV-система кондиционирования, с
настенным внутренним блоком:
	
	
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	198.
	
	Внутренний блок FTXM35R
	шт.
	2
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	199.
	
	Внутренний блок FTXM25R
	шт.
	2
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	200.
	
	Наружный блок RXYSCQ5TV1
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	201.
	
	ИК-пульт управления
	шт.
	4
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	202.
	
	Медные трубки в негорючей изоляции:
	
	
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	203.
	
	∅9,5 мм (жидкость)
	п.м.
	10
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	204.
	
	∅15,9мм (газ)
	п.м.
	10
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	205.
	
	∅6,4 мм (жидкость)
	п.м.
	22
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	206.
	
	∅9,5мм (газ)
	п.м.
	14
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	207.
	
	∅12,7мм (газ)
	п.м.
	8
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	208.
	
	Монтажный комплект к блокам
	компл.
	4
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	209.
	
	Помпа дренажная для кондиционера Aspen
Mini Aqua Silent+
	шт.
	4
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	Есть КП от ООО "ГК «Фаворит-Климат» по ОВ1, либо сделать новое отдельное КП, либо добавить объем из ОВ3

	
	
	210.
	
	Подставка оцинкованная под кондиционер
(для наружного блока) на пол
	компл.
	1
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	Есть КП от ООО "ГК «Фаворит-Климат» по ОВ1, либо сделать новое отдельное КП, либо добавить объем из ОВ3

	
	
	211.
	
	
	
	
	
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	212.
	
	Монтаж системы
кондиционирования К3 в составе:
	
	
	
	

	
	
	213.
	
	VRV-система кондиционирования, с
настенным внутренним блоком:
	
	
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	214.
	
	Внутренний блок FTXM25R
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	215.
	
	Внутренний блок FTXM50R
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	Инв. № подл.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	216.
	
	Внутренний блок FTXM35R
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.5,
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	1
	2
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	130-23-ОВ3.СО
	

	
	217.
	
	Наружный блок RXYSCQ4TV1
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	218.
	
	ИК-пульт управления
	шт.
	3
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	219.
	
	Медные трубки в негорючей изоляции:
	
	
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	220.
	
	∅9,5 мм (жидкость)
	п.м.
	15
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	221.
	
	∅19мм (газ)
	п.м.
	15
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	222.
	
	∅6,4 мм (жидкость)
	п.м.
	20
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	223.
	
	∅9,5мм (газ)
	п.м.
	20
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	224.
	
	Монтажный комплект к блокам
	компл.
	3
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	225.
	
	Помпа дренажная для кондиционера Aspen
Mini Aqua Silent+
	шт.
	3
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	Есть КП от ООО "ГК «Фаворит-Климат» по ОВ1, либо сделать новое отдельное КП, либо добавить объем из ОВ3

	
	226.
	
	Подставка оцинкованная под кондиционер
(для наружного блока) на пол
	компл.
	1
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	Есть КП от ООО "ГК «Фаворит-Климат» по ОВ1, либо сделать новое отдельное КП, либо добавить объем из ОВ3

	
	227.
	
	
	
	
	
	

	
	228.
	
	Монтаж системы
кондиционирования К4 в составе:
	
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	229.
	
	VRV-система кондиционирования, с
настенным внутренним блоком:
	
	
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	230.
	
	Внутренний блок FTXM35R
	шт.
	2
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	231.
	
	Внутренний блок FTXM50R
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	Подп. и дата
	
	232.
	
	Наружный блок RXYSCQ5TV1
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	233.
	
	ИК-пульт управления
	шт.
	3
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	234.
	
	Медные трубки в негорючей изоляции:
	
	
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	235.
	
	∅9,5 мм (жидкость)
	п.м.
	15
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	236.
	
	∅19мм (газ)
	п.м.
	15
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	Инв. № подл.
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	237.
	
	∅6,4 мм (жидкость)
	п.м.
	20
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	238.
	
	∅9,5мм (газ)
	п.м.
	20
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	239.
	
	Монтажный комплект к блокам
	компл.
	3
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	240.
	
	Помпа дренажная для кондиционера Aspen
Mini Aqua Silent+
	шт.
	3
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	Есть КП от ООО "ГК «Фаворит-Климат» по ОВ1, либо сделать новое отдельное КП, либо добавить объем из ОВ3

	
	241.
	
	Подставка оцинкованная под кондиционер
(для наружного блока) на пол
	компл.
	1
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	Есть КП от ООО "ГК «Фаворит-Климат» по ОВ1, либо сделать новое отдельное КП, либо добавить объем из ОВ3

	
	242.
	
	
	
	
	
	

	
	243.
	
	Монтаж системы
кондиционирования К5 в составе:
	
	
	
	

	
	244.
	
	VRV-система кондиционирования, с
настенным внутренним блоком:
	
	
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	245.
	
	Внутренний блок FTXM35R
	шт.
	3
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	246.
	
	Наружный блок RXYSCQ4TV1
	шт.
	1
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	247.
	
	ИК-пульт управления
	шт.
	3
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	248.
	
	Медные трубки в негорючей изоляции:
	
	
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	249.
	
	∅9,5 мм (жидкость)
	п.м.
	10
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	Взам. инв. №
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	250.
	
	∅19мм (газ)
	п.м.
	10
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	251.
	
	∅6,4 мм (жидкость)
	п.м.
	20
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	252.
	
	∅9,5мм (газ)
	п.м.
	17
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	Подп. и дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	253.
	
	∅12,7мм (газ)
	п.м.
	3
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	254.
	
	Монтажный комплект к блокам
	компл.
	3
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	
	255.
	
	Помпа дренажная для кондиционера Aspen
Mini Aqua Silent+
	шт.
	3
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	Есть КП от ООО "ГК «Фаворит-Климат» по ОВ1, либо сделать новое отдельное КП, либо добавить объем из ОВ3

	
	
	256.
	
	Подставка оцинкованная под кондиционер
(для наружного блока) на пол
	компл.
	1
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	Есть КП от ООО "ГК «Фаворит-Климат» по ОВ1, либо сделать новое отдельное КП, либо добавить объем из ОВ3

	Инв. № подл.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	257.
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	258.
	
	Монтаж дренажного трубопровода из труб:
	
	
	
	

	
	259.
	
	Дренажный трубопровод из
металлопластиковых труб ∅15 мм
	п.м.
	67
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	260.
	
	Дренажный трубопровод из
металлопластиковых труб ∅20 мм
	п.м.
	24
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	261.
	
	Дренажный трубопровод из
металлопластиковых труб ∅25 мм
	п.м.
	25
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	262.
	
	Дренажный трубопровод из
металлопластиковых труб ∅32 мм
	п.м.
	17
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	263.
	
	
	
	
	
	

	
	264.
	
	Устройство изоляции дренажного
трубопровода:
	
	
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	265.
	
	Маты минераловатные толщиной 50 мм
	м³
	1,5
	130-23-ОВ3 л.5,
130-23-ОВ3.СО
	

	
	266.
	
	
	
	
	
	

	
	267.
	
	
	
	
	
	

	
	268.
	
	
	
	
	
	

	
	269.
	
	
	
	
	
	

	
	270.
	
	
	
	
	
	

	
	271.
	
	
	
	
	
	

	
	272.
	
	
	
	
	
	

	
	273.
	
	
	
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	274.
	
	
	
	
	
	

	
	
	275.
	
	
	
	
	
	

	
	
	276.
	
	
	
	
	
	

	
	
	277.
	
	
	
	
	
	

	
	
	278.
	
	
	
	
	
	

	Подп. и дата
	
	279.
	
	
	
	
	
	

	
	
	280.
	
	
	
	
	
	

	
	
	281.
	
	
	
	
	
	

	
	
	282.
	
	
	
	
	
	

	
	
	283.
	
	
	
	
	
	

	
	
	284.
	
	
	
	
	
	

	
	
	285.
	
	
	
	
	
	

	Инв. № подл.
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