## Table 1
| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол-во |  |  | Ссылка на чертежи, спецификации |  | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7
Помещение цеха №8
Монтаж низковольтного оборудования
| 1 |  | Монтаж щита распределительного ЩР1…ЩР19, навесного исполнения, с одним вводом на 125 А, в составе: |  |  | компл. |  |  | 19 |  |  | 130-23-ЭМ2, л.2, 7-25 |  | m единицы не более 50 кг высота монтажа 1 м, сборка щита
| 1.1 |  | выключатель автоматический ВА47-100-3С125-УХЛ3 3р, Iном=125 А, Icu=10 кА, х-ка С |  |  | шт. |  |  | 1
| 1.2 |  | выключатель автоматический 3р, Iном=63 А, Icu=10 кА, х-ка С |  |  | шт. |  |  | 5
| 1.3 |  | корпус металлический ЩРн-36-520х330х120-IP54-УХЛ2 |  |  | шт. |  |  | 1
| 2 |  | Монтаж ящика силового с рубильником и штепсельным разъемом 63А ЯВЗШ 100А IP54 с ППН-33 100А (разъѐм 63А) (ЯВЗШ-31М-54) |  |  | шт. |  |  | 65 |  |  | 130-23-ЭМ2, л.2, 7-25 |  | высота монтажа 1 м
Взам. инв. №
| 3 |  | Монтаж ящика с понижающими трансформаторами ЯТП-0,25-220/12 с розеткой |  |  | компл. |  |  | 32 |  |  | 130-23-ЭМ2, л.26 |  | высота монтажа 1,5 м
Подп. и дата
130-23-ЭМ2.ВР
Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт
|  |  |  | 1 | - |  | Зам. | 190-23 |  |  | 2023-08-20
|  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата
|  |  |  | Разраб. |  |  | Данилова |  |  |  | 2023-08-10 |  | Цех №8 Силовое электрооборудование |  | Стадия | Лист | Листов
Инв. № подл. | [14 empty] | Р | 1 | 10
[13 empty] | Ведомость объемов работ |  | ООО НПП «ОВИСТ»
|  |  |  | Н. контр. |  |  | Лемехов |  |  |  | 2023-08-10

## Table 2
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7
| 4 |  | Монтаж щита силового ЩС для питания силового электрооборудования, в составе: |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  |  |  | высота монтажа 1 м, сборка щита
| 4.1 |  | выключатель автоматический ВА47-100-3С100-УХЛ3 3р, Iном=100 А, Icu=10 кА, х-ка С |  |  | шт. |  |  | 1
| 4.2 |  | выключатель автоматический ВА47-100-3С63-УХЛ3 3р, Iном=63 А, Icu=10 кА, х-ка С |  |  | шт. |  |  | 2
| 4.3 |  | выключатель автоматический ВА47-100-3С16-УХЛ3 3р, Iном=16 А, Icu=10 кА, х-ка С |  |  | шт. |  |  | 1
| 4.4 |  | выключатель автоматический ВА47-100-3С10-УХЛ3 3р, Iном=10 А, Icu=10 кА, х-ка С |  |  | шт. |  |  | 2
| 4.5 |  | выключатель автоматический дифф. тока АВДТ32-22C16-A-УХЛ4 (2P, C16, 30mA) 2р, Iном=16 А, IΔn=30 мА |  |  | шт. |  |  | 2
| 4.6 |  | выключатель автоматический без теплового расцепителя ВА47-100MA-УХЛ3 3р, Iном=16 А, Icu=10 кА, х-ка D |  |  | шт. |  |  | 2
| 4.7 |  | корпус металлический ЩРн-54-540х440х120-IP31-УХЛ2 |  |  | шт. |  |  | 1
Взам. инв. №
| 5 |  | Монтаж щита управления воротами ЩУ1, в составе: |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ЭМ2, л.27 |  | высота монтажа 1,5 м, сборка щита
| 5.1 |  | выключатель нагрузки ВН-32-363-УХЛ3 3р, Iном=63А |  |  | шт. |  |  | 1
| 5.2 |  | выключатель нагрузки ВН-32-332-УХЛ3 3р, Iном=32А |  |  | шт. |  |  | 1
Подп. и дата
| 5.3 |  | выключатель автоматический ВА47-100-3С16-УХЛ3 3р, Iном=16 А, Icu=10 кА, х-ка С |  |  | шт. |  |  | 4
| 5.4 |  | выключатель автоматический ВА47-100-3С10-УХЛ3 3р, Iном=10 А, Icu=10 кА, х-ка С |  |  | шт. |  |  | 3
| 5.5 |  | выключатель автоматический дифференциального тока двухполюсный, Iном=16 А, I Δ =30 мА, х-ка С |  |  | шт. |  |  | 1
Инв. № подл.
[13 empty] | 130-23-ЭМ2.ВР |  | Лист
2
|  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата

## Table 3
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7
| 5.6 |  | корпус металлический ЩРн-54-540х440х120-IP31-УХЛ2 |  |  | шт. |  |  | 1
| 6 |  | Монтаж щита управления воротами ЩУ2, в составе: |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ЭМ2, л.28 |  | высота монтажа 1,5 м, сборка щита
| 6.1 |  | выключатель нагрузки ВН-32-363-УХЛ3 3р, Iном=63А |  |  | шт. |  |  | 1
| 6.2 |  | выключатель нагрузки ВН-32-332-УХЛ3 3р, Iном=32А |  |  | шт. |  |  | 1
| 6.3 |  | выключатель автоматический ВА47-100-3С16-УХЛ3 3р, Iном=16 А, Icu=10 кА, х-ка С |  |  | шт. |  |  | 6
| 6.4 |  | выключатель автоматический ВА47-100-3С10-УХЛ3 3р, Iном=10 А, Icu=10 кА, х-ка С |  |  | шт. |  |  | 5
| 6.5 |  | выключатель автоматический дифференциального тока двухполюсный, Iном=16 А, I Δ =30 мА, х-ка С |  |  | шт. |  |  | 1
| 6.6 |  | корпус металлический ЩРн-54-540х440х120-IP31-УХЛ2 |  |  | шт. |  |  | 1
| 7 |  | Монтаж щита управления компрессорами ЩУк1, ЩУк2, в составе: |  |  | компл. |  |  | 2 |  |  | 130-23-ЭМ2, л.29-30 |  | высота монтажа 1,5 м, комплектная поставка
Взам. инв. № | 7.1 |  | выключатель автоматический ВА57-39- 340010-320А-3200-690AC-УХЛ3 3р, Iном=320 А |  |  | шт. |  |  | 1
| 7.2 |  | выключатель автоматический ВА47-100-3С125-УХЛ3 3р, Iном=125 А, Icu=10 кА, х-ка С |  |  | шт. |  |  | 2
Подп. и дата | 7.3 |  | выключатель автоматический ВА47-100-3С63-УХЛ3 3р, Iном=63 А, Icu=10 кА, х-ка С |  |  | шт. |  |  | 1
| 7.4 |  | выключатель автоматический ВА47-100-1С16-УХЛ3 1р, Iном=16 А, Icu=10 кА, х-ка С |  |  | шт. |  |  | 2
Инв. № подл.
[13 empty] | 130-23-ЭМ2.ВР |  | Лист
3
|  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата

## Table 4
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7
| 8 |  | Монтаж шкафа питания вентиляции ШПВ, в составе: |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ЭМ2, л.31 |  | высота монтажа 1,5 м, сборка щита
| 8.1 |  | выключатель автоматический ВА47-100-3С125-УХЛ3 3р, Iном=125 А, Icu=10 кА, х-ка С |  |  | шт. |  |  | 1
| 8.2 |  | выключатель автоматический ВА47-100-3С16-УХЛ3 3р, Iном=16 А, Icu=10 кА, х-ка С |  |  | шт. |  |  | 5
| 8.3 |  | выключатель автоматический ВА47-100-3С10-УХЛ3 3р, Iном=10 А, Icu=10 кА, х-ка С |  |  | шт. |  |  | 8
| 8.4 |  | корпус металлический ЩРн-96-2х4х12-IP54 |  |  | шт. |  |  | 1
| 9 |  | Монтаж щита питания оборудования СКС, в составе: |  |  | компл. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ЭМ2, л.32 |  | высота монтажа 1,5 м, сборка щита
| 9.1 |  | выключатель автоматический ВА47-100-3С32-УХЛ3 3р, Iном=32 А, Icu=10 кА, х-ка С |  |  | шт. |  |  | 1
| 9.2 |  | выключатель автоматический ВА47-100-1С16-УХЛ3 1р, Iном=16 А, Icu=10 кА, х-ка С |  |  | шт. |  |  | 8
Взам. инв. № | 9.3 |  | корпус металлический ЩРн-36-520х330х120-IP54-УХЛ2 |  |  | шт. |  |  | 1
Подп. и дата | 10 |  | Монтаж выключателя автоматического ВА47-100-3С16-УХЛ3 3р, Iном=16 А, Icu=10 кА, х-ка С в сущ. панель ППУ |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ЭМ2, л.33 |  | высота монтажа 1,5 м
| 11 |  | Монтаж панели управления трансбордером на стену при помощи анкеров |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  | 130-23-ЭМ2, л.2 |  | высота монтажа 1,5 м
Инв. № подл.
[13 empty] | 130-23-ЭМ2.ВР |  | Лист
4
|  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата

## Table 5
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7
Монтаж кабельных изделий
| 1 |  | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож
|  |  | сечением 5х95 мм2 |  |  | м/кг |  |  | 100/597,9 |  |  | в КП ООО МПК «Магнит» п.7 кол-во 101 м., нужно чтобы КП совпадало с ВОР и проектом |  | 4 конца, 40 м в трубе, 60 м в канале m=100х5,979=597,9
|  |  | сечением 5х35 мм2 |  |  | м/кг |  |  | 610/1524,2 |  |  |  |  | 50 концов, 400 м в трубе, 210 м в канале m=580х2,628=1524,2
|  |  | сечением 5х16 мм2 |  |  | м/кг |  |  | 260/376 |  |  | в КП ООО МПК «Магнит» п.10 кол-во 290 м., нужно чтобы КП совпадало с ВОР и проектом |  | 4 конца, в гофре m=260х1,446=376
|  |  | сечением 5х10 мм2 |  |  | м/кг |  |  | 1615/ 1547,2 |  |  |  |  | 160 концов, 1330 м в канале, 240 м в трубе, 45 м по констр. m=1610х0,958=1542,4
|  |  | сечением 5х6 мм2 |  |  | м/кг |  |  | 40/27,4 |  |  | в КП ООО МПК «Магнит» п.12 кол-во 45 м., нужно чтобы КП совпадало с ВОР и проектом |  | 4 конца, в трубе m=40х0,685=27,4
|  |  | сечением 5х4 мм2 |  |  | м/кг |  |  | 460/255,3 |  |  | в КП ООО МПК «Магнит» п.13 кол-во 475 м., нужно чтобы КП совпадало с ВОР и проектом |  | 36 концов, 150 м по констр. 290 м в гофре, 20 м в трубе m=460х0,555=255,3
|  |  | сечением 5х2,5 мм2 |  |  | м/кг |  |  | 210/84,2 |  |  | в КП ООО МПК «Магнит» п.14 кол-во 240 м., нужно чтобы КП совпадало с ВОР и проектом |  | 20 концов, в гофре m=210х0,401=84,2
|  |  | сечением 3х2,5 мм2 |  |  | м/кг |  |  | 1320/389,4 |  |  |  |  | 32 конца,240 м в гофре, 600 м по констр., 80 м в трубе,400 м в металлорук. m=1320х0,295=389,4
Взам. инв. №
| 2 |  | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS-1 ож
|  |  | сечением 5х4 мм2 |  |  | м/кг |  |  | 300/210,3 |  |  |  |  | 8 концов, 280 м по констр. 20 м в гофре m=300х0,701=210,3
Подп. и дата
| 3 |  | Опрессовка кабеля наконечниками кабельными медными
|  |  | ТМ 95-12-15, ном. сечение 35 мм2 |  |  | шт. |  |  | 20
|  |  | ТМ 35-8-10, ном. сечение 35 мм2 |  |  | шт. |  |  | 250
Инв. № подл.
[13 empty] | 130-23-ЭМ2.ВР |  | Лист
5
|  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата

## Table 6
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7
Светотехническое оборудование
| 1 |  | Светильник светодиодный LED СРП-01-1000Лм 12в 10м переносной 12В со штепсельной вилкой |  |  | шт. |  |  | 32
Монтаж кабельных конструкций
| 1 |  | Монтаж лотка проволочного ЛП 100-35-3 s-4,0 ГЦ, l=3000 мм, h=35 мм, b=100 мм |  |  | м/шт. |  |  | 90/30 |  |  |  |  | m 1м=0,31
| 2 |  | Монтаж соединителя безвинтового проволочного лотка СБЛЛ ГЦ |  |  | шт. |  |  | 60 |  |  |  |  | m единицы=0,03
| 3 |  | Монтаж крюка подвеса проволочного лотка КПЛЛ |  |  | шт. |  |  | 120 |  |  |  |  | m единицы=0,03
| 4 |  | Крепление профиля монтажного СП 41/41/2.5-6 ГЦ, L=6000 мм |  |  | м/шт. |  |  | 84/14 |  |  |  |  | m 1м=2,63
| 5 |  | Монтаж соединителя прижимного обхватывающего СПО-41 ГЦ |  |  | шт. |  |  | 144 |  |  |  |  | m единицы=0,23
| 6 |  | Монтаж крышки декоративной для консолей КП 41/41 |  |  | шт. |  |  | 96 |  |  |  |  | m единицы=0,015
| 7 |  | Лоток листовой неперфорированный ЛЛГЗ 400-100-3 s-1,2 ГЦ, l=3000 мм, h=100 мм, b=400мм, монтаж в бетонные лотки с металлическими закладными деталями для крепления |  |  | м/шт. |  |  | 501/167 |  |  |  |  | m 1м=5,7
Взам. инв. №
| 8 |  | Монтаж лотка листового замкового перфорированного ЛЛПЗ 50-50-3 s-1,2 ГЦ, L=3000 мм, h=50 мм, b=50 мм |  |  | м/шт. |  |  | 46/16 |  |  |  |  | m 1м=1,46
| 9 |  | Монтаж крышки лотка листового КЛЛЗ 50 s-1,0 ГЦ, L=3000 мм, b=50мм |  |  | м/шт. |  |  | 46/16 |  |  |  |  | m 1м=0,6
Подп. и дата
| 10 |  | Монтаж угла вертикальный подъем 90° с крышкой УПЛК-90° 50-50 s-1,2ГЦ, h=50мм, b=50 мм |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |  |  | m единицы=0,66
| 11 |  | Монтаж кабельного крепления ФК-1х25-40 |  |  | шт. |  |  | 12 |  |  |  |  | m единицы=0,1
Инв. № подл.
[13 empty] | 130-23-ЭМ2.ВР |  | Лист
6
|  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата

## Table 7 (2)
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7
| 1 |  | Монтаж гильзы Уникс-3200.1 SFSS3200.1-100, DN 100, в сэндвич-панель |  |  | шт |  |  | 2
| 2 |  | Монтаж хомута трубного 1 1/2" М8 |  |  | шт |  |  | 6
| 3 |  | Монтаж крепления универсального для сэндвич-панелей КРСП |  |  | шт |  |  | 6
| 4 |  | Шпилька резьбовая для КРСП |  |  | шт |  |  | 3
5
6
7
8
9
10
11
Взам. инв. №
1
2
Подп. и дата
3
4
5
Инв. № подл. | 6
[13 empty] | 130-23-ЭМ2.ВР |  | Лист
8
|  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата

## Table 7
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7
Метизы для монтажа кабельных конструкций
| 1 |  | Шпилька резьбовая М10, L=1000 |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  | 24 отрезка по 100 мм
| 2 |  | Гайка монтажная ГМ41-М10 |  |  | шт. |  |  | 312
| 3 |  | Гайка монтажная ГМ41-М8 |  |  | шт. |  |  | 72
| 4 |  | Гайка М10 |  |  | шт. |  |  | 48
| 5 |  | Болт шестигранный М10х30 |  |  | шт. |  |  | 288
| 6 |  | Винт с полукруглой головкой М8х20 |  |  | шт. |  |  | 72
| 7 |  | Шайба М10/125 |  |  | шт. |  |  | 336
| 8 |  | Шайба 8/125 |  |  | шт. |  |  | 72
| 9 |  | Шайба увеличенная 6/9021 |  |  | шт. |  |  | 144
| 10 |  | Саморез HW5-R 5,5х32 с прессшайбой |  |  | шт. |  |  | 160
| 11 |  | Анкер клиновой ERA |  |  | шт. |  |  | 4
Взам. инв. №
Монтаж оборудования и материалов
| 1 |  | Монтаж коробки ответвительной шинопровода ШМА-73 250 А У2033 |  |  | шт. |  |  | 20 |  |  |  |  | m единицы=7,97
| 2 |  | Монтаж трубы ПВХ гибкой гофр. д.32мм, лѐгкой с протяжкой, 32м, цвет серый |  |  | м |  |  | 860 |  |  |  |  | для прокладки кабеля
Подп. и дата
| 3 |  | Монтаж металлорукава РЗ-ЦХ 32 из оцинкованной стали с протяжкой. d внеш=32 мм |  |  | м |  |  | 400
для прокладки кабеля
| 4 |  | Скоба двухлапковая из оцинкованной стали с покрытием СМД-П 48-50 |  |  | шт. |  |  | 1260 |  |  | ООО "Кабельрост" КП №1749 от 27.11.23 г. п.6 количество 124 0 надо привести в соответсвии с ВОР и спецификацией
для металлорукава
| 5 |  | Монтаж муфты вводной для металлорукава ВМ 32 |  |  | шт. |  |  | 64
Инв. № подл. | 6 |  | Монтаж заземляющего проводника ЗПГ- 316.02.500-М |  |  | шт. |  |  | 120
заземление шкафов, ящиков, кабельных лотков
[13 empty] | 130-23-ЭМ2.ВР |  | Лист
7
|  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата

## Table 8
1 2 3 7 Покрытие сварных швов заземления битумным лаком БТ-577 |  | 4 5 кг 10 |  |  |  | 6 7 расход 0,15 кг/м2
8 Нанесение грунтовки ГФ-021 в один слой м2 9 Нанесение эмали ПФ-115 в два слоя м2 |  |  |  | 45,5 45,5 |  | окраска стойки для ящиков сварки окраска стойки для ящиков сварки
Прокат черных металлов Крепление трубы ВГП d80х3 ОЦ 1 ГОСТ 3262-75 (прокладка кабеля от токопровода до щитов управления компрессорами) Крепление трубы ВГП d50х3 ОЦ 2 ГОСТ 3262-75 (прокладка кабеля от токопровода до щитов, оборудования) 3 Монтаж заземления здания из полосы стальной сеч. 40х4 4 Монтаж заземления здания из полосы стальной сеч. 40х4 5 Монтаж заземления здания из круга стального d18 (электроды, L=5 м) | м/кг м/кг м/кг м/кг м/кг |  | 40/302,4 785/3412,4 1000/1256 500/628 105/208,9 |  | 130-23-ЭМ2, л.34 130-23-ЭМ2, л.34 130-23-ЭМ2, л.34 |  |  | m 1м=7,56 кг m 1м=4,347 кг m 1м =1,256кг, внутреннее заземление m 1м =1,256кг, внешнее заземление m 1м =1,998кг, внешнее заземление
Работы по вводу кабельных линий в здание 1 Монтаж гильзы Уникс-3200.1 SFSS3200.1- 100, DN 100, в сэндвич-панель 2 Заделка отверстий в стене двустенной пеной двухкомпонентной огнезащитной DN1201 Крепление трубы гофрированной ПА 3 безгалогенной (HF) стойкая к ультрафиолету черная с/з d50 мм 4 Монтаж хомута трубного 1 1/2" М8 5 Монтаж крепления универсального для сэндвич-панелей КРСП 6 Шпилька резьбовая для КРСП 7 Прорезка отверстий для монтажа гильзы диаметром 120 мм глубиной 240 мм |  | шт. 2 шт. 1 м 10 шт. 6 шт. 6 шт. 3 шт. 2 |  |  |  | 6 отрезков, L=400 мм
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата | [6 empty] | 130-23-ЭМ2.ВР |  | Лист 8

## Table 9
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7
Земляные работы (прокладка кабеля)
| 1 |  | Разработка грунта вручную |  |  | м3 |  |  | 2,7 |  |  |  |  | VТ-1=( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.2 + 0.4 ) / 2 * 0.9 * 10 = 2.7
| 2 |  | Устройство песчаной подушки |  |  | м3 |  |  | 1,2 |  |  |  |  | VТ-1=( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.2 + 0.33 ) / 2 * 0.45 * 10 = 1.2
| 3 |  | Обратная засыпка вручную |  |  | м3 |  |  | 1,5
| 4 |  | Вывоз лишнего грунта на полигон на расстояние 30 км |  |  | м3 |  |  | 1,2
| 5 |  | Укладка ленты сигнальной ЛСЭ-150 в траншею |  |  | м |  |  | 10
Земляные работы (заземление)
Демонтаж (существующее асфальтовое покрытие)
| 1 |  | Демонтаж слоя из асфальтобетона с помощью метода холодного фрезерования. (Асфальтобетон плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип В, Марки III ГОСТ 9128-2013 h=0,05) |  |  | м3/т |  |  | 3,05/6,1 |  |  |  |  | 61*0,05=3,05 1м3 = 2 тонны. 3,05*2 = 6,1
| 2 |  | Демонтаж слоя из щебня М600 (5-20 мм) с пропиткой вязким битумом h=0,08 с К упл.= 1,05 |  |  | м3 |  |  | 4,88 |  |  |  |  | 61*0,08=4,88
Взам. инв. №
| 3 |  | Демонтаж слоя из щебня М600 (20-70мм) ГОСТ 8267-93 h=0,15 с К упл.= 1,05 |  |  | м3 |  |  | 9,15 |  |  |  |  | 61*0,15=9,15
| 4 |  | Демонтаж слоя из песка крупного ГОСТ 8736-2014 h=0,30 с К упл.= 1,10 |  |  | м3 |  |  | 18,3 |  |  |  |  | 61*0,3=18,3
| 5 |  | Погрузка и утилизация «демонтажного» мусора автосамосвалом КАМАЗ-5511 на расстояние 30 км |  |  | м3 |  |  | 35,38 |  |  |  |  | 3,05+4,88+9,15+18,3
Подп. и дата
Рытье траншей
| 1 |  | Разработка грунта механизированным способом (экскаватор с ковшом 0,25 м3) |  |  | м3 |  |  | 28,2 |  |  |  |  | V=( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.5 + 0.6 ) / 2 * 0,42 * 61 = 28,2
| 2 |  | Разработка грунта механизированным способом (экскаватор с ковшом 0,25 м3) |  |  | м3 |  |  | 203,4 |  |  |  |  | V=( a1 + a2 ) / 2 * H * L = ( 0.5 + 0.7 ) / 2 * 1 * 339 = 28,2=203,4
Инв. № подл.
[13 empty] | 130-23-ЭМ2.ВР |  | Лист
9
|  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата

## Table 10
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7
| 3 |  | Обратная засыпка |  |  | м3 |  |  | 231,6
Благоустройство (устройство асфальтового покрытия)
| 1 |  | Укладка асфальтобетона плотного горячего на битуме БНД марки 60/90, Тип В, Марки III ГОСТ 9128-2013 h=0,05 |  |  | м3/т |  |  | 3,05/6,1 |  |  |  |  | 61*0,05=3,05 1м3 = 2 тонны. 3,05*2 = 6,1
| 2 |  | Устройство слоя из щебня М600 (5-20 мм) с пропиткой вязким битумом h=0,08 |  |  | м3 |  |  | 4,88 |  |  |  |  | 61*0,08=4,88
| 3 |  | Устройство слоя из щебня М600 (20-70мм) ГОСТ 8267-93 h=0,15 |  |  | м3 |  |  | 9,15 |  |  |  |  | 61*0,15=9,15
| 4 |  | Устройство слоя из песка крупного ГОСТ 8736-2014 h=0,30 |  |  | м3 |  |  | 18,3 |  |  |  |  | 61*0,3=18,3
Благоустройство (восстановление сущ. газона)
| 1 |  | Отсыпка плодородного грунта, из них: - 80 % механизированным способом - 20% ручным способом |  |  | м3 |  |  | 27,3 (21,84/5,46) |  |  |  |  | 136,5*0,2=27,3
| 2 |  | Посев многолетних трав, из них: - 80 % механизированным способом - 20% ручным способом |  |  | м² |  |  | 136,5 (109,2/27,3)
| 3 |  | Кострец безостный |  |  | кг |  |  | 0,37
| 4 |  | Овсянка луговая |  |  | кг |  |  | 0,31
Взам. инв. № | 5 |  | Ежа сборная |  |  | кг |  |  | 0,32
Подп. и дата
Инв. № подл.
[13 empty] | 130-23-ЭМ2.ВР |  | Лист
10
|  |  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | № док. |  | Подп. | Дата