Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1А – В1-1 – т.1(Гараж) |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Резка асфальтового покрытия фрезой – м2-? | м | 210,22 | 131-23-НВК3-01 131-23-НВК3-16.1 | т.3 (В1-1)-т.4: ((L) 4,3м + 3,36м) х 2=15,32м т.5 -т.9: ((L) 75,1м + 3,36м) х 2= 156,92м т.1-т.2 (В1-1): ((L) 16,17м + 2,82м) х 2= 37,98м |
| 2 |  | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м³ | 57,54 | 131-23-НВК3-01 131-23-НВК3-16.1 | т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 3,26м х (h) 0,19м =2,66м3 т.5 -т.9: (L) 75,1м х 3,26м х (h) 0,19м =46,52м3 т.1-т.2: (L) 16,17м х 2,72м х (h) 0,19м =8,36м3 |
| 3 |  | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м³ | 83,97 | 131-23-НВК3-01 131-23-НВК3-16.1 | т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 3,02м х (h) 0,30м =3,9м3 т.5 -т.9: (L) 75,1м х 3,02м х (h) 0,30м = 68,04м3 т.1-т.2: (L) 16,17м х 2,48м х (h) 0,30м =12,03м3 |
|  |  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 4 |  | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м³/ т | 141,51 /232,64 |  | Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=2 т/м3) (55,81м3 +1,73м3) * 2 = 57,54м3/ 115,08т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) (81,45м3 +2,52м3) * 1,4 = 83,97м3/ 117,56т |
| 5 |  | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 6 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 232,64 |  |  |
|  |  | Восстановление дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 7 |  | Устройство оснований щебеночных (t=20см) | м2 | 207 |  | (4,3м + 5м +38,7м) х 3,36м = 161,28м2 16,17м х 2,82м = 45,6м2 |
| 8 |  | Устройство покрытий асфальтобетонных (t=5см) | м2 | 207 |  |  |
| 9 |  | Проливка битумом | м2 | 207 |  | 0,86кг/м2 |
| 10 |  | Устройство покрытий асфальтобетонных (t=7см) | м2 | 207 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 11 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 321,38 | 131-23-НВК3-01 131-23-НВК3-16.1 | т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 1,89м х (h) 1,96м х 0,97=15,45м3 т.5 -т.9: (L) 75,1м х 1,89м х (h) 1,96м х 0,97=269,85м3 т.1-т.2: (L) 16,17м х 1,62м х (h) 1,42м х 0,97=36,08м3 |
| 12 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 9,95 | 131-23-НВК3-01 131-23-НВК3-16.1 | т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 1,89м х (h) 1,96м х 0,03=0,48м3 т.5 -т.9: (L) 75,1м х 1,89м х (h) 1,96м х 0,03=8,35м3 т.1-т.2: (L) 16,17м х 1,62м х (h) 1,42м х 0,03=1,12м3 |
| 13 |  | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы с последующим уплотнением | м³ | 6,86 | 131-23-НВК3-02 131-23-НВК3-16.2 | т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 0,96м х (h) 0,1м =0,41м3 т.5 -т.5.1: (L) 1,3м х 0,96м х (h) 0,1м =0,12м3 т.6 -т.7: (L) 18,78м х 0,96м х (h) 0,1м =1,80м3 т.8 -т.9 (В1-1А): (L) 31,02м х 0,96м х (h) 0,1м =2,98м3 т.1-т.2 (В1-1): (L) 16,17м х 0,96м х (h) 0,1м =1,55м3 |
| 14 |  | Устройство обсыпки из песка труб в траншее | м³ | 472,68 | 131-23-НВК3-04 131-23-НВК3-16.4 | т.3 (В1-1)-т.4: ((L) 4,3м х 1,31м х (h) 0,41м) - 0,04м3 (Vтруб ф110) =2,26м3 т.5 -т.5.1: ((L) 1,3м х 1,31м х (h) 0,41м) - 0,01м3 (Vтруб ф110) =0,68м3 т.6 -т.7: ((L) 18,78м х 1,31м х (h) 0,41м) - 0,18м3 (Vтруб ф110) =9,9м3 т.8 -т.9 (В1-1А): ((L) 31,02м х 1,31м х (h) 0,41м) - 0,29м3 (Vтруб ф110) =16,36м3 т.5.1 -т.6: ((L) 12м х 2,14м х (h) 2,45м) - 0,99м3 (Vтруб ф325) =61,91м3 т.7-т.8 (В1-1): ((L) 12м х 2,14м х (h) 2,45м - 0,99м3 (Vтруб ф325) = 61,91м3 т.1-т.2 (В1-1): ((L) 16,17м х 1,31м х (h) 0,41м - 0,15м3 (Vтруб ф110) = 8,52м3 т.3 (В1-1)-т.4: (L) 4,3м х 2,44м х (h) 1,94м =20,35м3 т.5 -т.5.1: (L) 1,3м х 2,44м х (h) 1,94м =6,15м3 т.6 -т.7: (L) 18,78м х 2,44м х (h) 1,94м =88,9м3 т.8 -т.9 (В1-1А): (L) 31,02м х 2,44м х (h) 1,94м =146,84м3 т.1-т.2 (В1-1): (L) 16,17м х 2,16м х (h) 1,4м =48,9м3 |
| 15 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 472,68 |  |  |
| 16 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м³/ т | 331,33/ 629,53 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) (321,38м3 +9,95м3) * 1,9 = 331,33м3/ 629,53т |
| 17 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом |  |  |  |  |
| 18 |  | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 629,53 |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 19 |  | Прокладка трубы стальной с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС ф325х8мм (футляр) | м | 24 | 131-23-НВК3-03 |  |
| 20 |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530-может 315/100? | п.м. | 24 | 131-23-НВК3-03 | опорно-направляющие кольца ОНК-315/530 – 12шт. |
| 21 |  | Заполнение межтрубного пространства цементной смесью | м³ | 1,57 | 131-23-НВК3-03 | Смесь: портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш 42,5 |
| 22 |  | Прокладка труб полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 17-110х6,6 | м | 98 | 131-23-НВК3-03 131-23-НВК3-16.3 | 80м - от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) 18м - от т.1 до т.2 (В1-1) |
| 23 |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены | шт. | 6 |  |  |
|  |  | Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания |  |  |  |  |
| 24 |  | Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR17-110х6,6 | м | 24,3 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 25 |  | Установка задвижки с обрезиненным клином Kell DN 100 | шт. | 5 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 26 |  | Установка фильтра магнитного фланцевого чугунного DN 100 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 27 |  | Установка муфты соединительной фланцевой диаметром 110мм | шт. | 11 | 131-23-НВК3-17 | Болт М16х80 – 120шт. + гайка М16– 120шт.+ шайба М16 – 240шт. |
| 28 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 диаметром 110мм | шт. | 11 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 29 |  | Установка счетчика холодной и горячей воды Декаст СТВХ-100 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 30 |  | Установка клапана обратного поворотного CV16.01 диаметр 114мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 31 |  | Установка тройника электросварного 90 град диаметр 110мм | шт. | 2 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 32 |  | Установка отвода ПЭ100 электросварного 90 град диаметр 110мм | шт. | 5 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 33 |  | Установка муфты электросварной ПЭ100 диаметром 110мм | шт. | 9 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 34 |  | Установка муфты редукционной ПЭ100 SDR11 диам. 125х110мм (Elofit) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 35 |  | Установка фланца стального для ПЭ100 диам.125мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-17 | Болт М16х80 – 10шт. + гайка М16– 10шт.+ шайба М16 – 20шт. |
| 36 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 диаметром 125мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 37 |  | Установка фланца переходного чугунного диам.120х80мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 38 |  | Изготовление и установка опорных конструкций - подвесов к потолку: |  |  |  |  |
| 39 |  | Монтаж трубы стальной профильной 30 х 15 х1,5 | м | 18,2 | 131-23-НВК3-17 | 13шт. х 1,4м=18,2м |
| 40 |  | Монтаж трубы стальной профильной 30 х 15 х1,5 | м | 13,65 | 131-23-НВК3-17 | 13шт. х 1,05м=13,65м |
| 41 |  | Сверление отверстий в ж/б перекрытиях для установки шпилек из арматуры Ф10, глубиной =? мм | шт. | 13 |  |  |
| 42 |  | Установка шпильки из арматуры М10, длина-?мм | шт. | 13 | 131-23-НВК3-17 |  |
| 43 |  | Огрунтовка опорных конструкций- подвесов в один слой грунтовкой ГФ-021 | м2 | 2,87 |  | (18,2м+13,65м) * 0,09м2/м |
| 44 |  | Окраска опорных конструкций- подвесов в двая слоя эмалью ПФ-15 | м2 | 2,87 |  |  |
|  |  | Монтаж водопровода В1 в здании гаража |  |  |  |  |
| 45 |  | Монтаж трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR17-110х6,6 | м | 2,5 | 131-23-НВК3-18 |  |
| 46 |  | Монтаж муфты редукционная диам. 110*90мм GF | шт. | 1 | 131-23-НВК3-18 |  |
| 47 |  | Монтаж стального фланца под ПЭ100 диам.90мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-18 | Болт М16х80 – 8шт. + гайка М16– 8шт.+ шайба М16 – 16шт. |
| 48 |  | Монтаж втулки под фланец ПЭ100 диаметром 110мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-18 |  |
| 49 |  | Монтаж отвода ПЭ100 электросварной 90 град диаметр 110мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-18 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________