Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 – В1-2А |  |  |  |  |
|  |  | Разборка дорожных покрытий |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка дорожных ж/б плит (тип? Объем бетона?) | шт./м3 | 14/__ |  | 3м х 1,75м |
| 2 |  | Погрузка демонтированных плит на строительной площадке | т | 30,8 |  | 2,2т/шт. |
| 3 |  | Перевозка демонтированных плит на расстояние 30 км с утилизацией | т | 30,8 |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 4 |  | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 106,66 | 131-23-НВК3-11 | т.1 (В1-2)-т.2: (L) 1,32м х 2,5 м х (h) 2,48м х 0,97=7,92м3 т.2 -т.3: (L) 17,12м х 2,5м х (h) 2,14м х 0,97=88,64м3 т.3 -т.4 (В1-2А): (L) 1,91м х 2,5м х (h) 2,18м х 0,97=10,10м3 |
| 5 |  | Доработка грунта в траншее вручную (3%) | м³ | 3,30 | 131-23-НВК3-11 | т.1 (В1-2)-т.2: (L) 1,32 х 2,5м х (h) 2,48м х 0,03=0,25м3 т.2 -т.3: (L) 17,12м х 2,5м х (h) 2,14м х 0,03=2,74м3 т.3 -т.4 (В1-2А): (L) 1,91м х 2,5м х (h) 2,18м х 0,03=0,31м3 |
| 6 |  | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы с последующим уплотнением | м³ | 0,44 | 131-23-НВК3-12 | т.1 (В1-2)-т.2: (L) 1,32м х 1,38м х (h) 0,1м =0,18м3 т.3 -т.4 (В1-2А)6 (L) 1,91м х 1,38м х (h) 0,1м =0,26м3 |
| 7 |  | Устройство обсыпки из песка труб в траншее с последующим уплотнением | м³ | 91,03 | 131-23-НВК3-14 | т.1 (В1-2)-т.2: ((L) 1,32м х 1,74м х (h) 0,62м) - 0,11м3 (Vтруб ф325) =1,31м3 т.2 -т.3: ((L) 17,12м х 2,5м х (h) 2,14м) – 3,78м3 (Vтруб ф530) =87,82м3 т.3 -т.4 (В1-2А): ((L) 1,91м х 1,74м х (h) 0,62м) – 0,15м3 (Vтруб ф325) =1,9м3 |
| 8 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 14,57 | 131-23-НВК3-15 | т.1 (В1-2)-т.2: (L) 1,32м х 2,85м х (h) 1,76м =6,62м3 т.3 -т.4 (В1-2А)6 (L) 1,91м х 2,85м х (h) 1,46м =7,95м3 |
| 9 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 14,57 |  |  |
| 10 |  | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 81,4 |  | ((L) 1,32м + (L) 17,12м + (L) 1,91м) * 4м |
| 11 |  | Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м³ | 121,32 | 131-23-НВК3-16 | Кол. В1-2: (L) 6,59м х 4,26м х (h) 2,82м х 0,97=76,79м3 Кол. В1-2А: (L) 4,73м х 3,69м х (h) 2,63м х 0,97=44,53м3 |
| 12 |  | Доработка грунта дна колодцев вручную (3%) | м³ | 40,64 | 131-23-НВК3-16 | Кол. В1-2: (L) 6,59м х 4,26м х (h) 2,82м х 0,03=27,68м3 Кол. В1-2А: (L) 4,73м х 3,69м х (h) 2,63м х 0,03=12,96м3 |
| 13 |  | Устройство щебеночного основания под колодец h=0,1м | м³ | 2,39 | 131-23-НВК3-17 | Кол. В1-2: (L) 4,56м х 3,43м х (h) 0,1м = 1,56м3 Кол. В1-2А: (L) 3,69м х 2,32м х (h) 0,1м =0,83м3 |
| 14 |  | Обсыпка песком колодцев | м³ | 19,93 | 131-23-НВК3-22 | Кол. В1-2: ((L) 6,59м х 3,65м х (h) 0,62м) – 2,36м3 (Vкол.) = 12,56м3 Кол. В1-2А: ((L) 4,73м х 2,7м х (h) 0,62м) – 0,55м3 (Vкол.) = 7,37м3 |
| 15 |  | Обратная засыпка грунтом колодцев | м³ | 88,68 | 131-23-НВК3-23 | Кол. В1-2: ((L) 6,59м х 4,48м х (h) 2,1м) – 7,98м3 (Vкол.) = 54,02м3 Кол. В1-2А: ((L) 4,73м х 4,08м х (h) 1,91м) – 2,02м3 (Vкол.) = 34,84м3 |
| 16 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м³ | 88,68 |  |  |
| 17 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир. | м³/ т | 168,67/ 320,47 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 ) (106,66м3 + 3,30м3– 14,57м3) * 1,9 = 95,39м3/ 181,24т (121,32м3+ 40,64м3– 88,68м3) * 1,9 = 73,28м3/ 139,23т |
| 18 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т | м³/ т |  |  |  |
|  |  | Прокладка трубопровода |  |  |  |  |
| 19 |  | Сварка труб Ф530х8 (изготовление футляра) | стык | 1 | 131-23-НВК3-13 |  |
| 20 |  | Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами | стык | 1 |  |  |
| 21 |  | Прокладка труб стальных с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 530х 8мм (футляр) | м | 17,12 |  |  |
| 22 |  | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | п.м. | 17,12 | 131-23-НВК3-13 | опорно-направляющие кольца ОНК-315/530 – 8шт. |
| 23 |  | Заделка концов футляра | футляр | 1 |  |  |
| 24 |  | Заполнение межтрубного пространства цементной смесью | м³ | 2,45 | 131-23-НВК3-13 | Смесь: портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш 42,5 |
| 26 |  | Прокладка труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR17 315х18,7 «питьевая» | п.м. | 24,47 | 131-23-НВК3-13 |  |
|  |  | Устройство колодца из сборных ж.б. элементов В1-2 |  |  |  |  |
| 27 |  | Установка плиты днища ПН20-1 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-18 | 0,59м3/шт. |
| 28 |  | Установка кольца колодезного стенового КС20-9 | шт. | 3 | 131-23-НВК3-18 | 0,59м3/шт. |
| 29 |  | Установка плиты перекрытия колодца ПП20-2 с центральным отверстием | шт. | 1 | 131-23-НВК3-18 | 0,55м3/шт. |
| 30 |  | Установка кольца доборного колодезного КС7-1,5 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-18 | 0,02м3/шт. |
| 31 |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (В) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-18 |  |
| 32 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б изделий колодца в один слой | м2 | 21,38 | 131-23-НВК3-19 |  |
| 33 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б изделий колодца в два слоя | м2 | 21,38 | 131-23-НВК3-20 |  |
|  |  | Установка трубопроводной арматуры в колодцах В1-2 |  |  |  |  |
| 34 |  | Установка задвижки чугунной с обрезиненнным клином невыдвижным шпинделем фланцевая М38-300 (DN300) Ру1,6 Мпа (16 кгс/см2) 30ч39р | шт. | 1 |  |  |
| 35 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315мм PN10 кгс/см2 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 | прокладка резиновая DN 300 – 3шт. |
| 36 |  | Установка ответного фланца свободного стального Dy 300 мм (для труб ф315 мм) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 |  |
| 37 |  | Установка задвижки чугунной клиновой с обрезиненнным клином 30ч39р Ду 100 1.6 Мпа | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 |  |
| 38 |  | Установка ответного фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 |  |
| 39 |  | Установка втулки под фланец свободный металлический ПЭ100 SDR17 d 110мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 |  |
| 40 |  | Установка стального фланца для ПЭ d110/DN100, PN10/16 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 | прокладка резиновая DN 100 – 2шт. |
| 41 |  | Установка тройника с пожарной подставкой фланцевого ППТФ чугунного ВЧШГ с ЦПП Ду 300х300 боковая врезка 125 с подставкой под гидрант | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 |  |
| 42 |  | Установка гидранта ГП-Н-2,0м (сталь) условный проход 125мм | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 |  |
| 43 |  | Установка прокладки под гидрант усиленной | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 |  |
| 44 |  | Установка болта М20х80, гайки М20, шайбы М20 | компл. | 32 | 131-23-НВК3-21 |  |
| 45 |  | Установка болта М16х80 DIN 933, гайки М16 DIN 934, шайбы М16 DIN 125 | компл. | 16 | 131-23-НВК3-21 |  |
| 46 |  | Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR17-110х6,6 "питьевой" | м | 2 | 131-23-НВК3-21 |  |
| 47 |  | Установка отвода 90 град ПЭ100 SDR11 с ЗН | шт. | 2 | 131-23-НВК3-21 |  |
|  |  | Устройство колодца из сборных ж.б. элементов В1-2А |  |  |  |  |
| 48 |  | Установка плиты днища колодца ПН10-1 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-18 | 0,18м3/шт. |
| 49 |  | Установка кольца колодезного стенового КС10-9 | шт. | 3 | 131-23-НВК3-18 | 0,24м3/шт. |
| 50 |  | Установка плиты перекрытия колодца ПП10-2 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-18 | 0,1м3/шт. |
| 51 |  | Установка кольца доборного колодезного КС7-1,5 | шт. | 2 | 131-23-НВК3-18 | 0,02м3/шт. |
| 52 |  | Установка люка чугунного тяжелого тип Т (В) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-18 |  |
| 53 |  | Обмазка праймером Технониколь ж/б колодца в 1 слой | м2 | 11,5 | 131-23-НВК3-19 |  |
| 54 |  | Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б изделий колодца в два слоя | м2 | 11,5 | 131-23-НВК3-20 |  |
|  |  | Установка трубопроводной арматуры в колодцах В1-2А |  |  |  |  |
| 55 |  | Установка задвижки чугунной с обрезиненнным клином невыдвижным шпинделем фланцевая М38-300 (DN300) Ру1,6 Мпа (16 кгс/см2) 30ч39р | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 |  |
| 56 |  | Установка фланца свободного стального Dy 300 мм (для труб ф315 мм) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 |  |
| 57 |  | Установка фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332) | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 | прокладка резиновая DN 300 -2шт. |
| 58 |  | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315мм PN10 кгс/см2 | шт. | 1 | 131-23-НВК3-21 |  |
| 59 |  | Установка болта М20х80, гайки М20, шайбы М20 -2шт | компл. | 32 | 131-23-НВК3-21 |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________