Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные сети водоснабжения и канализации

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 – В1-2А
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий
	
	
	
	

	1
	
	Разборка дорожных ж/б плит (тип? Объем бетона?)
	шт./м3
	14/__
	
	3м х 1,75м

	2
	
	Погрузка демонтированных плит на строительной площадке
	т
	30,8
	
	2,2т/шт.

	3
	
	Перевозка демонтированных плит на расстояние 30 км с утилизацией 
	т
	30,8
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	4
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м³
	106,66
	131-23-НВК3-11
	т.1 (В1-2)-т.2: (L) 1,32м х 2,5 м х (h) 2,48м х 0,97=7,92м3 
т.2 -т.3: (L) 17,12м х 2,5м х (h) 2,14м х 0,97=88,64м3
т.3 -т.4 (В1-2А): (L) 1,91м х 2,5м х (h) 2,18м х 0,97=10,10м3

	5
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	3,30
	131-23-НВК3-11
	т.1 (В1-2)-т.2: (L) 1,32 х 2,5м х (h) 2,48м х 0,03=0,25м3 
т.2 -т.3: (L) 17,12м х 2,5м х (h) 2,14м х 0,03=2,74м3
т.3 -т.4 (В1-2А): (L) 1,91м х 2,5м х (h) 2,18м х 0,03=0,31м3

	6
	
	Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы с последующим уплотнением 
	м³
	0,44
	131-23-НВК3-12
	т.1 (В1-2)-т.2: (L) 1,32м х 1,38м х (h) 0,1м =0,18м3 
т.3 -т.4 (В1-2А)6 (L) 1,91м х 1,38м х (h) 0,1м =0,26м3

	7
	
	Устройство обсыпки из песка труб в траншее  с последующим уплотнением
	м³
	91,03
	131-23-НВК3-14
	т.1 (В1-2)-т.2: ((L) 1,32м х 1,74м х (h) 0,62м) - 0,11м3 (Vтруб ф325) =1,31м3 
т.2 -т.3: ((L) 17,12м х 2,5м х (h) 2,14м) – 3,78м3 (Vтруб ф530) =87,82м3
т.3 -т.4 (В1-2А): ((L) 1,91м х 1,74м х (h) 0,62м) – 0,15м3 (Vтруб ф325) =1,9м3

	8
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	14,57
	131-23-НВК3-15
	т.1 (В1-2)-т.2: (L) 1,32м х 2,85м х (h) 1,76м =6,62м3 
т.3 -т.4 (В1-2А)6 (L) 1,91м х 2,85м х (h) 1,46м =7,95м3

	9
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	14,57
	
	

	10
	
	Планировка площадей бульдозерами
	м2
	81,4
	
	((L) 1,32м + (L) 17,12м + (L) 1,91м) * 4м

	11
	
	Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м³
	121,32
	131-23-НВК3-16
	Кол. В1-2: (L) 6,59м х 4,26м х (h) 2,82м х 0,97=76,79м3 
Кол. В1-2А: (L) 4,73м х 3,69м х (h) 2,63м х 0,97=44,53м3

	12
	
	Доработка грунта дна колодцев вручную (3%)
	м³
	40,64
	131-23-НВК3-16
	Кол. В1-2: (L) 6,59м х 4,26м х (h) 2,82м х 0,03=27,68м3 
Кол. В1-2А: (L) 4,73м х 3,69м х (h) 2,63м х 0,03=12,96м3

	13
	
	Устройство щебеночного основания под колодец h=0,1м
	м³
	2,39
	131-23-НВК3-17
	Кол. В1-2: (L) 4,56м х 3,43м х (h) 0,1м = 1,56м3 
Кол. В1-2А: (L) 3,69м х 2,32м х (h) 0,1м =0,83м3

	14
	
	Обсыпка песком колодцев
	м³
	19,93
	131-23-НВК3-22
	Кол. В1-2: ((L) 6,59м х 3,65м х (h) 0,62м) – 2,36м3 (Vкол.) = 12,56м3 
Кол. В1-2А: ((L) 4,73м х 2,7м х (h) 0,62м) – 0,55м3 (Vкол.)  = 7,37м3

	15
	
	Обратная засыпка грунтом колодцев
	м³
	88,68
	131-23-НВК3-23
	Кол. В1-2: ((L) 6,59м х 4,48м х (h) 2,1м) – 7,98м3 (Vкол.) = 54,02м3 
Кол. В1-2А: ((L) 4,73м х 4,08м х (h) 1,91м) – 2,02м3 (Vкол.)  = 34,84м3

	16
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	88,68
	
	

	17
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир.
	м³/ т
	168,67/ 320,47
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3 )
(106,66м3 + 3,30м3– 14,57м3) * 1,9 = 95,39м3/ 181,24т
(121,32м3+ 40,64м3– 88,68м3) * 1,9 = 73,28м3/ 139,23т

	18
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т 
	м³/ т
	
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	19
	
	Сварка труб Ф530х8 (изготовление футляра)
	стык
	1
	131-23-НВК3-13
	

	20
	
	Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами
	стык
	1
	
	

	21
	
	Прокладка труб стальных с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 530х 8мм (футляр)
	м
	17,12
	
	

	22
	
	Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530
	п.м.
	17,12
	131-23-НВК3-13
	опорно-направляющие кольца ОНК-315/530 – 8шт.

	23
	
	Заделка концов футляра
	футляр
	1
	
	

	24
	
	Заполнение межтрубного пространства цементной смесью
	м³
	2,45
	131-23-НВК3-13
	Смесь: портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш 42,5

	26
	
	Прокладка труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR17 315х18,7 «питьевая»
	п.м.
	24,47
	131-23-НВК3-13
	

	
	
	Устройство колодца из сборных ж.б. элементов В1-2
	
	
	
	

	27
	
	Установка плиты днища ПН20-1
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	0,59м3/шт.

	28
	
	Установка кольца колодезного стенового КС20-9
	шт.
	3
	131-23-НВК3-18
	0,59м3/шт.

	29
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП20-2 с центральным отверстием
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	0,55м3/шт.

	30
	
	Установка кольца доборного колодезного КС7-1,5
	шт.
	2
	131-23-НВК3-18
	0,02м3/шт.

	31
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (В)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	

	32
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б изделий колодца в один слой
	м2
	21,38
	131-23-НВК3-19
	

	33
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б изделий колодца в два слоя
	м2
	21,38
	131-23-НВК3-20
	

	
	
	Установка трубопроводной арматуры в колодцах В1-2
	
	
	

	34
	
	Установка задвижки чугунной с обрезиненнным клином невыдвижным шпинделем фланцевая М38-300 (DN300) Ру1,6 Мпа (16 кгс/см2) 30ч39р
	шт.
	1
	
	

	35
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315мм PN10 кгс/см2
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	прокладка резиновая DN 300 – 3шт.

	36
	
	Установка ответного фланца свободного стального Dy 300 мм (для труб ф315 мм)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	

	37
	
	Установка задвижки чугунной клиновой с обрезиненнным клином 30ч39р Ду 100 1.6 Мпа
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	

	38
	
	Установка ответного фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	

	39
	
	Установка втулки под фланец свободный металлический ПЭ100 SDR17 d 110мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	

	40
	
	Установка стального фланца для ПЭ d110/DN100, PN10/16
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	прокладка резиновая DN 100 – 2шт.

	41
	
	Установка тройника с пожарной подставкой фланцевого ППТФ чугунного ВЧШГ с ЦПП Ду 300х300 боковая врезка 125 с подставкой под гидрант
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	

	42
	
	Установка гидранта ГП-Н-2,0м (сталь) условный проход 125мм
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	

	43
	
	Установка прокладки под гидрант усиленной
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	

	44
	
	Установка болта М20х80, гайки М20, шайбы М20
	компл.
	32
	131-23-НВК3-21
	

	45
	
	Установка болта М16х80 DIN 933, гайки М16 DIN 934, шайбы М16 DIN 125
	компл.
	16
	131-23-НВК3-21
	

	46
	
	Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR17-110х6,6 "питьевой"
	м
	2
	131-23-НВК3-21
	

	47
	
	Установка отвода 90 град ПЭ100 SDR11 с ЗН
	шт.
	2
	131-23-НВК3-21
	

	
	
	Устройство колодца из сборных ж.б. элементов В1-2А
	
	
	

	48
	
	Установка плиты днища колодца ПН10-1 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	0,18м3/шт.

	49
	
	Установка кольца колодезного стенового КС10-9 
	шт.
	3
	131-23-НВК3-18
	0,24м3/шт.

	50
	
	Установка плиты перекрытия колодца ПП10-2 
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	0,1м3/шт.

	51
	
	Установка кольца доборного колодезного КС7-1,5 
	шт.
	2
	131-23-НВК3-18
	0,02м3/шт.

	52
	
	Установка люка чугунного тяжелого тип Т (В)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-18
	

	53
	
	Обмазка праймером Технониколь ж/б колодца в 1 слой
	м2
	11,5
	131-23-НВК3-19
	

	54
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь ж/б изделий колодца в два слоя
	м2
	11,5
	131-23-НВК3-20
	

	
	
	Установка трубопроводной арматуры в колодцах В1-2А
	
	
	

	55
	
	Установка задвижки чугунной с обрезиненнным клином невыдвижным шпинделем фланцевая М38-300 (DN300) Ру1,6 Мпа (16 кгс/см2) 30ч39р
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	

	56
	
	Установка фланца свободного стального Dy 300 мм (для труб ф315 мм)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	

	57
	
	Установка фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332)
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	прокладка резиновая DN 300 -2шт.

	58
	
	Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315мм PN10 кгс/см2
	шт.
	1
	131-23-НВК3-21
	

	59
	
	Установка болта М20х80, гайки М20, шайбы М20 -2шт
	компл.
	32
	131-23-НВК3-21
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
