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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Монтаж низковольтного оборудования
	
	
	
	

	1
	снабжение
	Монтаж щита распределительного с одним вводом на 100А, в составе:
	компл.
	1
	130-23-ЭМ3, л.4
	ШПВ АБК

m единицы не более 30 кг

	1.1
	
	выключатель автоматический 
ВА47-100-3С100-УХЛ3 3р, Iном=100А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	1
	
	

	1.2
	
	выключатель автоматический 
ВА47-100-3С10-УХЛ3 3р, Iном=10 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	5
	
	

	1.3
	
	выключатель автоматический 

ВА47-100-1С40-УХЛ3 1р, Iном=40 А, Icu=10 кА, х-ка С
	шт.
	5
	
	

	1.4
	
	корпус металлический 

ЩРн-54-540х440х120-IP31-УХЛ3
	шт.
	1
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Монтаж кабельных изделий РАСПИСАТЬ отдельно прокладку каждого кабеля)
	
	
	
	

	1
	
	Прокладка кабеля:

 
	
	
	130-23-ЭМ3, л.2-3
	

	1.1
	
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож сечением 5х25 мм2 в трубе ВГП без крепления, спуск с отм. +10.52 на отм.  +3.50
	м/кг
	20/40,42
	
	2 конца


	
	
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож сечением 5х25 мм2 в гофрированной ПВХ трубе без крепления на отм. +3.50 (27 м) и спуск на отм. +1.00 (3 м)
	м/кг
	30/60,63
	
	

	
	
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож сечением 5х25 мм2 в лотке проволочном  без крепления на отм. +3.50 м
	м/кг
	20/40,42
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож сечением 5х4 мм2 по стене на отм. +1.00
	м/кг
	15/8,3
	
	6 концов

	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож сечением 3х6 мм2 в лотке проволочном  без крепления на отм. +3.50 м
	м/кг
	250/121,5
	
	10 концов

	
	
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож сечением 3х6 мм2 в металлорукаве, подъем с отм. +3.50 м на отм. +14.00
	м/кг
	100/48,6
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож сечением 3х2,5 мм2 в лотке проволочном  без крепления на отм. +3.50 м
	м/кг
	50/14,75
	
	32 конца

	
	
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож сечением 3х2,5 мм2 гофрированной ПВХ трубе без крепления на отм. +3.50 м
	м/кг
	160/47,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS сечением 2х1,5 мм2 в гофрированной ПВХ трубе без крепления на отм. +3.50 м
	м/кг
	160/40
	
	32 конца

	
	
	Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS сечением 2х1,5 мм2 в лотке проволочном  без крепления на отм. +3.50 м
	м/кг
	110/27,5
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	130-23, л.3. п.5-«снаружи здания кабель прокладывается в металлорукаве» - ввод в здание где-то отражен-? Отверстия-? Герметизация-? Если нет, то прописать работы.
	
	
	
	Отверстия пробиваются по месту

	
	
	130-23, л.4 (5х25), л.5 (2х1,5, 3х6) и т.д.-кабели прокладываются в каб.канале, отразить в ВР и спецификации (как материал).
	
	
	
	Монтаж кабельного лотка (канала) проволочного,
ЛП 200-35-3 s-4,0 ГЦ, l=3000 мм, h=35 мм, b=200 мм с возможность прокладки более одного кабеля (п.1)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Монтаж кабельных конструкций
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж лотка проволочного,
ЛП 200-35-3 s-4,0 ГЦ, l=3000 мм, h=35 мм, b=200 мм с возможность прокладки более одного кабеля
	м/шт.
	300/100
	130-23-ЭМ3, л.2,3
	m единицы =0,31 кг

	2
	
	Монтаж соединителя безвинтового проволочного лотка СБЛЛ ГЦ
	шт.
	200
	
	m единицы =0,03 кг

	2
	
	Монтаж крюка подвеса проволочного лотка КПЛЛ ГЦ
	шт.
	400
	
	m единицы =0,03 кг

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Монтаж оборудования и материалов
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж заземляющего проводника ЗПГ-316.02.200-М к проволочным лоткам и шкафам (щитам)
	шт.
	110
	
	

	2
	
	Монтаж трубы гофрированной ПВХ с протяжкой, d внеш=50 мм
	м
	30
	
	

	3
	
	Монтаж трубы гофрированной ПВХ с протяжкой, d внеш=32 мм
	м
	320
	
	

	4
	
	Монтаж металлорукава РЗ-ЦПнг-LS-32 с протяжкой
	м
	100
	
	

	5
	
	Крепление трубы скобами СМД-П 48-50
	шт.
	30
	
	

	6
	
	Крепление трубы и металлорукава скобами СМД-П 38-40
	шт.
	420
	
	

	7
	
	Монтаж коробки ответвительной с разъединителем для шинопровода ШМА-73 У2033
	шт.
	1
	
	m единицы =7,97 кг

	8
	
	Монтаж коробки клеммной для наружного монтажа
	шт.
	15
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прокат черных металлов
	
	
	
	

	9
	
	Монтаж трубы водогазопроводнной оцинкованная ВГП d50х3 ОЦ, dнаруж=50 мм
	м/кг
	20/86,9
	
	m=20х4,347=86,9





