Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство кабельных линий
	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	7

	
	
	
	т.1-т.2; т.7-т.8
	

	
	
	Разборка дорожных покрытий
	
	
	
	
	

	1
	
	Резка асфальтового покрытия фрезой
	м2/м
	
	
54,83/68,96
	
	(26,68+6,02+1,78)*2=68,96
А зачем площадь? Это дисками шов в асфальте делали, чтобы кромки ровные были

	2
	
	Разборка покрытий асфальтобетонных (54,83м2, t=18см)
	м³
	
	9,87
	31-23-ЭС2-11
	54,83*0,18=9,87 

	3
	
	Разборка покрытий щебеночных (54,83м2, t=30см)
	м³
	
	16,45
	31-23-ЭС2-11
	54,83*0,3=16,45   

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	
	

	4
	
	Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (98%)
	м³
	
	52,96
	31-23-ЭС2-11
	(6,02*1,22*0,84+3,76*1,22*1,32+26,68*1,78*0,84+6,13*0,3*1,05)*0,98=52,96

	5
	
	Доработка грунта в траншее вручную (2%)
	м³
	
	1,08
	31-23-ЭС2-11
	(6,02*1,22*0,84+3,76*1,22*1,32+26,68*1,78*0,84+6,13*0,3*1,05)*0,02=1,08

	6
	
	Устройство песчаного основания под кабели и трубы
	м³
	
	6,12
	31-23-ЭС2-12
	(6,02*1,22+3,76*1,22+26,68*1,78+6,13*0,3)*0,1=6,12

	9
	
	Защита песком кабельных линий в траншее с последующим уплотнением
	м³
	
	15,34
	31-23-ЭС2-14
	(6,02*1,22+3,76*1,22+26,68*1,78+6,13*0,3)*0,3-3,04(труба)=15,34

	10
	
	Обратная засыпка труб в траншее песком
	м³
	
	19
	31-23-ЭС2-15
	26,68*1,78*0,4=19

	10
	
	Обратная засыпка траншеи щебнем
	м³
	
	24,7
	31-23-ЭС2-15
	26,68*1,78*0,52=24,7

	12
	
	Обратная засыпка грунтом вручную
	м³
	
	12,18
	31-23-ЭС2-15
	26,68*1,78*0,52=12,18 Давай вручную, объем небольшой и стесненные условия

	11
	
	Уплотнение пневматическими трамбовками (песок, щебень, грунт)
	м³
	
	77,34
	31-23-ЭС2-12-15
	6,12+15,34+19+24,7+12,18=77,34

	13
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизированным способом
	м³
	
	41,86
	
	(9,87+16,45 (это мусор,учтен п.14)+52,96+1,08)-12,18=68,18 
52,96+1,08-12,18=41,86 (12,18грунт засыпали п.12)

	14
	
	Погрузка мусора строительного в автосамосвалы механизир. (асф/бетон +щебень)
	м³/т
	
	26,32/38,66
	
	9,87+16,45=26,32
9,87*1,5=14,8т
16,45*1,45=23,85т

	15
	
	Отвозка лишнего грунта и строительного мусора  на расстояние до 
30 км автосамосвалом
	м³
	
	68,18
	
	68,18+26,32=94,5
54,04-12,18+26,32=68,18
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	16
	
	Прокладка трубы ПНД гофрированной Ф110мм
	м
	
	320,16
	31-23-ЭС2-13
	

	
	+++
	Муфты полиэтиленовая для труб диаметр 110 мм 
	шт
	
	53
	
	Попробуй вставь, 1 шт на 6м погонных трубы, держатели не применяются и не устанавливались

	17
	
	Заделка концов труб пеной двухкомпонентной огнезащитной
	шт.
	
	24
	
	

	18
	+++
	Установка лотка лестничного ЛЛ 2000х400х50мм
	шт.
	
	16
	31-23-ЭС2-13
	В лотке не прокладывается кабель, просто установка? 
Прокладывается, существующий кабель, он раньше шел по эстакаде, потом его чикнули и отпустили с эстакады по лоткам в землю-тогда где работа по прокладке существующего кабеля? Возьмем работу без материала.

	19
	+++
	Установка крышки 800х2000х100мм
	шт.
	
	2
	31-23-ЭС2-13
	

	20
	
	Устройство кабельных вставок АСБл-3х70-10кВ открыто в траншее в трубе
	м
	
	181,03
	31-23-ЭС2-13
	Расписать где идет в транщее, где в трубе (разные расценки) 
По схеме:
(в трубе: т.19-36, 3х95 2*26,68=53,36м и 3х70 6*26,68=160,08м)
(открыто в траншее: т.7-7.1, 3х95 2*6,13=12,26м;
т.1-19, 3х70 6*6,02=36,12м;
т.36-2, 3х70 6*3,76=22,56м)
Всего 53,36+160,08+12,26+36,12+22,56=284,38м -не сходится с 181,03+61,34=242,37м
т.1-т.9: 29,85м
т.2-т.10: 30,07м
т.3-т.11: 30,11м
т.4-т.12: 30,34м
т.5-т.13: 30,10м
т.6-т.14: 30,10м
Везде в траншее в трубе, из трубы выходят, ставится муфта с существующим

	21
	
	Устройство кабельных вставок АВБШв-3х95-6кВ открыто в траншее в трубе
	м
	
	61,34
	31-23-ЭС2-13
	Расписать где идет в транщее, где в трубе (см. п.20)
т.7-т.15: 31,78м
т.8-т.16: 29,56м
Везде в траншее в трубе, из трубы выходят, ставится муфта с существующим

	22
	
	Прокладка ленты сигнальной "Осторожно кабель"
	м
	
	44,44
	31-23-ЭС2-14
	(3,03+1,85) * 2 +(3,05+2,73) * 6=44,44

	23
	+++
	Монтаж муфта соединительной до 10 кВ 3СТп10-70/120
	шт.
	
	16
	31-23-ЭС2-13
	

	
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	
	

	
	
	Испытания изоляции кабельных вставок повышенным напряжением 
	линия
	
	8
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
