Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство кабельных линий

| № п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 28-28А; 28Б-28В |  |  |  |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка грунта в траншее вручную | м³ | 16,31 | 31-23-ЭС2-06 | т.28 -т.28А: (L) 20,14м х 0,6м х (h) 1,2м =14,5м3 т.28Б -т.28В: (L) 2,51м х 0,6м х (h) 1,2м =1,81м3 |
| 2 |  | Устройство песчаного основания | м³ | 1,36 | 31-23-ЭС2-07 | т.28 -т.28А: (L) 20,14м х 0,6м х (h) 0,1м =1,21м3 т.28Б -т.28В: (L) 2,51м х 0,6м х (h) 0,1м =0,15м3 |
| 3 |  | Защита песком кабельных линий в траншее с последующим уплотнением | м³ | 3,81 | 31-23-ЭС2-09 | т.28 -т.28А: ((L) 20,14м х 0,6м х (h) 0,31м) -0,22м3 (Vтруб) =3,53м3 т.28Б -т.28В: ((L) 2,51м х 0,6м х (h) 0,31м) =0,47м3 |
| 4 |  | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 10,74 | 31-23-ЭС2-10 | т.28 -т.28А: (L) 20,14м х 0,6м х (h) 0,79м =9,55м3 т.28Б -т.28В: (L) 2,51м х 0,6м х (h) 0,79м =1,19м3 |
| 5 |  | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир. | м³ | 5,57 |  | 16,31-10,74=5,57 м³ |
| 6 |  | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом | м³ |  |  |  |
|  |  | Переустройство кабельных линий |  |  |  |  |
| 7 |  | Прокладка трубы ПНД гофрированной Ф110мм | м | 42,87 | 31-23-ЭС2-08 | (11,49*3)+(2,1*4)=42,87 |
| 8 |  | Установка лотка лестничного ЛЛ 2000х200мм | шт. | 6 | 31-23-ЭС2-08 |  |
| 9 |  | Прокладка кабеля АВБШвнг(А)-LS 3х70-6кВ с автовышки на высоте 6м | м | 223,66 | 31-23-ЭС2-08 | от т.28А подъем по стене: 14,2м – открыто по лотку 28А -28Б: 191,26м – открыто по сущ. м/к спуск по стене в т.28Б: 14,2м – открыто по лотку Итого 219,66м Запас длины (шейка, изгибы) 4,0м Итого: 223,66 |
| 10 |  | Прокладка кабеля АВБШвнг(А)-LS 3х70-6кВ открыто в траншее | м | 18,74 | 31-23-ЭС2-08 | 4 -28А: 8,72м – открыто в траншее в трубе 28Б -28В: 5,02м – открыто в траншее Итого 13,74м Запас длины (шейка, изгибы, отходы) 5,0м Итого: 18,74 |
| 11 |  | Прокладка ленты сигнальной "Осторожно кабель" | м | 22,65 | 31-23-ЭС2-09 | 20,14м +2,51м=22,65м |
| 12 |  | Монтаж муфты соединительной до 10 кВ 3СТп10-70/120 | шт. | 4 | 31-23-ЭС2-08 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 13 |  | Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением | линия | 2 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________