Воздушные тепловые завесы на ворота, теплоноситель вода 95/70, Tвн=+18⁰С:

По 2шт. на каждые ворота:

4500мм * 6000мм = 2 ворот;

4000мм * 6000мм = 4 ворот.

Установка П1 (левое исполнение), П2 (правое исполнение):

L=27 000м3/ч; Р=350Па

С рециркуляцией, объем рециркуляционного воздуха 30% - 8100м3/ч с температурой +18⁰С;

Нагрев от -26⁰С до +22⁰С, вода с температурой 95/70⁰С; давление 4,0бар.

Состав установки – гибкие вставки, вентилятор, водяной калорифер, фильтр G4 на притоке и рециркуляции, заслонки с электроприводом, шумоглушитель со стороны помещения на нагнетании

Вход рециркуляции и воздухозабор по бокам установки.

Автоматика с частотным регулированием, % рециркуляции выставляется вручную.

Установка П3 (правое исполнение), П6 (левое исполнение):

L=18 500м3/ч; Р=500Па

Нагрев от -26⁰С до +22⁰С, вода с температурой 95/70⁰С; давление 4,0бар.

Состав установки – гибкие вставки, вентилятор, водяной калорифер, фильтр G4 на притоке и рециркуляции, заслонки с электроприводом, шумоглушитель со стороны помещения на нагнетании

Воздухозабор сбоку установки:

П3 (правое исполнение) – воздухозабор слева;

П6 (левое исполнение) – воздухозабор справа;

Автоматика с частотным регулированием

Установка П4 (левое исполнение), П5 (правое исполнение):

L=18 500м3/ч; Р=450Па

Нагрев от -26⁰С до +22⁰С, вода с температурой 95/70⁰С; давление 4,0бар.

Состав установки – гибкие вставки, вентилятор, водяной калорифер, фильтр G4 на притоке и рециркуляции, заслонки с электроприводом, шумоглушитель со стороны помещения на нагнетании

Воздухозабор сбоку установки:

П4 (левое исполнение) – воздухозабор справа;

П5 (правое исполнение) – воздухозабор слева;

Автоматика с частотным регулированием

Вентилятор крышный В1, В2:

L=20 790м3/ч; Р=450Па

В комплекте со стаканом с шумоглушителем.

Автоматика с частотным регулированием.

Вентилятор крышный В3, В4:

L=20 350м3/ч; Р=450Па

В комплекте со стаканом с шумоглушителем.

Автоматика с частотным регулированием.

Приточно-вытяжная установка канальное исполнение П7В5 (в компрессорную) :

Lп=6 520м3/ч; Р=150Па

Lв=6 520м3/ч; Р=150Па

Без нагрева, с рециркуляцией.

В составе установки фильтр F5 на заборе и заслонке рециркуляции.

Автоматика с частотным регулированием, управление производительностью вентиляторов и заслонкой рецируляции по датчику внутренней температуры.

Необходимый диапазон температуры внутри помещения +10 - +35⁰С.