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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФИЛЬТРА КАРТРИДЖНОГО УВП-СТ-М-ФКИ-Н 

Фильтр картриджный УВП-СТ-М-ФКИ-Н предназначен для очистки загрязнённого воздуха от не склонных к слипанию пылей, широкого диапазона веществ различного дисперсного состава.
1. Технические характеристики:
1.1. Производительность: 




4000 м3/ч;
1.2. Площадь фильтрования:




180 м2 (материал полиэстер с e-PTFE 









мембраной);
1.3. Газопылевая нагрузка:




50 м3/м2/час;
1.4. Количество фильтровальных элементов:


9 шт.;
1.5. Max концентрация отходов на входе:


до 2 г/м3;
1.6. Минимальный размер улавливаемых частиц:

0,2 мкм;
1.7. Степень очистки:





99,9 % для частиц более 0,2 мкм;
1.8. Максимальная температура очищаемых газов:

+100°С;
1.9. Аэродинамическое сопротивление: 


1500 Па;
1.10. Максимальное давление в корпусе:


+ 3000 Па;
1.11. Давление воздуха в системе регенерации:

5 атм.;
1.12. Расход воздуха:





3,4 м3/час;
1.13. Требуемая очистка сжатого воздуха по ГОСТ 17433:
9-й класс;
1.14. Разгрузка отходов:





самотеком в подкатной контейнер;

1.15. Объём контейнера:





0,1 м3;
1.16. Исполнение корпуса:                         


теплоизолированное.
2. Характеристики системы управления:
2.1. Регенерация:

2.1.1. Режимы работы системы регенерации:

2.1.1.1. «Ручной»: используется при проверке работы клапанов и настройке работы.
2.1.1.2. «Циклический режим»: запуск цикла регенерации происходит через заранее заданные промежутки времени.
2.1.1.3. «Автоматический режим»: запуск цикла регенерации происходит при достижении фильтрами заданной величины сопротивления.
2.1.2. Управление системой регенерации осуществляется контроллером и выполняет следующие функции:
2.1.2.1. Систем регенерации запускается после нажатия кнопки «стоп» вентилятора.
2.1.2.2. Регулировку продолжительности регенерирующего импульса.
2.1.2.3. Регулировку пауз между импульсами в диапазоне.
3. Комплектация:

3.1. Блок фильтров очистки воздуха, пылеосадочная камера и технический этаж, выполненные в едином корпусе на опоре – 12 шт.
3.2. Система регенерации фильтров (ресивер, соленоидные клапана, продувочные трубы, контроллер реле перепада давления, масловлагоотделитель с редуктором) – 12 компл.
3.3. Металлический контейнер на колёсах – 12 шт. 
3.4. Пульт управления регенерацией – 12 шт.
ВНИМАНИЕ!!! Фильтр картриджный не комплектуется кабельной продукцией и наконечниками для подключения.
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