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Закрытое Акционерное Общество «КОНСАР»
607190, Нижегородская  обл., г. Саров, Рабочий пер.,17а, Т/ф. (83130) 99-268, 99-300
Е- mail:  sale@consar.su			Http: www.consar.su
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.
1.1. Вид производства: 					металлообработка.
1.2. Режим работы: 					данные не выданы
1.3. Технологическая операция: 			сварка.
1.4. Производительность по воздуху: 			данные не выданы.

2. ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА.
2.1. Предложить оборудование аналог СовПлим MDV-10L-D20-WP, SIF-2000/LI.

3. ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
3.1. Фильтр картриджный УВП-СТ-К-ФКИ с утепленным корпусом далее «Установка», с системой регенерации фильтров импульсной продувкой сжатым воздухом и накоплением отходов в подкатных контейнерах. 
3.2. Вентилятор ВРП-PRU-630, 22 кВт.
3.3. Блок управления вентилятором с ПЧ INNOVERT.

4. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.
4.1. Установка серии УВП-СТ-К-ФКИ.
4.1.1. Назначение:
Установки серии УВП-СТ-К-ФКИ с картриджными фильтрами из полиэстера с е-PTFE-мембраной, с системой регенерации фильтров импульсной продувкой сжатым воздухом предназначены для очистки воздуха от тонкодисперсных аэрозолей, возникающих при плазменной, лазерной или газовой резке металла.
4.1.2. Конструкция и состав.
[image: \\Server\сбыт бу\КАТАЛОГ Консар\ФОТО\СТ-К-ФКИ\1\СТ-К-ФКИ.jpg]Установка УВП-СТ-К-ФКИ представляет собой сборную конструкцию, состоящую из: пылеосадочной камеры, блока картриджных фильтров и технического этажа. 
В Установке вход запыленного воздуха производится в специальную входную камеру, где поток воздуха расширяется и направляется в пылеосадочную камеру. Входная камера так же выполняет функции искроуловителя, исключающего попадание искр на картриджные фильтроэлементы. 
Применение такого технического решения позволяет добиться существенного снижения скорости пылевого потока, что приводит к уменьшению пылевого воздействия на фильтры и увеличению срока службы фильтровального материала. 
В Установке применена схема с вертикальным расположение фильтроэлементов, как наиболее эффективная, т.к. в отличии от установок с  горизонтальным расположением фильтров, работает вся поверхность картриджа.
Внутри картриджного фильтроэлемента установлен специальный конусный рассекатель,
который обеспечивает равномерную раздачу воздушного импульса по поверхности картриджного фильтроэлемента и исключает удар импульса сжатого воздуха по дну картриджа, [image: \\Server\сбыт бу\ОБЬЕКТЫ ПО СЦ\Обьекты СЦ в работе\Кикгеострой, Москва\АЛВГ-С81.110.02.0000.00ГЧ 3.jpg]что увеличивает срок службы фильтроэлементов. 
Между фильтрами и накопителем установлен жалюзийный пылеуловитель, препятствующий вторичному попаданию осевшей в бункере пыли на картриджи и снижающий пылевую нагрузку.
Выгрузка отходов из установки производится самотеком через окна выгрузки в металлические выкатные контейнеры. Контейнеры снабжены специальным надежным и простым механизмом поджатия без использования сжатого воздуха. Выгрузка отходов из контейнеров требует остановки аспирационной системы. Обслуживающему персоналу необходимо контролировать заполнение контейнеров.
Корпус Установки изготавливается из стали 08СП (ПС) толщиной 2 и 3 мм, окрашенной порошковой краской в фирменный цвет Заказчика.
	Очистка воздуха от пыли и аэрозолей осуществляется специальными картриджными фильтроэлементами, изготовленными из полиэстера с нанесенной PTFE-мембраной. Применение PTFE-мембраны не дает аэрозолям проникать внутрь фильтровального материала, задерживая частицы снаружи. Фильтровальный элемент изготовлен из Материал JPX255-B-S –TFM, Дания.
	Материал JPX255-B-S –TFM прошел тест IFA-BGIA (Немецким институтом IFA* (Институт по защите занятости) и одобрен для фильтрации самого высокого класса сварочного дыма W3.*) Немецкий институт IFA (прежнее сокращение BGIA**), представляет собой орган испытаний и сертификации, входящий в систему тестирования и сертификации германских институтов по охране труда при Фонде обязательного страхования от несчастных случаев. Результаты, полученные IFA, по определению эффективности устройств улавливания сварочного дыма, были включены в качестве новых требований в международную норму DIN EN ISO 15012-1:2005.



	Классы сварочных дымов (аэрозолей).
	Класс 
сварочного дыма
	Эффективность фильтрации
	Применение

	W 1
	≥ 95 %

	Нелегированная и низколегированная сталь, т.е. сталь с очень низким содержанием никеля и хрома

	W 2
	≥ 98 %
	Как указано выше и легированная сталь, т.е. сталь с содержанием никеля и хрома ≤ 30%

	W 3
	≥ 99 %
	Как указано выше и высоколегированная сталь



4.1.3. [image: \\Server\сбыт бу\КАТАЛОГ Консар\ФОТО\МП ФКИ\СУ.jpg]Характеристики системы управления:
Режимы работы системы регенерации:
- «РУЧНОЙ»: используется при наладке и ремонте;
- «АВТОМАТИЧЕСКИЙ»:  запуск цикла регенерации происходит при достижении фильтрами заданной загрязненности, определяемой по перепаду давления; 
- «ЦИКЛИЧЕСКИЙ»:  запуск цикла регенерации происходит через заранее заданные промежутки времени.
В системе управления предусмотрен режим послеостановочной регенерации  после выключения вентилятора.
Управление системой регенерации осуществляется контроллером и выполняет следующие функции:
- регулировку продолжительности регенерирующего импульса;
- регулировку пауз между импульсами;
- регулировку количества циклов регенерации.
4.1.4. Технические характеристики установки УВП-СТ-К-ФКИ:
	- производительность: 					5000-20000 м3/ч;
	- площадь фильтрования: 					180 м2 (материал полиэстер с e-PTFE 										мембраной);
	- количество фильтровальных элементов:		9 шт.;
	- max концентрация отходов на входе в установку:	до 2 г/м3;
	- минимальный размер улавливаемых частиц:		0,2 мкм;
	- степень очистки:						99,9 % для частиц более 0,2 мкм;
	- аэродинамическое сопротивление: 			1500 Па;
	- работа установки:						под разрежением;
	- давление воздуха в системе регенерации:		5 атм;
	- расход воздуха:						3,4 м3/час;
	- требуемая очистка сжатого воздуха по ГОСТ 17433:	9-й класс;
	- объём металлического контейнера:			0,1 м3;
[bookmark: _GoBack]- исполнение корпуса установки:                         	не теплоизолированное.
4.1.5. Комплектация установки:
- блок картриджных фильтров, пылеосадочная камера на опоре – 1 шт.
- система регенерации фильтров (ресивер, соленоидные клапана, продувочные трубы, контролер, реле перепада давления, дифференциальный манометр, влагомаслоотделитель) –  1 шт.  без компрессора и осушителя.
- пульт управления регенерацией – 1 шт.
- металлический контейнер – 2 шт.

4.1.6. Срок службы оборудования:
4.1.6.1. Установка УВП-СТ-К-ФКИ				не менее 10 лет.
4.1.6.2. Картриджи							6000-12000 часов.
4.1.6.3. Клапана соленоидные					5 млн. срабатываний.

4.2. Вентиляторы ВРП-PRU-630. 
4.2.1. Работу вытяжной системы обеспечивает малошумный высокоэффективный вентилятор с КПД 84%, установленный в специальной в шумоизолирующем корпусе, обеспечивающем уровень шума не более 72 дБ. 
4.2.2. Вентиляторы выполнены в первом конструктивном исполнении: рабочее колесо установлено на вал электродвигателя.
4.2.3. Вентиляторы размещаются после фильтра на чистом воздухе.
4.2.4. Технические характеристики:
	
	ВРП-PRU-630

	Производительность, м3/час
	5000-20000

	Полное давление вентилятора, Па
	4600-2000

	Обороты вентилятора, об/мин
	2400

	Мощность вентилятора, кВт
	22


4.2.5. Особенности вентиляторов серии ВРП-PRU:
	- вентиляторы комплектуются крыльчаткой с КПД 82%;
	- комплектующие фирмы «CORAL», Италия;
	- динамическая балансировка крыльчаток производится на высокоточном оборудовании фирмы «Диамех» с рабочим диапазоном оборотов до 3000 об/мин и порогом чувствительности 0,1 г*мм/кг. Точность уравновешивания соответствует классу точности по ГОСТ 20076-89 и международному стандарту ISO 2953;
	- на предприятии проводятся предпродажные испытания вентиляторов, включающие 3-х часовую наработку и измерение вибрации в ходе работы.
[image: \\Server\сбыт бу\Прочие документы\Габаритные чертежи\Вентиляторы\КОРАЛ\ГЧ PRU\630\Компас\Новый\АЛВГ-В30.1041.000.00ГЧ.jpg]
4.3. Оборудование изготавливается в соответствии:
4.3.1. ГОСТ 25747-83 (п. 3) «Фильтры рукавные и карманные. Типы и основные параметры». 
4.3.2. ГОСТ 12.1.041-83 «Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования».
4.3.3. ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».
4.3.4. ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности».
4.3.5. ГОСТ Р 51562-2000 (за искл. п. 5) «Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Фильтры рукавные. Пылеуловители мокрые. Требования безопасности. Методы испытания». 
4.3.6. ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов».
4.3.7. ГОСТ 15.005-86 «Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации».

4.4. ОБОРУОВАНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАННО: 
4.4.1. Евразийский Экономический Союз. 
	Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.МН32.В.00391.
4.4.2. Евразийский Экономический Союз. 
	Сертификат на тип продукции № ЕАЭС RU Т-RU.МН32.В.00092.
[image: \\Server\сбыт бу\ОБЬЕКТЫ ПО СЦ\Обьекты СЦ в работе\ИП Боровской Я.В\innovert-ipd-3.jpg]
4.5. Блок управления вентилятором.
4.5.1. Управление вентилятором осуществляется специальным блоком с встроенным ручным преобразователем частоты оборотов электродвигателя вентилятора.
4.5.2. Преобразователь частоты позволяет производить регулировку объема удаляемого воздуха путем уменьшения или увеличения оборотов электродвигателя.

5. СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ. 
	№
	Наименование оборудования 
	Ед. изм.
	Кол- во
	Цена, 
руб. с НДС
	Сумма, 
руб. с НДС

	5.1
	Установка УВП-СТ-К-ФКИ-Н
	шт.
	12
	1 226 400,00
	14 716 800,00

	5.2
	Вентилятор ВРП-PRU-630, 22 кВт в шумоизолирующем кожухе
	шт.
	12
	450 500,00
	5 406 000,00

	5.3
	Блок управления вентилятором с преобразователем частоты INNOVERT, 22 кВт
	шт.
	12
	142 220,00
	1 706 640,00

	Итого
	21 829 440,00

	ВСЕГО со скидкой 20%
	17 463 552,00

	Доставка до адреса заказчика
	310 080,00



Срок действия ценового предложения 20 календарных дней.

6. Срок изготовления оборудования – 35 рабочих дней.
7. Условия оплаты:
7.1. 1-й платеж: аванс 25%.
7.2. 2-й платеж: через 40 дней после подписания договора 25%.
7.3. 3-й платеж: через 80 дней после подписания договора 25%.
7.4. 4-й платеж: по готовности к отгрузке 15%.
7.5. 5-й платеж: после отгрузки и получения оборудования 10%.
8. Гарантия на оборудование – 1 год кроме расходных материалов.

		Фильтр картриджный поставляется в крупноузловой сборке. Сборка и подключение оборудования на месте выполняется в течение 1 рабочего дня.  


ВНИМАНИЕ!!!
1. ЗАО «КОНСАР» предоставляет следующую техническую документацию:
1.1. Габаритные чертежи оборудования.
1.2. План фундаментов под оборудование (монтажные чертежи).
1.3. Принципиальные схемы подключения силовых и контрольных кабелей.
1.4. Принципиальные схемы подключения пневматической системы.
2. В предложении не учтена стоимость:
2.1. Кабельной продукции.
2.2. Трубопровода сжатого воздуха.
2.3. Воздуховодов.
2.4. Строительных, монтажных и пуско-наладочных работ.

Исполнитель_____________ Коротков А.С.
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