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	Технико-коммерческое предложение № м1753


АО «СовПлим» — многолетний признанный лидер в области производства и поставки промышленной вентиляции, аспирационного оборудования, систем вакуумной пылеуборки и удаления выхлопных газов. Также мы последовательно внедряем современные методы борьбы с опасным воздействием на человека производственного шума, сварочного излучения, запылённости и задымлённости в цехах.
Мы обеспечиваем полный спектр услуг по разработке, конструированию, поставке, установке и пуско-наладке оборудования, а также по гарантийному и сервисному обслуживанию.
	1989
год основания компании
	11
продуктовых направлений
	300
наименований продукции

	20 дней
минимальные на рынке
сроки изготовления
стандартной продукции
	2
производственных площадки в Санкт-Петербурге
и Екатеринбурге
	600
общая численность
сотрудников офиса
и производства

	20 000 м2
площадь производственных
и складских помещений
	14
филиалов в России
и за рубежом
	> 30 000
клиентов в России
и за рубежом



	Сервисное обслуживание
• Проводим техническое обслуживание систем, выполняем диагностику и профилактику работы вентиляционных агрегатов.
• Обслуживаем оборудование собственного производства, а также оборудование наших партнёров и других производителей вентиляционных систем.
	Аудит
	|
	Поставка
	|
	Обслуживание
	|
	Оптимизация
	|
	Ремонт


Если вас заинтересовала тема сервисного обслуживания, свяжитесь с нами, чтобы получить подробную информацию о спектре наших предложений.
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Список предлагаемых вам позиций с ценами расположен в коммерческой части документа.



	
Техническая часть


Самоочищающийся фильтр с вертикальными картриджами MDV-10-WP
без встроенного вентилятора
	[image: MDV-WP 3D]
На картинке модель MDV-4L-F7-WP (пульт слева)
	Описание продукции
Универсальный моноблочный промышленный фильтр с вертикальным расположением картриджей и системой их автоматической очистки.
Пульт управления на предлагаемой модели располагается слева относительно двери для обслуживания.
Уличное исполнение
Предназначено для установки вне помещений под навесом или для эксплуатации в неотапливаемых цехах.
• корпус, вентилятор и отсек с пылесборником — теплоизолированные,
• шкаф управления и влагомаслоотделитель — с электроподогревом.
Области применения
• сварка,
• термическая резка металлов (плазма, лазер, газ),
• дробемётная и пескоструйная обработка,
• сухая резка, зачистка, шлифовка металлов,
• обработка пластиков и композитных материалов,
• порошковая окраска,
• работа с сыпучими материалами,
• другие процессы с выделением сухой, неслипающейся и невзрывоопасной пыли.


Преимущества конструкции
· Благодаря компактному корпусу агрегаты могут устанавливаться даже в помещениях с сильно ограниченным пространством. 
· Моноблочная конструкция агрегатов MDV и удобное расположение патрубков значительно снижают стоимость и продолжительность монтажных работ.
· Для удобства предусмотрено два способа перемещения и погрузки фильтров: с помощью крана и вилочным погрузчиком.
· Для удобства подключения воздуховодов предусмотрены два типа соединительных патрубков: прямой 0º и угловой 90º с диаметрами 315, 400, 500 мм.
· Агрегаты оснащены пылесборником на колёсах ёмкостью 120 л с удобным и надёжным механизмом ручного поджатия (без использования сжатого воздуха).
Продуманное расположение фильтрующих картриджей
· Высокая эффективность встряхивания пыли сжатым воздухом обеспечивается за счёт вертикального расположения выдвижных картриджей со специальной быстросъёмной вставкой-обтекателем.
· Замена и обслуживание картриджей максимально упрощена благодаря оригинальной системе прижима (позволяет быстро, без подготовки и без специального инструмента выдвигать их по направляющим прижимного механизма).
· Встроенный металлический экран-отбойник на входе в фильтр и опциональный сетчатый искроуловитель из оцинкованной стали с высокой эффективностью защищают фильтрующие картриджи от крупных частиц пыли и искр.
Современный контроллер (пульт управления)
· Контроллер с ΔP-функцией запускает систему очистки картриджей по заданному значению перепада давления, что позволяет снизить расход сжатого воздуха и увеличить срок службы картриджей.
· Контроллер оснащен дисплеем, отображающим меню настроек в режиме наладки и уровень загрязнённости картриджей (текущий перепад давления в Па) в рабочем режиме.
· Стандартно все модели фильтров имеют два варианта расположения контроллера: слева либо справа относительно двери для обслуживания.
· В процессе работы фильтра контроллер производит тестирование пневматических клапанов системы автоматической очистки и, в случае выхода из строя, выдаёт соответствующее сообщение с указанием номера неисправного клапана. Данную функцию имеют только контроллеры, разработанные АО «СовПлим». Ни один другой промышленный контроллер ей не оснащён.
· Система автоматического встряхивания фильтрующих картриджей работает при включённом вентиляторе, а после его остановки производится окончательный цикл очистки, обеспечивающий их постоянное минимальное сопротивление и продолжительный срок службы.
Шкаф управления CONT-PP для систем PUSH-PULL
Для работы в составе систем PUSH-PULL предусмотрено подключение контроллера к специальному шкафу управления CONT-PP, обладающему рядом преимуществ:
· функция частотного регулирования производительности,
· поддержание постоянного значения производительности независимо от степени загрязнённости фильтрующих картриджей,
· назначение недельного графика пуска/остановки системы для максимального снижения энергопотребления и продления срока её службы.
Технические характеристики
	Наименование параметра или характеристики
	MDV-10L-WP

	Максимальная концентрация пыли на входе , г/м³
	2

	Расход очищаемого воздуха, м³/ч
	6500–20000

	Площадь фильтрующей поверхности, м²
	200

	Диаметр входного / выходного патрубка, мм
	500

	Габаритные размеры, мм
	см. рис.

	Масса, кг, не более
	1200

	Температура очищаемого газовоздушного потока, °С, не более
	80

	Напряжение питания электромагнитного клапана, В
	~24

	Напряжение питающей сети, В/Гц/Ф
	230/50/1

	Количество картриджей, шт.
	10

	Тип картриджа
	CART-VL

	Материал картриджа
	PTFE-мембрана

	Максимальная концентрация пыли на входе, г/м³, не более
	2

	Ёмкость пылесборника, л
	120 x 2

	Макс. потребление сжатого воздуха, нл/мин
	300

	Расход сжатого воздуха, л/мин
	375/1125*

	Производительность компрессора (на входе), л/мин
	500/1500*

	Давление сжатого воздуха (рабочее), МПа (бар)
	0,50,55 (5,05,5)

	Класс загрязнённости сжатого воздуха по ГОСТ 17433-80
	9

	Рекомендуемый тип вентилятора
	FTEV-9000/11000
SIF-1200/1500/ 1800/2000/2500

	Мощность вентилятора, кВт
	-

	Уровень шума работающего вентилятора, дБа, не более
	-

	Мощность пульта управления, кВт
	0,1

	* Значение параметров: при заводских настройках / при нагруженном режиме работы фильтра


Комплект поставки
	
• фильтр (поставляется в собранном виде);
• фильтрующий картридж – 10 шт. (тип картриджей указан ниже);
• вставка-обтекатель – 10 шт. (для картриджей);
• выдвижной (на колёсах) пылесборник на 120 литров – 2 шт.;
	• влагомаслоотделитель с манометром и редуктором давления сжатого воздуха ВМО – 1 шт.;
• панель управления – 1 шт.;
• несущие рёбра для транспортировки погрузчиком;
• рым-болты для погрузки краном.


Не включены в комплект: вентилятор с требуемыми характеристиками; пускатель с тепловым реле и доп. контактом, либо преобразователь частоты, либо устройство плавного пуска; соединительные патрубки DC-MDV – 4 шт.; блок префильтра BPF-MDV – 2 шт.; компрессор сжатого воздуха (если отсутствует сеть).

Фильтрующий картридж CART-VL-D20
	[image: C:\RAZNOE\__ Направление Фильтры__\MDV 2.0\CART-T20-MDV 2.jpg]
	Области применения и особенности:
• Сварочные аэрозоли, в т. ч. от сварки замасленных деталей *,
• Пыль с небольшими следами масла *,
• Пыли различные с преобладающим размером частиц более 0,5 мкм **.
* Обязательно предварительное запыление средством Preco-N (не менее 500 грамм на 1 картридж)
** Рекомендуется предварительное запыление средством Preco-N (не менее 500 грамм на 1 картридж)
Класс фильтрации:
• ГОСТ Р ЕН 779-2014 — F9 (эффективность Еm ≥95 % для частиц пыли размером 0,4 мкм),
• DIN EN 60335 — M (эффективность 99,9% - коэффициент проскока 0,1 % для пыли, содержащей 90% частиц с размером от 0,2 до 2 мкм).



	Код
	Наименование
	Материал
	Площадь
фильтрующей поверхности, м2
	Диаметр, мм
	Длина общая / без уплотнителя, мм
	Вес, кг

	6915
	CART-VL-D20
	Полиэстер
	20
	325
	1220 / 1205
	12,5



	
	Смотрите видео на нашем YouTube-канале, в котором мы сравниваем картриджи 7-ми производителей и подтверждаем высокое качество продукции «СовПлим».
Ролик называется «Сравнение фильтрующего картриджа СовПлим CART-D12 с аналогами российских и зарубежных производителей» [image: img_90296]






Габаритные размеры
[image: ]
Рисунок — MDV-10 без вентилятора



Аксессуары
	Эскиз
	Код
	Модель
	Описание

	Вставка обтекатель для фильтрующих вертикальных картриджей CART-VL

	[image: ]
	86012
	INS-CART-VL
	Вставка обтекатель для фильтрующего картриджа

	Соединительные патрубки DC-MDV для подключения воздуховодов к входным и выходным отверстиям MDV

	[image: C:\RAZNOE\__ Направление Фильтры__\MDV 2.0\Патрубки прям обрез сжат.jpg]
	6987
	DC-MDV-0-315
	Соединительный патрубок 0º Ø315

	
	6928
	DC-MDV-0-400
	Соединительный патрубок 0º Ø400

	
	6929
	DC-MDV-0-500
	Соединительный патрубок 0º Ø500

	[image: C:\RAZNOE\__ Направление Фильтры__\MDV 2.0\Патрубки обрез сжат.jpg]
	6020
	DC-MDV-90-315
	Соединительный патрубок 90º Ø315

	
	6022
	DC-MDV-90-400
	Соединительный патрубок 90º Ø400

	
	6024
	DC-MDV-90-500
	Соединительный патрубок 90º Ø500

	Блок префильтра BPF-MDV

	[image: BPFV-00.00.00-Префильтр обрез сжат]
	200642
	BPF-MDV
	Блок префильтра в сборе. 
Состоит из стального квадратного корпуса с ответными фланцами и выдвижного сетчатого префильтра из нержавеющей стали с ручкой и механизмом фиксации. Монтируется между штатным (квадратным) входным патрубком фильтра и переходником MDV-INL/OUTL-XXX.

	[image: ]
	
	FF-MDV
	Префильтр для MDV

	Средство предварительного запыления Preco-N (для картриджей CART-VL-D20 и CART-VL-C20)
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	18079
	Preco-N
	Средство для предварительного запыления картриджей,
1 кг

	
	7331
	Preco-N
	Средство для предварительного запыления картриджей,
12 кг



	
	Смотрите видео с обзором преимуществ фильтров MDV на нашем YouTube-канале!
Ролик называется «Обзор фильтра MDV» [image: img_90296].
Также предлагаем вашему вниманию видео с инструкциями по проведению регламентных работ по обслуживанию фильтров MDV: «Регламентные работы. Фильтр MDV».






Промышленный вентилятор SIF-LI/RI
	

[image: SIF копия копия_ssm]
	Описание продукции
Вентилятор серии SIF/LI (RI) обеспечивает производительность до 15000 м3/ч при диапазоне давлений от 1200 до 3500 Па. Рабочее колесо имеет стальную сварную конструкцию и крепится непосредственно на валу асинхронного электродвигателя.
Рабочий диапазон температур от –45°С до +40°С.
Вентилятор смонтирован в специальном шумопо-глощающем кожухе и прикреплен к опорной раме с помощью резинометаллических виброопор.
Области применения
Вентиляторы СовПлим используются для различных задач, где требуется вытяжка чистого или слегка загрязненного воздуха (содержание пыли не более 0,1 г/м3):
• процессы сварки,
• удаление выхлопных газов,
• удаление масляных дымов и туманов,
• удаление неслипающейся и невзрывоопасной пыли.

	Расположение инспекционной двери
LI – слева, RI - справа
[image: ]
	Преимущества
• низкий уровень шума и вибрации,
• отсутствие ременной передачи, обеспечивающее высокую надежность, простоту и низкую стоимость обслуживания,
• монтаж непосредственно на полу,
• прочная сварная конструкция корпуса,
• высокая энергоэффективность,
• изготовлен полностью из отечественных комплектующих,
• для неровных полов опционально предусмотрена подставка с регулируемыми ножками.




Технические характеристики
	Код
	Модель
	Оптимальный рабочий режим
	Двигатель
	Вес, кг

	
	
	Диапазон давления, Па
	Производительность, м3/ч
	Мощность, кВт
	Напряжение, В
	Частота тока, Гц
	Скорость вращения, об/мин
	

	5870
	SIF-2000/LI
	4700-1700
	4500-20000
	22
	380
	50
	2940
	488






[bookmark: _GoBack]Аэродинамические характеристики вентиляторов SIF
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Напорная решетка BG-1300
	[image: BG-1300]
	Описание продукции
Решетки предназначены для установки в воздуховодах центральных фильтровентиляционных систем PUSH-PULL.
Решетки имеют жалюзи для регулирования расхода воздуха, а также дополнительные направляющие для регулирования направления потока воздуха в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

	Особенности и преимущества
• Для снижения аэродинамического шума и потерь давления в системах PUSH-PULL применяются воздуховоды с одинаковым диаметром по всей длине (Ø 400 / 500 мм),

	
• Расход воздуха через каждую решетку системы должен быть одинаковым,
• Специальная форма напорных решеток позволяет добиться равномерного расхода воздуха на длинных участках сети.


Технические характеристики
	Артикул
	Модель
	Материал
	Цвет
	Размер врезки, мм
	Производительность, м3/ч
	Уровень шума, дБ
	Диаметр
воздуховода, мм
	Вес, кг

	6451
	BG-1300
	Сталь
	RAL 7001
	620х115
	Min – 250
Max – 1300
	20 (при расходе 300 м3/ч)
45 (при расходе 1000 м3/ч)
	400/500
	2,5
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	Регулировка направления потока
	В горизонтальном направлении — первый ряд направляющих
В вертикальном направлении — второй ряд направляющих

	Регулировка расхода воздуха
	С помощью жалюзийного клапана в третьем ряду

	Площадь живого сечения
	До 70% от основного, в зависимости от положения жалюзи






Вытяжная решетка SG-1300
	[image: SG-1300]
	Описание продукции
Решетки предназначены для установки в воздуховодах центральных фильтровентиляционных систем PUSH-PULL.
Решетки имеют жалюзи для регулирования расхода воздуха, а также дополнительные направляющие для регулирования направления потока воздуха в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

	Особенности и преимущества
• Для снижения аэродинамического шума и потерь давления в системах PUSH-PULL применяются воздуховоды с одинаковым диаметром по всей длине (Ø 400 / 500 мм),

	
• Расход воздуха через каждую решетку системы должен быть одинаковым,
• Специальная форма напорных решеток позволяет добиться равномерного расхода воздуха на длинных участках сети.


Технические характеристики
	Артикул
	Модель
	Материал
	Цвет
	Размер врезки, мм
	Производительность, м3/ч
	Уровень шума, дБ
	Диаметр
воздуховода, мм
	Вес, кг

	6452
	SG-1300
	Сталь
	RAL 7001
	620х115
	Min – 250
Max – 1300
	20 (при расходе 300 м3/ч)
45 (при расходе 1000 м3/ч)
	400/500
	1,2
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	Регулировка направления потока
	В горизонтальном направлении — первый ряд направляющих
В вертикальном направлении — второй ряд направляющих

	Регулировка расхода воздуха
	С помощью жалюзийного клапана во втором ряду

	Площадь живого сечения
	До 70% от основного, в зависимости от положения жалюзи
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Коммерческая часть


Ниже приведены стоимость и условия поставки предлагаемого Вам оборудования:


Спецификация №1

	№
п/п
	Код
	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	Кол
-во
	Цена за ед. (руб. без НДС)
	Общая стоимость (руб. без НДС)
	Общая стоимость (руб. с НДС)

	1
	501203
	Фильтр самоочищающийся с теплоизоляцией, пульт слева MDV-10L-D20-WP
	шт
	12
	1 461 000,00
	17 532 000,00
	21 038 400,00

	2
	5870
	Вентилятор радиальный в шумопоглощающем кожухе SIF-2000/LI
	шт
	12
	498 500,00
	5 982 000,00
	7 178 400,00

	3
	6032
	Блок фильтра предварительной очистки MDV BPF-MDV-1
	шт
	12
	19 300,00
	231 600,00
	277 920,00

	4
	6451
	Решетка напорная BG-1300
	шт
	168
	8 700,00
	1 461 600,00
	1 753 920,00

	5
	6452
	Решетка вытяжная SG-1300
	шт
	168
	6 500,00
	1 092 000,00
	1 310 400,00

	6
	996729
	Средство для предварительного запыления ПолиПреко (5кг) ПолиПреко
	шт
	28
	5 000,00
	140 000,00
	168 000,00

	7
	6929
	Соединительный патрубок 0 град. ф500 DC-MDV-0-500
	шт
	24
	3 700,00
	88 800,00
	106 560,00

	8
	6024
	Соединительный патрубок 90 град. ф500 DC-MDV-90-500
	шт
	24
	15 200,00
	364 800,00
	437 760,00

	ИТОГО без НДС:
	26 892 800,00

	НДС:
	5 378 560,00

	ВСЕГО с НДС:
	32 271 360,00



Общая стоимость: 32 271 360,00 руб. (Тридцать два миллиона двести семьдесят одна тысяча триста шестьдесят рублей 00 копеек).
Примечание:
1. Цены действительны до 31 мая 2023 г.
2. Срок изготовления оборудования составляет 30–35 рабочих дней после поступления полной оплаты. Окончательные сроки определяются при выставлении счёта / заключении договора.
3. Цены указаны без учёта стоимости транспортных расходов по доставке оборудования.
4. Условия поставки оборудования: самовывоз со склада Поставщика (Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 102) или доставка транспортной компанией с оплатой транспортных расходов Покупателем.
5. Гарантийный срок: 12 месяцев. Гарантия не распространяется на шланги, сменные фильтрующие элементы и прочие расходные материалы, подлежащие износу в процессе эксплуатации.
6. Завод-изготовитель и эксклюзивный поставщик оборудования оставляет за собой право на замену кодов, артикулов и названий поставляемого оборудования, а также самого оборудования на аналогичное по согласованию.
	С уважением, 
Овтин Александр Александрович
Эксперт по оборудованию Московского филиала АО «СовПлим»
телефон: + 7 (977) 859-58-48
e-mail: oaa.msk@sovplym.spb.ru
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