Генеральному директору

Г-ну Проневичу Б.В.

13.07.22 г.

Справка

По запросу ООО «Кикгеострой».

Технические параметры с отличиями систем:

| Наименование | СовПлим | Консар | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка | MDV-10L-WP | УВП-СТ-К-ФКИ |  |
| Объем очищаемого воздуха, м3/ч | 6500-20000 | 5000-20000 |  |
| Материал фильтровальных картриджей | Полиэстер | Полиэстер с e-PTFE мембраной | У СОВПЛИМ меньшая степень очистки из за отсутствия PTFE мембраны |
| Вставка – обтекатель в картридж | есть | есть |  |
| Крепление фильтра | эксццентрик | талреп | Крепление СОВПЛИМ привязывает закупку фильтр. элементов к производителю. То есть картриджи возможно купить только у СОВПЛИМ |
| Форм фактор фильтра | Стандартный 325*1200 | Стандартный 325*1200 |  |
| отбойник | Встроенный металлический экран-отбойник на входе в фильтр | Встроенный металлический экран-отбойник на входе в фильтр |  |
| Исполнение корпуса установки | теплоизолированное | теплоизолированное |  |
| Вентилятор | SIF-2000/LI, - 22 кВт | ВРП-PRU-630, - 22 кВт. |  |
| Входная камера | Нет | есть |  |
| Преобразователь частоты | преобразователь частоты встроен в шкаф управления CONT-PP | преобразователь частоты с ручной регулировкой оборотов вентилятора INNOVERT |  |
| Решетка над контейнером противоуносная | есть | есть |  |
| Выдвижной пылесборник (на колесах), кол-во/объем, м3 | 2/0,12 | 2/0,1 |  |
| Габариты | 2425*1675*2300 | 1900*1500*2950 |  |
| Гарантия | 12 | 24 |  |

Начальник ГПА ___________ А.С. Макарычев