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Справка
По запросу ООО «Кикгеострой».
Технические параметры с отличиями систем:
	
Наименование
	
СовПлим
	
Консар
	
Комментарии

	Установка
	MDV-10L-WP
	УВП-СТ-К-ФКИ
	

	Объем очищаемого воздуха, м3/ч
	6500-20000
	5000-20000
	

	Материал фильтровальных картриджей
	Полиэстер
	Полиэстер с e-PTFE мембраной
	[bookmark: _GoBack]У СОВПЛИМ меньшая степень очистки из за отсутствия PTFE мембраны

	Вставка – обтекатель в картридж
	есть
	есть
	

	Крепление фильтра
	эксццентрик
	талреп
	Крепление СОВПЛИМ привязывает закупку фильтр. элементов к производителю. То есть картриджи возможно купить только у СОВПЛИМ

	Форм фактор фильтра 
	Стандартный
325*1200
	Стандартный
325*1200
	

	отбойник
	Встроенный металлический экран-отбойник на входе в фильтр
	Встроенный металлический экран-отбойник на входе в фильтр
	

	Исполнение корпуса установки
	теплоизолированное
	теплоизолированное
	

	Вентилятор
	SIF-2000/LI,
1. 22 кВт
	ВРП-PRU-630, 
1. 22 кВт. 
	

	Входная камера
	Нет
	есть
	

	Преобразователь частоты
	преобразователь частоты встроен в шкаф управления CONT-PP
	преобразователь частоты с ручной регулировкой оборотов
вентилятора INNOVERT
	

	Решетка над контейнером противоуносная
	есть
	есть
	

	Выдвижной пылесборник (на колесах), кол-во/объем, м3
	2/0,12
	2/0,1
	

	Габариты
	2425*1675*2300
	1900*1500*2950
	

	Гарантия
	12
	24
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