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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Помещение цеха №8

	
	
	Монтаж низковольтного оборудования
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж щита распределительного ЩР1…ЩР22, навесного исполнения, с одним вводом на 125 А, в составе:
	компл.
	22
	
	m единицы не более 50 кг

	1.1
	
	выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100-3C125-УХЛ3 (10кА), 

Iном=125 А, Iоткл. 10 кА, х-ка С
	шт.
	1
	
	

	1.2
	
	выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100-3C125-УХЛ3 (10кА), 

Iном=63 А, Iоткл. 10 кА, х-ка С
	шт.
	5
	
	

	1.3
	
	корпус металлический ЩРн-48-620х310х120-IP31-УХЛ3-КЭАЗ
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Монтаж ящика с рубильником и штепсельным разъемом (380В)

ЯВЗШ-31 100А IP54 ППН-33 63А 
	шт.
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Монтаж ящика с понижающими трансформаторами 
ЯТП-0,25-220/12 с розеткой
	компл.
	16
	
	

	
	
	
	
	
	
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	
	Монтаж щита силового ЩС для питания силового электрооборудования (компрессоры, щиты управления воротами, контактная машина, автомат газирования воды), в составе:
	компл.
	1
	
	

	4.1
	
	выключатель автоматический трехполюсный ВА57-39-250А-УХЛ3, 

Iном=250 А, Iоткл. 10 кА, х-ка С
	шт.
	1
	
	

	4.2
	
	выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100-3C125-УХЛ3 (10кА), 

Iном=125 А, Iоткл. 10 кА, х-ка С
	шт.
	1
	
	КМ

	4.3
	
	выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100-3C63-УХЛ3 (10кА), 

Iном=63 А, Iоткл. 10 кА, х-ка С
	шт.
	4
	
	ЩУ+резерв

	4.3
	
	выключатель автоматический однополюсный ВА47-100-1C16-УХЛ3 (10кА), 

Iном=16 А, Iоткл. 10 кА, х-ка С
	шт.
	6
	
	М-150СБ,MD-150, ОВА

	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Монтаж щита управления воротами ЩУ, в составе:
	компл.
	2
	
	

	5.1
	
	выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100-3C63-УХЛ3 (10кА), 

Iном=63 А, Iоткл. 10 кА, х-ка С
	шт.
	1
	
	

	5.2
	
	выключатель автоматический однополюсный ВА47-100-1C16-УХЛ3 (10кА), 

Iном=16 А, Iоткл. 10 кА, х-ка С
	шт.
	6
	
	

	5.3
	
	выключатель автоматический дифференциального тока двухполюсный, Iном=16 А, I Δ =30 мА, х-ка С
	шт.
	1
	
	

	5.4
	
	корпус металлический ЩРн-48-620х310х120-IP31-УХЛ3-КЭАЗ
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Монтаж кабельных изделий
	
	
	
	

	1
	
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож 
	
	
	
	

	
	
	сеч. 5х35 мм2
	м/кг
	720/1705
	
	54 концов, 520 м в трубе, 100 м в гофре, 120 м в канале, 
m=720х2,368=1705

	
	
	сеч. 5х10 мм2
	м/кг
	1700/1628,6
	
	148 концов, в канале

m=1700х0,958=1628,6

	
	
	сеч. 5х2,5 мм2
	м/кг
	400/160,4
	
	22 конца, в гофре

m=400х0,401=160,4

	
	
	сеч. 3х2,5 мм2
	м/кг
	500/147,5
	
	40 конца, 300  в канале, 80 м в трубе, 120 м в гофре
m=500х0,295=147,5

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Опрессовка кабеля наконечниками кабельными медными
	
	
	
	

	
	
	ТМ 35-10-10,

ном. сечение 35 мм2
	шт.
	270
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Светотехническое оборудование
	
	
	
	

	1
	
	Светильник светодиодный 
LED СРП-01-1000Лм 12в 10м

переносной  12В со штепсельной вилкой
	шт.
	16
	
	

	2
	
	Монтаж розетки одинарной накладной 2Р+Е, 16А, 250В, IP44
	шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Монтаж кабельных конструкций в полу цеха
	
	
	
	

	1
	
	Лоток листовой перфорированный 
ЛЛПЗ 400-100-3 s-1,5 ГЦ,  
l=3000 мм, h=100 мм, b=400мм, монтаж в бетонные лотки с металлическими закладными деталями для крепления
	м
	500
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Монтаж оборудования и материалов
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж коробки ответвительной шинопровода ШМА-73 250 А У2033
	шт.
	20
	
	

	2
	
	Труба ПВХ гибкая гофр. д.50мм, лёгкая с протяжкой, 30м, цвет серый арт. 9195030
	м
	100
	
	

	3
	
	Монтаж трубы ПВХ гибкой гофр. д.25мм, лёгкой с протяжкой, 25м, цвет серый
арт. 9192525
	м
	500
	
	

	4
	
	Скоба двухлапковая из оцинкованной стали с покрытием СМД-П 48-50
	шт. 
	100
	
	

	5
	
	Скоба двухлапковая из оцинкованной стали с покрытием СМД-П 25-26
	шт. 
	500
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прокат черных металлов
	
	
	
	

	1
	
	Крепление трубы электротехнической стальной оцинкованной

ø50x1,2x3000 мм 6008-50L3 (прокладка кабеля от токопровода до ЩР)
	м/кг
	600/245
	
	m 1м=0,47 кг

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Проектируемый АБК

	
	
	Монтаж низковольтного оборудования
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж шкафа питания вентиляцией, в составе:
	компл.
	2
	
	

	1.1
	
	выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100-3C125-УХЛ3 (10кА), 

Iном=125 А, Iоткл. 10 кА, х-ка С
	шт.
	1
	
	

	1.2
	
	выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100-3C25-УХЛ3 (10кА), 

Iном=25 А, Iоткл. 10 кА, х-ка С
	шт.
	12
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Монтаж кабельных изделий
	
	
	
	

	1
	
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож 
	
	
	
	

	
	
	сеч. 5х10 мм2
	м/кг
	200/191,6
	
	по констр.

m=200х0,958=191,6

	
	
	сеч. 5х2,5 мм2
	м/кг
	300/120,3
	
	m=300х0,401=120,3, в гофре

	
	
	сеч. 3х2,5 мм2
	м/кг
	300/88,5
	
	40 конца, 300  в канале, 80 м в трубе

m=300х0,295=88,5

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Монтаж оборудования и материалов
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж короба с крышкой с направляющими для установки разделителей TA-GN 25х30 или аналога
	м/шт.
	60/30
	
	

	2
	
	Монтаж трубы ПВХ гибкой гофр. д.25мм, лёгкой с протяжкой, цвет серый
арт. 9192525
	м
	300
	
	

	3
	
	Скоба двухлапковая из оцинкованной стали с покрытием СМД-П 25-26
	шт. 
	300
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прокат черных металлов
	
	
	
	

	2
	
	Монтаж внутреннего заземления здания из полосы стальной сеч. 40х4
	м/кг
	200/251,2
	
	m единицы =1,256кг





