## Table 1
№ п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во | цена руб мат. без НДС | сумма мат. руб. без НДС | цена раб. руб. без НДС | Сумма раб. руб. без НДС | ИТОГО материал/работв руб. без НДС | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
Раздел 1. Монтаж оборудования по пожарной сигнализации
1 |  | Установка пожарного шкафа сигнализации ШПС-12 исп.12 на стене h=1,5м | шт | 2 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 2, 3, 8 | однофазный с блоком питания U=12В, Imax =3.5А
2 |  | Установка аккумулятора 12В, 17 Ач (АБ1217С) в ШПС-12 исп.12 | шт | 4 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 4 | согласно расчету аккумуляторной батареи
3 |  | Установка ППКУП «Сириус» на стене h=1,5м | шт | 2 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 2, 3, 8 | с контроллером двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-С
4 |  | Установка аккумулятора 12В, 17 Ач (АБ1217С) в Сириус | шт | 4 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 5 | согласно расчету аккумуляторной батареи
5 |  | Установка контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-С в «Сириус» | шт | 2 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 5 | Дополнительно с установкой в ППКУП «Сириус»
6 |  | Монтаж извещателя пожарного ручного электронного ИПР 513- 3АМ исп.1 на стене h=1,5м | шт | 29 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 8 | со встроенным изолятором короткого замыкания
7 |  | Монтаж устройства дистанционного пуска адресного УДП 513-3АМ исп.02 на стене h=1,5м | шт | 12 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 8 | со встроенным изолятором короткого замыкания
8 |  | Монтаж извещателя пожарного дымового оптико-электронного аналогово-адресного со встроенным изолятором короткого замыкания ДИП-34А- 04 на высоте от 2 до 5м | шт | 49 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 8 | со встроенным изолятором короткого замыкания
9 |  | Монтаж извещателя пожарного дымового оптико-электронного линейного С2000-ИПДЛ исп. 60 на высоте от 5 до 15м:  Держатель-152  Кронштейн 152 | шт | 26 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 8 | Дальность действия 5-60м
10 |  | Монтаж извещателя пожарного дымового оптико-электронного линейного С2000-ИПДЛ исп. 120 на высоте от 5 до 15м:  Держатель-152  Кронштейн 152 | шт | 109 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 8 | Дальность действия 30-120м
11 |  | Монтаж блока контрольно- пускового С2000-КПБ в ШПС-12 исп.12 | шт | 4 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 4 | Контроль исправности цепей подключения исполнительных устройств (отдельно на ОБРЫВ и КЗ)
12 |  | Монтаж блока разветвительно- изолирующего БРИЗ на высоте от 5 до 15м | шт | 10 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 2, 3, 8 | Изолирование участка двухпроводной линии с коротким замыканием
13 |  | Монтаж устройства коммутационного УК-ВК исп.10 на стене | шт | 1 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 2, 3, 10
14 |  | Монтаж устройства коммутационного УК-ВК исп.11 на стене | шт | 14 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 2, 3, 10
15 |  | Монтаж модуля подключения нагрузки МПН на стене | шт | 16 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 2, 3, 10
Раздел 2. Оборудования оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
29 |  | Монтаж блока речевого оповещения Рупор-300 на стене h=1,5м | шт | 15 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 4, 9 | Расчет проводился согласно потребляемой мощности оповещателей
30 |  | Установка аккумулятора 12В, 9 Ач (АБ1217С) в Рупор-300 | шт | 30 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 4, 9 | согласно расчету аккумуляторной батареи
31 |  | Монтаж адресного модуля контроля линий Рупор-300-МК на высоте 2м | шт | 19 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 4, 9 | для определения целостности линии оповещения
32 |  | Монтаж оповещателя пожарного речевого всепогодного ОПР-У150.1 на высоте 2,3 | шт | 81 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 4, 9 | Подбиралось согласно расчету звукового давления
33 |  | Монтаж опопвещателя светового табличного адресного С2000-ОСТ исп.01 на высоте от 2 до 5 м | шт | 15 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 4, 8 | У каждого выхода по пути эвакуации
Раздел 3. Монтаж проводов, кабелей и аксессуаров пожарной сигнализации
39 |  | Затяжка кабеля КПСЭнг(А) FRLS 1 х 2 x 1,5 в трубу гофрированную | м | 3830 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 8 | 942+1344+502+1042
40 |  | Монтаж гофрированной трубы Ду 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 на высоте от 2 до 5 м:  Скоба однолапковая D16 (100шт) – 114 упаковок;  хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 мм через метр к конструкциям здания (50шт) – 76 упаковок;  дюбель и самореза с пресс-шайбой (100шт) – 114 упаковок. | м | 3830 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 8 | 3830
41 |  | Затяжка кабеля КПСнг(А) FRLS 1 х 2 x 1 в трубу гофрированную | м | 4580 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 8, 9 | 133+178+205+171+159+132+156+137+125+198+198+142+1 86+164+106+182+214+166+535+220+451+422
42 |  | Монтаж гофрированной трубы Ду 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 на высоте от 5 до 15 м:  Скоба однолапковая D16 (100шт) – 138 упаковок;  хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 мм через метр к | м | 4580 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 8, 9 | 4580
конструкциям здания (50шт) – 92 упаковок;  дюбель и самореза с пресс-шайбой (100шт) – 138 упаковок.
43 |  | Затяжка кабеля КПСЭнг(А) FRLS 2 х 2 x 1 в трубу гофрированную | м | 3120 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 8, 9 | 220+220+880+860+280+660
44 |  | Монтаж гофрированной трубы Ду 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 на высоте от 5 до 15 м:  Скоба однолапковая D40 (100шт) – 96 упаковок;  хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 мм через метр к конструкциям здания (50шт) – 64 упаковок;  дюбель и самореза с пресс-шайбой (100шт) – 96 упаковок. | м | 3120 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 8, 9 | 3120
45 |  | Укладка кабеля КПСЭнг(А) FRLS 2 х 2 x 1 в кабель-канал 20х16 | м | 60 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 8, 9 | 10+10+10+10+10+10
46 |  | Монтаж кабельного канала из поливинилхлоридной композиции, неперфорированный, типоразмер 20х16 на высоте 2м:  дюбель и самореза с пресс-шайбой (100шт) – 1 упаковок. | м | 60 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 8, 9 | 60
47 |  | Укладка кабеля КВПЭфнг(А)-HF- 5е 4 х 2 x 0, в трубу гофрированную | м | 100 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 8, 9
48 |  | Монтаж гофрированной трубы | м | 100 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 8, 9
Ду 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 на высоте от 5 до 15 м:  Скоба однолапковая D40 (100шт) – 3 упаковок;  хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 мм через метр к конструкциям здания (50шт) – 2 упаковок;  дюбель и самореза с пресс-шайбой (100шт) – 3 упаковок.
49 |  | Монтаж джек RJ-45 8P-8C FD- 6034 | шт | 2 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 5
50 |  | Установка коробки огнестойкой для о/п 40-0210-FR1.5-4 Е15- Е120 RAL2004 80х80х40 на высоте 2,3 м | шт | 4 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 9
51 |  | Сверление отверстий под стальную трубу Ду50 | шт/м | 40/0,3
52 |  | Монтаж в перегородки трубы стальной водогазопроводной Ду 50 | шт/м | 40/20 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 8, 9
53 |  | Заделка пеной однокомпонентной огнезащитной баллон 750мл (REMONTIX PRO ОГНЕСТОЙКАЯ) | шт/м. куб. | 4/0,01 6 | [5 empty] | 107-24/М10-АПСиСОУЭ л. 8, 9