## Лист1
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | цена мат. руб. без НДС | сумма мат. руб. без НДС | цена работ руб. без НДС | сумма работ руб. без НДС | ИТОГО мат/работы руб. без НДС | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
Демонтажные работы
Демонтаж существующего покрытия кровли на отм. от +10,170 до +23,360
1 | Разборка гидроизоляции из гидростеклоизола 1 слой, 3 мм и гидроизоляции из рубероида на битумной мастике 4-9 слоёв (tcp=19,5 мм) | м2 | 144393.55 | [5 empty] | (6817,125+7753,016+2726,772+2814,563+516,175)*4,5 (Вес 1 м2 4,5 кг/м2) (6817,125+7753,016)*4,3*9+2726,772*4,3* 4+2814,563*4,3*5+516,175*4,3*9 (4,3 кг/м2 - 1 слой). Sобщ-20627,65м2
2 | Разборка асфальтовой стяжки (tcp = 26,5 мм) | м2 | 17807 | [5 empty] | (6550,235+7547,622)*0,02*2400+2476,357*0,028*2400+2667,776*0,04*2400+495,021 *0,028*2400 (вес 1 м3 2400 кг/мЗ). V-471,87м3. 1132,48тн
3 | Демонтаж утеплителя из пенобетона (tcp=105 мм) | м2 | 20401.14 | [5 empty] | (6550,235+7547,622)*0,105*700+2476,357* 0,115*700+2667,776*0,12*700+495,021*0,115 *700 (вес 1 м3 700 кг/мЗ). V-2142,12м3
4 | Демонтаж конструкции водоприёмных воронок | шт | 96 | [5 empty] | 96шт*21кг/1000 (вес одной воронки 21 кг)
Демонтаж конструкции окрытия парапета
5 | Демонтаж защитного фартука из оцинкованной стали 1155,21 м.п. | м2 | 834.42 | [5 empty] | (358,188*0,785+55,223*0,62+168,81*0,785+ 13,12*0,785+176,188*0,785+89,815*0,62+167, 82*0,62+126,05*0,62)*0,0007*7850/1000 (вес 1 м3 7850 кг/мЗ). S-834,42м2
6 | Демонтаж сборных ж.б. парапетных плит t=140 мм | тн | 153.64 | [5 empty] | (358,188+55,223+168,81+13,12+176,188+89,815 +167,82+126,051*0,14*0,38*2500 (вес 1 м3 2500 кг/мЗ). V-61,46м3, 153,64тн, 22 шт
Демонтаж примыканий к фонарям
7 | Разборка гидроизоляции из рубероида 1 слой | м2 | 817.908 | [5 empty] | (169,427*0,587+169,693*0,587+157,593*0,6 41+158,027*0,641+157,547*0,641+158,012*0,6 41+253,516*0,619+48,829*0,587+48,842*0,58 71*4,3 (4,3 кг/м2 - 1 слой). S-817,908м2
8 | Демонтаж утеплителя из пенобетона 65 мм | м3 | 36.76 | [5 empty] | (169,427*0,395+169,693*0,395+157,593*0,4 5+158,027*0,45+157,547*0,45+158,012*0,45+ 253,516*0,43+48,829*0,395+48,842*0,395)* 0,065*700 (вес 1 м3 700 кг/мЗ). V-36,76м3
9 | Демонтаж отливов из оцинкованной стали 1321,49 м.п. | п.м. | 1321 | [5 empty] | (169,427+169,693+157,593+158,027+157,547 +158,012+253,516+48,829+48,842)*0,0007*0, 2*7850 (вес 1 м3 7850 кг/мЗ). S-264,3м2. 1,45тн
Демонтаж покрытия фонарей
10 | Разборка гидроизоляции из гидростеклоизола 1 слой, 3 мм и гидроизоляции из рубероида на битумной мастике 9 слоёв, 27 мм | м2 | 51580.01 | [5 empty] | ((12,166*(72,615+72,6))+(6,181*72,49+6,181*72,66+6,181*72,46+6,181*72,72)+(11,99*114,6 61+16,025*18,425*2)1*4,5 (вес 1 м2 4,5 кг/м2) =5158,01*4,3*9 (4,3 кг/м2 - 1 слой). S-5158,01м2
11 | Разборка асфальтовой стяжки (tcp = 24,5 мм) | м2 | 5156.74 | [5 empty] | (12,166*(72,615+72,6)+6,181*(72,49+72,66)+ 6,181*(72,46+72,72)+11,991*114,66+5,992*18, 425*21*0,0245*2400) V-126,34м3, 303,23тн
12 | Демонтаж утеплителя из пенобетона (tcp=100 мм) | м3 | 515.69 | [5 empty] | (12,166*(72,615+72,61+6,181*172,49+72,661+6,181*(72,46+72,721+11,991*114,66+5,992*18,42 5*21*0,1*700. V-515,69м3
13 | Демонтаж конструкций наружных пожарных лестниц (марши и площадки): арматурные стержни Ø10 - 158,6 кг, уголки 50x5 - 459,9 кг | т | 0.619 | [5 empty] | (122*3,77+257*0,6171)/1000
14 | Демонтаж фрагментов навесных панелей в местах устройства крепления новых лестниц (сендвич-панель) | т | 0.02 | [5 empty] | 0,0121*116*13,5/1000 (вес 1 м2 13,5 кг/м2). S-1,4м2
15 | Погрузка демонтируемых материалов | т | 4494.65 | [5 empty] | 784,07+1132,48+1499,48+2,016+4,59+153,64 +3,52+25,73+1,452+222,82+303,23+360,98+0,6 2+0,019
16 | Транспортировка демонтируемых стальных конструкций | т | 8.68 | [5 empty] | 2,016+4,59+1,452+0,62
17 | Транспортировка демонтируемых материалов (кроме металла) | т | 4485.97 | [5 empty] | 4494,65-8,68
Утилизация?
18 | Разгрузка | т | 4494.65
Монтажные работы
Монтаж кровельного покрытия ТН-КроВля Экспресс Солид Проф
| Устройство гидроизоляции Техноэласта ПЛАМЯ СТОП ЭКП, 4,2 мм | м2 | 19093.9739 | [5 empty] | (((104,543-0,4)*167,353+(30,642- 0,2}*125,34+(24,781-0,2)*106,84+( 23,775-0,2) *30,025)- (12,445 * (73,02+73,02) +6,587* (72,9+72,9) +6, 585*(72,9+72,9)+12,437*114,82+6,518* 18,74 +6,527* 18,74)) - 73,92 (коэффициент расхода к-1,15 учтён)
| Техноэласта ПЛАМЯ СТОП ЭКП, 4,2 мм | м2 | 21958.07 | [5 empty] | (((104,543-0,4)*167,353+(30,642- 0,2}*125,34+(24,781-0,2)*106,84+( 23,775-0,2) *30,025)- (12,445 * (73,02+73,02) +6,587* (72,9+72,9) +6, 585*(72,9+72,9)+12,437*114,82+6,518* 18,74 +6,527* 18,74)) - 73,92 (коэффициент расхода к-1,15 учтён)
| Устройство гидроизоляции из Унифлекса PRO П, 4 мм | м2 | 22092.6505 | [5 empty] | (((104,543+0,4+0,6} * 168,155+(30,642+0,4} * 126,14+(24,781+0,2) * 107,64+(23,775+0,6) *3 0,425)- (12,245 * (72,82+72,82)+6,387*(72,7+72,7)+6,385*(72,7+72,7)+12,237*114,62+6,318* 18,54+6,327*18,54)+(12,245*0,1*4+6,387*0,1*4+6,385*0,1*4+12,237*0,1*2+6,318*0,1*2+6,38 5*0,1*2))-58,52+14,52 (коэффициент расхода к-1,15 учтён)
| Унифлекс PRO П, 4 мм | м2 | 22755.43
| Укладка утеплителя из Техноруф В экстра ХБ=0,047, 50 мм | м2 | 19479.6019 | [5 empty] | (( 104,543 * 167,78+30,642 * 125,76+24,781 * 1 07,26+23,775*30,23}- (11,935 * (72,82+72,82) +6,077* (72,7+72,7) +6, 075 *( 72,7+72,7)+12,027* 114,62+6,008* 18,54 +6,017*18,54}}-125,78-58,52 (коэффициент расхода к-1,03 учтён)
| Техноруф В экстра ХБ=0,047, 50 мм | м2 | 20063.99
| Укладка уклонообразующего слоя из Техноруф В экстра клин 4,2.% 1200x600 мм | м2 | 836.96
| Укладка уклонообразующего слоя из Техноруф В экстра клин 4,2.% 1200x600 мм (плита А) | м3 | 22.06 | [5 empty] | Общий объем всех уклонов 48,99 м3 Площадь всех участков 836,96 м2. Расчёт клиновидной теплоизоляции (приложение). Типы плит см. лист 4
| Укладка уклонообразующего слоя из Техноруф В экстра клин 4,2.% 1200x600 мм (плита В) | м3 | 21.21
| Укладка уклонообразующего слоя из Техноруф В экстра клин 4,2.% 1200x600 мм (плита С) | м3 | 5.72
| Укладка утеплителя из Техноруф В экстра ХБ=0,047, 110 мм | м2 | 19619.9029 | [5 empty] | ((104,543 * 167,78+30,642 * 125,76+24,781 * 1 07,26+23,775*30,23}- (11,935 * (72,82+72,82}+6,077* (72,7+72,7) +6, 075 *( 72,7+72,7)+12,027* 114,62+6,008* 18,54 +6,017*18,54))-58,52+14,52 (коэффициент расхода к-1,03 учтён)
| Техноруф В экстра ХБ=0,047, 110 мм | м2 | 20208.5
| Устройство пароизоляции Технобарьер, 3 мм | м2 | 20657.7478 | [5 empty] | (((104,543+0,2+0,53+0,515+0,2+0,2+1,2+1,2 +0,2)*167,78+(30,642+0,2+0,55+0,55+0,2)*1 25,76+( 24,781+0,4)*107,26+(23,775+0,2+1,2 +1,2+0,2)*30,23)-(11,935*(72,82+72,82}+6,077* (72,7+72,7)+6, 075*(72,7+72,7)+12,027*114,62+6,008*18,54 +6,017*18,54))-58,52+23,958 (коэффициент расхода к=1,15 учтён)
| Технобарьер, 3 мм | м2 | 23756.41
| Нанесение праймера битумного ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | м2 | 20657.75 | [5 empty] | 20657,75*0,2 (расход 0,2 л/м2)
| праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | л | 4131.55
| Устройство выравнивающего слоя из ц.п. стяжки М150 1=20 мм | м2 | 18670.6 | [5 empty] | (104,543*167,78+30,642*125,76+24,781*107,26+23,775*30,23)-(11,935*(72,82+72,82)+6,077*(72,7+72,7)+6,075*(72,7+72,7)+12,027*114,62+6,008*18,54+6,017*18,54)-934,78-58,52
| Приклеивание теплоизоляции на битум нефтяной кровельный БН 90/30 (2 слоя) | м2 | 40417 | [5 empty] | (((104,543*167,78+30,642*125,76+24,781*107,26+23,775*30,23)-(11,935*(72,82+72,82)+6,077*(72,7+72,7)+6,075*(72,7+72,7)+12,027*114,62+6,008*18,54+6,017*18,54)+836,96)-58,52 (расход 2 кг/м2 (1 слой)). 40,88тн
| битум нефтяной кровельный БН 90/30 (2 слоя) | тн | 80.834
| Устройство уклонообразующего слоя из керамзитобетонной стяжки D900, В10 | м3 | 137 | [5 empty] | (934,78*0,125+12)+(0,058*1,2*110)
| Укладка сетки сварной В500С с ян. 100x100 мм, д = 4 мм | м2 | 1575 | [5 empty] | (934,78+(934,78/2)+143,2)*1,75 (расход 1,75 кг/м2). 2,76тн
| сетка сварной В500С с ян. 100x100 мм, д = 4 мм | тн | 2.7563
| Устройство доп. слоев гидроизоляции Унифлекс Экспресс ЗИП в ендовах | п.м. | 505.6 | [5 empty] | 1*159,005+1*159,14+1*159,23+1*28,225 (коэффициент расхода к=1,15 не учтён)
| гидроизоляция Унифлекс Экспресс ЗИП | м2 | 581.44
Монтаж ограждения вдоль парапетов
| Монтаж кровельного ограждения Технониколь KO/PRO/PL-1200-3 высотой 1200 мм, шаг стоек 1,5 м | компл. | 312 | [5 empty] | 936,87/3=312 компл. Крепление ограждения распорными анкерами STALMAX М10 12x100 по ГОСТ Р 56731-2015, класс прочности 6.8 - 2498 шт
| Кровельное ограждение Технониколь KO/PRO/PL-1200-3 высотой 1200 мм, шаг стоек 1,5 м | м.п. | 936.87
| Крепление ограждения распорными анкерами STALMAX М10 12x100 по ГОСТ Р 56731-2015, класс прочности 6.8 | шт | 2498
| Нанесение мастики ТЕХНОНИКОЛЬ №71 | м2 | 1149.08 | [5 empty] | (0,15*2+0,08*2)*2498*0,2 (расход 0,2 л/м.п.)
| Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71 | л | 230
| Монтаж примыкания кровельного покрытия к парапетам до 600 мм | м.п. | 1155.21
| Ц.п раствор М150 (уклон парапета) до 35мм | м2 | 288.2
| Гидроизоляция Техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЭКП, 4,2 мм | м2 | 1536.29 | [5 empty] | коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Доп. слои гидроизоляции Чнифлекс Экспресс ЭМП | м2 | 1620.15 | [5 empty] | коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Галтель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ 100x100 мм | м2 | 699.78
| Отлив парапета из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, l = 880 мм | м.п. | 795.21 | [5 empty] | 699,78 м²
| Отлив парапета из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, l = 730 мм | м.п. | 360 | [5 empty] | 262,8 м²
| Т-образный костыль t = 2 мм, l = 790 мм | шт | 1137
| Т-образный костыль t = 2 мм, l = 640 мм | шт | 515
| Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×50 | шт | 7856 | [5 empty] | 43,4 кг (500 шт = 2,76 кг)
| Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8×45 | шт | 7856 | [5 empty] | 12,0 кг (2500 шт = 3,82 кг)
| Монтаж примыкания кровельного покрытия к деформационным швам в осях 10/Щ-В, 30-25/П, 5'-9'/М | м.п. | 960.17
| Штукатурка из ц.п. раствора 10 мм | м² | 1.27
| Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | м2 | 100.53 | [5 empty] | Расход 0,2 л/м²
| Теплоизоляция ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА | м2 | 100.53 | [5 empty] | коэффициент расхода k = 1,03 (учтён)
| Пароизоляция Технобарьер, 3 мм | м² | 236.37 | [5 empty] | коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Гидроизоляция Техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЭКП, 4,2 мм | м² | 216.26 | [5 empty] | коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Доп. слои гидроизоляции Чнифлекс Экспресс ЭМП | м² | 391 | [5 empty] | коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Доп. слой гидроизоляции ТЕХНОНИКОЛЬ ФЛЕКС | м² | 60.8 | [5 empty] | коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Галтель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ 100×100 мм | м2 | 96.017
| Фартук из оцинкованной стали, t = 0,7 мм, l = 0,570 м | м.п. | 160.03
| Крепёжный элемент, шаг 585 мм | шт | 547
| Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×50 | шт | 6401 | [5 empty] | 35,3 кг (500 шт = 2,76 кг)
| Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8×45 | шт | 6401 | [5 empty] | 9,78 кг (2500 шт = 3,82 кг)
37 | Монтаж примыкания кровельного покрытия к деформационному шву в осях 24-5/Н | м.п. | 167.82
| Штукатурка из ц.п. раствора 10 мм | м² | 593.24
| Профиль из оцинкованной стали, l = 0,757 м | м.п. | 167.82
| ЦСП-1, t = 15 мм | м² | 78.04
| Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×50 (для ЦСП-1) | шт | 8727 | [5 empty] | 48,2 кг (500 шт = 2,76 кг)
| Компенсатор из оцинкованной стали t = 0,8 мм, l = 0,505 м | м.п. | 167.82
| Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×50 | шт | 13426 | [5 empty] | 74,1 кг (500 шт = 2,76 кг)
| Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8×45 | шт | 13426 | [5 empty] | 20,5 кг (2500 шт = 3,82 кг)
| Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | л | 14.47 | [5 empty] | Расход 0,2 л/м², 434,24м2
| Теплоизоляция ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА | м2 | 434.24 | [5 empty] | коэффициент расхода k = 1,03 (учтён)
| Пароизоляция Технобарьер, 3 мм | м² | 434.24 | [5 empty] | коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Гидроизоляция Техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЭКП, 4,2 мм | м² | 132.2 | [5 empty] | коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Доп. слои гидроизоляции Чнифлекс Экспресс ЭМП | м² | 179.1 | [5 empty] | коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Доп. слой гидроизоляции ТЕХНОНИКОЛЬ ФЛЕКС | м.п. | 167.82 | [5 empty] | коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Галтель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ 100×100 мм | м2 | 16.782
| Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71 | л | 33.56 | [5 empty] | Расход 0,2 л/м.п.
| Фартук из оцинкованной стали, t = 0,7 мм, l = 0,564 м | м2 | 94.65
38 | Монтаж примыкания кровельного покрытия к водоприёмным воронкам ТП-09.4.100-3 у парапетов (1200x1200) | п.м. | 132
| Выравнивающее основание под воронку из ц.п. раствора М150 | м³ | 36.3 | [5 empty] | 1,44м2*110шт=158,4м2
| Доп. слои гидроизоляции Чнифлекс Экспресс ЭМП | м² | 22141.3
| Теплоизоляция LOGICPIR СХМ/СХМ, 50мм | м2 | 8973.4 | [5 empty] | 3,96м3*110шт*1,03=448,668м3/0,05=8973,36м2, (коэф. 1,03, учтен)
39 | Монтаж примыкания кровельного покрытия к водоприёмным воронкам ТП-09.У.100-3 в ендовах (1000x1000) | п.м. | 38 | [5 empty] | 8973.36
| Выравнивающее основание под воронку из ц.п. раствора М150 | м2 | 103.85
| Доп. слои гидроизоляции Чнифлекс Экспресс ЭМП | м² | 1681.99 | [5 empty] | коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Теплоизоляция LOGICPIR СХМ/СХМ | м2 | 336.604 | [5 empty] | 0,43м3*38шт*1,03=16,8302м3/0,05=336,604м2 ( k = 1,03 (учтён)) 72,2м3
40 | Монтаж примыкания кровельного покрытия к водоприёмным воронкам ТП-09.Ч. 100-3 в ендовах по оси 10 (1200x1200) | шт | 6
| Выравнивающее основание под воронку из ц.п. раствора М150 | м³ | 0.12 | [5 empty] | 0,4м2*6шт=2,4м2
| Доп. слои гидроизоляции Чнифлекс Экспресс ЭМП | м² | 60.24 | [5 empty] | коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Теплоизоляция LOGICPIR СХМ/СХМ, 50мм | м2 | 53.148 | [5 empty] | 0,43м3*6шт*1,03=2,6574м3/0,05=53,148м2. (k = 1,03 (учтён))
41 | Монтаж примыкания кровельного покрытия к стенам (парапетам выше 600 мм) | м.п. | 259.52
| Штукатурка из ц.п. раствора 10 мм | м² | 689.52
| Рейка краевая алюминиевая Технониколь Стандарт, l = 2 м | м.п. | 256.67
| Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×50 | шт | 1283 | [5 empty] | 7,08 кг (500 шт = 2,76 кг)
| Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8×45 | шт | 1283 | [5 empty] | 1,96 кг (2500 шт = 3,82 кг)
| Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | м2 | 48.75 | [5 empty] | Расход 0,2 л/м²
| Гидроизоляция Техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЭКП, 4,2 мм | м² | 170.02 | [5 empty] | коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Доп. слои гидроизоляции Чнифлекс Экспресс ЭМП | м² | 228.17 | [5 empty] | коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Галтель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ 100×100 мм | м.п. | 259.52
| Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71 | л | 51.33 | [5 empty] | Расход 0,2 л/м.п., 256,65м2
42 | Монтаж примыкания кровельного покрытия к бортовым элементам фонарей Сф-1, Сф-3, Сф-4 | м.п. | 947.04
| Теплоизоляция бортового элемента Техноруф В ЭКСТРА, t = 150 мм | м³ | 51.94 | [5 empty] | коэффициент расхода k = 1,03 (учтён)
| Галтель ТЕХНОРЧФ Н ПРОФ 100×100 мм | м.п. | 947.04 | [5 empty] | 94,7м2
| Гидроизоляция Техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЗКП, 4,2 мм | м² | 1046.63 | [5 empty] | толщина 0,961 м; коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Доп. слои гидроизоляции Чнифлекс Экспресс ЭМП | м² | 1266.62 | [5 empty] | толщина 0,855 + 0,308 м; коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | м2 | 451.75 | [5 empty] | Расход 0,2 л/м²
| Отлив из оцинкованной стали, t = 0,7 мм, l = 0,537 м | м.п. | 947.04
43 | Монтаж примыкания кровельного покрытия к бортовым элементам фонаря Сф-2 | м.п. | 229.4
| Теплоизоляция бортового элемента Техноруф В ЭКСТРА, t = 100 мм | м³ | 9.05
| Галтель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ 100×100 мм | м.п. | 229.24 | [5 empty] | 22,92м2
| Гидроизоляция Техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЭКП, 4,2 мм | м² | 216.63 | [5 empty] | толщина 0,945 м
| Доп. слои гидроизоляции Унифлекс Экспресс ЭМП | м² | 262.48 | [5 empty] | толщина (0,839 + 0,306 м)
| Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | м2 | 121.95 | [5 empty] | Расход 0,2 л/м²
| Отлив из оцинкованной стали, t = 0,7 мм, l = 0,487 м | м2 | 111.6399
44 | Монтаж примыкания кровельного покрытия к торцам фонарей Сф-1, Сф-2, Сф-3, Сф-4 | м.п. | 148.92
| Рейка краевая алюминиевая Технониколь Стандарт, l = 2 м | м.п. | 148.92
| Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×50 (для торцов) | шт | 745 | [5 empty] | 4,1 кг (500 шт = 2,76 кг)
| Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8×45 (для торцов) | шт | 745 | [5 empty] | 1,1 кг (2500 шт = 3,82 кг)
| Гидроизоляция Техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЭКП, 4,2 мм (для торцов) | м² | 85.78 | [5 empty] | толщина 0,576 м
| Доп. слои гидроизоляции Унифлекс Экспресс ЭМП (для торцов) | м² | 115.12 | [5 empty] | толщина (0,290 + 0,483 м)
| Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71 (для торцов) | л | 29.78 | [5 empty] | 148,9м2
45 | Монтаж примыкания кровельного покрытия к вентиляционным выпускам на кровле в осях 4'-5'/Ф-У и 26/3-Ы (2 узла) | м.п. | 5.2
| Галтель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ 100×100 мм | м2 | 0.52 | [5 empty] | (3,016 + 2,176 м) 0,29м2
| Гидроизоляция Техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЭКП, 4,2 мм | м² | 2.94
| Доп. слои гидроизоляции Техноэласт ЭПП | м² | 3.91
| Пароизоляция Технобарьер, 3 мм | м² | 1.72
| Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71 | л | 1.04 | [5 empty] | Расход 0,2 л/м.п.
| Обжимной металлический хомут (по диаметру трубы) | шт | 2
| Фартук из оцинкованной стали, t = 0,7 мм | м.п. | 5.2
| Монтаж конструкций наружных пожарных лестниц | т | 2.37
46 | Монтаж лестницы пожарной П1-2 Н-1,05м ГОСТ Р 53254-2009 массой 28,5 кг | т | 0.09 | [5 empty] | 3шт*28,5кг/1000
| Монтаж лестницы пожарной П1-2 Н-2,45м ГОСТ Р 53254-2009 массой 50,17 кг | т | 1.3 | [5 empty] | 26шт*50,17кг/1000
| Монтаж лестницы пожарной П1-1 Н-1,05м ГОСТ Р 53254-2009 массой 17,19 кг | т | 0.07 | [5 empty] | 4шт*17,19кг/1000
| Монтаж лестницы пожарной П1-1 Н-2,45м ГОСТ Р 53254-2009 массой 28,57 кг | т | 0.17 | [5 empty] | 6шт*28,57кг/1000
| Монтаж площадки выхода пожарной лестницы 800/1,15м ГОСТ Р 53254-2009 массой 60,47 кг | т | 0.3 | [5 empty] | 5шт*60,47кг/1000
| Монтаж площайки выхода пожарной лестницы 800/1,5м ГОСТ Р 53254-2009 массой 73,93 кг | т | 0.44 | [5 empty] | 6шт*73,93кг/1000
| Устройство крепления пожарной площадки на парапет ГОСТ Р 53254-2009 массой 7,8 кг | т | 0.03 | [5 empty] | 4шт*7,8кг/1000
| Устройство крепления пожарной площадки на плоскую кровлю ГОСТ Р 53254-2009 массой 15,18 кг | т | 0.11 | [5 empty] | 7шт*15,18кг/1000
| Крепление анкерными болтами с гайкой М10х14х100, двухраспорный | шт | 656 | [5 empty] | 4*(116+40+8)
| Установка декоративных накладок | шт | 116 | [5 empty] | Крепёж - заклепка вытяжная 6,4x12 AL/S1 - 464 шт
| Заполнение зазоров пеной монтажной | л | 210.54 | [5 empty] | ((0,11*0,11*0,15)*1000)*116
| Пластина 6x450x450 мм | м2 | 5.67 | [5 empty] | 0,006*0,45*0,45*7850*28/1000 (вес в 1 м3 7850 кг/мЗ), 28шт
47 | Крепление конструкций лестниц
| Шпилька М8, l = 90 мм | шт | 112
| Гайка М8 | шт | 224
| Шайба М8 | шт | 224
| Скоба из металла | шт | 14
| Обжимной хомут из оцинкованной стали Ø50 мм | шт | 28
48 | Устройство примыкания кровельного покрытия к конструкциям лестниц
| Пароизоляция Технобарьер | м² | 8.96
| Гидроизоляция Унифлекс Экспресс ЭМП | м² | 12.46
| Гидроизоляция Техноэласт ПЛАМЯ СТОП | м² | 16.94
49 | Монтаж примыкания кровельного покрытия к люкам дымоудаления | шт | 22
| Кровельный люк дымоудаления Дымозор-100-1800×1300-У-3000-230-Р-С | м2 | 2.34 | [5 empty] | S = 2,25 м²
| Гидроизоляция Техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЭКП, 4,2 мм | м² | 89.58 | [5 empty] | высота наклеивания переменная по контуру
| Доп. слои гидроизоляции Унифлекс Экспресс ЭМП | м² | 119.08 | [5 empty] | (l = 0,290 + перем. высота)
| Рейка краевая алюминиевая Технониколь Стандарт, l = 2 м | м.п. | 146.08
| Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×50 | шт | 730 | [5 empty] | 4,03 кг (500 шт = 2,76 кг)
| Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71 | л | 29.22 | [5 empty] | Расход 0,2 л/м.п., 146м2
| Галтель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ 100×100 мм | м2 | 14.52
| Мастика Технониколь ПЛАМЯ СТОП | кг | 53.49 | [5 empty] | Расход 4 кг/м²
Фонарь СФ-1 +10,536
Демонтажные работы
| Демонтаж оконного заполнения (стекло) 115,2 м2 | т | 1.73 | [5 empty] | 115,2*15/1000 (армированное стекло t=6 мм - 15 кг/м2)
| Демонтаж конструкций оконных рам: уголок 50х5 - 193,02 кг | т | 0.19 | [5 empty] | 193,02/1000
| Демонтаж облицовки торцов и фасадов фонарей (сталь листовая толщ. 0,7 мм) | м2 | 86 | [5 empty] | 86м2*0,0007*7850/1000 (вес 1 м3 7850 кг/м3)=0,47тн
| Погрузка демонтируемьк материалов | т | 2.39
| Транспортировка демонтируемых стапьньк конструкций | т | 0.66 | [5 empty] | 0,19+0,47
| Транспортировка демонтируемых материалов (кроме металла) | т | 1.73 | [5 empty] | 2,39-0,66
| Разгрузка | т | 2.39
| Монтаж стальных каркасов фонарей Сф-1 (2 шт) | т | 3.08 | [5 empty] | (8*72,7+4*70,8+8*32,96+4*33,44+8*13,83+16*3,31+36*0,31+8*23,79+16*0,75+8*11,37+8*0,57+8*3,02+8*29,8+8*1,13+8*3,22+360*0,75+16*2,51+24*1,41+124*5,19+8*4,52+4*5,28)/1000
| Труба профильная 100×4, l = 6140 мм, С255 | шт | 8 | [5 empty] | 72,7 кг
| Труба профильная 100×4, l = 5980 мм, С255 | шт | 4 | [5 empty] | 70,8 кг
| Труба профильная 100×4, l = 2784 мм, С255 | шт | 8 | [5 empty] | 32,96 кг
| Труба профильная 100×4, l = 2824 мм, С255 | шт | 4 | [5 empty] | 33,44 кг
| Труба профильная 100×4, l = 1168 мм, С255 | шт | 8 | [5 empty] | 13,83 кг
| Уголок гнутый 125×80×7, l = 300 мм, С255 | шт | 16 | [5 empty] | 3,31 кг
| Пластина 100×100×4, С255 | шт | 36 | [5 empty] | 0,31 кг
| Уголок гнутый 120×100×8, l = 3015 мм, С255 | шт | 8 | [5 empty] | 23,79 кг
| Уголок 50×5, l = 200 мм, С255 | шт | 16 | [5 empty] | 0,75 кг
| Уголок 50×5, l = 3015 мм, С255 | шт | 8 | [5 empty] | 11,37 кг
| Уголок 50×5, l = 150 мм, С255 | шт | 8 | [5 empty] | 0,57 кг
| Уголок гнутый 100×65×4, l = 610 мм, С255 | шт | 8 | [5 empty] | 3,02 кг
| Труба профильная 100×4, l = 2517 мм, С255 | шт | 8 | [5 empty] | 29,8 кг
| Пластина 100×180×8, С255 | шт | 8 | [5 empty] | 1,13 кг
| Уголок гнутый 100×65×4, l = 650 мм, С255 | шт | 8 | [5 empty] | 3,22 кг
| Пластина 120×200×4, С255 | шт | 360 | [5 empty] | 0,75 кг
| Пластина 200×200×8, С255 | шт | 16 | [5 empty] | 2,51 кг
| Пластина 120×250×6, С255 | шт | 24 | [5 empty] | 1,41 кг
| Гнутый швеллер 160×80×6, l = 370 мм, С255 | шт | 124 | [5 empty] | 5,19 кг
| Пластина 240×240×10, С255 | шт | 8 | [5 empty] | 4,52 кг
| Пластина 280×240×10, С255 | шт | 4 | [5 empty] | 5,28 кг
| Юбка из металла | шт | 2
| Хомут обжимной из оцинкованной стали | шт | 4
| Резьбовая шпилька FIS A M12×120 | шт | 48
| Инъекционный состав FIS EM для FIS A M12×120 | мл | 288 | [5 empty] | 1 туба = 390 мл
| Дюбель 8×60 (ГОСТ 28456–90) | шт | 216
| Болт M6×50 с анкером FHY M6 | шт | 248
| Шпилька M16, l = 260 мм | шт | 624
| Шпилька M16, l = 320 мм | шт | 96
| Шайба M16 | шт | 1248
| Гайка M16 | шт | 2496
| Дюбель 8×80 (ГОСТ 28456–90) | шт | 32
| Болт M10×65 с анкером FHY M10 | шт | 16
| Цементно-песчаная смесь М100 | м³ | 0.0073
| Бурение отверстий под установку резьбовой шпильки FIS АМ 12x120 | шт | 48 | [5 empty] | глубина анкеровки 75 мм, d диаметр отверстия 14 мм
| Монтаж стеновых сэндвич-панелей | м2 | 135.28 | [5 empty] | 17,69*4+0,85*2*4+14,43*4 (обрезки сэндвич-панепей 158,79-135,28=23,51 м2*0,1м=2,35м3)
| Монтаж стеновых сэндвич-панелей МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 3090 | шт | 16
| Монтаж стеновых сэндвич-панелей МП ТСП-Z 1100-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 3090 | шт | 8
| Монтаж стеновых сэндвич-панелей МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 6140 | шт | 8
| Монтаж стеновых сэндвич-панелей МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 5980 | шт | 4
| Монтаж стеновых сэндвич-панелей МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 1140 | шт | 8
| Резка сэндвич-панелей по месту | п.м. | 54.32 | [5 empty] | 11,32*4+1,13*8
Устройство кровельного покрытия
1 | Устройство выравнивающего слоя из цементно-песчаной стяжки М150, 20 мм | м2 | 218 | [5 empty] | V=(18,04*3,02*0,02*2)*2=4.36 м3
2 | Нанесение Праймера битумного Техноникопь №01 | м2 | 221.55 | [5 empty] | S=(18,34*3,02*2)*2=221.55 м2*0,2 (расход 0,2 л/м2),44,31л
3 | Устройство пароизолядии Технобарьер 3 мм | м2 | 274.5855 | [5 empty] | S=(18,34*3,02*2+0,69*3,12*2*2)*2=238.77 м2 (коэффициент расхода к=1,15 учтён)
| Приклеивание теплоизоляции на битум нефтяной кровепьньй БН 90/30 (2 слоя) | м2 | 886.18 | [5 empty] | 443,09м2*2 (расход 2 кг/м2 (1 слой)).
4 | Укладка утеплителя из Техноруф В ЭКСТРА 50 мм | м2 | 253.9 | [5 empty] | S=(18,34*3,02*2+3,12*2*2)*2=246,5 м2 (коэффициент расхода к=1,03 учтён)
5 | Укладка утеплителя Техноруф В ЭКСТРА 110 мм | м2 | 221.5 | [5 empty] | S=(18,34*3,02*2)*2=221,55 м2 (коэффициент расхода к=1,03 не учтён)
6 | Укладка ЛПП или ЦСП-1,12 мм (2 слоя) с креплением | м2 | 68.96 | [5 empty] | 8=(0,94*18,34*2)*2=68.96 м2 саморезы сверлоконечные ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8x50, 2005 шт
7 | Укладка галтели ТЕХНОНИКОЛЬ ГАЛТЕЛЬ (100x100x1200) | м2 | 2.496 | [5 empty] | п=(3,12*2*2)*2=24,96 м
2025-01-08 | Устройство гидроизоляции из Техноэпаста ПЛАМЯ СТОП ЭКП 4,2 мм | м2 | 283.31 | [5 empty] | S=(18,04*3,12’2+0,85*3,12*2*2)*2=246.36 м2 (коэффициент расхода к-1,15 учтён)
2025-02-08 | Устройство гидроизоляции из Унифлекса PRO П 4 мм | м2 | 263.21 | [5 empty] | S=(18,34*3,12*2)*2=228.88 м2 (коэффициент расхода к=1,15 учтён)
9 | Устройство дополнительные слоёв гидроизоляции из Техноэласта ЗПП (Унисфекс Экспресс ЭМП) | м2 | 82.7655 | [5 empty] | S=(18,34*0,5+0,38*2*18,04+1,05*3,12*2*2)*2=71,97 м2 (коэффициент расхода к=1,15 учтён)
| Монтаж пожарньк лестниц П1-1 (высота лестницы 2500 мм) в комплекте с крепежными элементами к сэндвич-панелям массой 262 кг - 1 шт | т | 0.52 | [5 empty] | 2*262/1000
| монтаж пестничньк площадок П1-1 массой 29 кг - 1 шт | т | 0.058 | [5 empty] | 2*29/1000
Монтаж оконных блоков
| Монтаж оконного блока ОК-1 размера™ 1130x1200 из алюминиевых профилей с двухкамерньм стеклопакетом (глухая створка) | шт/м2 | 32/43,39 | [5 empty] | 8=1.13*1.2*32=43.39 м2
| Монтаж оконного блока ОК-2 размера™ 1130x1200 из алюминиевьк профилей с двухкамерньм стеклопакетом с приводом штоковьм (открывающаяся створка) | шт/м2 | 24/32,54 | [5 empty] | 8=1.13*1.2*24=32.54 м2
| Монтаж фасонньк элементов светового фонаря СФ-1 | м.п./м2/т | 781,64/243 ,88/0,97 | [5 empty] | ((73,4*0,24+16*0,36+15,44*0,156+12,8’0,228+144*0,154+68*0,156+144*0,195+74*0,467+98*0,224+26*0,834+86*0,8)*0,0005+(24,0*0,3*0,0008))*7,85 (вес 1 м3 7850 кг/м3)
| Фасонное изделие ФИ 1-240×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 73.4 | [5 empty] | 17,62 м²
| Фасонное изделие ФИ 6-360×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 16 | [5 empty] | 5,76 м²
| Фасонное изделие ФИ 7-156×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 15.44 | [5 empty] | 2,41 м²
| Фасонное изделие ФИ 11-228×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 12.8 | [5 empty] | 2,92 м²
| Фасонное изделие ФИ 16-154×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 144 | [5 empty] | 22,2 м²
| Фасонное изделие ФИ 17-146×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 68 | [5 empty] | 10,61 м²
| Фасонное изделие ФИ 18-110×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 144 | [5 empty] | 28,08 м²
| Фасонное изделие ФИИ 1-519×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 74 | [5 empty] | 34,6 м²
| Фасонное изделие ФИИ 2-224×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 98 | [5 empty] | 22,0 м²
| Фасонное изделие ФИИ 3-834×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 26 | [5 empty] | 21,68 м²
| Фасонное изделие ФИИ 4-800×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 86 | [5 empty] | 68,8 м²
| Фасонное изделие ФИИ 6-300×3000, t = 0,8 мм | м.п. | 24 | [5 empty] | 7,2 м²
| Монтаж защитньх сеток | т | 0.66 | [5 empty] | (40*13,9+8*12,74)/1000
| Защитная сетка СП-1 | шт | 40
| Защитная сетка СП-2 | шт | 8
Устройство водосточной системы
| Монтаж металлических окрашенных желобов водосточной системы, диаметром 125мм, длиной 3000 мм с соединителми 24 шт, заглушками 8 шт и кронштейнами I =320 мм 172 шт | шт | 28 | [5 empty] | 3*28=84 п.м.
| Монтаж водосточньк воронок, окрашенных, диаметром 125/100 мм | шт | 4
| Монтаж металлических окрашенных водосточньк труб диаметром 100 мм, длиной 3000 мм, 4 шт с соединительными коленами 60° 4 шт и хомутами (на сэндвич-панель) 24 шт | м.п. | 12 | [5 empty] | 4*3=12 м
| Обеспыливание поверхности стальных элементов каркаса фонарей | м2 | 129.02
| Нанесение грунтовки на поверхность стальных элементов каркаса фонарей (ГФ-021) 1 слой | кг | 12.9 | [5 empty] | 129,02м2*100/1000 (расход 100 гр/м2)
| Нанесение краски на поверхность стальных элементов каркаса фонарей (ПФ-115) 1 слой | кг | 23.22 | [5 empty] | 129,02м2*180/1000 (расход 180 гр/м2)
Фонарь СФ-2
Демонтажные работы
1 | Демонтаж оконного заполнения (стекло) 633,22 м2 | т | 9.5 | [5 empty] | 633,22*15/1000 (армированное стекло t=6 мм - 15 кг/м2)
2 | Демонтаж конструкций оконных рам: уголок 50x5 - 950,04 кг; швеллер 10П - 1958,52 кг | т | 2.91 | [5 empty] | (950,04+1958,52)/1000
3 | Демонтаж конструкций лестниц фонарей (маршт и площадки): арматурные стержни Ø10 - 33,32 кг: уголки 50x5 - 192,5 кг | т | 0.23 | [5 empty] | (33,32+192,5)/1000
4 | Демонтаж облицовки торцов и фасадов фонарей (сталь листовая толщ. 0,7 мм) | м2 | 189.748 | [5 empty] | 189,748м2*0,0007*7850/1000 (вес 1 м3 7850 кг/мЗ)=1,04тн
5 | Погрузка демонтируемых материалов | т | 13.68 | [5 empty] | 9,5+2,91+0,23+1,04
6 | Транспортировка демонтируемых стальных конструкций | т | 3.95 | [5 empty] | 2,91+1,04
7 | Транспортировка демонтируемых материалов (кроме металла) | т | 9.73 | [5 empty] | 13,68-3,95
8 | Разгрузка | т | 13.68
9 | Монтаж стальных каркасов фонарей Сф-2 (1 шт) | т | 12.36 | [5 empty] | (8*71,51+68*70.8+8*49.33+2*49,33+50*15.18+6*15,63+84*3,31+162*0,31+8*47,18+76*1,41+42*2,51+1587*0,57+561*0.75+4*3,27+1*4,46+6*1,24+4*4,79+1*7,07+16*0,8+12*0,68+4* 30,54+4*35,14+8*4,52+2*6,03+382*5,19+2*1+4*0,11+44*8,72+44*12,48+88*0,89)/1000
| Труба профильная 100×4, L = 6040 мм, С255 | шт | 8 | [5 empty] | 71,51 кг
| Труба профильная 100×4, L = 5980 мм, С255 | шт | 68 | [5 empty] | 70,8 кг
| Труба профильная 100×4, L = 4166 мм, С255 | шт | 8 | [5 empty] | 49,33 кг
| Труба профильная 100×4, L = 4166 мм, С255 | шт | 2 | [5 empty] | 49,33 кг
| Труба профильная 100×4, L = 1282 мм, С255 | шт | 50 | [5 empty] | 15,18 кг
| Труба профильная 100×4, L = 1320 мм, С255 | шт | 6 | [5 empty] | 15,63 кг
| Уголок гнутый 125×80×7, L = 300 мм, С255 | шт | 84 | [5 empty] | 3,31 кг
| Пластина 100×100×4, С255 | шт | 162 | [5 empty] | 0,31 кг
| Уголок гнутый 120×100×8, L = 5980 мм, С255 | шт | 8 | [5 empty] | 47,18 кг
| Пластина 120×250×6, С255 | шт | 76 | [5 empty] | 1,41 кг
| Пластина 200×200×8, С255 | шт | 42 | [5 empty] | 2,51 кг
| Пластина 120×150×4, С255 | шт | 1587 | [5 empty] | 0,57 кг
| Пластина 120×200×4, С255 | шт | 561 | [5 empty] | 0,75 кг
| Уголок гнутый 100×65×4, L = 660 мм, С255 | шт | 4 | [5 empty] | 3,27 кг
| Уголок гнутый 100×65×4, L = 900 мм, С255 | шт | 1 | [5 empty] | 4,46 кг
| Пластина 110×180×8, С255 | шт | 6 | [5 empty] | 1,24 кг
| Пластина 250×610×4, С255 | шт | 4 | [5 empty] | 4,79 кг
| Пластина 250×900×4, С255 | шт | 1 | [5 empty] | 7,07 кг
| Пластина 80×160×8, С255 | шт | 16 | [5 empty] | 0,8 кг
| Уголок 50×5, L = 180 мм, С255 | шт | 12 | [5 empty] | 0,68 кг
| Труба профильная 100×4, L = 2579 мм, С255 | шт | 4 | [5 empty] | 30,54 кг
| Труба профильная 60×4, L = 2968 мм, С255 | шт | 4 | [5 empty] | 35,14 кг
| Пластина 240×240×10, С255 | шт | 8 | [5 empty] | 4,52 кг
| Пластина 320×240×10, С255 | шт | 2 | [5 empty] | 6,03 кг
| Гнутый швеллер 160×80×6, L = 370 мм, С255 | шт | 382 | [5 empty] | 5,19 кг
| Труба круглого сечения 657×3, С255 | шт | 2 | [5 empty] | 1 кг
| Пластина 60×60×4, С255 | шт | 4 | [5 empty] | 0,11 кг
| Труба профильная 60×4, L = 1282 мм, С255 | шт | 44 | [5 empty] | 8,72 кг
| Труба профильная 60×4, L = 1830 мм, С255 | шт | 44 | [5 empty] | 12,48 кг
| Уголок гнутый 100×65×4, L = 180 мм, С255 | шт | 88 | [5 empty] | 0,89 кг
| Юбка из металла | шт | 2
| Хомут обжимной из оцинкованной стали | шт | 4
| Резьбовая шпилька FIS A M12×120 | шт | 152
| Инъекционный состав FIS EM для FIS A M12×120 | мл | 912 | [5 empty] | 3 тубы по 390 мл
| Дюбель 8×60 (ГОСТ 28456–90) | шт | 1156
| Болт M6×50 с анкером FHY M6 | шт | 764
| Шпилька M16, L = 260 мм | шт | 624
| Шпилька M16, L = 320 мм | шт | 96
| Шайба M16 | шт | 1248
| Гайка M16 | шт | 2496
| Дюбель 8×80 (ГОСТ 28456–90) | шт | 32
| Болт M10×65 с анкером FHY M10 | шт | 8
| Цементно-песчаная смесь М100 | м³ | 0.0061
| Бурение отверстий под установку резьбовой шпильки FIS АМ 12x120, FIS АМ12х120 | шт | 152 | [5 empty] | глубина анкеровки 75 мм. d диаметр отверстая 14 мм
10 | Устройство утепления оконных стыков фонарей из мин. ваты | м3 | 1.73 | [5 empty] | V=(0.1 *0.1*112.8*2-0.1 *0.1 *2.4*22)*2=1,73 м3
11 | Монтаж стеновых сэндвич-панелей | м2 | 306.12 | [5 empty] | 52,7*2+2,09*2*2+81*2+1,38*22 (обрезки сэндвич-панелей 440,09-306,12= 133,97м2*0,1 м=13,4м3)
| МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5),(ПЭ-01-RAL7004-0.5/ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 3000 | шт | 20
| МП ТСП-Z 1100-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 3030 | шт | 20
| МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 6180 | шт | 4
| МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 5980 | шт | 34
| МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 2640 | шт | 4
| МП ТСП-Z 1200-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 2640 | шт | 1
| МП ТСП-Z 1200-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 1360 | шт | 44
12 | Резка сэндвич-панелей по месту | п.м. | 184.96 | [5 empty] | 24,282*2+10,56+5,72*22
| Герметизация труб ОВ атмосферостойким силиконовым герметиком Mastersil 791 | л | 21 | [5 empty] | V=21 л. 35 туб по 600 мл При стандартном проектном сечении 15×8 мм принимается ≈ 350 м.п.(????)
13 | Устройство гвдроизоляции из Техноэласта ПЛАМЯ СТОП ЭКП 4,2 мм | м2 | 1622.78 | [5 empty] | S=114,12*6,09*2+0,85*6.09*2*2+0,21 *2=1411.11 м2 (коэффициент расхода к=1,15 учтён)
14 | Устройство гвдроизоляции из Унифлекса PRO П 4 мм | м2 | 1602.69 | [5 empty] | S=114,42*6,09*2=1393.64 м2 (коэффициент расхода К=1,15 учтён)
15 | Укладка утеплителя из Техноруф В ЭКСТРА 50 мм | м2 | 1436.96 | [5 empty] | V=114,42*5,99*2+6,09*2*2=1395 м2 (коэффициент расхода к=1.03 учтён)
16 | Приклеивание теплоизоляции на битум нефтяной кровельный БН 90/30 (2 слоя) | м2 | 5483 | [5 empty] | 2741,5*2 (расход 2 кг/м2 (1 слой))
17 | Укладка утеплителя ТехноруфВ ЭКСТРА 110 мм | м2 | 1411.87 | [5 empty] | V=114,42*5,99'*2=1370,75 м2 (коэффициент расхода К=1,03 учтён)
18 | Устройство пароизоляции Технобарьер 3 мм | м2 | 1595.69 | [5 empty] | S=114,42*5,99*2+0.69*6,09*2*2=1387.56 м2 (коэффициент расхода к=1,15 учтён)
19 | Нанесение Праймера Виту много Тех нониколь №01 | м2 | 1370.75 | [5 empty] | S=114,42*5,99*2=1370.75 м2*0,2 (расход 0,2л/м2)=274,15л
20 | Устройство выравнивающего слоя из цементно-песчаной стяжки М150. 20 мм | м2 | 1367 | [5 empty] | V=114,12*5,99*0,02*2=27.34 м3
21 | Устройств о дополнительных слоёв гидроизоляции из Техноэласта ЭПП (Унифпекс Экспресс ЭМП) | м2 | 201.46 | [5 empty] | S=114,42*0,5+114,12*2*0,4+1,1 +25,578=175,18 м2 (коэффициент расхода к=1,15 учтён) Для устройства дополнительных слоёв гидроизоляции из Техноэласта ЭПП (Унифлекс Экспресс ЭМП) площадью 201,46 м² требуется 201,5м погонных метров рулонного материала (при стандартной ширине рулона 1 м).???
22 | Укладка ЛПП или ЦСП-1,12 мм (2 слоя) с креплением | м2 | 215.11 | [5 empty] | S=0,94*114,42*2=215.11 м2 саморезы сверлоконечные ТЕХНОНИКОЛЬ 4.8x50. 2005 шт
23 | Укладка галтели ТЕХНОНИКОЛЬ ГАЛТЕЛЬ (100x100x1200) | м2 | 2.436 | [5 empty] | n=6,09*2*2=24,36 шт
24 | Монтаж пожарных лестниц П 1-1 (высота лестницы 4000 мм) в комплекте с крепежными элементами к сэндвич-панелям массой 262 кг - 1 шт | т | 0.52 | [5 empty] | 2*262/1000
25 | монтаж лестничных площадок П1-1 массой 47 кг- 1 шт | т | 0.09 | [5 empty] | 2*47/1000
26 | Монтаж пожарных лестниц П 1-1(2) (высота лестницы 3400 мм) в комплекте с крепежными элементами к сэндвич-панелям массой 262 кг -1 шт | т | 0.26 | [5 empty] | 1*262/1000
27 | Монтаж лестничных площадок П 1-1(2) массой 40 кг - 1 шт | т | 0.04 | [5 empty] | 1*40/1000
Монтаж оконных Блоков
28 | Монтаж оконного Блока ОК-1 размерами 1250x1200 из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом (глухая створка) | шт | 210 | [5 empty] | S=1,25*1,2*210=315м2
29 | Монтаж оконного Блока ОК-2 размерами 1250x1200 из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом с приводом штоковым (открывающаяся створка) | шт | 120 | [5 empty] | S=1,25*1,2*120=180м2
30 | Монтаж фасонных элементов | м.п. | 1943.6 | [5 empty] | ((229*0.24+14*0,36+14*0,156+285,8*0,228+250,6*0,154+174,4*0,156+421,8*0,195+229*0,476+254*0,224+25*0,834+44 0,8)*0,0005+(24,0*0,3*0,0008))*7,85 (вес 1 м3 7850 кг/мЗ), 502,5м2. 2,0т
| Фасонное изделие ФИ 1-240×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 229 | [5 empty] | 54,96 м²
| Фасонное изделие ФИ 6-360×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 14 | [5 empty] | 5,04 м²
| Фасонное изделие ФИ 7-156×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 14 | [5 empty] | 2,20 м²
| Фасонное изделие ФИ 11-228×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 285.8 | [5 empty] | 65,16 м²
| Фасонное изделие ФИ 16-154×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 250.6 | [5 empty] | 38,59 м²
| Фасонное изделие ФИ 17-146×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 174.4 | [5 empty] | 27,21 м²
| Фасонное изделие ФИ 18-110×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 421.8 | [5 empty] | 82,25 м²
| Фасонное изделие ФИИ 1-519×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 229 | [5 empty] | 106,94 м²
| Фасонное изделие ФИИ 2-224×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 254 | [5 empty] | 56,90 м²
| Фасонное изделие ФИИ 3-834×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 25 | [5 empty] | 20,85 м²
| Фасонное изделие ФИИ 4-800×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 44 | [5 empty] | 35,20 м²
| Фасонное изделие ФИИ 6-300×3000, t = 0,8 мм | м.п. | 24 | [5 empty] | 7,20 м²
31 | Монтаж защитных сеток | т | 2.96 | [5 empty] | (144*14,51+4*11,05+44*14,92+4*11,39+4*9,68+4*12,03+2*9,93+2*9,46)/1000
| Защитная сетка СП-3 | шт | 144
| Защитная сетка СП-4 | шт | 4
| Защитная сетка СП-5 | шт | 44
| Защитная сетка СП-6 | шт | 4
| Защитная сетка СП-7 | шт | 4
| Защитная сетка СП-8 | шт | 4
| Защитная сетка СП-9 | шт | 2
| Защитная сетка СП-10 | шт | 2
Устройств о водосточной системы
32 | Монтаж металлических окрашенных желобов водосточной системы диаметром 125мм, длиной 3000 мм с соединителями 74 шт, заглушками 4 шт и кронштейнами 1=320 мм 518 шт | м.п. | 228 | [5 empty] | 3*76=228 М
| Монтаж водосточных воронок, окрашенных, диаметром 125/100 мм | шт | 18
| Монтаж металлических окрашенных водосточных труб диаметром 100 мм, длиной 2000 мм, 36 шт с соединительными коленами 60° 18 шт и хомутами (на сэндвич-панель) 50 шт | м.п. | 72 | [5 empty] | 36*2=72 м
33 | Обеспыливание поверхности стальных элементов каркаса фонарей | м2 | 506.64
| Нанесение грунтовки на поверхность стальных элементов каркаса фонарей (ГФ—021) 1 слой | кг | 55.66 | [5 empty] | 506,64м2*100/1000 (расход 100 гр/м2)
| Нанесение краски на поверхность стальных элементов каркаса фонарей (ПФ-115) 1 слой | кг | 91.2 | [5 empty] | 506,64м2*180/1000 (расход 180 гр/м2)
34 | Монтаж стального дверного наружного однопольного Блока Д-1 размерами 2000x600 с левым открыванием наружу обычного исполнения | шт | 2
Фонарь СФ-3
Демонтажные работы
1 | Демонтаж оконного заполнения (стекло) 809,96 м2 | т | 12.15 | [5 empty] | 80996*15/1000 (армированное стекло t=6 мм - 15 кг/м2)
2 | Демонтаж конструкций оконных рам: уголок 50х5 - 578,318 кг; швеллер 10П — 2473,92 кг | т | 3.05 | [5 empty] | (578,318+2473,92)/1000
3 | Демонтаж конструкций лестниц фонарей (марши и площадки): арматурные стержни 010 - 46,892 кг: уголки 50x5 - 257.265 кг | т | 0.304 | [5 empty] | (46,892+257,265)/1000
4 | Демонтаж облицовки торцов и фасадов фонарей (сталь листовая толщ. 0,7 мм) | м2 | 363.68 | [5 empty] | 363,68м2*0,0007*7850/1000 (вес 1 м3 7850 кг/мЗ)
5 | Погрузка демонтируемых материалов | т | 17.5 | [5 empty] | 12,15+3,05+0,304+2
6 | Транспортировка демонтируемых стальных конструкций | т | 5.35 | [5 empty] | 17,504-12,15
7 | Транспортировка демонтируемых материалов (кроме металла) | т | 12.15
8 | Разгрузка | т | 17.5
2025-10-09 | Монтаж стальных каркасов фонарей Сф-3 (2шт) | т | 18.367 | [5 empty] | (16*73,41+80*70,8+708*0,751-52*32,2+32*15,06+8*15,06+8*49,37+8*48,58+4*49,24+16*47,61+8*0,69+264*0,31+52*2,4 9+96*1,41+8*31,97+312*1,77+104*3,31+312*1,72+8*28,72+8*35,03+32*0,75+2100*0,57+8*2,03+12*5,28+8*4,52+484*5,19+16*3,51 +24*8,68+24*12,48+24*0,62)/1000
| Труба профильная 100×4, L = 6200 мм, С255 | шт | 16 | [5 empty] | 73,41 кг
| Труба профильная 100×4, L = 5980 мм, С255 | шт | 80 | [5 empty] | 70,8 кг
| Пластина 120×200×4, С255 | шт | 708 | [5 empty] | 0,75 кг
| Труба профильная 100×4, L = 2720 мм, С255 | шт | 52 | [5 empty] | 32,2 кг
| Труба профильная 100×4, L = 1272 мм, С255 | шт | 32 | [5 empty] | 15,06 кг
| Труба профильная 100×4, L = 1272 мм, С255 | шт | 8 | [5 empty] | 15,06 кг
| Труба профильная 100×4, L = 4170 мм, С255 | шт | 8 | [5 empty] | 49,37 кг
| Труба профильная 100×4, L = 4103 мм, С255 | шт | 8 | [5 empty] | 48,58 кг
| Труба профильная 100×4, L = 4159 мм, С255 | шт | 4 | [5 empty] | 49,24 кг
| Уголок гнутый 120×100×8, L = 6034 мм, С255 | шт | 16 | [5 empty] | 47,61 кг
| Уголок гнутый 100×65×4, L = 140 мм, С255 | шт | 8 | [5 empty] | 0,69 кг
| Пластина 100×100×4, С255 | шт | 264 | [5 empty] | 0,31 кг
| Пластина 115×230×12, С255 | шт | 52 | [5 empty] | 2,49 кг
| Пластина 120×250×6, С255 | шт | 96 | [5 empty] | 1,41 кг
| Труба профильная 100×4, L = 2700 мм, С255 | шт | 8 | [5 empty] | 31,97 кг
| Уголок 125×80×7, L = 160 мм, С255 | шт | 312 | [5 empty] | 1,77 кг
| Уголок 125×80×7, L = 300 мм, С255 | шт | 104 | [5 empty] | 3,31 кг
| Уголок 70×5, L = 320 мм, С255 | шт | 312 | [5 empty] | 1,72 кг
| Труба профильная 100×4, L = 2426 мм, С255 | шт | 8 | [5 empty] | 28,72 кг
| Труба профильная 100×4, L = 2959 мм, С255 | шт | 8 | [5 empty] | 35,03 кг
| Уголок 50×5, L = 200 мм, С255 | шт | 32 | [5 empty] | 0,75 кг
| Пластина 120×150×4, С255 | шт | 2100 | [5 empty] | 0,57 кг
| Пластина 180×180×8, С255 | шт | 8 | [5 empty] | 2,03 кг
| Пластина 240×280×10, С255 | шт | 12 | [5 empty] | 5,28 кг
| Пластина 240×240×10, С255 | шт | 8 | [5 empty] | 4,52 кг
| Гнутый швеллер 160×80×6, L = 370 мм, С255 | шт | 484 | [5 empty] | 5,19 кг
| Уголок гнутый 100×65×4, L = 710 мм, С255 | шт | 16 | [5 empty] | 3,51 кг
| Труба профильная 60×4, L = 1272 мм, С255 | шт | 24 | [5 empty] | 8,68 кг
| Труба профильная 60×4, L = 1830 мм, С255 | шт | 24 | [5 empty] | 12,48 кг
| Уголок гнутый 100×65×4, L = 125 мм, С255 | шт | 24 | [5 empty] | 0,62 кг
| Резьбовая шпилька FIS A M12×140 | шт | 104
| Резьбовая шпилька FIS A M12×120 | шт | 192
| Инъекционный состав FIS EM для FIS A M12×140 и FIS A M12×120 | мл | 1776 | [5 empty] | 5 туб по 390 мл
| Дюбель 8×60 (ГОСТ 28456–90) | шт | 1432
| Болт M6×50 с анкером FHY M6 | шт | 968
| Шпилька M16, L = 260 мм | шт | 624
| Шпилька M16, L = 320 мм | шт | 96
| Шайба M16 | шт | 1248
| Гайка M16 | шт | 2496
| Дюбель 8×80 (ГОСТ 28456–90) | шт | 64
| Болт M10×65 с анкером FHY M10 | шт | 16
| Цементно-песчаная смесь М100 | м³ | 0.0127
| Бурение отверстий под установку резьбовой шпильки FIS А М 12x120, FIS А М 12x140 | шт | 296 | [5 empty] | глубина анкеров ки 75 мм, d диаметр отверстия 14 мм
11 | Устройств, о утепления оконных стыков фонарей из мин. в аты | м3 | 2.54 | [5 empty] | V=(0.1 *0.1 *70.8*2-0.1 *0.1 *2.4*6)*2=2,54 м3
12 | Монтаж стеновых сэндвич-панелей | м2 | 459.92 | [5 empty] | 51*4+2,3*2*4+55*4+0,73*24 (обрезки сэндвич-панелей 592,64-459,92=132,72 м2* 0,1 М=13,27мЗ)
| МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 3050 | шт | 40
| МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 3030 | шт | 40
| МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 6280 | шт | 8
| МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 5980 | шт | 40
| МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 2610 | шт | 8
| МП ТСП-Z 1200-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 1360 | шт | 24
13 | Резка сэндвич-панелей по месту | п.м. | 185.98 | [5 empty] | 24,474*4+5,6*12+2,61*8
| Герметизация труб ОВ атмосферостойким силиконовым герметиком Mastersil 791 | л | 12 | [5 empty] | V=12 л. 20 туб по 600 мл.Если проект прямо не указывает размеры шва, для расчётов по кровельным и фасадным узлам стандартно принимают ≈ 15×8 мм, то есть около 200 погонных метров на 12 литров.
Устройств о кровельного покрытия
14 | Устройств о гидроизоляции из Техноэласта ПЛАМЯ СТОП ЭКП 4,2 мм | м2 | 2090.6195 | [5 empty] | S=(72,32*6,14*2+0,85*6,14*2*2)*2=1817.93 м2 (коэффициент расхода к=1,15 учтён)
15 | Устройств о гидроизоляции из Унифлекса PRO П 4 мм | м2 | 2051.0825 | [5 empty] | S=(72,62*6,14*2)*2=1783.55 м2 (коэффициент расхода К=1.15 учтён)
16 | Укладка утеплителя из Техноруф В ЭКСТРА 50 мм | м2 | 1857.7286 | [5 empty] | V=(72,62*6,04*2+6,14*2*2)*2=1803,62 м (коэффициент расхода к=1,03 учтён)
17 | Приклеивание теплоизоляции на битум нефяяной кровельный БН 90/30 (2 слоя) | м2 | 7018 | [5 empty] | 3509м2*2 (расход 2 кг/м2 (1 слой))
18 | Укладка утеплителя Техноруф В ЭКСТРА 110 мм | м2 | 1807.135 | [5 empty] | V=(72,62*6,04*2)*2=1754.5 м2 (коэффициент расхода k= 1,03 учтён)
19 | Устройство пароизоляции Технобарьер, З мм | м2 | 2056.338 | [5 empty] | S=(72,62*6,04*2+0,69*6,09*2*2)*2=1788.12 м2 (коэффициент расхода к=1,15 учтён)
20 | Нанесение Праймера битумного Технониколь №01 | м2 | 1754.5 | [5 empty] | S=(72,62*6,04*2)*2=1754.5 м2*0,2 (расход 0,2 л/м2)
21 | Устройство выравнивающего слоя из цементно-песчаной стяжки М150, 20 мм | м3 | 1747.5 | [5 empty] | V=(72,32*6,04*0,02*2)*2=34.95 м3
22 | Устройств о дополнительных слоёв гидроизоляции из Техноэласта ЭПП (Унифпекс Экспресс ЭМП) | м2 | 269.238 | [5 empty] | S=(72,62*0,5+0,38*2*72,32+1,05*6,14*2*2)*2=234,12 м2 (коэффициент расхода к=1,15 учтён)
23 | Укладка ЛПП или ЦСП-1,12 мм (2 слоя)с креплением | м2 | 273.05 | [5 empty] | S=(0,94*72,62*2)*2=273.05 м2 саморезы сверлоконечные ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8x50, 2607 шт
24 | Укладка галтели ТЕХНОНИКОЛЬ ГАЛТЕЛЬ (100x100x1200) | м2 | 4.912 | [5 empty] | n=(6,14*2*2)*2=49,12 м.п.
24 | Монтаж пожарных лестниц П 1-1 (высота лестницы 4000 мм) в комплекте с крепежными элементами к сэндвич-панелям массой 262 кг - 1 шт | т | 1.05 | [5 empty] | 4шт*262/1000
25 | Монтаж лестничных площадок П1-1 массой 47 кг - 1 шт | т | 0.19 | [5 empty] | 4шт*47/1000
Монтаж оконных блоков
26 | Монтаж оконного блока ОК-1 размерами 1240x1200 из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом (глухая створка) | шт | 288 | [5 empty] | S=1,24* 1,2*288=428,54м2
27 | Монтаж оконного блока ОК-2 размерами 1240x1200 из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом с прив одом штоковым (открывающаяся створка) | шт | 160 | [5 empty] | S=1,24* 1,2* 160=238,08м2
28 | Монтаж фасонных элементов | м.п. | 2647.8 | [5 empty] | ((292*0,21+28*0,36+28*0,156+368,8*0,228+304,96*0,154+254,4*0,156+559,36*0,195+290,32*0,467+340,08*0,224+48,88 *0,834+85*0,8)*0,0005+(48,0*0,3*0,0008))*7,85 (вес 1 м3 7850 кг/мЗ). 690,97м2, 2,74т
| Фасонное изделие ФИ 1-240×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 292 | [5 empty] | 61,32 м²
| Фасонное изделие ФИ 6-360×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 28 | [5 empty] | 10,0 м²
| Фасонное изделие ФИ 7-156×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 28 | [5 empty] | 4,4 м²
| Фасонное изделие ФИ 11-228×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 368.8 | [5 empty] | 84,1 м²
| Фасонное изделие ФИ 16-154×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 304.96 | [5 empty] | 47,0 м²
| Фасонное изделие ФИ 17-146×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 254.4 | [5 empty] | 40,0 м²
| Фасонное изделие ФИ 18-110×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 559.36 | [5 empty] | 109,1 м²
| Фасонное изделие ФИИ 1-519×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 290.32 | [5 empty] | 135,58 м²
| Фасонное изделие ФИИ 2-224×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 340.08 | [5 empty] | 76,2 м²
| Фасонное изделие ФИИ 3-834×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 48.88 | [5 empty] | 40,77 м²
| Фасонное изделие ФИИ 4-800×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 85 | [5 empty] | 68,0 м²
| Фасонное изделие ФИИ 6-300×3000, t = 0,8 мм | м.п. | 48 | [5 empty] | 14,4 м²
29 | Монтаж защитных сеток | т | 5.41 | [5 empty] | (14,41*184+14,07*184+10,95*8+10,77*8)/1000
| Защитная сетка СП-3.1 | шт | 184
| Защитная сетка СП-3.2 | шт | 184
| Защитная сетка СП-4.1 | шт | 8
| Защитная сетка СП-4.2 | шт | 8
30 | Устройство водосточной системы
| Монтаж металлических окрашенных желобов водосточной системы, диаметром 125мм, длиной 3000 мм с соединителями 46 шт, заглушками 8 шт и кронштейнами 1=320 мм 656 шт | м.п. | 288 | [5 empty] | 3*96шт=288 м.п.
| Монтаж водосточных воронок, окрашенных, диаметром 125/100 мм | шт | 24 | [5 empty] | n=12*2=24 шт
| Монтаж металлических окрашенных водосточных тру б диаметром 100 мм длиной 2000 мм 48 шт с соединительными коленами 60° 24 шт и хомутами (на сэндвич-панель) 64 шт | м.п. | 96 | [5 empty] | 24*2=48 м.п.
31 | Обеспыливание поверхности стальных элементов, каркаса фонарей | м2 | 741.71
| Нанесение грунтовки на поверхность стальных элементов каркаса фонарей (ГФ-021) 1 слой | кг | 74.17 | [5 empty] | 741,71м2*100/1000 (расход 100 гр/м2)
| Нанесение краски на поверхность стальных элементов каркаса фонарей (ПФ-115) 1 слой | кг | 133.51 | [5 empty] | 741,71м2*180/1000 (расход 180 гр/м2)
Фонарь СФ-4
Демонтажные работы
1 | Демонтаж оконного заполнения (стекло) 1329,44 м2 | т | 19.94 | [5 empty] | 1329,44*15/1000 (армированное стекло t=6 мм - 15 кг/м2)
2 | Демонтаж конструкций оконных рам: уголок 50x5 - 980,2 кг; швеллер 10П - 4947,84 кг | т | 5.93 | [5 empty] | (980,2+4947,84)/1000
3 | Демонтаж конструкций лестниц фонарей (марши и площадки): арматурные стержни Ø10 - 88.848 кг; уголки 50x5 - 483,16 кг | т | 0.57 | [5 empty] | (88,848+483,16)/1000
4 | Демонтаж облицовки торцов и фасадов фонарей (сталь листовая толщ. 0,7 мм) | м2 | 517.42 | [5 empty] | 517,42м2*0,0007*7850/1000 (вес 1 м3 7850 кг/мЗ)
5 | Погрузка демонтиру емых материалов | т | 29.28 | [5 empty] | 19,94+5,93+0,57+2,84
6 | Транспортировка демонтируемых стальных конструкций | т | 9.34 | [5 empty] | 29,28-19,94
7 | Транспортиров ка демонтируемых материалов (кроме металла) | т | 19.94
8 | Разгрузка | т | 29.28
9 | Монтаж стальных каркасов фонарей С-ф-4 (4 шт) | т | 34.66 | [5 empty] | (72.7* 32+70.8*160+44.1*16444,04*8+26,64* 104+35.51*8+2 2,66*8+0.31*512+2.49*104+1.77*624+1.72*624+12.22*80+12 ,1*16+5.4*96+3.31*208+0,57*4152+0.83*1416+26.64*16+1,4 1*192+5,19*968+24,46*32+0,59*48+2,03*16+4.52*24+7,18*3 2+7.04*64+12.48*64+0.62*64)/1000
| Труба профильная 100×4, L = 6140 мм, С255 | шт | 32 | [5 empty] | 72,7 кг
| Труба профильная 100×4, L = 5980 мм, С255 | шт | 160 | [5 empty] | 70,8 кг
| Труба профильная 100×4, L = 3725 мм, С255 | шт | 16 | [5 empty] | 44,1 кг
| Труба профильная 100×4, L = 3720 мм, С255 | шт | 8 | [5 empty] | 44,04 кг
| Труба профильная 100×4, L = 2250 мм, С255 | шт | 104 | [5 empty] | 26,64 кг
| Труба профильная 100×4, L = 2999 мм, С255 | шт | 8 | [5 empty] | 35,51 кг
| Труба профильная 100×4, L = 1914 мм, С255 | шт | 8 | [5 empty] | 22,66 кг
| Пластина 100×100×4, С255 | шт | 512 | [5 empty] | 0,31 кг
| Пластина 115×230×12, С255 | шт | 104 | [5 empty] | 2,49 кг
| Уголок 125×80×7, L = 160 мм, С255 | шт | 624 | [5 empty] | 1,77 кг
| Уголок 70×5, L = 320 мм, С255 | шт | 624 | [5 empty] | 1,72 кг
| Труба профильная 100×4, L = 1032 мм, С255 | шт | 80 | [5 empty] | 12,22 кг
| Труба профильная 100×4, L = 1022 мм, С255 | шт | 16 | [5 empty] | 12,1 кг
| Уголок 110×8, L = 400 мм, С255 | шт | 96 | [5 empty] | 5,4 кг
| Уголок 125×80×7, L = 300 мм, С255 | шт | 208 | [5 empty] | 3,31 кг
| Пластина 120×150×4, С255 | шт | 4152 | [5 empty] | 0,57 кг
| Пластина 120×220×4, С255 | шт | 1416 | [5 empty] | 0,83 кг
| Труба профильная 100×4, L = 2250 мм, С255 | шт | 16 | [5 empty] | 26,64 кг
| Пластина 120×250×6, С255 | шт | 192 | [5 empty] | 1,41 кг
| Гнутый швеллер 160×80×6, L = 370 мм, С255 | шт | 968 | [5 empty] | 5,19 кг
| Уголок гнутый 120×100×8, L = 3100 мм, С255 | шт | 32 | [5 empty] | 24,46 кг
| Уголок 40×3, L = 320 мм, С255 | шт | 48 | [5 empty] | 0,59 кг
| Пластина 180×180×8, С255 | шт | 16 | [5 empty] | 2,03 кг
| Пластина 240×240×10, С255 | шт | 24 | [5 empty] | 4,52 кг
| Уголок гнутый 100×65×4, L = 650 мм, С255 | шт | 32 | [5 empty] | 7,18 кг
| Труба профильная 60×4, L = 1032 мм, С255 | шт | 64 | [5 empty] | 7,04 кг
| Труба профильная 60×4, L = 1830 мм, С255 | шт | 64 | [5 empty] | 12,48 кг
| Уголок гнутый 100×65×4, L = 125 мм, С255 | шт | 64 | [5 empty] | 0,62 кг
| Резьбовая шпилька FIS A M12×140 | шт | 208
| Резьбовая шпилька FIS A M12×120 | шт | 384
| Инъекционный состав FIS EM для FIS A M12×140 и FIS A M12×120 | мл | 8352 | [5 empty] | 10 туб по 390 мл
| Дюбель 8×60 (ГОСТ 28456–90) | шт | 2864
| Болт M6×50 с анкером FHY M6 | шт | 1936
| Шпилька M16, L = 260 мм | шт | 1248
| Шпилька M16, L = 320 мм | шт | 96
| Шайба M16 | шт | 2688
| Гайка M16 | шт | 5376
| Дюбель 8×80 (ГОСТ 28456–90) | шт | 48
| Болт M10×65 с анкером FHY M10 | шт | 48
| Цементно-песчаная смесь М100 | м³ | 0.014
10 | Бурение отверстий под установку резьбовой шпильки FIS АМ 12x120, FIS АМ 12x140 | шг | 592 | [5 empty] | глубина анкеровки 75 мм. d диаметр отверстия 14 мм
11 | Устройств о утепления оконных стыков фонарей из мин. ваты | м3 | 4.9 | [5 empty] | V=0,1*0,1*70,8*2-0,1*0,1*2,4*8)*4=4,9 м3
12 | Монтаж стеновых сэндвич-панелей | м2 | 691.6 | [5 empty] | 24,09*8+1.77*2*8+54,18*8+0.58*64 (обрезки сэндвич-панел-ей 903,46-691,6=58,14 м2*0,1м=5.81мЗ)
| МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 2630 | шт | 24
| МП ТСП-Z 1100-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 2630 | шт | 8
| МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 3720 | шт | 32
| МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 6220 | шт | 16
| МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 5980 | шт | 80
| МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 2140 | шт | 16
| МП ТСП-Z 1200-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 1120 | шт | 64
13 | Резка сэндвич-панелей по месту | п.м. | 306.4 | [5 empty] | 12,74*8+5,32*32+2,14*16
| Герметизация труб ОВ атмосферостойким силиконовым герметиком Mastersil 791 | л | 14 | [5 empty] | V=14 л. 24 тубы по 600 мл. Для расчётов в сметах обычно принимают средний размер шва 15×8 мм, что соответствует около 240 погонным метрам на 14 литров герметика.
Устройство кровельного покрытия
14 | Устройство гидроизоляции из Техноэласта ПЛАМЯ СТОП ЭКП 4,2 мм | м2 | 2175.62 | [5 empty] | S=(72,2*3,2*2+0,85*3,2*2*2)*4=1891.84 м2 (коэффициент расхода К=1,15 учтён)
15 | Устройство гидроизоляции из Унифпекса PRO П 4 мм | м2 | 2134.4 | [5 empty] | S=(72.5*3,2*2}*4=1856 м2 (коэффициент расхода к=1.15 учтён)
16 | Укладка утеплителя из Техноруф В ЭКСТРА 50 мм | м2 | 1904.68 | [5 empty] | V=(72,5*3, Г2+3,2*2*2)*4=1849,2 м2 (коэффициент расхода к=1,03 учтён)
17 | Приклеивание теплоизоляции на битум нефтяной кровельный БН 90/30 (2 слоя) | м2 | 7192 | [5 empty] | 3596м2*2 (расход 2 кг/м2 (1 слой)). 7,192т
18 | Укладка утеплителя Техноруф В ЭКСТРА 110 мм | м2 | 1851.94 | [5 empty] | V=(72,5*3,1*2)*4=1798 м2 (коэффициент расхода к=1.03 учтён)
19 | Устройство пароизоляции Технобарьер3 мм | м2 | 2108.33 | [5 empty] | S=(72.5*3.1*2+0.69*3.2*2*2)*4=1833.33 м2 (коэффициент расхода к=1,15 учтён)
20 | Нанесение Праймера битумного Технониколь №01 | Л | 359.6 | [5 empty] | S=(72,5* 3,1*2)*4=1798 м2*0,2 (расход 0,2 л/м2)
21 | Устройств о выравнивающего слоя из цементн о-песчаной стяжки М150. 20 мм | м3 | 35.81 | [5 empty] | У=(7Я2*3,1*0,02*2)*4=35.81 м3
22 | Устройств о дополнительных слоёв гидроизоляции из Техноэласта ЭПП (Унифпекс Экспресс ЭМП) | м2 | 494.32 | [5 empty] | 3=(72,5*0,5+0,38*2*72,2+1,05*3,2*2*2)*4=429,84 м2 (коэффициент расхода к=1,15 учтён)
23 | Укладка ЛПП или ЦСП-1.12мм (2слоя)с креплением | м2 | 545.2 | [5 empty] | S=(0,94*72,5*2)*4=545.2 м2 саморезы сверлоконечные ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8x50, 5047 шn
24 | Укладка галтели ТЕХНОНИКОЛЬ ГАЛТЕЛЬ (100x100x1200) | м.п. | 51.2 | [5 empty] | n=(3,2*2*2)* 4=51,2 м.п.
25 | Монтаж пожарных лестниц П 1-1 (высота лестницы 3560 мм) в комплекте с крепежными элементами к сэндвич-панелям массой 262 кг - 1 шт | т | 2.1 | [5 empty] | 8шт*262/1000
| монтаж лестничных площадок П1-1 массой 42 кг - 1 шг | т | 0.34 | [5 empty] | 8шт*42/1000
Монтаж оконных блоков
26 | Монтаж оконного блока ОК-1 размерами 1000x1200 из алюминиевых проф-глей с двухкамерным стеклопакетом (глухая створка) | м2 | 668.4 | [5 empty] | S=1* 1,2*557шт=668,4м2
27 | Монтаж оконного блока ОК-2 размерами 1000x1200 из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом с приводом штоковым (открыв ающаяс я ств орка) | м2 | 384 | [5 empty] | S=1*1,2*320=384
28 | Монтаж вставки из сэндвич-панели 1200*х1000*32 | м2 | 3.6 | [5 empty] | S=1*1,2*3=3,6м2, 3шт
29 | Монтаж фасонных элементов | м2 | 1221.06 | [5 empty] | ((584*0,21+48*0,36+48*0,156+666,4*0,228+587,2*0,154+489,6*0,156+1076,8*0,195+580,64*0,467+633,6*0,224+51,2*0,834+93*0,8)*0,0005+(48,8*0,3*0,0008))*7,85 (вес 1 м3 7850 кг/мЗ). 4907м.п., 1221,06м2, 4,83т
| Фасонное изделие ФИ 1-240×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 584 | [5 empty] | 122,64 м²
| Фасонное изделие ФИ 6-360×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 48 | [5 empty] | 17,28 м²
| Фасонное изделие ФИ 7-156×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 48 | [5 empty] | 7,5 м²
| Фасонное изделие ФИ 11-228×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 666.4 | [5 empty] | 151,94 м²
| Фасонное изделие ФИ 16-154×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 587.2 | [5 empty] | 90,43 м²
| Фасонное изделие ФИ 17-146×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 489.6 | [5 empty] | 76,4 м²
| Фасонное изделие ФИ 18-110×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 1076.8 | [5 empty] | 210,0 м²
| Фасонное изделие ФИИ 1-519×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 580.64 | [5 empty] | 271,2 м²
| Фасонное изделие ФИИ 2-224×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 633.6 | [5 empty] | 141,93 м²
| Фасонное изделие ФИИ 3-834×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 51.2 | [5 empty] | 42,7 м²
| Фасонное изделие ФИИ 4-800×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 93 | [5 empty] | 74,4 м²
| Фасонное изделие ФИИ 6-300×3000, t = 0,8 мм | м.п. | 48.8 | [5 empty] | 14,64 м²
30 | Монтаж защитных сеток | т | 9.84 | [5 empty] | (13,17*368+12,73*368+9,84*16+9,5*16)/1000
| Защитная сетка СП-11 | шт | 368
| Защитная сетка СП-11.2 | шт | 368
| Защитная сетка СП-12 | шт | 16
| Защитная сетка СП-12.2 | шт | 16
Устройство в сдосточной системы
31 | Монтаж металлических окрашенных желобов водосточной системы, диаметром 125мм, длиной 3000 мм с соединителями 184 пгт, заглушками 16 шт и кронштейнами 1=320 мм 1272 шг | шт | 192 | [5 empty] | 3*192=576 м.п.
| Монтаж в одосточных воронок, окрашенных, диаметром 125/100 мм | шт | 24 | [5 empty] | n=6*4=24 шг
| Монтаж металлических окрашенных в одосточных труб диаметром 100 мм. длиной 3000 мм, 24 шг и 1000 мм. 12 шгс соединительными коленами 60° 24 шг и хомутами (на сэндвич-панель) 136 шг | м.п. | 84 | [5 empty] | 3*24+1*12=84 м.п.
32 | Обеспыливание поверхности стальных элементов каркаса фонарей | м2 | 1420.06
| Нанесение грунтовки на поверхность стальных элементов каркаса фонарей(ГФ—021)1 слой | кг | 142.01 | [5 empty] | 1420,06м2*100/1000 (расход 100 гр/м2)
| Нанесение краски на поверхность стальных элементов каркаса фонарей (ПФ-115) 1 слой | кг | 255.61 | [5 empty] | 1420,06м2*180/1000 (расход 180 гр/м2)