## Лист1
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | цена мат. руб. без НДС | сумма мат. руб. без НДС | цена работ руб. без НДС | сумма работ руб. без НДС | ИТОГО мат/работы руб. без НДС
1 | Устройство рабочего настила | м2 | 25443 | [5 empty] | в ПОС
| монтаж двутавров №16Б1 с шагом до 1,0 м | тн | 2.73 | [5 empty] | 22шт по 6,72м*12,7кг+10 шт на опалубку
| монтаж двутавров №10Б1 с шагом 1,0 м | тн | 1.07 | [5 empty] | 7шт*18,8м*8,1кг
| монтаж настила из фанеры | м2 | 126
| сварочные работы по прихватке балок между собой точечной сваркой | шт | 154
| ограждение рабочего настила тканной сеткой | м² | ~197
2 | Демонтажные ослабленного бетона по продольным ребрам плит покрытия фонарей (узел 1К) на отм. +9,710, +16,043, +20,034 | м3 | 36.424 | [5 empty] | на 1 п.м.-0,00405. Использовать ручной и электрофицированный иснтрумент с малой энергией удара
3 | Восстановительные работы по продольным ребрам плит покрытия фонарей (узел 1К) на отм. +9,710, +16,043, +20,034 | м.пог | 8992
3.1 | Нанесение насечек на ремонтируемую поверхность | м2 | 899.2
3.2 | Промывка ремонтируемой поверхности струей воды под давлением с последующим удалением лишней влаги | м2 | 899.2 | [5 empty] | 0.1 м² на 1 м.п
3.3 | Обработка оголённой арматуры | м2 | 719.36
3.3.1 | ингибитор коррозии MCI-2020 | л | 2643.65 | [5 empty] | (0.08м2 на 1 м.пог. шва, расход 3.68л на 1м2)
3.4 | Восстановление защитного слоя бетона (до 100мм) | м2 | 899.2 | [5 empty] | возможен аналог. 0,004*8992=35,968м3
3.4.1 | безусадочная быстротвердеющая ремонтная смесь MasterEmaco S 560 FR | кг | 66540.8 | [5 empty] | 1850кг/1м3. (35,968*1850=66540,8кг)
3.5 | Выравнивание поверхности до 10мм | м2 | 1798.4 | [5 empty] | 899,2*2слоя
3.5.1 | штукатурка КНАУФ-Ротбанд | кг | 1618.56 | [5 empty] | расход 0.9кг/м2 на слой 1мм(0,2м2*8992м.п.*0,9кг)
4 | Демонтажн ослабленного бетона по поперечным ребрам плит покрытия фонарей (узел 2К) на отм. +9,710, +16,043, +20,034 | м3 | 0.06864 | [5 empty] | на 1 п.м.-0,00107. Использовать ручной и электрофицированный иснтрумент с малой энергией удара
5 | Восстановительные работы по поперечным ребрам плит покрытия фонарей (узел 2К) на отм. +9,710, +16,043, +20,0346: | м.пог | 64.14
5.1 | Нанесение насечек на ремонтируемую поверхность | м2 | 3.85
5.2 | Промывка ремонтируемой поверхности струей воды под давлением с последующим удалением лишней влаги | м2 | 3.85 | [5 empty] | 0.06 м² на 1 м.п
5.3 | Обработка оголённой арматуры | м2 | 1.28 | [5 empty] | (0.019м2 на 1 м.пог. шва, расход 3.68л на 1м2)
5.3.1 | ингибитор коррозии MCI-2020 | л | 4.71
5.4 | Восстановление защитного слоя бетона | м2 | 3.85 | [5 empty] | возможен аналог. 0,06м3
5.4.1 | безусадочная быстротвердеющая ремонтная смесь MasterEmaco S 560 FR | кг | 111 | [5 empty] | 1850кг/м3
5.5 | Выравнивание поверхности до 10мм | м2 | 7.7 | [5 empty] | 3,85м2*2слоя
5.5.1 | штукатурка КНАУФ-Ротбанд | кг | 6.93 | [5 empty] | расход 0.9кг/м2 на слой 1мм
6 | Демонтаж бетонна вокруг необрамленного отверстия на 100мм, в границах дефекта плит перекрытия (узел 3К) на отм. от +7,040 до + 18,300 | м.3 | 0.185
7 | Ремонт отверстий в полках плит, в границах дефекта плит перекрытия (узел 3К) на отм. от +7,040 до + 18,300: | шт. | 37
7.1 | Нанесение насечек на ремонтируемую поверхность | м2 | 2.22
7.2 | Промывка ремонтируемой поверхности струей воды под давлением с последующим удалением лишней влаги | м2 | 2.22 | [5 empty] | 0.06 м²*37шт на 1 м.п
7.3 | Монтаж оцинкованной сетки 50х50х4 с привязкой к существующей арматуре с помощью проволоки | м2 | 11.84 | [5 empty] | 0,32м2 *37шт. на 1 узел. 46,7кг
7.3.1 | сетка оцинкованная 50х50х4 | кг | 49.7 | [5 empty] | 4,2м2/кг
7.4 | Восстановление защитного слоя бетона | м2 | 37 | [5 empty] | возможен аналог, 37м2*0,01=0,37м3
7.4.1 | безусадочная быстротвердеющая ремонтная смесь MasterEmaco S 560 FR | кг | 684.5 | [5 empty] | 1м3/1850кг
7.5 | Выравнивание поверхности | м2 | 11.84 | [5 empty] | 0,32м2*37шт
7.5.1 | штукатурка КНАУФ-Ротбанд | кг | 10.66 | [5 empty] | расход 0.9кг/м2 на слой 1мм
8 | Демонтаж ослабленного бетона в границах дефекта полок плиты покрытия (узел 4К) на отм. от +7,040 до + 18,300 | м3 | 0
9 | Восстановительные работы в границах дефекта полок плиты покрытия (узел 4К) на отм. от +7,040 до + 18,300: | м2 | 319.2
9.1 | Нанесение насечек на ремонтируемую поверхность | м2 | 319.2
9.2 | Промывка ремонтируемой поверхности струей воды под давлением с последующим удалением лишней влаги | м2 | 319.2 | [5 empty] | 0.06 м² на 1 м.п
9.3 | Восстановление защитного слоя бетона | м2 | 319.2 | [5 empty] | возможен аналог, 319,2*0,01=3,19м3
9.3.1 | безусадочная быстротвердеющая ремонтная смесь MasterEmaco S 560 FR | кг | 5905.2 | [5 empty] | 1850кг/1м3
9.4 | Выравнивание поверхности слоем в 1мм | м2 | 319.2
9.4.1 | штукатурка КНАУФ-Ротбанд | кг | 287.28 | [5 empty] | расход 0.9кг/м2 на слой 1мм
10 | Усиление ж/б ферм
11 | Подготовительные работы | [7 empty] | ФС-1.1, ФС-1.1*, ФС-2.1, ФС-3.1, ФФ-1
11.1 | Зачистка поверхности щетками | м2 | 919.04 | [5 empty] | ФС-1.1, ФС-1.1*, ФС-2.1, ФС-3.1, ФФ-1
11.2 | Промывка поверхности водой | м2 | 1436 | [5 empty] | ФС-1.1, ФС-1.1*, ФС-2.1, ФС-3.1, ФФ-1
11.3 | Резка м/к | п.м. | 10344.7 | [5 empty] | ФС-1.1, ФС-1.1*, ФС-2.1, ФС-3.1, ФФ-1
12 | Усиление ж/б ферм ФС-1.1 на отм. от +12,900 до + 16,080: | тн | 96.7823 | [5 empty] | 43шт учтены + сварные швы 1430,18кг
12.1 | Усиление (монтаж) ферм металлическими обоймами (монтажный пояс УВП-1.1) | тн | 47.3254 | [5 empty] | 2шт учтены
12.1.1 | пластины 8x300x380 (накладки) | тн | 3.6946 | [5 empty] | 6шт*7,16кг*2шт*43шт ГОСТ 19903-2015
12.1.2 | пластины 8x380x390 (накладки) | тн | 4.804 | [5 empty] | 6шт*9,31кг*2шт*43шт ГОСТ 19903-2015
12.1.3 | пакет пластин 350x370x40 ...10 | тн | 26.2128 | [5 empty] | 12шт*25,40кг*2шт*43шт ГОСТ 19903-2015 (пакет пластин)
12.1.4 | Швеллер 18П L-4500 | тн | 12.6162 | [5 empty] | 2шт*73,35кг*2шт*43шт ГОСТ 8240-97
12.2 | Усиление ферм металлическими обоймами (монтажный пояс УВП-1.2) | тн | 48.0263 | [5 empty] | 2шт учтены
12.1.1 | пластины 8x300x380 (накладки) | тн | 3.6946 | [5 empty] | 6шт*7,16кг*2шт*43шт ГОСТ 19903-2015
12.1.2 | пластины 8x380x390 (накладки) | тн | 4.804 | [5 empty] | 6шт*9,31кг*2шт*43шт ГОСТ 19903-2015
12.1.3 | пакет пластин 350x370x40 ...10 | тн | 26.2128 | [5 empty] | 12шт*25,40кг*2шт*43шт ГОСТ 19903-2015 (пакет пластин)
12.1.4 | Швеллер 18П L-4750 | тн | 13.318 | [5 empty] | 2шт*77,43кг*2шт*43шт ГОСТ 8240-97
12.3 | Сварные швы | тн | 1.4302 | [5 empty] | х43шт учтены, сидят в усилении
13 | Усиление верхнего пояса ж/б ферм ФС-1.1* (на опоре) на отм. от +12,900 до + 16,080: | тн | 28.6154 | [5 empty] | 26шт учтены. без учета сварных швов
13.1 | Монтаж пояса УВП-1.1* | тн | 28.6154 | [5 empty] | 2шт учтены
13.1.1 | пластины 8x300x380 (накладки) | тн | 2.2339 | [5 empty] | 6шт*7,16кг*2шт*26шт ГОСТ 19903-2015
13.1.2 | пластины 8x380x390 (накладки) | тн | 2.9047 | [5 empty] | 6шт*9,31кг*2шт*26шт ГОСТ 19903-2015
13.1.3 | пакет пластин 350x370x40 ...10 | тн | 15.8496 | [5 empty] | 12шт*25,40кг*2шт*26шт ГОСТ 19903-2015 (пакет пластин)
13.1.4 | Швеллер 18П L-4500 | тн | 7.6284 | [5 empty] | 2шт*73,35кг*2шт*26шт ГОСТ 8240-97
13.2 | Сварные швы | тн | 0.43238 | [5 empty] | х26шт учтены, не учтены в усилении
14 | Усиление ж/б ферм ФС-2.1 на отм. от +10,100 до +12,748: | тн | 50.407 | [5 empty] | 27шт учтены+сварные швы 744,93кг
14.1 | Усиление ферм металлическими обоймами (Монтажная сварка пояса УВП-2.1) | тн | 24.6011 | [5 empty] | 2шт учтены
14.1.1 | пластина 8x280x380 (накладки) | тн | 2.1649 | [5 empty] | 6шт*6,68кг*2шт*27шт
14.1.2 | пластина 8x340x380 (накладки) | тн | 2.6287 | [5 empty] | 6шт*8,11кг*2шт*27шт
14.1.3 | пакет пластин 320x370x40.10 | тн | 15.053 | [5 empty] | 12шт*23,23кг*2шт*27шт
14.1.4 | Швеллер 16П L-3100 | тн | 4.752 | [5 empty] | 2шт*44,02кг*2шт*27шт
14.2 | Усиление ферм металлическими обоймами (Монтажная сварка пояса УВП-2.2) | тн | 25.0611 | [5 empty] | 2шт учтены
14.2.1 | пластина 8x280x380 (накладки) | тн | 2.1649 | [5 empty] | 6шт*6,68кг*2шт*27шт
14.2.2 | пластина 8x340x380 (накладки) | тн | 2.6287 | [5 empty] | 6шт*8,11кг*2шт*27шт
14.2.3 | пакет пластин 320x370x40..10 | тн | 15.053 | [5 empty] | 12шт*23,23кг*2шт*27шт
14.2.4 | Швеллер 16П L-3400 | тн | 5.238 | [5 empty] | 2шт*48,28кг*2шт*27шт
14.3 | Сварные швы | тн | 0.74493 | [5 empty] | 27,59х27шт учтены, сидят в усилении
15 | Усиление ж/б ферм ФС-3.1 на отм. от +10,100 до +12,748: | тн | 100.814 | [5 empty] | 54шт учтены+ сварные швы 1489,86кг
15.1 | Монтаж пояса УВП-3.1 | тн | 49.2021 | [5 empty] | 2шт учтены
15.1.1 | пластины 8x280x380 (накладки) | тн | 4.3297 | [5 empty] | 6шт*6,68кг
15.1.2 | пластины 8x340x380 (накладки) | тн | 5.2574 | [5 empty] | 6шт*8,11кг
15.1.3 | пакет пластин 320x370x40.10 | тн | 30.1061 | [5 empty] | 12шт*23,23кг
15.1.4 | Швеллер 16П L-3100 | тн | 9.504 | [5 empty] | 2шт*44,02кг
15.2 | Монтажн пояса УВП-3.2 | тн | 50.1223 | [5 empty] | 2шт учтены
15.2.1 | пластины 8x280x380 (накладки) | тн | 4.3297 | [5 empty] | 6шт*6,68кг
15.2.2 | плстины 8x340x380 (накладки) | тн | 5.2574 | [5 empty] | 6шт*8,11кг
15.2.3 | пакет пластин 320x370x40..10 | тн | 30.1061 | [5 empty] | 12шт*23,23кг
15.2.4 | Швеллер 16П L-3400 | тн | 10.476 | [5 empty] | 2шт*48,28кг
15.3 | Сварные швы | тн | 1.4899 | [5 empty] | 27,59х54 учтены, сидят в усилении
16 | Усиление ж/б ферм фонаря ФФ-1 на отм .+15,715 до +19,870 | тн | 48.2941 | [5 empty] | 26шт учтены+сварные швы 713,7кг
16.1 | Монтаж пояса УВПФ-1 | тн | 15.8847 | [5 empty] | 2шт учтены
16.1.1 | пластина 8x280x380 (накладка) | тн | 2.0847 | [5 empty] | 6шт*6,68кг
16.1.2 | пластина 8x240x380 (накладка) | тн | 1.7867 | [5 empty] | 6шт*5,73кг
16.1.3 | пакет пластин 220x250x40-10 | тн | 9.4286 | [5 empty] | 12шт*15,11кг
16.1.4 | Швеллер16П L= 1750 | тн | 2.6 | [5 empty] | 2шт*24,85кг
16.2 | Монтаж пояса УВПФ-2 | тн | 15.5155 | [5 empty] | 2шт учтены
16.2.1 | пластина 8x280x380 (накладка) | тн | 2.0847 | [5 empty] | 6шт*6,68кг
16.2.2 | пластина 8x240x380 (накладка) | тн | 1.7867 | [5 empty] | 6шт*5,73кг
16.2.3 | пакет пластин 220x250x40.10 | тн | 9.4286 | [5 empty] | 12шт*15,11кг
16.2.4 | Швеллер 16П 1=1500 | тн | 2.236 | [5 empty] | 2шт*21,30кг
16.3 | Монтаж пояса УВПФ-3 | тн | 16.1801 | [5 empty] | 2шт учтены
16.3.1 | пластины 8x280x380 | тн | 2.0847 | [5 empty] | 6шт*6,68кг
16.3.2 | пластины 8x240x380 | тн | 1.7867 | [5 empty] | 6шт*5,73кг
16.3.3 | пакет пластин 220x250x40...10 | тн | 9.4286 | [5 empty] | 12шт*15,11кг
16.3.4 | Швеллер 16П 1=1950 | тн | 2.86 | [5 empty] | 2шт*27,69кг
16.4 | Сварные швы | тн | 0.7137 | [5 empty] | х26шт учтены, сидят в усилении
17 | Обработка металла после сварки
17.1 | Обеспыливание | м2 | 4788.97 | [5 empty] | ФС-1.1, ФС-1.1*, ФС-2.1, ФС-3.1, ФФ-1
17.2 | Обезжиривание м/к | м2 | 4788.97 | [5 empty] | растворителем ксилол по ГОСТ 9410. ФС-1.1, ФС-1.1*, ФС-2.1, ФС-3.1, ФФ-1
17.2.1 | растворитель ксилол по ГОСТ 9410 | кг | 550.7316 | [5 empty] | 80 – 150 г/м², взято 0,115кг.
17.3 | Огрунтование поверхности в 2 слоя | м2 | 9577.95 | [5 empty] | ФС-1.1, ФС-1.1*, ФС-2.1, ФС-3.1, ФФ-1
17.3.1 | грунтовка ГФ-0,21 в 2 слоя | кг | 957.795 | [5 empty] | 60-100 г/м² на 1 слой
17.4 | Окраска огнезащитой до предела огнестойкости R30 | м2 | 4788.97 | [5 empty] | ФС-1.1, ФС-1.1*, ФС-2.1, ФС-3.1, ФФ-1
17.4.1 | краска "Термобарьер" | кг | 7183.455 | [5 empty] | 1,5 кг/м2. возможен аналог
18 | Усиление плит покрытия
19 | Подготовительные работы
19.1 | Зачистка поверхность существующих металлоконструкций щетками | м2 | 37.304 | [5 empty] | Узлы: 1Р,2Р,3Р,4Р
19.2 | Нарезка пластин | п.м. | 6000
20 | Усиление ребёр плиты по узлу 1Р | тн | 2.9039 | [5 empty] | 18шт учтены
20.1 | Монтаж элемента 1П входящее в узел 1Р | тн | 1.3712 | [5 empty] | без сварных швов и пластины
20.1.1 | Швеллер 14П | тн | 1.3195 | [5 empty] | 5,96м.п.*12,3кг*18шт
20.1.2 | Пластина 160х60х5 | тн | 0.020358 | [5 empty] | 3шт*0,38кгт*18шт
20.1.3 | Пластина t=5мм S=0.0065м2 | тн | 0.02304 | [5 empty] | 5шт*0,26кг*18шт
20.1.4 | Пластина t=5мм S=0.0039м2 | тн | 0.00828 | [5 empty] | 3шт*0,15кг*18шт
20.2 | Пластина t=5мм | тн | 0.05166 | [5 empty] | 0,073121м2*39,25кг*18шт
20.3 | Сварные швы kf=5мм | тн | 0.00666 | [5 empty] | 3,186м.п.(0,37кг*18шт)
20.4 | Монтаж элемента 1Па входящее в узел 1Р | тн | 1.3712 | [5 empty] | без сварных швов и пластины
20.4.1 | Швеллер 14П | тн | 1.3195 | [5 empty] | 5,96м.п.*12,3кг*18шт
20.4.2 | Пластина 160х60х5 | тн | 0.020358 | [5 empty] | 3шт*0,38кг*18шт
20.4.3 | Пластина t=5мм S=0.0065м2 | тн | 0.02304 | [5 empty] | 5шт*0,26кг*18шт
20.4.4 | Пластина t=5мм S=0.0039м2 | тн | 0.00828 | [5 empty] | 3шт*0,15кг*18шт
20.5 | Пластина t=5мм | тн | 0.05166 | [5 empty] | 0,07м2*39,25кг*18шт
20.6 | Сварные швы kf=5мм | тн | 0.00666 | [5 empty] | 3,186 п.м. х18шт
20.7 | Монтаж элемента 2П входящее в узел 1Р | тн | 0.10471 | [5 empty] | 3шт, без сварных швов и пластины
20.7.1 | Уголок 70х5 | тн | 0.04644 | [5 empty] | 0,16м.п.*5,38кг*792шт*18шт
20.7.2 | Пластина 210х60х5 | тн | 0.026676 | [5 empty] | 1шт*0,494кг*792*18шт
20.7.3 | Пластина t=5мм S=0.0149м2 | тн | 0.03159 | [5 empty] | 1шт*0,585кг*792*18шт
20.8 | Пластина t=5мм | тн | 0.05832 | [5 empty] | 0,03м2*39,25кг.*18шт
20.9 | Сварные швы Кв=5мм | тн | 0.0054 | [5 empty] | 0,87м.п. х18шт
20.10 | Сборка элемента 3П входящий в узел 1Р | тн | 0.05706
20.10.1 | Пластина t=5мм S=0.0101м2 | тн | 0.05706 | [5 empty] | 8шт*0,396кг*18шт
20.11 | Пластина t=5мм | тн | 0.05706 | [5 empty] | 0,08м2*39,25кг*18шт
21 | Усиление ребёр плиты по узлу 2Р | тн | 0.68868 | [5 empty] | 9шт
21.1 | Монтаж элемента 4П входящее в узел 2Р | тн | 0.67086
21.1.1 | Двутавр 14Б2 | тн | 0.66177 | [5 empty] | 5,7м.п.*12,9кг. ГОСТ Р 57837-2017
21.1.2 | Пластина t=5мм S=0.0043м2 | тн | 0.00909 | [5 empty] | 6шт*0,169кг
21.2 | Пластина t=5мм | тн | 0.00909 | [5 empty] | 0,03м2*39,25кг. ГОСТ 19903-2015
21.3 | Сварные швы kf=5мм | тн | 0.00207 | [5 empty] | 1,99м.п.
21.4 | Монтаж элемента 5П входящий в узел 2Р | тн | 0.00835
21.4.1 | Уголок 75х5 | тн | 0.00835 | [5 empty] | 0,16м.п.*5,8кг. ГОСТ 8509-93
21.5 | Монтаж элемента 6П входящий в узел 2Р | тн | 0.01782
21.5.1 | Пластина 65х65х5мм | тн | 0.01782 | [5 empty] | 12шт*0,165кг
21.6 | Пластина t=5мм | тн | 0.01782 | [5 empty] | 0,05м2*39,25кг. ГОСТ 19903-2015
22 | Усиление ребёр плиты по узлу 3Р | тн | 39.3519 | [5 empty] | 246шт, без сварных швов и добавочных пластин
22.1 | Монтаж элемента 1П входящее в узел 3Р | тн | 18.7378
22.1.1 | Швеллер 14П | тн | 18.0343 | [5 empty] | 5,96м.п.*12,3кг
22.1.2 | Пластина 160х60х5 | тн | 0.27798 | [5 empty] | 3шт*0,38кг
22.1.3 | Пластина t=5мм S=0.0065м2 | тн | 0.31488 | [5 empty] | 5шт*0,26кг
22.1.4 | Пластина t=5мм S=0.0039м2 | тн | 0.11316 | [5 empty] | 3шт*0,15кг
22.2 | Пластина t=5мм | тн | 0.70602 | [5 empty] | 0,07м2*39,25кг
22.3 | Сварные швы kf=5мм | тн | 0.09102 | [5 empty] | 3,186 п.м.
22.4 | Монтаж элемента 1Па входящее в узел 3Р | тн | 18.7378
22.4.1 | Швеллер 14П | тн | 18.0343 | [5 empty] | 5,96м.п.*12,3кг
22.4.2 | Пластина 160х60х5 | тн | 0.27798 | [5 empty] | 3шт*0,38кг
22.4.3 | Пластина t=5мм S=0.0065м2 | тн | 0.31488 | [5 empty] | 5шт*0,26кг
22.4.4 | Пластина t=5мм S=0.0039м2 | тн | 0.11316 | [5 empty] | 3шт*0,15кг
22.5 | Пластина t=5мм | тн | 0.70602 | [5 empty] | 0,07м2*39,25кг
22.6 | Сварные швы kf=5мм | тн | 0.09102 | [5 empty] | 3,186 п.м.
22.7 | Монтаж элемента 2П входящее в узел 3Р | тн | 1.431 | [5 empty] | 3шт*1,94кг
22.7.1 | Уголок 70х5 | тн | 0.63468 | [5 empty] | 0,16м.п.*5,38кг
22.7.2 | Пластина 210х60х5 | тн | 0.36457 | [5 empty] | 1шт*0,494кг
22.7.3 | Пластина t=5мм S=0.0149м2 | тн | 0.43173 | [5 empty] | 1шт*0,585кг
22.8 | Пластина t=5мм | тн | 0.869 | [5 empty] | 0,03м2*39,25кг. ГОСТ 19903-2015
22.9 | Сварные швы kf=5мм | тн | 0.0738 | [5 empty] | 0,87м.п.
22.10 | Монтаж элемента 5П входящий в узел 3Р | тн | 0.44526
22.10.1 | Уголок 75х5 | тн | 0.44526 | [5 empty] | 0,312м.п.*5,8кг. ГОСТ 8509-93
23 | Усиление ребёр плиты по узлу 4Р | тн | 9.5584 | [5 empty] | 121шт
23.1 | Сверление отверстий в основании электроперфоратором Ø 10мм | шт | 121
23.2 | Монтаж элемента 4П входящее в узел 4Р | тн | 9.0193
23.2.1 | Двутавр 14Б2 | тн | 8.8971 | [5 empty] | 5,7м.п.*12,9кг. ГОСТ Р 57837-2017
23.2.2 | Пластина t=5мм S=0.0043м2 | тн | 0.12221 | [5 empty] | 6шт*0,169кг
23.3 | Сварные швы kf=5мм | тн | 0.02783 | [5 empty] | 1,99м.п.
23.4 | Пластина t=5мм | тн | 0.12221 | [5 empty] | 0,03м2*39,25кг. ГОСТ 19903-2015
23.5 | Монтаж элемента 5П входящий в узел 4Р | тн | 0.11229
23.5.1 | Уголок 75х5 | тн | 0.11229 | [5 empty] | 0,16м.п.*5,8кг. ГОСТ 8509-93
23.6 | Монтаж элемента 6П входящий в узел 4Р | тн | 0.53906
23.6.1 | Пластина 65х65х5мм | тн | 0.53906 | [5 empty] | 27шт*0,165кг
23.7 | Монтаж элемента 7П входящий в узел 4Р | тн | 0.1936
23.7.1 | Закладная деталь МН 105-3 | тн | 0.1936 | [5 empty] | 2шт*0,8кг
23.7.2 | Обрезка закладной детали МН 105-3 до 90мм | шт | 242
23.8 | Монтаж элемента 8П входящий в узел 4Р
23.8.1 | Химический анкер Манопокс 341 | мл | 4840 | [5 empty] | 40мл
23.9 | Пластина t=5мм | тн | 0.53966 | [5 empty] | 0,11м2*39,25кг. ГОСТ 19903-2015
24 | Послемонтажные работы | [7 empty] | Узлы: 1Р,2Р,3Р,4Р
24.1 | Обеспыливание | м2 | 37.304
24.2 | Обезжиривание | м2 | 2981.468 | [5 empty] | обезжирить растворителем ксилол по ГОСТ 9410 или Р-4, Р-5 по ГОСТ 7827 до степени 1 по ГОСТ 9.402.
24.2.1 | растворитель ксилол по ГОСТ 9410 | кг | 342.8688 | [5 empty] | 80 – 150 г/м²
24.3 | Огрунтование поверхности в 2 слоя | м2 | 5962.936
24.3.1 | грунтовка ГФ-0,21 в 2 слоя | кг | 596.2936 | [5 empty] | 60-100 г/м² на 1 слой
24.4 | Окраска огнезащитой до предела огнестойкости R30 | м2 | 2981.468
24.4.1 | краска "Термобарьер" | кг | 4472.202 | [5 empty] | 1,5 кг/м2. возможен аналог
25 | Усиление стальных ферм и связей
26 | Зачистка поверхности металла от коррозии, грязи и старой краски | м2 | 17.846 | [5 empty] | ФС-4.1, ФС-4.2, ФФ-4.1, РС-1.1
30 | Стальные фермы ФС-4.1 | тн | 7.8634 | [5 empty] | 17шт
30.1 | Усиление раскоса р3.1, позиция 1С
30.1.1 | Уголок 90х56х5.5 | тн | 1.6782 | [5 empty] | 16м.п.*6,17кг
30.2 | Усиление стойки с2.1, позиция 2С
30.2.1 | Уголок 50х5 | тн | 0.65885 | [5 empty] | 10,28м.п.*3,77кг
30.3 | Усиление ВП.1, позиция 3С
30.3.1 | Уголок 110х8 | тн | 5.5264 | [5 empty] | 24,08м.п.*13,5кг
31 | Стальные фермы ФС-4.2 | тн | 0.27495 | [5 empty] | 2шт
31.1 | Усиление раскоса р3.1, позиция 1С
31.1.1 | Уголок 90х56х5.5 | тн | 0.19744 | [5 empty] | 16м.п.*6,17кг
31.2 | Усиление стойки с2.1, позиция 2С
31.2.1 | Уголок 50х5 | тн | 0.077511 | [5 empty] | 10,28м.п.*3,77кг
32 | Стальные фермы ФФ-4.1 | тн | 0.13204 | [5 empty] | 8шт
32.1 | Усиление раскоса р1.1, позиция 4С
32.1.1 | Уголок 40х4 | тн | 0.13204 | [5 empty] | 6,82м.п.*2,42кг
33 | Связи РС-1.1
33.1 | Усиление связи, позиция 5С | тн | 1.2779 | [5 empty] | 53,25*24шт
33.1.1 | Уголок 63х5 | тн | 1.2779 | [5 empty] | 11,07м.п.4,81кг
34 | Сварные швы | тн | 0.057829 | [5 empty] | 356,918п.м.
35 | Послемонтажные работы | [7 empty] | ФС-4.1, ФС-4.2, ФФ-4.1, РС-1.1
35.1 | Обеспыливание | м2 | 436.37
35.2 | Обезжиривание | м2 | 436.37 | [5 empty] | обезжирить растворителем ксилол по ГОСТ 9410 или Р-4, Р-5 по ГОСТ 7827 до степени 1 по ГОСТ 9.402.
35.2.1 | растворитель ксилол по ГОСТ 9410 | кг | 50.1826 | [5 empty] | 80 – 150 г/м²
35.3 | Огрунтование поверхности в 2 слоя | м2 | 872.742
35.3.1 | грунтовка ГФ-0,21 в 2 слоя | кг | 87.2742 | [5 empty] | 60-100 г/м² на 1 слой
35.4 | Окраска огнезащитой до предела огнестойкости R30 | м2 | 436.371
35.4.1 | краска "Термобарьер" | кг | 654.5565 | [5 empty] | 1,5 кг/м2. возможен аналог
36 | Демонтаж элементов связей РС-2. и РЖ-2.1
36.1 | Демонтаж существующей связи РС 2.1 из уголка 63х6 | тн | 0.02665 | [5 empty] | 5,54м.п.
36.2 | Демонтаж существующей связи РЖ-2.1 | тн | 2.256 | [5 empty] | по ПК-01-28 Выпуск 1. Масса элемента 0.376 т. 6 шт
37 | Монтаж элементов связей
37.1 | Подготовительные работы на устройство связей
37.1.1 | Зачистка поверхность существующих металлоконструкций в местах стыков и устройства сварных швов от лакокрасочного покрытия | м2 | 27.44
37.2 | Связь РС-2.1 | тн | 0.079942 | [5 empty] | 3шт
37.2.1 | Уголок 63х5 | кг | 0.079942 | [5 empty] | 5,54п.м.*4,81кг
37.3 | Сварные швы kf=5мм | кг | 0.08 | [5 empty] | 0,678м.п.
37.4 | Связь РЖ-2.1 | тн | 0.51744 | [5 empty] | 6шт
37.4.1 | Двутавр 18Б1 | кг | 0.51744 | [5 empty] | 5,6м.п.*15,4кг
37.5 | Сварные швы kf=5мм | кг | 0.27 | [5 empty] | 2,292м.п.
38 | Послемонтажная обработка связей РС-2.1, РЖ-2.1
38.1 | Огрунтование поверхности в 2 слоя | м2 | 54.88
38.1.1 | грунтовка ГФ-0,21 в 2 слоя | кг | 5.488 | [5 empty] | 60-100 г/м² на 1 слой
38.2 | Покрытие огнезащитной краской Термобарьер 0.6мм | м2 | 27.44
38.2.1 | краска "Термобарьер" | кг | 41.2 | [5 empty] | 1,5 кг/м2. возможен аналог
39 | Замена плит покрытия
40 | Демонтаж работы | [7 empty] | с помощью алмазных дисковых пил
40.1 | Сборная ребристая плита покрытия | тн | 31.064
40.2 | Межплитные швы (цементный заполнитель) | м2 | 0.937 | [5 empty] | 44шва*6м*0.0213м2=5,62м3
41 | Подготовительные работы
40.1 | Обеспыливание поверхности | м2 | 98.6
40.2 | Промывка струей воды | м2 | 98.6
40.3 | Огрунтование поверхности в 2 слоя | м2 | 1278.024
40.3.1 | грунтовка ГФ-0,21 в 2 слоя | кг | 127.8024 | [5 empty] | 60-100 г/м² на 1 слой
40.4 | Покрытие огнезащитной краской Термобарьер 0.6мм | м2 | 639.012
40.4.1 | краска "Термобарьер" | л | 958.518 | [5 empty] | 1,5 кг/м2. возможен аналог
41 | Монтаж стального каркаса плит покрытия. Узел 5Р.
41.1 | Нарезка пластин | п.м. | 5579.87
41.2 | Монтаж элементов изделия У1 | тн | 5.122 | [5 empty] | 22шт, без сварных швов и резерв.пластин
41.1.1 | Швеллер 30 | тн | 4.1835 | [5 empty] | 5,98м.п.*31,8кг*22шт/1000
41.1.2 | Пластина t=6мм S=0.026м2 | тн | 0.10824 | [5 empty] | 4шт*1,23кг*22шт/1000
41.1.3 | Пластина t=6мм S=0.016м2 | тн | 0.396 | [5 empty] | 24шт*0,75кг*22шт/1000
41.1.4 | Пластина 2230х94х6мм | тн | 0.43428 | [5 empty] | 2шт*9,87кг*22шт/1000
41.2 | Пластина t=6мм | тн | 0.93852 | [5 empty] | 0,9057м2*47,1кг*22шт/1000
41.3 | Сварные швы kf=6мм | тн | 0.09152 | [5 empty] | 26,95м.п. 4,16*22/1000
41.4 | Монтаж элементов изделия 1Уа | тн | 5.122 | [5 empty] | 22шт, без сварных швов и резерв.пластин
41.4.1 | Швеллер 30 | тн | 4.1835 | [5 empty] | 5,98м.п.*31,8кг*22шт/1000
41.4.2 | Пластина t=6мм S=0.026м2 | тн | 0.10824 | [5 empty] | 4шт*1,23кг*22шт/1000
41.4.3 | Пластина t=6мм S=0.016м2 | тн | 0.396 | [5 empty] | 24шт*0,75кг*22шт/1000
41.4.4 | Пластина 2230х94х6мм | тн | 0.43428 | [5 empty] | 2шт*9,87кг*22шт/1000
41.5 | Пластина t=6мм | тн | 0.93852 | [5 empty] | 0,9057м2*47,1кг*22шт/1000
41.6 | Сварные швы kf=6мм | тн | 0.09152 | [5 empty] | 26,95м.п. 4,16*22/1000
41.7 | Монтаж элементов 2У | тн | 0.78162
41.7.1 | Уголок 70х6 | тн | 0.78162 | [5 empty] | 5,56п.м.*6,39кг
41.8 | Монтаж элементов 2У1 | тн | 0.53064
41.8.1 | Пластина 110х1270х11мм | тн | 0.53064 | [5 empty] | 2шт*12,06кг
42 | Монтаж не съемной опалубки плит покрытия
42.1 | Монтаж профлиста Н57- 750 - 0.8 (Монтаж элементов 3У) | тн | 1.8401 | [5 empty] | 13,11м2*6,38кг*22шт/1000. Масса профлиста дана с учётом перехлёста на 2 гофры
43 | Армирование плит покрытия
43.1 | Очистка арматуры от ржавчины и грязи | м2 | 66
44 | Каркас 5У
44.1 | Монтаж арматуры гладкой 6 мм A240, L-97мм, шаг 188мм (в каждую гофру) | тн | 0.12144 | [5 empty] | 10шт*0,023кг*528шт/1000
44.2 | Монтаж арматуры 8 мм рифленая A500С. L-1450мм | тн | 0.60509 | [5 empty] | 2шт*0,573кг*528шт/1000
45 | Каркас 6У
45.1 | Монтаж арматуры 8 мм рифленая A500С | тн | 0.23115 | [5 empty] | 26,6п.м*0,395кг
45.2 | Монтаж вязальной проволоки ∅ 1-2 мм двойным узлом | кг | 15
45.3 | Сварные швы kf=6мм | кг | 0.02134 | [5 empty] | 5,76м.п.
45.4 | Сварные швы kf=8мм | кг | 0.00176 | [5 empty] | 0,3м.п.
46 | Бетонирование плит покрытия на отм. +11,555, +16,570
46.1 | Мелкозернистый бетон В25, толщ. 115мм | м2 | 288.42 | [5 empty] | 11,15м3 высота от +11.185 до +16,380
47 | Устройство межплитных швов | м.п. | 263.12
47.1 | Зачистка межплиточных швов | м2 | 82.88
47.2 | Нанесение насечек на боковуюю поверхность рёбер ж.б. плит вдоль шва | м2 | 82.88
47.3 | Увлажнение поверхности водой с удалением излишек | м2 | 82.88
47.4 | Монтаж опалубки на нижней грани межплиточного шва шириной от 50мм | м2 | 13.2 | [5 empty] | 0,05*263,12
47.5 | Восстановление защитного слоя бетона (до 100мм) | м2 | 13.155 | [5 empty] | возможен аналог. 4,79м3
47.5.1 | безусадочная быстротвердеющая ремонтная смесь MasterEmaco S 560 FR | кг | 8861.5 | [5 empty] | 1850кг/1м3.
2025-06-17 | Выравнивание поверхности до 10мм | м2 | 13.155
47.6.1 | штукатурка КНАУФ-Ротбанд | кг | 11.8395 | [5 empty] | (0.2м2 на 1.мпог, слой 1мм, расход 0.9кг/м2)
48 | Вывоз мусора (бетонный бой) | тн | 239.976 | [5 empty] | 99,05*2,4т+2,236
49 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза
50 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 47 км | 1 т груза
51 | Утилизация строительного мусора | 1 т груза
52 | Вывоз сдемонтированного металла | кг | 26.65