## Лист1
№ п/п | Наименование основного оборудования | Требования по РД | Тип в спецификации РД | Краткое описание | Наличие аналогов
1 | Светильники | не менее IP55 | Корпус светильника выполнен из нержавеющей стали | В РД требований по материалу корпуса нет | Возможно применеие аналогов, но с другим материалом корпуса
2 | Лотки |  | Материал лотка нержавеющая сталь толщиной 2мм | В РД требований по толщине нет - тяжело найти производителя указанной толщины | Возможно применение аналогово с меньшей толщиной при сохранении параметров
3 | Кабельная продукция | • Распределительная и групповая сеть выполнена кабелями типа ВВнг(А)-LS с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющих горение, с пониженным дымо- и газовыделением. • Распределительная и групповая сеть систем противопожарной защиты, аварийного освещения выполнены огнестойкими кабелями типа ВВнг(А)-FRLS с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющих горение, с пониженным дымо- и газовыделением | ИнСил-ВВнг(А)-LS | ООО НПП "ИНТЕХ" | Возможно применение аналогов со схожими характеристиками
4 | Щитовое оборудование | не менее IP55 | Построено на производителях Schneider Electric и АВВ | Данные производители ушли с рынка | Возможно применение аналогов DEKraft sistems и других производителей, для сбалансированного и точного подбора требуется время.