## 02-02-02_СМР_КНС_ЭП2 - Ведомост
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Кабеленесущие изделия и материалы (КНС) | [8 empty] | Раздел 1. Кабеленесущие изделия и материалы (КНС)
1 | 1 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм | 1 т | 1.3627 |  |  | (29*6,16+7*27,7+3*12,65+3*10,71+8*6,01+22*32,68+2*18,34+2*16,34+2*7,53+7*0,71+3*0,45+3*0,37+10*0,6+10*0,14+93*0,27+308*0,03+25*0,02+172*0,11)/1000 | 1
2 | 2 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | -2.4256 |  |  |  | 1
3 | 3 | Разделитель лотковый, длина лотка 6000 мм, высота борта 90 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-RL 90-12/6000 | шт | 29 |  |  |  | 1
4 | 4 | Лестничный лоток с высотой борта 90 мм, ширина 400 мм, толщина 1,5 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, длина 6000 мм, LAC 400x90-15/6000 | шт | 7 |  |  |  | 1
5 | 5 | Крышка лотка, ширина 400 мм, толщина 1,2 мм, длина 3000 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-K 400-12/3000 | шт | 3 |  |  |  | 1
6 | 6 | Донная накладка, ширина 400 мм, толщина 1,2 мм, длина 3000 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-CTB 400-12/3000 | шт | 3 |  |  |  | 1
7 | 7 | Горизонтальный радиусный угол 90° лестничного типа, ширина 400 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-RGU 400x90-15/90 R30 | шт | 8 |  |  |  | 1
8 | 8 | Лестничный лоток с высотой борта 90 мм, ширина 600 мм, толщина 1,5 мм, длина 6000 мм, LAC 600x90-15/6000 | шт | 22 |  |  |  | 1
9 | 9 | Крышка лотка, ширина 600 мм, толщина 1,2 мм, длина 3000 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-K 600-12/3000 | шт | 2 |  |  |  | 1
10 | 10 | Донная накладка, ширина 600 мм, толщина 1,2 мм, длина 3000 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-CTB 600-12/3000 | шт | 2 |  |  |  | 1
11 | 11 | Горизонтальный радиусный угол 90° лестничного типа, ширина 600 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-RGU 600x90-15/90 R30 | шт | 2 |  |  |  | 1
12 | 12 | Соединитель шарнирный горизонтальный внешний, высота 90 мм, толщина 2,0 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-SLHFx90-20 | шт | 7 |  |  |  | 1
13 | 13 | Угловой соединитель, высота борта 90 мм, толщина 2,0 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-USx90-20 | шт | 3 |  |  |  | 1
14 | 14 | Соединитель переxодный, ширина переxода 200 мм, высота борта 90 мм, толщина 1,5 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-RDXx200x90-15 | шт | 3 |  |  |  | 1
15 | 15 | Кронштейн для выxода кабеля, высота 90 мм,толщина 1,5 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-ECKx90-15 | шт | 10 |  |  |  | 1
16 | 16 | Профиль безопасности для защиты кромок, ONT-SP | м | 10 |  |  |  | 1
17 | 17 | Стыковая пластина, высота борта 90 мм, толщина 2,0 мм кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-SLx90-20 | шт | 93 |  |  |  | 1
18 | 18 | Фиксатор прижимной, толщина металла 2,0 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-PZx20 | шт | 308 |  |  |  | 1
19 | 19 | Фиксаторная пластина крышки универсальная, толщина металла 1,5 мм,кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-FXx15 | шт | 25 |  |  |  | 1
20 | 20 | Фиксирующая пластина разделителя, высота борта 90 мм,кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-HZx90-12 | шт | 172 |  |  |  | 1
21 | 21 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 3.7571 |  |  | (61*2,05+9*0,5+1*9+61*1,2+44*0,9+44*0,06+36*0,04+192*0,025+36*0,02+22*0,43+110*0,63+18*2) / 100 | 1
22 | 22 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | -4.6964 |  |  |  | 1
23 | 23 | Траверса шарнирная профиля U-образного сечением 50x50 мм, толщина металла 5,0 мм, толщина основания металла 6,0 мм, размеры основания 100x200 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, PASP-U 50 TSx50 | шт | 61 |  |  |  | 1
24 | 24 | Профиль несущий U-образный, длина 500 мм, ширина 50 мм, PASP-U 50 500-25 | шт | 9 |  |  |  | 1
25 | 25 | Профиль несущий U-образный, длина 1000 мм, ширина 50 мм, PASP-U 50 1000-25 | шт | 9 |  |  |  | 1
26 | 26 | Профиль несущий U-образный, длина 1200 мм, ширина 50 мм, PASP-U 50 1200-25 | шт | 61 |  |  |  | 1
27 | 27 | Треугольный профиль несущий, длина 900 мм, UTG 5/2 900-25 | шт | 44 |  |  |  | 1
28 | 28 | Болтовой кронштейн, на профиль с треугольным сечением 50x50 мм, UTG 5 SBx60 | шт | 44 |  |  |  | 1
29 | 29 | Угловой кронштейн 70х50 мм, ширина 40 мм, PASP-U UK 70x50x40 | шт | 36 |  |  |  | 1
30 | 30 | Распорка профиля U-образного сечением 50x50 мм, PASP-U 50 RTx25 | шт | 192 |  |  |  | 1
31 | 31 | Крепление лотка к опорной поверхности при вертикальной прокладке, LAC-LG VTH-20 | шт | 36 |  |  |  | 1
32 | 32 | Профильный кронштейн, длина 430 мм, размеры основания 130х50 мм, PASP-O 33 400-20 | шт | 22 |  |  |  | 1
33 | 33 | Профильный кронштейн, длина 630 мм, размеры основания 150х50 мм, PASP-O 33 600-20 | шт | 110 |  |  |  | 1
34 | 34 | Профиль несущий подвесной U-образный, длина 2000 мм, PASP-U 50 K 2000-40 | шт | 18 |  |  |  | 1
Материалы и изделия | [9 empty] | Материалы и изделия
35 | 35 | Втулка фторопластовая, внутренний диаметр 9 мм, внешний ø30 мм, SK-FTSS 10x30-9 | шт | 88 |  |  |  | 1
36 | 36 | Кабельный хомут одиночного крепления, KCLO-PU 45-70 | шт | 184 |  |  |  | 1
37 | 37 | Защитная заглушка для профиля U-образного сечением 50x50 мм,материал: полиэтилен, цвет-оранжевый, PASP-U 50 DE | шт | 96 |  |  |  | 1
38 | 38 | Лента фторопластовая, ширина 50 мм, толщина 0,6 мм, SK-FTL 50-6 | м.п. | 50 |  |  |  | 1
39 | 39 | Крепежный комплект SK-BW1 603 6х16, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L | шт | 172 |  |  |  | 1
40 | 40 | Крепежный комплект SK-BW1 603 8х25, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L | шт | 817 |  |  |  | 1
41 | 41 | Крепежный комплект SK-BW2 933 8х30, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L | шт | 344 |  |  |  | 1
42 | 42 | Крепежный комплект SK-BW2 933 10х30, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L | шт | 493 |  |  |  | 1
43 | 43 | Крепежный комплект SK-BW2 933 10х80, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L | шт | 121 |  |  |  | 1
44 | 44 | Анкер для высоких нагрузок M6x80, SK-ANB M6x80 (50 шт. в упаковке) | упак. | 2 |  |  |  | 1
45 | 45 | Кабельные стяжки из нержавеющей стали, СКС(316) (100 шт. в упаковке) | упак. | 2 |  |  |  | 1
Восстановление цинкового покрытия | [9 empty] | Восстановление цинкового покрытия
46 | 46 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой «Цинар» | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.26667 |  |  | (10*400/150) / 100 | 1
47 | 47 | Грунтовка: цинкнаполненная "Цинар" | т | -0.004 |  |  |  | 1
48 | 48 | Цинк-спрей для восстановления цинкового покрытия (400 мл) PASP-SZ Расход 150 мл/м2 | шт | 10 |  |  |  | 1
Заземление | [9 empty] | Заземление
49 | 49 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | 10 шт. | 7.5 |  |  | 75 / 10 | 1
50 | 50 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | -0.0075 |  |  |  | 1
51 | 51 | Перемычка заземления изолированная желто-зеленого цвета, длина 500 мм, диаметр 8,0 мм, сечение 16 мм2, PTSPZ 50/8-16 | шт | 75 |  |  |  | 1
52 | 52 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.5 |  |  | 50 / 100 | 1
53 | 53 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | -1.02 |  |  |  | 1
54 | 54 | Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм | 100 шт. | -1.02 |  |  |  | 1
55 | 55 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 6323-79, сечением 1х25 мм2 | м | 51 |  |  | 50*1,02 | 1
56 | 56 | Монтажный комплект (метизы, наконечники и т.п.) | копмл. | 1 |  |  |  | 1
Прокладка металлорукава | [9 empty] | Прокладка металлорукава
57 | 57 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 13.55 |  |  | (1255+100) / 100 | 1
58 | 58 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | -0.029539 |  |  |  | 1
59 | 59 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | -6.775 |  |  |  | 1
60 | 60 | Муфты соединительные | шт. | -135.5 |  |  |  | 1
61 | 61 | Металлорукав гибкий в гладкой полиуретановой изоляции, IP66, номинальным ø26 мм в комплекте с соединительными муфтами, 607PU32N | м | 1292.65 |  |  | 1255*1,03 | 1
62 | 62 | Металлорукав гибкий в гладкой полиуретановой изоляции, IP66, номинальным ø35 мм в комплекте с соединительными муфтами, 607PU38N | м | 103 |  |  | 100*1,03 | 1
63 | 63 | Держатель оцинкованный двусторонний для диаметра до 40 мм, 53360 | шт | 2510 |  |  |  | 1
64 | 64 | Держатель оцинкованный двусторонний для диаметра до 50 мм, 53361 | шт | 200 |  |  |  | 1
65 | 65 | Металличесикй анкер с болтом М6х55, СМ430645 | шт | 2710 |  |  |  | 1
Термоусадочные трубки и концевые муфты | [9 empty] | Термоусадочные трубки и концевые муфты
66 | 66 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. | 125 |  |  | (1*50+1*50+1*25) | 1
67 | 67 | Термоусадочная трубка (ø18 мм до усадки, ø7,2 мм после усадки), ТУТ(3:1) нг-LS черн. (50 м в рул) | рул. | 1 |  |  |  | 1
68 | 68 | Термоусадочная трубка (ø36 мм до усадки, ø15,6 мм после усадки), ТУТ(3:1) нг-LS черн. (50 м в рул) | рул. | 1 |  |  |  | 1
69 | 69 | Термоусадочная трубка (ø80 мм до усадки, ø26 мм после усадки), ТУТ(3:1) нг-LS черн. (25 м в рул) | рул. | 1 |  |  |  | 1
70 | 70 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 3 |  |  | 2+1 | 1
71 | 71 | Концевая муфта для кабеля сечением 4х70, 4х95 мм2, 1 кВ в исп. нг-LS, 4ПКТп-1-70/120(Б) | шт | 2 |  |  |  | 1
72 | 72 | Концевая муфта для кабеля сечением 4х50 мм2, 1 кВ в исп. нг-LS, 4ПКТп-1-25/50(Б) | шт | 1 |  |  |  | 1
Противопожарные заделки | [9 empty] | Противопожарные заделки
73 | 73 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | 1 проход кабеля | 7 |  |  |  | 1
74 | 74 | Пакля пропитанная | кг | -1.05 |  |  |  | 1
75 | 75 | Уплотнительный состав | кг | -5.04 |  |  |  | 1
76 | 76 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 3-5 мм | т | -0.00042 |  |  |  | 1
77 | 77 | Минплита ПЖ-120 плотность 105кг/м3 (1000х500х100 мм), 999702 | шт | 25 |  |  |  | 1
78 | 78 | Противопожарное покрытие, 10 кг СЭ-670, 250015 | шт | 2 |  |  |  | 1
79 | 79 | Маркировочная табличка СЭ-М, 250012 | шт | 10 |  |  |  | 1
80 | 80 | Двухкомпонентный противопожарный терморасширяющийся состав СЭ-01, 250050 | шт | 30 |  |  |  | 1
| Составил: |  |  | (Т. Н. Луцкевич) | [6 empty] | (Т. Н. Луцкевич)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]