## 02-02-10_СМР_КНС_ЭП6 - Ведомост
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Кабеленесущие изделия и материалы (КНС) | [8 empty] | Раздел 1. Кабеленесущие изделия и материалы (КНС)
1 | 1 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | 1 т | 1.4573 |  |  | (70*6.16+10*0.98+38*22.73+10*4.5+48*0.45+56*0.6+3*0.27+2*0.37+28*0,14+180*0,02+65*0,11+3*6,96+3*5,08)/1000 | 1
2 | 2 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | -3.7015 |  |  |  | 1
3 | 3 | Разделитель лотковый, длина лотка 6000 мм, высота борта 90 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-RL 90-12/6000 | шт | 70 |  |  |  | 1
4 | 4 | Разделитель угловыx лотков, длина 1200 мм, высота борта 90 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-RLU 90-12/1200 | шт | 10 |  |  |  | 1
5 | 5 | Лестничный лоток с высотой борта 90 мм, ширина 200 мм, 1,5 мм, длина 6000 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L LAC 200x90-15/6000 | шт | 38 |  |  |  | 1
6 | 6 | Горизонтальный радиусный угол 90° лестничного типа, ширина 200 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-RGU 200x90-15/90 R30 | шт | 10 |  |  |  | 1
7 | 7 | Угловой соединитель, высота борта 90 мм, толщина 2,0 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-USx90-20 | шт | 48 |  |  |  | 1
8 | 8 | Кронштейн для выxода кабеля, высота 90 мм,толщина 1,5 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-ECKx90-15 | шт | 56 |  |  |  | 1
9 | 9 | Соединитель переxодный, ширина переxода 100 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-RDXx100x90-15 | шт | 3 |  |  |  | 1
10 | 10 | Соединитель переxодный, ширина переxода 200 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-RDXx200x90-15 | шт | 2 |  |  |  | 1
11 | 11 | Профиль безопасности для защиты кромок, ONT-SP | м | 28 |  |  |  | 1
12 | 12 | Фиксаторная пластина крышки универсальная, толщина металла 1,5 мм,кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-FXx15 | шт | 180 |  |  |  | 1
13 | 13 | Фиксирующая пластина разделителя, высота борта 90 мм,кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-HZx90-12 | шт | 65 |  |  |  | 1
14 | 14 | Крышка лотка, ширина 200 мм, толщина 1,2 мм, длина 3000 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-K 200-12/3000 | шт | 3 |  |  |  | 1
15 | 15 | Донная накладка, ширина 200 мм, толщина 1,2 мм, длина 3000 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-CTB 200-12/3000 | шт | 3 |  |  |  | 1
16 | 16 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм | 1 т | 3.5144 |  |  | (13*25,22+16*27.7+8*12.65+8*10.71+5*30.19+3*15.53+49*32.68+13*18.34+13*16.34+4*5.26+4*6.01+19*7.53+10*0.71+2*0,6+326*0,27+744*0,03)/1000 | 1
17 | 17 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | -6.2557 |  |  |  | 1
18 | 18 | Лестничный лоток с высотой борта 90 мм, ширина 300 мм, толщина 1,5 мм, длина 6000 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC 300x90-15/6000 | шт | 13 |  |  |  | 1
19 | 19 | Лестничный лоток с высотой борта 90 мм, ширина 400 мм, толщина 1,5 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, длина 6000 мм, LAC 400x90-15/6000 | шт | 16 |  |  |  | 1
20 | 20 | Крышка лотка, ширина 400 мм, толщина 1,2 мм, длина 3000 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-K 400-12/3000 | шт | 8 |  |  |  | 1
21 | 21 | Донная накладка, ширина 400 мм, толщина 1,2 мм, длина 3000 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-CTB 400-12/3000 | шт | 8 |  |  |  | 1
22 | 22 | Лестничный лоток с высотой борта 90 мм, ширина 500 мм, толщина 1,5 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, длина 6000 мм, LAC 500x90-15/6000 | шт | 5 |  |  |  | 1
23 | 23 | Крышка лотка, ширина 500 мм, толщина 1,2 мм, длина 3000 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-K 500-12/3000 | шт | 3 |  |  |  | 1
24 | 24 | Донная накладка, ширина 500 мм, толщина 1,2 мм, длина 3000 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-CTB 500-12/3000 | шт | 3 |  |  |  | 1
25 | 25 | Лестничный лоток с высотой борта 90 мм, ширина 600 мм, толщина 1,5 мм, длина 6000 мм, LAC 600x90-15/6000 | шт | 49 |  |  |  | 1
26 | 26 | Крышка лотка, ширина 600 мм, толщина 1,2 мм, длина 3000 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-K 600-12/3000 | шт | 13 |  |  |  | 1
27 | 27 | Донная накладка, ширина 600 мм, толщина 1,2 мм, длина 3000 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-CTB 600-12/3000 | шт | 13 |  |  |  | 1
28 | 28 | Горизонтальный радиусный угол 90° лестничного типа, ширина 300 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-RGU 300x90-15/90 R30 | шт | 4 |  |  |  | 1
29 | 29 | Горизонтальный радиусный угол 90° лестничного типа, ширина 400 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-RGU 400x90-15/90 R30 | шт | 4 |  |  |  | 1
30 | 30 | Горизонтальный радиусный угол 90° лестничного типа, ширина 600 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-RGU 600x90-15/90 R30 | шт | 19 |  |  |  | 1
31 | 31 | Соединитель шарнирный горизонтальный внешний, высота 90 мм, толщина 2,0 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-SLHFx90-20 | шт | 10 |  |  |  | 1
32 | 32 | Соединитель переxодный, ширина переxода 400 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-RDXx400x90-15 | шт | 2 |  |  |  | 1
33 | 33 | Стыковая пластина, высота борта 90 мм, толщина 2,0 мм кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-SLx90-20 | шт | 326 |  |  |  | 1
34 | 34 | Фиксатор прижимной, толщина металла 2,0 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-PZx20 | шт | 744 |  |  |  | 1
35 | 35 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 5.531 |  |  | (13*0.3+57*0.5+19*0.7+7*1.1+17*1.4+30*1.6+14*1.8+17*0,7+73*0,3+13*0,5+31*0,6+60*0,8+4*0,8+30*0,9+15*1,1+106*0,06+61*0,08+570*0,04+186*0,025+538*0.02+128*0.23+49*0.33+13*0.43+17*0.53+168*0.63+30*0,4+8*0,2+10*2) / 100 | 1
36 | 36 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | -6.9138 |  |  |  | 1
37 | 37 | Профиль несущий подвесной U-образный, длина 300 мм, PASP-U 50 K 300-25 | шт | 13 |  |  |  | 1
38 | 38 | Профиль несущий U-образный, длина 500 мм, ширина 50 мм, PASP-U 50 500-25 | шт | 57 |  |  |  | 1
39 | 39 | Профиль несущий U-образный, длина 700 мм, ширина 50 мм, PASP-U 50 700-25 | шт | 19 |  |  |  | 1
40 | 40 | Профиль несущий U-образный, длина 1100 мм, ширина 50 мм, PASP-U 50 1100-25 | шт | 7 |  |  |  | 1
41 | 41 | Профиль несущий U-образный, длина 1400 мм, ширина 50 мм, PASP-U 50 1400-25 | шт | 17 |  |  |  | 1
42 | 42 | Профиль несущий U-образный, длина 1600 мм, ширина 50 мм, PASP-U 50 1600-25 | шт | 30 |  |  |  | 1
43 | 43 | Профиль несущий U-образный, длина 1800 мм, ширина 50 мм, PASP-U 50 1800-25 | шт | 14 |  |  |  | 1
44 | 44 | Профиль несущий U-образный, длина 700 мм, ширина 50 мм, PASP-U 50 К 700-30 | шт | 17 |  |  |  | 1
45 | 45 | Треугольный профиль несущий, длина 300 мм, UTG 5/2 300-25 | шт | 73 |  |  |  | 1
46 | 46 | Треугольный профиль несущий, длина 500 мм, UTG 5/2 500-25 | шт | 13 |  |  |  | 1
47 | 47 | Треугольный профиль несущий, длина 600 мм, UTG 5/2 600-25 | шт | 31 |  |  |  | 1
48 | 48 | Треугольный профиль несущий, длина 800 мм, UTG 5/2 800-25 | шт | 60 |  |  |  | 1
49 | 49 | Треугольный профиль несущий, длина 800 мм, UTG 5/2 800-30 | шт | 4 |  |  |  | 1
50 | 50 | Треугольный профиль несущий, длина 900 мм, UTG 5/2 900-25 | шт | 30 |  |  |  | 1
51 | 51 | Треугольный профиль несущий, длина 1100 мм, UTG 5/2 1100-25 | шт | 15 |  |  |  | 1
52 | 52 | Болтовой кронштейн, на профиль с треугольным сечением 50x50 мм, UTG 5 SBx60 | шт | 106 |  |  |  | 1
53 | 53 | Угловой кронштейн 50х50 мм, ширина 80 мм, PASP-U UK 50x50x80 | шт | 61 |  |  |  | 1
54 | 54 | Угловой кронштейн 70х50 мм, ширина 40 мм, PASP-U UK 70x50x40 | шт | 570 |  |  |  | 1
55 | 55 | Распорка профиля U-образного сечением 50x50 мм, PASP-U 50 RTx25 | шт | 186 |  |  |  | 1
56 | 56 | Крепление лотка к опорной поверхности при вертикальной прокладке, толщина 2,0 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-LG VTH-20 | шт | 538 |  |  |  | 1
57 | 57 | Профильный кронштейн, длина 230 мм, размеры основания 110х50 мм, PASP-O 33 200-20 | шт | 128 |  |  |  | 1
58 | 58 | Профильный кронштейн, длина 330 мм, размеры основания 120х50 мм, PASP-O 33 300-20 | шт | 49 |  |  |  | 1
59 | 59 | Профильный кронштейн, длина 430 мм, размеры основания 120х50 мм, PASP-O 33 400-20 | шт | 13 |  |  |  | 1
60 | 60 | Профильный кронштейн, длина 530 мм, размеры основания 140х50 мм, PASP-O 33 500-20 | шт | 17 |  |  |  | 1
61 | 61 | Профильный кронштейн, длина 630 мм, размеры основания 150х50 мм, PASP-O 33 600-20 | шт | 168 |  |  |  | 1
62 | 62 | Профиль несущий U-образный, длина 400 мм, ширина 50 мм, PASP-U 50 400-25 | шт | 30 |  |  |  | 1
63 | 63 | Треугольный профиль несущий, длина 200 мм, UTG 5/2 200-25 | шт | 8 |  |  |  | 1
64 | 64 | Профиль несущий U-образный, длина 2000 мм, ширина 50 мм, PASP-U 50 К 2000-40 | шт | 10 |  |  |  | 1
Материалы и изделия | [9 empty] | Материалы и изделия
65 | 65 | Шпилька М 8 SK-TR 975-1000x8, кислотостойкая нержавеющая, сталь марки AISI 316L (100 шт. в упаковке) | упак. | 2 |  |  |  | 1
66 | 66 | Комплект крепления к сэндвич-панелям, резьба М8, SK-PF-8 | шт | 47 |  |  |  | 1
67 | 67 | Втулка фторопластовая, внутренний диаметр 9 мм, внешний ø30 мм, SK-FTSS 10x30-9 | шт | 260 |  |  |  | 1
68 | 68 | Кабельный хомут одиночного крепления, KCLO-PU 45-70 | шт | 55 |  |  |  | 1
69 | 69 | Крепежный комплект SK-SH 934 8х120, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L | шт | 55 |  |  |  | 1
70 | 70 | Защитная заглушка для профиля U-образного сечением 50x50 мм,материал: полиэтилен, цвет-оранжевый, PASP-U 50 DE | шт | 406 |  |  |  | 1
71 | 71 | Лента фторопластовая, ширина 50 мм, толщина 0,6 мм, SK-FTL 50-6 | м.п. | 39 |  |  |  | 1
72 | 72 | Крепежный комплект SK-BW1 603 6х16, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L | шт | 1500 |  |  |  | 1
73 | 73 | Крепежный комплект SK-BW1 603 8х20, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L | шт | 400 |  |  |  | 1
74 | 74 | Крепежный комплект SK-BW1 603 8х25, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L | шт | 4600 |  |  |  | 1
75 | 75 | Крепежный комплект SK-BW2 933 6х30, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L | шт | 800 |  |  |  | 1
76 | 76 | Крепежный комплект SK-BW2 933 8х30, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L | шт | 500 |  |  |  | 1
77 | 77 | Крепежный комплект SK-BW2 933 10х30, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L | шт | 2000 |  |  |  | 1
78 | 78 | Крепежный комплект SK-BW2 933 10х80, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L | шт | 400 |  |  |  | 1
79 | 79 | Анкер для высоких нагрузок M6x80, SK-ANB M6x80 (50 шт. в упаковке) | упак. | 6 |  |  |  | 1
80 | 80 | Гайка с фланцем SK-N 6923, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, SK-N 6923-8 (100 шт. в упаковке) | упак. | 2 |  |  |  | 1
Заземление | [9 empty] | Заземление
81 | 81 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | 10 шт. | 19 |  |  | 190 / 10 | 1
82 | 82 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | -0.019 |  |  |  | 1
83 | 83 | Перемычка заземления изолированная желто-зеленого цвета, длина 500 мм, диаметр 8,0 мм, сечение 16 мм2, PTSPZ 50/8-16 | шт | 190 |  |  |  | 1
84 | 84 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.5 |  |  | 50 / 100 | 1
85 | 85 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | -1.02 |  |  |  | 1
86 | 86 | Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм | 100 шт. | -1.02 |  |  |  | 1
87 | 87 | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 6323-79, сечением 1х25 мм2 | м | 51 |  |  | 50*1,02 | 1
88 | 88 | Монтажный комплект (метизы, наконечники и т.п.) | копмл. | 1 |  |  |  | 1
Прокладка металлорукава | [9 empty] | Прокладка металлорукава
89 | 89 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 21.85 |  |  | (2055+130) / 100 | 1
90 | 90 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | -0.047633 |  |  |  | 1
91 | 91 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | -10.925 |  |  |  | 1
92 | 92 | Муфты соединительные | шт. | -218.5 |  |  |  | 1
93 | 93 | Металлорукав гибкий в гладкой полиуретановой изоляции, IP66, номинальным ø26 мм в комплекте с соединительными муфтами, 607PU32N | м | 2116.65 |  |  | 2055*1,03 | 1
94 | 94 | Металлорукав гибкий в гладкой полиуретановой изоляции, IP66, номинальным ø35 мм в комплекте с соединительными муфтами, 607PU38N | м | 133.9 |  |  | 130*1,03 | 1
95 | 95 | Держатель оцинкованный двусторонний для диаметра до 40 мм, 53360 | шт | 4110 |  |  |  | 1
96 | 96 | Держатель оцинкованный двусторонний для диаметра до 50 мм, 53361 | шт | 260 |  |  |  | 1
97 | 97 | Металличесикй анкер с болтом М6х55, СМ430645 | шт | 4370 |  |  |  | 1
Термоусадочные трубки и концевые муфты | [9 empty] | Термоусадочные трубки и концевые муфты
98 | 98 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. | 225 |  |  | (1*50+3*50+1*25) | 1
99 | 99 | Термоусадочная трубка (ø18 мм до усадки, ø7,2 мм после усадки), ТУТ(3:1) нг-LS черн. (50 м в рул) | рул. | 1 |  |  |  | 1
100 | 100 | Термоусадочная трубка (ø36 мм до усадки, ø15,6 мм после усадки), ТУТ(3:1) нг-LS черн. (50 м в рул) | рул. | 3 |  |  |  | 1
101 | 101 | Термоусадочная трубка (ø80 мм до усадки, ø26 мм после усадки), ТУТ(3:1) нг-LS черн. (25 м в рул) | рул. | 1 |  |  |  | 1
102 | 102 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 8 |  |  |  | 1
103 | 103 | Концевая муфта для кабеля сечением 4х95, 4х120 мм2, 1 кВ в исп. нг-LS, 4ПКТп-1-70/120(Б) | компл. | 8 |  |  |  | 1
Противопожарные заделки | [9 empty] | Противопожарные заделки
104 | 104 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | 1 проход кабеля | 20 |  |  |  | 1
105 | 105 | Пакля пропитанная | кг | -3 |  |  |  | 1
106 | 106 | Уплотнительный состав | кг | -14.4 |  |  |  | 1
107 | 107 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 3-5 мм | т | -0.0012 |  |  |  | 1
108 | 108 | Минплита ПЖ-120 плотность 105кг/м3 (1000х500х100 мм), 999702 | шт | 25 |  |  |  | 1
109 | 109 | Противопожарное покрытие, 10 кг СЭ-670, 250015 | шт | 2 |  |  |  | 1
110 | 110 | Маркировочная табличка СЭ-М, 250012 | шт | 20 |  |  |  | 1
111 | 111 | Двухкомпонентный противопожарный терморасширяющийся состав СЭ-01, 250050 | шт | 30 |  |  |  | 1
| Составил: |  |  | (Т. Н. Луцкевич) | [6 empty] | (Т. Н. Луцкевич)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]