## 02-02-12_СМР_КНС_ЭП7 - Ведомост
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Кабеленесущие изделия и материалы. БРЭ (Без Ригельной Эстакады) | [8 empty] | Раздел 1. Кабеленесущие изделия и материалы. БРЭ (Без Ригельной Эстакады)
1 | 1 | Конструкция сварная | 1 т | 53.422 |  |  | (16*430,96+17*466,53+16*502,09+4*401,32+2*430,96+11*436,36+4*480,88+12*650,20+1*692,01+6*576,37+1*617+5*660+1*602,24+1*638,14+4*581,77+4*96,98+1*55,32+1*66,8+1*61,71+1*77,72+2*98,54+1*70,32+4*80,59+1*86,96+1*100,84+1*78,94+1*95,57+2*110,02+1*112,89)/1000 | 1
2 | 2 | Лак битумный: БТ-123 | т | -0.41669 |  |  |  | 1
3 | 3 | Закладная стойка с приварными уголками для заземления легкосборной безригельной одностоечной эстакады с возможностью двухсторонней прокладки, тип 63, длина стойки 5500 мм, габаритные размеры базы типа 2 (основания) 490х490х20 мм, межосевое расстояние 380 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило- полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм, PASP.BR.297.00-5500 | шт | 16 |  |  |  | 1
4 | 4 | Закладная стойка с приварными уголками для заземления легкосборной безригельной одностоечной эстакады с возможностью двухсторонней прокладки, тип 63, длина стойки 6000 мм, габаритные размеры базы типа 2 (основания) 490х490х20 мм, межосевое расстояние 380 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило- полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм, PASP.BR.297.00-6000 | шт | 17 |  |  |  | 1
5 | 5 | Закладная стойка с приварными уголками для заземления легкосборной безригельной одностоечной эстакады с возможностью двухсторонней прокладки, тип 63, длина стойки 6500 мм, габаритные размеры базы типа 2 (основания) 490х490х20 мм, межосевое расстояние 380 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило- полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм, PASP.BR.297.00-6500 | шт | 16 |  |  |  | 1
6 | 6 | Закладная угловая стойка с приварными уголками для заземления легкосборной безригельной одностоечной эстакады с возможностью двухсторонней прокладки, тип 63, длина стойки 5500 мм, длина приварного профиля 1000 мм, габаритные размеры базы типа 2 (основания) 490х490х20 мм, межосевое расстояние 380 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило-полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм, PASP.BR.297.00-5500 | шт | 4 |  |  |  | 1
7 | 7 | Закладная угловая стойка с приварными уголками для заземления легкосборной безригельной одностоечной эстакады с возможностью двухсторонней прокладки, тип 63, длина стойки 6000 мм, длина приварного профиля 1000 мм, габаритные размеры базы типа 2 (основания) 490х490х20 мм, межосевое расстояние 380 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило-полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм, PASP.BR.297.00-6000 | шт | 2 |  |  |  | 1
8 | 8 | Закладная стойка с приварными фасонками для электромонтажного профиля и с приварными уголками для заземления легкосборной безригельной одностоечной эстакады с возможностью двухсторонней прокладки, тип 63, длина стойки 6000 мм, длина приварного профиля 1000 мм, габаритные размеры базы типа 2 (основания) 490х490х20 мм, межосевое расстояние 380 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило-полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм, PASP.BR.297.00-6000 | шт | 11 |  |  |  | 1
9 | 9 | Закладная стойка с приварными фасонками для электромонтажного профиля и с приварными уголками для заземления легкосборной безригельной одностоечной эстакады с возможностью двухсторонней прокладки, тип 63, длина стойки 6000 мм, длина приварного профиля 4300 мм, габаритные размеры базы типа 2 (основания) 490х490х20 мм, межосевое расстояние 380 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило-полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм, PASP.BR.297.00-6000 | шт | 4 |  |  |  | 1
10 | 10 | Закладная стойка с приварными уголками для заземления легкосборной безригельной одностоечной эстакады с возможностью двухсторонней прокладки, тип 70, длина стойки 7000 мм, габаритные размеры базы типа 2 (основания) 550х550х25 мм, межосевое расстояние 420 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило- полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм, PASP.BR.304.00-7000 | шт | 12 |  |  |  | 1
11 | 11 | Закладная стойка с приварными уголками для заземления легкосборной безригельной одностоечной эстакады с возможностью двухсторонней прокладки, тип 70, длина стойки 7500 мм, габаритные размеры базы типа 2 (основания) 550х550х25 мм, межосевое расстояние 420 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрилополиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм, PASP.BR.304.00-7500 | шт | 1 |  |  |  | 1
12 | 12 | Закладная стойка с приварными уголками для заземления легкосборной безригельной одностоечной эстакады с возможностью двухсторонней прокладки, тип 70, длина стойки 6500 мм, длина приварного профиля 1800 мм, габаритные размеры базы типа 2 (основания) 550х550х25 мм, межосевое расстояние 420 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило-полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм, PASP.BR.304.00-6500 | шт | 6 |  |  |  | 1
13 | 13 | Закладная стойка с приварными уголками для заземления легкосборной безригельной одностоечной эстакады с возможностью двухсторонней прокладки, тип 70, длина стойки 7000 мм, длина приварного профиля 2200 мм, габаритные размеры базы типа 2 (основания) 550х550х25 мм, межосевое расстояние 420 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило-полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм, PASP.BR.304.00-7000 | шт | 1 |  |  |  | 1
14 | 14 | Закладная стойка с приварными уголками для заземления легкосборной безригельной одностоечной эстакады возможностью двухсторонней прокладки, тип 70, длина стойки 7500 мм, длина приварного профиля 2800 мм, габаритные размеры базы типа 2 (основания) 550х550х25 мм, межосевое расстояние 420 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило-полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм, PASP.BR.304.00-7500 | шт | 5 |  |  |  | 1
15 | 15 | Закладная угловая стойка с приварными фасонками для электромонтажного профиля и с приварными уголками для заземления легкосборной безригельной одностоечной эстакады с возможностью двухсторонней прокладки, тип 70, длина стойки 7000 мм, длина приварного профиля 500 мм, габаритные размеры базы типа 2 (основания) 550х550х25 мм, межосевое расстояние 420 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило-полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм, PASP.BR.304.00-7000 | шт | 1 |  |  |  | 1
16 | 16 | Закладная угловая стойка с приварными фасонками для электромонтажного профиля и с приварными уголками для заземления легкосборной безригельной одностоечной эстакады с возможностью двухсторонней прокладки, тип 70, длина стойки 7500 мм, длина приварного профиля 500 мм, габаритные размеры базы типа 2 (основания) 550х550х25 мм, межосевое расстояние 420 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило-полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм, PASP.BR.304.00-7500 | шт | 1 |  |  |  | 1
17 | 17 | Закладная угловая стойка с приварными фасонками для электромонтажного профиля и с приварными уголками для заземления безригельной одностоечной эстакады с возможностью двухсторонней прокладки, тип 70, длина стойки 6500 мм, длина приварного профиля 1800 мм, габаритные размеры базы типа 2 (основания) 550х550х25 мм, межосевое расстояние 420 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило-полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм, PASP.BR.304.00-6500 | шт | 4 |  |  |  | 1
18 | 18 | Портал тип 95 угловой безригельной стойки типа 63, ширина 500 мм, высота 3400 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило-полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм, PASP.BR.371.00-500х3400 | шт | 4 |  |  |  | 1
19 | 19 | Портал тип 95 угловой безригельной стойки типа 63, ширина 600 мм, высота 1500 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило-полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм, PASP.BR.371.00-600х1500 | шт | 1 |  |  |  | 1
20 | 20 | Портал тип 95 угловой безригельной стойки типа 63, ширина 1000 мм, высота 1500 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило-полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм, PASP.BR.371.00-1000х1500 | шт | 1 |  |  |  | 1
21 | 21 | Портал тип 114 угловой безригельной стойки типа 70, ширина 300 мм, высота 2100 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило-полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм, PASP.BR.372.00-300х2100 | шт | 1 |  |  |  | 1
22 | 22 | Портал тип 114 угловой безригельной стойки типа 70, ширина 500 мм, высота 2500 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило-полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм, PASP.BR.372.00-500х2500 | шт | 1 |  |  |  | 1
23 | 23 | Портал тип 114 угловой безригельной стойки типа 70, ширина 500 мм, высота 3400 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило-полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм, PASP.BR.372.00-500х3400 | шт | 2 |  |  |  | 1
24 | 24 | Портал тип 114 угловой безригельной стойки типа 70, ширина 600 мм, высота 2100 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило-полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм, PASP.BR.372.00-600х2100 | шт | 1 |  |  |  | 1
25 | 25 | Портал тип 114 угловой безригельной стойки типа 70, ширина 600 мм, высота 2500 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило-полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм, PASP.BR.372.00-600х2500 | шт | 4 |  |  |  | 1
26 | 26 | Портал тип 114 угловой безригельной стойки типа 70, ширина 600 мм, высота 2800 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило-полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм, PASP.BR.372.00-600х2800 | шт | 1 |  |  |  | 1
27 | 27 | Портал тип 114 угловой безригельной стойки типа 70, ширина 600 мм, высота 3400 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило-полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм, PASP.BR.372.00-600х3400 | шт | 1 |  |  |  | 1
28 | 28 | Портал тип 114 угловой безригельной стойки типа 70, ширина 900 мм, высота 2100 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило-полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм, PASP.BR.372.00-900х2100 | шт | 1 |  |  |  | 1
29 | 29 | Портал тип 114 угловой безригельной стойки типа 70, ширина 900 мм, высота 2800 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило-полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм, PASP.BR.372.00-900х2800 | шт | 1 |  |  |  | 1
30 | 30 | Портал тип 114 угловой безригельной стойки типа 70, ширина 900 мм, высота 3400 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило-полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм, PASP.BR.372.00-900х3400 | шт | 2 |  |  |  | 1
31 | 31 | Портал тип 114 угловой безригельной стойки типа 70, ширина 1000 мм, высота 3400 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило-полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм, PASP.BR.372.00-1000х3400 | шт | 1 |  |  |  | 1
32 | 32 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 6.1709 |  |  | (12*3,7+2*4+8*5,7+8*6,2+16*1,030+7*1,030+82*1,7+82*1+50*1,030+247*0,7) / 100 | 1
33 | 33 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | -7.7136 |  |  |  | 1
34 | 34 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | -1.8513 |  |  |  | 1
35 | 35 | Муфта | шт. | -37.0254 |  |  |  | 1
36 | 36 | Серьга | шт. | -185.127 |  |  |  | 1
37 | 37 | Электромонтажный профиль квадратного сечения, длина 3700 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило-полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм | шт | 12 |  |  |  | 1
38 | 38 | Электромонтажный профиль квадратного сечения, длина 4000 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило-полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм | шт | 2 |  |  |  | 1
39 | 39 | Электромонтажный профиль квадратного сечения, длина 5700 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило-полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм | шт | 8 |  |  |  | 1
40 | 40 | Электромонтажный профиль квадратного сечения, длина 6200 мм, трехтипное шестикомпонентное покрытие с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, обладающего катодной защитой, наружным глянцевым акрило-полиуретановым покрытием, общая толщина антикоррозийного покрытия не менее 300 мкм | шт | 8 |  |  |  | 1
41 | 41 | Вспомогательный кроштейн для бокового крепления в монтажный профиль шириной 50 мм, длина 1030 мм, толщина стали консоли 2,5 мм, толщина основания 5,0 мм, высота основания 200 мм, допустимая нагрузка 4 кН, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, PASP-BR.O 40/5S-1000 | шт | 16 |  |  |  | 1
42 | 42 | Вспомогательный кроштейн для бокового крепления в монтажный профиль шириной 100 мм, длина 1030 мм, толщина стали консоли 2,5 мм, толщина основания 5,0 мм, высота основания 200 мм, допустимая нагрузка 4 кН, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, PASP-BR.O 40/5S-1000 | шт | 7 |  |  |  | 1
43 | 43 | Профиль несущий U-образный, длина 1700 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, PASP-U 50 1700-30 | шт | 82 |  |  |  | 1
44 | 44 | Профиль несущий U-образный, длина 1000 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, PASP-U 50 1000-30 | шт | 82 |  |  |  | 1
45 | 45 | Профильный кронштейн, длина 1030 мм, размеры основания 200x50 мм, толщина основания металла 8,0 мм, нагрузка 5,0 кН, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, PASP-O 50 1000-25 | шт | 50 |  |  |  | 1
46 | 46 | Профильный кронштейн, длина 730 мм, размеры основания 170x50 мм, толщина основания металла 8,0 мм, нагрузка 5,0 кН, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, PASP-O 50 700-25 | шт | 247 |  |  |  | 1
47 | 47 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 4 кг | 100 шт. | 8.77 |  |  | (2+132+54+406+283) / 100 | 1
48 | 48 | Двойная консоль для закладной стойки типа 1, длина 730 мм, толщина стали консоли 2,5 мм, толщина основания 5,0 мм, высота основания 200 мм, допустимая нагрузка 9 кН, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, PASP-BR.O 40/10D-700 | шт | 2 |  |  |  | 1
49 | 49 | Двойная консоль для закладной стойки типа 63, длина 580 мм, толщина стали консоли 2,5 мм, толщина основания 5,0 мм, высота основания 200 мм, допустимая нагрузка 11 кН, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, PASP-BR.O 40/25D-550 | шт | 132 |  |  |  | 1
50 | 50 | Двойная консоль для закладной стойки типа 70, длина 580 мм, толщина стали консоли 2,5 мм, толщина основания 5,0 мм, высота основания 200 мм, допустимая нагрузка 11 кН, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, PASP-BR.O 40/30D-550 | шт | 54 |  |  |  | 1
51 | 51 | Одинарная консоль для закладной стойки типа 63, длина 580 мм, толщина стали консоли 3 мм, толщина основания 5,0 мм, высота основания 200 мм, допустимая нагрузка 5,7 кН, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, PASP-BR.O 60/25-550 | шт | 406 |  |  |  | 1
52 | 52 | Одинарная консоль для закладной стойки типа 70, длина 580 мм, толщина стали консоли 3 мм, толщина основания 5,0 мм, высота основания 200 мм, допустимая нагрузка 5,7 кН, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, PASP-BR.O 60/70-550 | шт | 283 |  |  |  | 1
Материалы | [9 empty] | Материалы
53 | 53 | Универсальное крепление для труб различного сечения, длина 95 мм, ширина 40 мм, толщина 5 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, PASP-U UCx50 | шт | 132 |  |  |  | 1
54 | 54 | Поясной xомут сферической снегозащитной крышки, ширина лотка 500 мм, высота борта 125 мм, толщина металла 1,5 мм, в комплекте с метизами, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-PXSSx500x175-15 | шт | 993 |  |  |  | 1
55 | 55 | Поясной xомут, ширина лотка 500 мм, высота борта 125 мм, толщина металла 1,5 мм, в комплекте с метизами, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-PXx500x125-15 | шт | 63 |  |  |  | 1
56 | 56 | Крепежный комплект SK-BW1 603 6х16, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L | шт | 12300 |  |  |  | 1
57 | 57 | Крепежный комплект SK-BW1 603 8х25, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L | шт | 32200 |  |  |  | 1
58 | 58 | Крепежный комплект SK-BW2 603 8х25, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L | шт | 500 |  |  |  | 1
59 | 59 | Крепежный комплект SK-BW2 933 8х30, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L | шт | 2700 |  |  |  | 1
60 | 60 | Крепежный комплект SK-BW2 933 10х30, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L | шт | 900 |  |  |  | 1
61 | 61 | Крепежный комплект SK-BW2 933 10х140, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L | шт | 100 |  |  |  | 1
62 | 62 | Крепежный комплект SK-BW2 933 12х40, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L | шт | 4600 |  |  |  | 1
63 | 63 | Крепежный комплект SK-BW2 933 20х60, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L | шт | 200 |  |  |  | 1
64 | 64 | Шпилька SK-TR 975-1000x10, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, SK-TR 975-1000x10 ( 50 шт. в упак) | упак | 2 |  |  |  | 1
65 | 65 | Гайка шестигранная SK-N 934-10, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L (100 шт. в упак.) | упак | 4 |  |  |  | 1
66 | 66 | Гайка шестигранная SK-N 934-12, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L (100 шт. в упак.) | упак | 19 |  |  |  | 1
67 | 67 | Шайба гроверная SK-LW 127-10, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L (100 шт. в упак.) | упак | 4 |  |  |  | 1
68 | 68 | Шайба плоская SK-W 125-10, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L (100 шт. в упак.) | упак | 4 |  |  |  | 1
Кабельный лоток | [9 empty] | Кабельный лоток
69 | 69 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм | 1 т | 73.453 |  |  | (321*5,47+1272*4,07+14*1,93+64*1,37+161*69,92+1272*35,71+321*16,67+21*15,53+31*0,74+15*11,13+15*7,99+41*9,15+5*4,94+21*4,69+21*3,03+10*1,99+106*1,32+34*1,19+70*0,88+45*1,14+320*1+60*0,67+2668*0,75+178*0,47+2712*0,03+168*0,10+143*0,02+346*0,17+1377*0,15+370*0,14)/1000 | 1
70 | 70 | Разделитель лотковый, длина лотка 3000 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-RL 175-12/3000 | шт | 321 |  |  |  | 1
71 | 71 | Разделитель лотковый, длина лотка 3000 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-RL 125-12/3000 | шт | 1272 |  |  |  | 1
72 | 72 | Разделитель угловыx лотков, длина 1200 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L,LAC-RLU 175-12/1200 | шт | 14 |  |  |  | 1
73 | 73 | Разделитель угловыx лотков, длина 1200 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L,LAC-RLU 125-12/1200 | шт | 64 |  |  |  | 1
74 | 74 | Прогон для укладки кабеля с высотой борта 175 мм, ширина 500 мм, толщина 2,5 мм, длина 6000 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-SR 500x175-25/6000 | шт | 161 |  |  |  | 1
75 | 75 | Прогон для укладки кабеля с высотой борта 125 мм, ширина 500 мм, толщина 1,5 мм, длина 6000 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-SR 500x125-15/6000 | шт | 1272 |  |  |  | 1
76 | 76 | Крышка снегозащитная сферическая прогона, ширина 500 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-KSS 500-12/3000 | шт | 321 |  |  |  | 1
77 | 77 | Крышка лотка, ширина 500 мм, толщина 1,2 мм, длина 3000 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-K 500-12/3000 | шт | 21 |  |  |  | 1
78 | 78 | Заглушка крышки снегозащитной двускатной, ширина лотка 500 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-PLSx500-12 | шт | 31 |  |  |  | 1
79 | 79 | Горизонтальный радиусный угол 90° усиленный прогона для укладки, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L | шт | 15 |  |  |  | 1
80 | 80 | Крышка горизонтального радиусного угла 90° прогона для укладки кабеля, ширина 500 мм, толщина 1,2 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L | шт | 15 |  |  |  | 1
81 | 81 | Горизонтальный радиусный угол 90° усиленный прогона для укладки кабеля, ширина 500 мм, высота 125 мм, толщина 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-SR-RGU 500x125-15/90 R50 | шт | 41 |  |  |  | 1
82 | 82 | Ответвитель радиусный прогона для укладки кабеля, ширина 500 мм, высота 125 мм, толщина 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-LGO 500x125-15 R50 | шт | 5 |  |  |  | 1
83 | 83 | Вертикальный шарнир лестничного типа из трёx звеньев, ширина 500 мм, высота 125 мм, толщина 1,5 мм, радиус поворота R= 500 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-LGZ/3 500x125-15 R50 | шт | 21 |  |  |  | 1
84 | 84 | Крышка вертикального шарнира из трёx звеньев, ширина 500 мм, для шарнира с высотой борта 125 мм, толщина 1,2 мм, радиус поворота R=500 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-KLGZ/3 500x125-12 R50 | шт | 21 |  |  |  | 1
85 | 85 | Соединитель шарнирный горизонтальный внешний, высота 175 мм, толщина 2,5 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L LAC-SLHFx175-25 | шт | 10 |  |  |  | 1
86 | 86 | Соединитель шарнирный горизонтальный внешний, высота 125 мм, толщина 2,5 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-SLHFx125-25 | шт | 106 |  |  |  | 1
87 | 87 | Вертикальная регулируемая пластина, высота борта 175 мм, толщина 2,5 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-SHx175-25 | шт | 34 |  |  |  | 1
88 | 88 | Вертикальная регулируемая пластина, высота борта 125 мм, толщина 2,5 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-SHx125-25 | шт | 70 |  |  |  | 1
89 | 89 | Соединитель переходный высота борта входная 125 мм, выходная высота борта 175 мм, толщина 2,5 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-SLS 125x175-25 | шт | 45 |  |  |  | 1
90 | 90 | Соединительно-расширительная пластина, высота борта 175 мм, толщина 2,5 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-SRUx175-25 | шт | 320 |  |  |  | 1
91 | 91 | Стыковая пластина, высота борта 175 мм, толщина 2,5 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-SLx175-25 | шт | 60 |  |  |  | 1
92 | 92 | Соединительно-расширительная пластина, высота борта 125 мм, толщина 2,5 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-SRUx125-25 | шт | 2668 |  |  |  | 1
93 | 93 | Стыковая пластина, высота борта 125 мм, толщина 2,5 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-SLx125-25 | шт | 178 |  |  |  | 1
94 | 94 | Фиксатор прижимной, толщина металла 2,0 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-PZx20 | шт | 2712 |  |  |  | 1
95 | 95 | Крепление лотка к опорной поверхности при вертикальной прокладке, толщина 2 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-LG VTH-20 | шт | 168 |  |  |  | 1
96 | 96 | Фиксаторная пластина крышки универсальная, толщина металла 1,5 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-FXx15 | шт | 143 |  |  |  | 1
97 | 97 | Фиксирующая пластина разделителя, высота борта 175 мм, толщина металла 1,5 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-HZx175-12 | шт | 346 |  |  |  | 1
98 | 98 | Фиксирующая пластина разделителя, высота борта 125 мм, толщина металла 1,5 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-HZx125-12 | шт | 1377 |  |  |  | 1
99 | 99 | Профиль безопасности, длина 50 метров ONT-SP | м.п. | 370 |  |  |  | 1
Заземление | [9 empty] | Заземление
100 | 100 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | 10 шт. | 288.2 |  |  | (1742+84+1056) / 10 | 1
101 | 101 | Перемычка заземления длиной 500 мм, сечение провода 16 мм2, внутреннее отверстие наконечника 8 мм, количество наконечников 2 шт, цвет провода желто-зеленый, PZ-500-16/8-YG-2T | шт | 1742 |  |  |  | 1
102 | 102 | Перемычка заземления длиной 150 мм, сечение провода 16 мм2, внутреннее отверстие наконечника 8 мм, количество наконечников 2 шт, цвет провода желто-зеленый, PZ-150-16/8-YG-2T | шт | 84 |  |  |  | 1
103 | 103 | Перемычка заземления длиной 500 мм, сечение провода 25 мм2, внутреннее отверстие наконечника 12 мм, количество наконечников 2 шт, цвет провода желто-зеленый, PZ-500-25/12-YG-2T | шт | 1056 |  |  |  | 1
Восстановление цинкового покрытия | [9 empty] | Восстановление цинкового покрытия
104 | 104 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой «Цинар» | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.10667 |  |  | (4*400/150) / 100 | 1
105 | 105 | Грунтовка: цинкнаполненная "Цинар" | т | -0.0016 |  |  |  | 1
106 | 106 | Цинк-спрей для восстановления цинкового покрытия (400 мл) PASP-SZ Расход 150 мл/м2 | шт | 4 |  |  |  | 1
| Составил: |  |  | (Т. Н. Луцкевич) | [6 empty] | (Т. Н. Луцкевич)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]