Ответы на замечания ООО «Паркнефть» к разделу 1632-2021-7.1-АОВ

| № п/п | Дата | Наименование документа | Текст замечания | Ответ проектировщика | Дата ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 09.01.2024 | 1632-2021-7.1-АОВ | На установках с пластинчатым рекуператором отсутствует привод рекуператора, а также на электрических схемах отсутствует подключение данного привода, что является ошибкой. | Для схем установок с пластинчатым рекуператором в электрических схемах добавлено подключение привода рекуператора (ГЧ, листы 6-11) | 12.02.2024 |
| 16 | 23.01.2024 | 1632-2021-7.1-АОВ | Отсутствуют разделы по подключению автоматики ВТЗ. Дистратификаторов, агрегатов воздушного отопления и дефлектора статодинамического | Добавлены схемы подключения автоматики ВТЗ (ГЧ, лист 25), план расположения оборудования (ГЧ, лист 27), кабельная продукция и материалы для монтажа (КЖ, СО) | 12.02.2024 |