Результат подбора VRF
1. Информация о проекте
	Название проекта:
	

	Адрес проекта:
	

	Страна:
	Россия

	Город:
	Санкт-Петербург

	Высота:
	0 m

	Заказчик:
	

	Адрес заказчика:
	

	Дата:
	2023 / 8 / 8

	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]Климатические параметры

	Атмосферное давление (Па):
	101325

	Скорость ветра (м/с):
	3

	Долгота (°):
	30

	Широта (°):
	59

	Температура

	Улица
	Летняя температура по сухому термометру  °C
	25,0

	
	Летняя температура по мокрому термометру   °C
	19,3

	
	Зимняя температура по сухому термометру   °C
	-26,0

	
	Зимняя температура по мокрому термометру   °C
	-26,1

	Помещения
	Летняя температура по сухому термометру  °C
	20,0

	
	Летняя температура по мокрому термометру   °C
	13,7

	
	Зимняя температура по сухому термометру   °C
	20,0

	
	Зимняя температура по мокрому термометру   °C
	18,0


B.Список материалов
	Модель
	Количество
	Описание

	KF-OH-400B-PRO
	1
	PRO Наружный блок (380-415В/3ф/50Гц)

	KF-IS-22C-VA
	10
	Кассетный компактный (220-240В/1ф/50Гц)

	KF-IS-28C-VA
	3
	Кассетный компактный (220-240В/1ф/50Гц)

	KF-IS-36C-VA
	1
	Кассетный компактный (220-240В/1ф/50Гц)

	KF-IS-45C-VA
	2
	Кассетный компактный (220-240В/1ф/50Гц)

	KF-REF-03-PRO
	1
	Рефнет

	KF-REF-01-PRO
	13
	Рефнет

	KF-REF-02-PRO
	1
	Рефнет

	Ø28.6
	5,0 m
	Медная трубка

	Ø22.2
	3,6 m
	Медная трубка

	Ø19.05
	1,0 m
	Медная трубка

	Ø15.88
	51,4 m
	Медная трубка

	Ø12.7
	8,0 m
	Медная трубка

	Ø9.52
	96,5 m
	Медная трубка

	Ø6.35
	53,5 m
	Медная трубка
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с хладагентом R410A 
K1
1.1 Список материалов
	Модель
	Количество
	Описание

	KF-OH-400B-PRO
	1
	PRO Наружный блок (380-415В/3ф/50Гц)

	KF-IS-22C-VA
	10
	Кассетный компактный (220-240В/1ф/50Гц)

	KF-IS-28C-VA
	3
	Кассетный компактный (220-240В/1ф/50Гц)

	KF-IS-36C-VA
	1
	Кассетный компактный (220-240В/1ф/50Гц)

	KF-IS-45C-VA
	2
	Кассетный компактный (220-240В/1ф/50Гц)

	KF-REF-03-PRO
	1
	Рефнет

	KF-REF-01-PRO
	13
	Рефнет

	KF-REF-02-PRO
	1
	Рефнет

	Ø28.6
	5,0 m
	Медная трубка

	Ø22.2
	3,6 m
	Медная трубка

	Ø19.05
	1,0 m
	Медная трубка

	Ø15.88
	51,4 m
	Медная трубка

	Ø12.7
	8,0 m
	Медная трубка

	Ø9.52
	96,5 m
	Медная трубка

	Ø6.35
	53,5 m
	Медная трубка



1.2 Спецификация внутренних блоков
	Модель ВБ
	Модель
	Уровень шума (Дб(А))
	Вес(kg)
	Размер(mm)
W x H x D
	Электропитание
	Потребляемая мощность (В)
	MCA(A)
	MFA(A)

	K3.7
	KF-IS-22C-VA
	34(Высокий)
	17,50
	653*267*585
	220 ~ 240V/1PH/50Hz
	38
	Недоступно
	Недоступно

	K3.6
	KF-IS-22C-VA
	34(Высокий)
	17,50
	653*267*585
	220 ~ 240V/1PH/50Hz
	38
	Недоступно
	Недоступно

	K3.5
	KF-IS-22C-VA
	34(Высокий)
	17,50
	653*267*585
	220 ~ 240V/1PH/50Hz
	38
	Недоступно
	Недоступно

	K3.4
	KF-IS-28C-VA
	34(Высокий)
	17,50
	653*267*585
	220 ~ 240V/1PH/50Hz
	38
	Недоступно
	Недоступно

	K3.3
	KF-IS-22C-VA
	34(Высокий)
	17,50
	653*267*585
	220 ~ 240V/1PH/50Hz
	38
	Недоступно
	Недоступно

	K3.2
	KF-IS-36C-VA
	38(Высокий)
	17,50
	653*267*585
	220 ~ 240V/1PH/50Hz
	40
	Недоступно
	Недоступно

	K3.1
	KF-IS-22C-VA
	34(Высокий)
	17,50
	653*267*585
	220 ~ 240V/1PH/50Hz
	38
	Недоступно
	Недоступно

	K2.5
	KF-IS-22C-VA
	34(Высокий)
	17,50
	653*267*585
	220 ~ 240V/1PH/50Hz
	38
	Недоступно
	Недоступно

	K2.4
	KF-IS-28C-VA
	34(Высокий)
	17,50
	653*267*585
	220 ~ 240V/1PH/50Hz
	38
	Недоступно
	Недоступно

	K2.3
	KF-IS-45C-VA
	38(Высокий)
	17,50
	653*267*585
	220 ~ 240V/1PH/50Hz
	40
	Недоступно
	Недоступно

	K2.2
	KF-IS-28C-VA
	34(Высокий)
	17,50
	653*267*585
	220 ~ 240V/1PH/50Hz
	38
	Недоступно
	Недоступно

	K2.3
	KF-IS-45C-VA
	38(Высокий)
	17,50
	653*267*585
	220 ~ 240V/1PH/50Hz
	40
	Недоступно
	Недоступно

	K1.3
	KF-IS-22C-VA
	34(Высокий)
	17,50
	653*267*585
	220 ~ 240V/1PH/50Hz
	38
	Недоступно
	Недоступно

	K1.2
	KF-IS-22C-VA
	34(Высокий)
	17,50
	653*267*585
	220 ~ 240V/1PH/50Hz
	38
	Недоступно
	Недоступно

	K1.11
	KF-IS-22C-VA
	34(Высокий)
	17,50
	653*267*585
	220 ~ 240V/1PH/50Hz
	38
	Недоступно
	Недоступно

	K1.1
	KF-IS-22C-VA
	34(Высокий)
	17,50
	653*267*585
	220 ~ 240V/1PH/50Hz
	38
	Недоступно
	Недоступно



	Модель ВБ
	Модель
	AT для режима "холод"
(°C)
	Req.TC
(kW)
	TC
(kW)
	Req.SC
(kW)
	SC
(kW)
	AT для режима "тепло"
(°C)
	Req.TH
(kW)
	TH
(kW)
	Расход воздуха
(m^3/h)
	ESP
(Pa)

	K3.7
	KF-IS-22C-VA
	20,0/13,7
	0,00
	1,44
	0,00
	1,34
	20,0
	0,00
	1,41
	447(Высокий)
	Недоступно

	K3.6
	KF-IS-22C-VA
	20,0/13,7
	0,00
	1,44
	0,00
	1,34
	20,0
	0,00
	1,41
	447(Высокий)
	Недоступно

	K3.5
	KF-IS-22C-VA
	20,0/13,7
	0,00
	1,44
	0,00
	1,34
	20,0
	0,00
	1,41
	447(Высокий)
	Недоступно

	K3.4
	KF-IS-28C-VA
	20,0/13,7
	0,00
	1,82
	0,00
	1,53
	20,0
	0,00
	1,87
	447(Высокий)
	Недоступно

	K3.3
	KF-IS-22C-VA
	20,0/13,7
	0,00
	1,42
	0,00
	1,33
	20,0
	0,00
	1,39
	447(Высокий)
	Недоступно

	K3.2
	KF-IS-36C-VA
	20,0/13,7
	0,00
	2,37
	0,00
	1,80
	20,0
	0,00
	2,30
	515(Высокий)
	Недоступно

	K3.1
	KF-IS-22C-VA
	20,0/13,7
	0,00
	1,41
	0,00
	1,31
	20,0
	0,00
	1,37
	447(Высокий)
	Недоступно

	K2.5
	KF-IS-22C-VA
	20,0/13,7
	0,00
	1,43
	0,00
	1,33
	20,0
	0,00
	1,40
	447(Высокий)
	Недоступно

	K2.4
	KF-IS-28C-VA
	20,0/13,7
	0,00
	1,83
	0,00
	1,54
	20,0
	0,00
	1,88
	447(Высокий)
	Недоступно

	K2.3
	KF-IS-45C-VA
	20,0/13,7
	0,00
	2,95
	0,00
	2,29
	20,0
	0,00
	2,91
	515(Высокий)
	Недоступно

	K2.2
	KF-IS-28C-VA
	20,0/13,7
	0,00
	1,79
	0,00
	1,51
	20,0
	0,00
	1,83
	447(Высокий)
	Недоступно

	K2.3
	KF-IS-45C-VA
	20,0/13,7
	0,00
	2,90
	0,00
	2,24
	20,0
	0,00
	2,85
	515(Высокий)
	Недоступно

	K1.3
	KF-IS-22C-VA
	20,0/13,7
	0,00
	1,42
	0,00
	1,32
	20,0
	0,00
	1,39
	447(Высокий)
	Недоступно

	K1.2
	KF-IS-22C-VA
	20,0/13,7
	0,00
	1,42
	0,00
	1,32
	20,0
	0,00
	1,39
	447(Высокий)
	Недоступно

	K1.11
	KF-IS-22C-VA
	20,0/13,7
	0,00
	1,41
	0,00
	1,31
	20,0
	0,00
	1,38
	447(Высокий)
	Недоступно

	K1.1
	KF-IS-22C-VA
	20,0/13,7
	0,00
	1,40
	0,00
	1,30
	20,0
	0,00
	1,37
	447(Высокий)
	Недоступно




1.3 Спецификация наружного блока
	Имя
	Модель
	Модуль
	Размер(mm)
	Вес(kg)
	Основная заправка(kg)
	Дозаправка(kg)
	Электропитание
	MCA(A)
	MFA(A)

	ODU1
	KF-OH-400B-PRO
	KF-OH-400B-PRO
	1340*1740*840
	275,00
	14,00
	5,36
	380 ~ 415V/3PH/50Hz
	Недоступно
	Недоступно



	Имя
	Модель
	Процент загрузки %
	Темп(°C)
	TC(kW)
	Req.TC(kW)
	Темп(°C)
	TH(kW)
	Req.TH(kW)

	ODU1
	KF-OH-400B-PRO
	107,50
	25,0
	28,35
	0,00
	-26,0/87%
	28,04
	0,00



	Имя
	Модель
	EER
	COP
	Потребляемая мощность при охлаждении (кВт)
	Потребляемая мощность при нагреве (кВт)

	ODU1
	KF-OH-400B-PRO
	6,56
	3,24
	4,42
	8,73


Req.TC: Требуемая полная холодопроизводительность
Req.SC: Требуемая явная холодопроизводительность
Req.TH: Требуемая полная теплопроизводительность
TC: Фактическая полная холодопроизводительность

SC: Фактическая явная холодопроизводительность

TH: Фактическая полная теплопроизводительность
AT: Наружная температура
Внешнее статическое давление
Req.CC: Требуемая холодопроизводительность
СС: Фактическая холодопроизводительность

1.4 Трубы и RS блоки
	Количество ВБ
	 16/100

	Процент загрузки 
	 107,50%

	Дозаправка хладагентом
	 5,36 kg 
 = 53,50(6.35) * 0,022 + 58,00(9.52) * 0,057 + 5,50(15.88) * 0,160

	Заводская заправка хладагентом
	 14,00 kg

	Заправка хладагентом
	 19,36 kg

	Суммарная длина трубопроводов
	 117 m / 1000 m

	Фактическая наиболее удаленная
	 29,2 m / 200 m

	Наибольшая эквивалентная длина
	 32,2 m / 240 m

	Эквивалентная наибольшая от первого рефнета до ВБ
	 26,7 m / 90 m

	Перепад высот между внутренними блоками
	 0 m / 40 m

	Перепад высот между ВБ и НБ (ниже НБ)
	 3,6 m / 100 m

	Холодопроизводительность
	 28,35  kW

	Теплодопроизводительность
	 28,04  kW


Примечание:
Эквивалентная длина каждого рефнета=0,5м.

Трубка
	Номер
	Длина
	Газовая трубка
	Жидкостная труба

	(1)
	5,0 m
	Ø28.6
	Ø15.88

	(2)
	0,5 m
	Ø19.05
	Ø9.52

	(3)
	3,6 m
	Ø22.2
	Ø9.52

	(4)
	0,5 m
	Ø19.05
	Ø9.52

	(5)
	6,8 m
	Ø9.52
	Ø6.35

	(6)
	1,7 m
	Ø15.88
	Ø9.52

	(7)
	3,0 m
	Ø15.88
	Ø9.52

	(8)
	3,0 m
	Ø15.88
	Ø9.52

	(9)
	3,0 m
	Ø9.52
	Ø6.35

	(10)
	3,3 m
	Ø15.88
	Ø9.52

	(11)
	2,3 m
	Ø9.52
	Ø6.35

	(12)
	2,3 m
	Ø9.52
	Ø6.35

	(13)
	5,0 m
	Ø15.88
	Ø9.52

	(14)
	2,3 m
	Ø9.52
	Ø6.35

	(15)
	1,2 m
	Ø12.7
	Ø6.35

	(16)
	4,7 m
	Ø9.52
	Ø6.35

	(17)
	2,4 m
	Ø15.88
	Ø9.52

	(18)
	4,2 m
	Ø15.88
	Ø9.52

	(19)
	9,0 m
	Ø15.88
	Ø9.52

	(20)
	7,2 m
	Ø9.52
	Ø6.35

	(21)
	1,8 m
	Ø9.52
	Ø6.35

	(22)
	2,3 m
	Ø12.7
	Ø6.35

	(23)
	0,7 m
	Ø9.52
	Ø6.35

	(24)
	4,5 m
	Ø12.7
	Ø6.35

	(25)
	8,1 m
	Ø15.88
	Ø9.52

	(26)
	2,2 m
	Ø15.88
	Ø9.52

	(27)
	4,5 m
	Ø15.88
	Ø9.52

	(28)
	4,5 m
	Ø9.52
	Ø6.35

	(29)
	2,2 m
	Ø9.52
	Ø6.35

	(30)
	2,2 m
	Ø9.52
	Ø6.35

	(31)
	5,5 m
	Ø9.52
	Ø6.35



Рефнет
	Номер
	Нагрузка kW
	Модель

	(1)
	43,00
	KF-REF-03-PRO

	(2)
	17,40
	KF-REF-01-PRO

	(3)
	25,60
	KF-REF-02-PRO

	(4)
	16,80
	KF-REF-01-PRO

	(5)
	15,20
	KF-REF-01-PRO

	(6)
	13,00
	KF-REF-01-PRO

	(7)
	10,80
	KF-REF-01-PRO

	(8)
	8,00
	KF-REF-01-PRO

	(9)
	5,80
	KF-REF-01-PRO

	(10)
	14,60
	KF-REF-01-PRO

	(11)
	11,80
	KF-REF-01-PRO

	(12)
	7,30
	KF-REF-01-PRO

	(13)
	8,80
	KF-REF-01-PRO

	(14)
	6,60
	KF-REF-01-PRO

	(15)
	4,40
	KF-REF-01-PRO




1.5 Схема трубопроводов
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1.6 Обвязка контроллеров
[image: C:\Users\makarov\Desktop\Refrigeration division\VRF от Ноздрачева\VRF регламент\KORF_selection software 5.2.1_20230725\result\image\System0_Electric.emf]

image4.emf
ODU1

Примечание: экранированный кабель 2х0,75мм2 при длине меньше 1000м.

K3.7

K3.6

K3.5

K3.4

K3.3

K3.2

K3.1

K2.5

K2.4

K2.3

K2.2

K2.3

K1.3

K1.2

K1.11

K1.1

2-жильный экранированный кабель    PQE

 PQE

 PQE

 PQE

 PQE

 PQE

 PQE

 PQE

 PQE

 PQE

 PQE

 PQE

 PQE

 PQE

 PQE

 PQE


image3.emf
KF-OH-400B-PRO

ODU:28,35/28,04  kW         Всего внутренних блоков:28,26/24,47/27,97 kW

VRF 50Гц R410А

(1)

KF-REF-03-PRO

(2)

KF-REF-01-PRO

(3)

KF-REF-02-PRO

(4)

KF-REF-01-PRO

TC:1,44 kW

SC:1,34 kW

TH:1,41 kW

KF-IS-22C-VA

K3.7

(5)

KF-REF-01-PRO

(6)

KF-REF-01-PRO

(7)

KF-REF-01-PRO

TC:1,44 kW

SC:1,34 kW

TH:1,41 kW

KF-IS-22C-VA

K3.6

(8)

KF-REF-01-PRO

TC:1,44 kW

SC:1,34 kW

TH:1,41 kW

KF-IS-22C-VA

K3.5

TC:1,82 kW

SC:1,53 kW

TH:1,87 kW

KF-IS-28C-VA

K3.4

(9)

KF-REF-01-PRO

TC:1,42 kW

SC:1,33 kW

TH:1,39 kW

KF-IS-22C-VA

K3.3

TC:2,37 kW

SC:1,80 kW

TH:2,30 kW

KF-IS-36C-VA

K3.2

TC:1,41 kW

SC:1,31 kW

TH:1,37 kW

KF-IS-22C-VA

K3.1

(10)

KF-REF-01-PRO

(11)

KF-REF-01-PRO

(12)

KF-REF-01-PRO

TC:1,43 kW

SC:1,33 kW

TH:1,40 kW

KF-IS-22C-VA

K2.5

TC:1,83 kW

SC:1,54 kW

TH:1,88 kW

KF-IS-28C-VA

K2.4

TC:2,95 kW

SC:2,29 kW

TH:2,91 kW

KF-IS-45C-VA

K2.3

TC:1,79 kW

SC:1,51 kW

TH:1,83 kW

KF-IS-28C-VA

K2.2

TC:2,90 kW

SC:2,24 kW

TH:2,85 kW

KF-IS-45C-VA

K2.3

(13)

KF-REF-01-PRO

(14)

KF-REF-01-PRO

(15)

KF-REF-01-PRO

TC:1,42 kW

SC:1,32 kW

TH:1,39 kW

KF-IS-22C-VA

K1.3

TC:1,42 kW

SC:1,32 kW

TH:1,39 kW

KF-IS-22C-VA

K1.2

TC:1,41 kW

SC:1,31 kW

TH:1,38 kW

KF-IS-22C-VA

K1.11

TC:1,40 kW

SC:1,30 kW

TH:1,37 kW

KF-IS-22C-VA

K1.1

Ø28.6,Ø15.88

(1)5,0 m,0

Ø19.05,Ø9.52

(2)0,5 m,0

Ø22.2,Ø9.52

(3)3,6 m,0

Ø15.88,Ø9.52

(6)1,7 m,0

Ø9.52,Ø6.35

(5)6,8 m,0

Ø19.05,Ø9.52

(4)0,5 m,0

Ø15.88,Ø9.52

(25)8,1 m,0

Ø15.88,Ø9.52

(17)2,4 m,0

Ø9.52,Ø6.35

(20)7,2 m,0

Ø15.88,Ø9.52

(7)3,0 m,0

Ø9.52,Ø6.35

(9)3,0 m,0

Ø15.88,Ø9.52

(8)3,0 m,0

Ø9.52,Ø6.35

(11)2,3 m,0

Ø15.88,Ø9.52

(10)3,3 m,0

Ø9.52,Ø6.35

(12)2,3 m,0

Ø15.88,Ø9.52

(13)5,0 m,0

Ø9.52,Ø6.35

(14)2,3 m,0

Ø9.52,Ø6.35

(16)4,7 m,0

Ø12.7,Ø6.35

(15)1,2 m,0

Ø15.88,Ø9.52

(18)4,2 m,0

Ø9.52,Ø6.35

(21)1,8 m,0

Ø15.88,Ø9.52

(19)9,0 m,0

Ø12.7,Ø6.35

(22)2,3 m,0

Ø12.7,Ø6.35

(24)4,5 m,0

Ø9.52,Ø6.35

(23)0,7 m,0

Ø15.88,Ø9.52

(26)2,2 m,0
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