Результат подбора VRF

1. Информация о проекте

| Название проекта: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес проекта: |  |  |  |
| Страна: | Россия |  |  |
| Город: | Санкт-Петербург |  |  |
| Высота: | 0 m |  |  |
| Заказчик: |  |  |  |
| Адрес заказчика: |  |  |  |
| Дата: | 2023 / 8 / 8 |  |  |
| Климатические параметры |  |  |  |
| Атмосферное давление (Па): |  |  | 101325 |
| Скорость ветра (м/с): |  |  | 3 |
| Долгота (°): |  |  | 30 |
| Широта (°): |  |  | 59 |
| Температура |  |  |  |
| Улица |  | Летняя температура по сухому термометру °C | 25,0 |
|  |  | Летняя температура по мокрому термометру °C | 19,3 |
|  |  | Зимняя температура по сухому термометру °C | -26,0 |
|  |  | Зимняя температура по мокрому термометру °C | -26,1 |
| Помещения |  | Летняя температура по сухому термометру °C | 20,0 |
|  |  | Летняя температура по мокрому термометру °C | 13,7 |
|  |  | Зимняя температура по сухому термометру °C | 20,0 |
|  |  | Зимняя температура по мокрому термометру °C | 18,0 |

B.Список материалов

| Модель | Количество | Описание |
| --- | --- | --- |
| KF-OH-400B-PRO | 1 | PRO Наружный блок (380-415В/3ф/50Гц) |
| KF-IS-22C-VA | 10 | Кассетный компактный (220-240В/1ф/50Гц) |
| KF-IS-28C-VA | 3 | Кассетный компактный (220-240В/1ф/50Гц) |
| KF-IS-36C-VA | 1 | Кассетный компактный (220-240В/1ф/50Гц) |
| KF-IS-45C-VA | 2 | Кассетный компактный (220-240В/1ф/50Гц) |
| KF-REF-03-PRO | 1 | Рефнет |
| KF-REF-01-PRO | 13 | Рефнет |
| KF-REF-02-PRO | 1 | Рефнет |
| Ø28.6 | 5,0 m | Медная трубка |
| Ø22.2 | 3,6 m | Медная трубка |
| Ø19.05 | 1,0 m | Медная трубка |
| Ø15.88 | 51,4 m | Медная трубка |
| Ø12.7 | 8,0 m | Медная трубка |
| Ø9.52 | 96,5 m | Медная трубка |
| Ø6.35 | 53,5 m | Медная трубка |

K1

1.1 Список материалов

| Модель | Количество | Описание |
| --- | --- | --- |
| KF-OH-400B-PRO | 1 | PRO Наружный блок (380-415В/3ф/50Гц) |
| KF-IS-22C-VA | 10 | Кассетный компактный (220-240В/1ф/50Гц) |
| KF-IS-28C-VA | 3 | Кассетный компактный (220-240В/1ф/50Гц) |
| KF-IS-36C-VA | 1 | Кассетный компактный (220-240В/1ф/50Гц) |
| KF-IS-45C-VA | 2 | Кассетный компактный (220-240В/1ф/50Гц) |
| KF-REF-03-PRO | 1 | Рефнет |
| KF-REF-01-PRO | 13 | Рефнет |
| KF-REF-02-PRO | 1 | Рефнет |
| Ø28.6 | 5,0 m | Медная трубка |
| Ø22.2 | 3,6 m | Медная трубка |
| Ø19.05 | 1,0 m | Медная трубка |
| Ø15.88 | 51,4 m | Медная трубка |
| Ø12.7 | 8,0 m | Медная трубка |
| Ø9.52 | 96,5 m | Медная трубка |
| Ø6.35 | 53,5 m | Медная трубка |

1.2 Спецификация внутренних блоков

| Модель ВБ | Модель | Уровень шума (Дб(А)) | Вес(kg) | Размер(mm) W x H x D | Электропитание | Потребляемая мощность (В) | MCA(A) | MFA(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K3.7 | KF-IS-22C-VA | 34(Высокий) | 17,50 | 653*267*585 | 220 ~ 240V/1PH/50Hz | 38 | Недоступно | Недоступно |
| K3.6 | KF-IS-22C-VA | 34(Высокий) | 17,50 | 653*267*585 | 220 ~ 240V/1PH/50Hz | 38 | Недоступно | Недоступно |
| K3.5 | KF-IS-22C-VA | 34(Высокий) | 17,50 | 653*267*585 | 220 ~ 240V/1PH/50Hz | 38 | Недоступно | Недоступно |
| K3.4 | KF-IS-28C-VA | 34(Высокий) | 17,50 | 653*267*585 | 220 ~ 240V/1PH/50Hz | 38 | Недоступно | Недоступно |
| K3.3 | KF-IS-22C-VA | 34(Высокий) | 17,50 | 653*267*585 | 220 ~ 240V/1PH/50Hz | 38 | Недоступно | Недоступно |
| K3.2 | KF-IS-36C-VA | 38(Высокий) | 17,50 | 653*267*585 | 220 ~ 240V/1PH/50Hz | 40 | Недоступно | Недоступно |
| K3.1 | KF-IS-22C-VA | 34(Высокий) | 17,50 | 653*267*585 | 220 ~ 240V/1PH/50Hz | 38 | Недоступно | Недоступно |
| K2.5 | KF-IS-22C-VA | 34(Высокий) | 17,50 | 653*267*585 | 220 ~ 240V/1PH/50Hz | 38 | Недоступно | Недоступно |
| K2.4 | KF-IS-28C-VA | 34(Высокий) | 17,50 | 653*267*585 | 220 ~ 240V/1PH/50Hz | 38 | Недоступно | Недоступно |
| K2.3 | KF-IS-45C-VA | 38(Высокий) | 17,50 | 653*267*585 | 220 ~ 240V/1PH/50Hz | 40 | Недоступно | Недоступно |
| K2.2 | KF-IS-28C-VA | 34(Высокий) | 17,50 | 653*267*585 | 220 ~ 240V/1PH/50Hz | 38 | Недоступно | Недоступно |
| K2.3 | KF-IS-45C-VA | 38(Высокий) | 17,50 | 653*267*585 | 220 ~ 240V/1PH/50Hz | 40 | Недоступно | Недоступно |
| K1.3 | KF-IS-22C-VA | 34(Высокий) | 17,50 | 653*267*585 | 220 ~ 240V/1PH/50Hz | 38 | Недоступно | Недоступно |
| K1.2 | KF-IS-22C-VA | 34(Высокий) | 17,50 | 653*267*585 | 220 ~ 240V/1PH/50Hz | 38 | Недоступно | Недоступно |
| K1.11 | KF-IS-22C-VA | 34(Высокий) | 17,50 | 653*267*585 | 220 ~ 240V/1PH/50Hz | 38 | Недоступно | Недоступно |
| K1.1 | KF-IS-22C-VA | 34(Высокий) | 17,50 | 653*267*585 | 220 ~ 240V/1PH/50Hz | 38 | Недоступно | Недоступно |

| Модель ВБ | Модель | AT для режима "холод" (°C) | Req.TC (kW) | TC (kW) | Req.SC (kW) | SC (kW) | AT для режима "тепло" (°C) | Req.TH (kW) | TH (kW) | Расход воздуха (m^3/h) | ESP (Pa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K3.7 | KF-IS-22C-VA | 20,0/13,7 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 1,34 | 20,0 | 0,00 | 1,41 | 447(Высокий) | Недоступно |
| K3.6 | KF-IS-22C-VA | 20,0/13,7 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 1,34 | 20,0 | 0,00 | 1,41 | 447(Высокий) | Недоступно |
| K3.5 | KF-IS-22C-VA | 20,0/13,7 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 1,34 | 20,0 | 0,00 | 1,41 | 447(Высокий) | Недоступно |
| K3.4 | KF-IS-28C-VA | 20,0/13,7 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 1,53 | 20,0 | 0,00 | 1,87 | 447(Высокий) | Недоступно |
| K3.3 | KF-IS-22C-VA | 20,0/13,7 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 1,33 | 20,0 | 0,00 | 1,39 | 447(Высокий) | Недоступно |
| K3.2 | KF-IS-36C-VA | 20,0/13,7 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 1,80 | 20,0 | 0,00 | 2,30 | 515(Высокий) | Недоступно |
| K3.1 | KF-IS-22C-VA | 20,0/13,7 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 1,31 | 20,0 | 0,00 | 1,37 | 447(Высокий) | Недоступно |
| K2.5 | KF-IS-22C-VA | 20,0/13,7 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 1,33 | 20,0 | 0,00 | 1,40 | 447(Высокий) | Недоступно |
| K2.4 | KF-IS-28C-VA | 20,0/13,7 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | 1,54 | 20,0 | 0,00 | 1,88 | 447(Высокий) | Недоступно |
| K2.3 | KF-IS-45C-VA | 20,0/13,7 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 2,29 | 20,0 | 0,00 | 2,91 | 515(Высокий) | Недоступно |
| K2.2 | KF-IS-28C-VA | 20,0/13,7 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 1,51 | 20,0 | 0,00 | 1,83 | 447(Высокий) | Недоступно |
| K2.3 | KF-IS-45C-VA | 20,0/13,7 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 2,24 | 20,0 | 0,00 | 2,85 | 515(Высокий) | Недоступно |
| K1.3 | KF-IS-22C-VA | 20,0/13,7 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 1,32 | 20,0 | 0,00 | 1,39 | 447(Высокий) | Недоступно |
| K1.2 | KF-IS-22C-VA | 20,0/13,7 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 1,32 | 20,0 | 0,00 | 1,39 | 447(Высокий) | Недоступно |
| K1.11 | KF-IS-22C-VA | 20,0/13,7 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 1,31 | 20,0 | 0,00 | 1,38 | 447(Высокий) | Недоступно |
| K1.1 | KF-IS-22C-VA | 20,0/13,7 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 1,30 | 20,0 | 0,00 | 1,37 | 447(Высокий) | Недоступно |

1.3 Спецификация наружного блока

| Имя | Модель | Модуль | Размер(mm) | Вес(kg) | Основная заправка(kg) | Дозаправка(kg) | Электропитание | MCA(A) | MFA(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODU1 | KF-OH-400B-PRO | KF-OH-400B-PRO | 1340*1740*840 | 275,00 | 14,00 | 5,36 | 380 ~ 415V/3PH/50Hz | Недоступно | Недоступно |

| Имя | Модель | Процент загрузки % | Темп(°C) | TC(kW) | Req.TC(kW) | Темп(°C) | TH(kW) | Req.TH(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODU1 | KF-OH-400B-PRO | 107,50 | 25,0 | 28,35 | 0,00 | -26,0/87% | 28,04 | 0,00 |

| Имя | Модель | EER | COP | Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | Потребляемая мощность при нагреве (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODU1 | KF-OH-400B-PRO | 6,56 | 3,24 | 4,42 | 8,73 |

Req.TC: Требуемая полная холодопроизводительность

Req.SC: Требуемая явная холодопроизводительность

Req.TH: Требуемая полная теплопроизводительность

TC: Фактическая полная холодопроизводительность

SC: Фактическая явная холодопроизводительность

TH: Фактическая полная теплопроизводительность

AT: Наружная температура

Внешнее статическое давление

Req.CC: Требуемая холодопроизводительность

СС: Фактическая холодопроизводительность

1.4 Трубы и RS блоки

| Количество ВБ | 16/100 |
| --- | --- |
| Процент загрузки | 107,50% |
| Дозаправка хладагентом | 5,36 kg = 53,50(6.35) * 0,022 + 58,00(9.52) * 0,057 + 5,50(15.88) * 0,160 |
| Заводская заправка хладагентом | 14,00 kg |
| Заправка хладагентом | 19,36 kg |
| Суммарная длина трубопроводов | 117 m / 1000 m |
| Фактическая наиболее удаленная | 29,2 m / 200 m |
| Наибольшая эквивалентная длина | 32,2 m / 240 m |
| Эквивалентная наибольшая от первого рефнета до ВБ | 26,7 m / 90 m |
| Перепад высот между внутренними блоками | 0 m / 40 m |
| Перепад высот между ВБ и НБ (ниже НБ) | 3,6 m / 100 m |
| Холодопроизводительность | 28,35 kW |
| Теплодопроизводительность | 28,04 kW |

Примечание:

Эквивалентная длина каждого рефнета=0,5м.

Трубка

| Номер | Длина | Газовая трубка | Жидкостная труба |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | 5,0 m | Ø28.6 | Ø15.88 |
| (2) | 0,5 m | Ø19.05 | Ø9.52 |
| (3) | 3,6 m | Ø22.2 | Ø9.52 |
| (4) | 0,5 m | Ø19.05 | Ø9.52 |
| (5) | 6,8 m | Ø9.52 | Ø6.35 |
| (6) | 1,7 m | Ø15.88 | Ø9.52 |
| (7) | 3,0 m | Ø15.88 | Ø9.52 |
| (8) | 3,0 m | Ø15.88 | Ø9.52 |
| (9) | 3,0 m | Ø9.52 | Ø6.35 |
| (10) | 3,3 m | Ø15.88 | Ø9.52 |
| (11) | 2,3 m | Ø9.52 | Ø6.35 |
| (12) | 2,3 m | Ø9.52 | Ø6.35 |
| (13) | 5,0 m | Ø15.88 | Ø9.52 |
| (14) | 2,3 m | Ø9.52 | Ø6.35 |
| (15) | 1,2 m | Ø12.7 | Ø6.35 |
| (16) | 4,7 m | Ø9.52 | Ø6.35 |
| (17) | 2,4 m | Ø15.88 | Ø9.52 |
| (18) | 4,2 m | Ø15.88 | Ø9.52 |
| (19) | 9,0 m | Ø15.88 | Ø9.52 |
| (20) | 7,2 m | Ø9.52 | Ø6.35 |
| (21) | 1,8 m | Ø9.52 | Ø6.35 |
| (22) | 2,3 m | Ø12.7 | Ø6.35 |
| (23) | 0,7 m | Ø9.52 | Ø6.35 |
| (24) | 4,5 m | Ø12.7 | Ø6.35 |
| (25) | 8,1 m | Ø15.88 | Ø9.52 |
| (26) | 2,2 m | Ø15.88 | Ø9.52 |
| (27) | 4,5 m | Ø15.88 | Ø9.52 |
| (28) | 4,5 m | Ø9.52 | Ø6.35 |
| (29) | 2,2 m | Ø9.52 | Ø6.35 |
| (30) | 2,2 m | Ø9.52 | Ø6.35 |
| (31) | 5,5 m | Ø9.52 | Ø6.35 |

Рефнет

| Номер | Нагрузка kW | Модель |
| --- | --- | --- |
| (1) | 43,00 | KF-REF-03-PRO |
| (2) | 17,40 | KF-REF-01-PRO |
| (3) | 25,60 | KF-REF-02-PRO |
| (4) | 16,80 | KF-REF-01-PRO |
| (5) | 15,20 | KF-REF-01-PRO |
| (6) | 13,00 | KF-REF-01-PRO |
| (7) | 10,80 | KF-REF-01-PRO |
| (8) | 8,00 | KF-REF-01-PRO |
| (9) | 5,80 | KF-REF-01-PRO |
| (10) | 14,60 | KF-REF-01-PRO |
| (11) | 11,80 | KF-REF-01-PRO |
| (12) | 7,30 | KF-REF-01-PRO |
| (13) | 8,80 | KF-REF-01-PRO |
| (14) | 6,60 | KF-REF-01-PRO |
| (15) | 4,40 | KF-REF-01-PRO |

1.5 Схема трубопроводов

1.6 Обвязка контроллеров