Замечания по результатам негосударственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства:

«ТЕРМИНАЛ ПО ПЕРЕВАЛКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В МОРСКОМ ТОРГОВОМ ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА. БЕРЕГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ТЕРМИНАЛА»

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений».

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети».

Шифр проекта: 1632-2021-7.1-ИОС4

| № п.п. | Содержание замечания, предложения | Обоснование замечания | Ответ по замечанию | Окончательное заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  |  |  |  |
| Текстовая часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Не обоснованы требованиями нормативных документов и (или) результатами расчетов принятые воздухообмены в помещениях венткамер (в случае обоснования решений технологическими требованиями, представить такие требования). Вследствие чего не подтверждены требования к микроклимату помещений, а также не подтверждена безопасность зданий (сооружений); | ч.5 ст.15, ч.3 ст.29 ФЗ №384-ФЗ; пп.7.10.24 СП 60.13330.2020; |  |  |
| 2 | Не обосновано требованиями нормативных документов принятые решения по установке отопительных приборов на путях эвакуации на высоте 2 метра. | ч.5 ст.15, ч.3 ст.29, ст.20 ФЗ №384-ФЗ; п.6.4.9 СП 60.13330.2020. |  |  |
| Графическая часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Не обосновано требованиями нормативных документов отсутствие решений по устройству систем вентиляции в помещении ПУИ. Вследствие чего не подтверждена безопасность зданий (сооружений); | ч.5 ст.15, ч.3 ст.29, ст.20 ФЗ №384-ФЗ; п.7.1.1, 7.1.3 СП 60.13330.2020. |  |  |
| 2 | Не обосновано требованиями нормативных документов отсутствие решений, предусматривающих блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения из коридоров 105, 208, 310 без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м. Вследствие чего не подтверждена безопасность зданий (сооружений); | ч.5, 6 ст.15; ст.17 ФЗ№384-ФЗ; п.7.1, 7.2 «в», 8.5 СП 7.13130.2013. |  |  |
| 3 | Предоставить том ТХ и ПБ. |  |  |  |

Примечание:

- все внесенные изменения необходимо отразить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 пункт 7;

Представленная на экспертизу проектная документация не соответствует требованиям технических регламентов, вследствие чего не подтверждено выполнение требований безопасности, предусмотренных частью 1 статьи 1, частью 5 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ).

Эксперт по системам отопления и вентиляции отдела негосударственной экспертизы

ООО «СертПромТест»                                                                                                                                                                                   Алиев Артур Сергеевич

(Направление деятельности эксперта: 38. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-47-38-15030)

тел. +7-927-736-68-59, 8(846)332-91-00 доб. 63181