## 02-02-06_СМР_КНС_ЭП5 - Ведомост
|  | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском порту Усть-Луга | [5 empty] | Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском порту Усть-Луга
(наименование стройки)
|  |  | ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ | № 02-02-06
в текущем уровне цен
на | Строительно-монтажные работы.Кабеленесущие системы по кабельным трассам, ТРАССА ОТ ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЯ №5 В КГ №2, КГ №7 | [7 empty] | Строительно-монтажные работы.Кабеленесущие системы по кабельным трассам, ТРАССА ОТ ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЯ №5 В КГ №2, КГ №7
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | 1965-2023-2.1.2,2.1.7-ЭП5-КНС | [7 empty] | 1965-2023-2.1.2,2.1.7-ЭП5-КНС
Сметная стоимость, руб.:
|  |  |  | Нормативная трудоемкость основных рабочих, чел.ч.: | 380.28
|  |  |  | Нормативная трудоемкость машинистов, чел.ч.: | 4.05
|  |  |  | Сметная заработная плата основных рабочих, руб.: | 0
|  |  |  | Сметная заработная плата машинистов, руб.: | 0
№ п.п. | Обоснование | Наименование | Единица измерения | Общее кол-во | Сметная стоимость в текущих ценах, руб.
[5 empty] | На ед. | Общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ресурсы подрядчика | [10 empty] | Ресурсы подрядчика
Материалы | [11 empty] | Материалы
1 | 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.1016 |  |  | 1
2 | 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | 0.013952 |  |  | 1
3 | 101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.0011 |  |  | 1
4 | 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0.45 |  |  | 1
5 | 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.3296 |  |  | 1
6 | 101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 8.1356 |  |  | 1
7 | 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.88287 |  |  | 1
8 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 19.05 |  |  | 1
9 | 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 2e-05 |  |  | 1
10 | 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.3048 |  |  | 1
11 | 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1.1261 |  |  | 1
12 | 101-4621 | Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм | 100 шт. | 1.02 |  |  | 1
13 | 113-0678 | Грунтовка: цинкнаполненная "Цинар" | т | 0.0004 |  |  | 1
14 | 301-0041 | Патрубки | 10 шт. | 6.4 |  |  | 1
15 | 502-0639 | Муфта | шт. | 2.1222 |  |  | 1
16 | 509-0031 | Муфты соединительные | шт. | 64 |  |  | 1
17 | 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | 3.2 |  |  | 1
18 | 509-0166 | Серьга | шт. | 10.611 |  |  | 1
19 | 509-0783 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 0.064 |  |  | 1
20 | 509-0900 | Уплотнительный состав | кг | 2.16 |  |  | 1
21 | 509-0988 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 3-5 мм | т | 0.00018 |  |  | 1
22 | 509-1206 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 0.00127 |  |  | 1
23 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 119.4047 |  |  | 1
24 | ТССЦ-101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | -0.013952 |  |  | 1
25 | ТССЦ-101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | -0.0011 |  |  | 1
26 | ТССЦ-101-1705 | Пакля пропитанная | кг | -0.45 |  |  | 1
27 | ТССЦ-101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | -0.88287 |  |  | 1
28 | ТССЦ-101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | -1.02 |  |  | 1
29 | ТССЦ-101-4621 | Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм | 100 шт. | -1.02 |  |  | 1
30 | ТССЦ-113-0678 | Грунтовка: цинкнаполненная "Цинар" | т | -0.0004 |  |  | 1
31 | ТССЦ-509-0031 | Муфты соединительные | шт. | -64 |  |  | 1
32 | ТССЦ-509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт. | -3.2 |  |  | 1
33 | ТССЦ-509-0900 | Уплотнительный состав | кг | -2.16 |  |  | 1
34 | ТССЦ-509-0988 | Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 3-5 мм | т | -0.00018 |  |  | 1
|  | Итого "Материалы" | руб
Ресурсы заказчика | [10 empty] | Ресурсы заказчика
Материалы | [11 empty] | Материалы
35 |  | Анкер для высоких нагрузок M6x80, SK-ANB M6x80 (50 шт. в упаковке) | упак. | 1 |  |  | 1
36 |  | Кабельные стяжки из нержавеющей стали, СКС(316) (100 шт. в упаковке) | упак. | 1 |  |  | 1
37 |  | Металлорукав гибкий в гладкой полиуретановой изоляции, IP66, номинальным ø26 мм в комплекте с соединительными муфтами, 607PU32N | м | 612.85 |  |  | 1
38 |  | Металлорукав гибкий в гладкой полиуретановой изоляции, IP66, номинальным ø35 мм в комплекте с соединительными муфтами, 607PU38N | м | 46.35 |  |  | 1
39 |  | Провод медный, гибкий с ПВХ изоляцией на напряжение 0,45 кВ, ГОСТ 6323-79, сечением 1х25 мм2 | м | 20.4 |  |  | 1
40 |  | Профиль безопасности для защиты кромок, ONT-SP | м | 5 |  |  | 1
41 |  | Болтовой кронштейн, на профиль с треугольным сечением 50x50 мм, UTG 5 SBx60 | шт | 16 |  |  | 1
42 |  | Вертикальная регулируемая пластина, высота борта 90 мм, толщина 2,0 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-SHx90-20 | шт | 9 |  |  | 1
43 |  | Втулка фторопластовая, внутренний диаметр 9 мм, внешний ø30 мм, SK-FTSS 10x30-9 | шт | 31 |  |  | 1
44 |  | Горизонтальный радиусный угол 90° лестничного типа, ширина 400 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-RGU 400x90-15/90 R30 | шт | 2 |  |  | 1
45 |  | Двухкомпонентный противопожарный терморасширяющийся состав СЭ-01, 250050 | шт | 3 |  |  | 1
46 |  | Держатель оцинкованный двусторонний для диаметра до 40 мм, 53360 | шт | 1190 |  |  | 1
47 |  | Держатель оцинкованный двусторонний для диаметра до 50 мм, 53360 | шт | 90 |  |  | 1
48 |  | Донная накладка, ширина 400 мм, толщина 1,2 мм, длина 3000 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-CTB 400-12/3000 | шт | 2 |  |  | 1
49 |  | Защитная заглушка для профиля U-образного сечением 50x50 мм,материал: полиэтилен, цвет-оранжевый, PASP-U 50 DE | шт | 9 |  |  | 1
50 |  | Кабельный хомут одиночного крепления, KCLO-PU 45-70 | шт | 18 |  |  | 1
51 |  | Крепежный комплект SK-BW1 603 6х16, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L | шт | 27 |  |  | 1
52 |  | Крепежный комплект SK-BW1 603 8х25, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L | шт | 370 |  |  | 1
53 |  | Крепежный комплект SK-BW2 933 10х30, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L | шт | 102 |  |  | 1
54 |  | Крепежный комплект SK-BW2 933 8х30, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L | шт | 53 |  |  | 1
55 |  | Крепление лотка к опорной поверхности при вертикальной прокладке, толщина 2,0 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-LG VTH-20 | шт | 9 |  |  | 1
56 |  | Кронштейн для выxода кабеля, высота 90 мм,толщина 1,5 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-ECKx90-15 | шт | 5 |  |  | 1
57 |  | Крышка лотка, ширина 400 мм, толщина 1,2 мм, длина 3000 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-K 400-12/3000 | шт | 2 |  |  | 1
58 |  | Лестничный лоток с высотой борта 90 мм, ширина 400 мм, толщина 1,5 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, длина 6000 мм, LAC 400x90-15/6000 | шт | 5 |  |  | 1
59 |  | Маркировочная табличка СЭ-М, 250012 | шт | 5 |  |  | 1
60 |  | Металличесикй анкер с болтом М6х55, СМ430645 | шт | 1280 |  |  | 1
61 |  | Минплита ПЖ-120 плотность 105кг/м3 (1000х500х100 мм), 999702 | шт | 4 |  |  | 1
62 |  | Перемычка заземления изолированная желто-зеленого цвета, длина 500 мм, диаметр 8,0 мм, сечение 16 мм2, PTSPZ 50/8-16 | шт | 11 |  |  | 1
63 |  | Противопожарное покрытие, 10 кг СЭ-670, 250015 | шт | 1 |  |  | 1
64 |  | Профиль несущий U-образный, длина 500 мм, ширина 50 мм, PASP-U 50 500-25 | шт | 5 |  |  | 1
65 |  | Профиль несущий подвесной U-образный, длина 2000 мм, PASP-U 50 K 2000-40 | шт | 5 |  |  | 1
66 |  | Профильный кронштейн, длина 430 мм, размеры основания 130х50 мм, PASP-O 33 400-20 | шт | 16 |  |  | 1
67 |  | Разделитель лотковый, длина лотка 6000 мм, высота борта 90 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-RL 90-12/6000 | шт | 5 |  |  | 1
68 |  | Распорка профиля U-образного сечением 50x50 мм, PASP-U 50 RTx25 | шт | 18 |  |  | 1
69 |  | Соединитель шарнирный горизонтальный внешний, высота 90 мм, толщина 2,0 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-SLHFx90-20 | шт | 3 |  |  | 1
70 |  | Стыковая пластина, высота борта 90 мм, толщина 2,0 мм кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-SLx90-20 | шт | 14 |  |  | 1
71 |  | Треугольный профиль несущий, длина 900 мм, UTG 5/2 900-25 | шт | 16 |  |  | 1
72 |  | Фиксатор прижимной, толщина металла 2,0 мм, кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-PZx20 | шт | 44 |  |  | 1
73 |  | Фиксаторная пластина крышки универсальная, толщина металла 1,5 мм,кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-FXx15 | шт | 9 |  |  | 1
74 |  | Фиксирующая пластина разделителя, высота борта 90 мм,кислотостойкая нержавеющая сталь марки AISI 316L, LAC-HZx90-12 | шт | 27 |  |  | 1
75 |  | Цинк-спрей для восстановления цинкового покрытия (400 мл) PASP-SZ | шт | 1 |  |  | 1
76 |  | Концевая муфта для кабеля сечением 4х70, 4х95 мм2, 1 кВ в исп. нг-LS, 4ПКТп-1-70/120(Б) | компл. | 1 |  |  | 1
77 |  | Лента фторопластовая, ширина 50 мм, толщина 0,6 мм, SK-FTL 50-6 | м.п. | 25 |  |  | 1
78 |  | Монтажный комплект (метизы, наконечники и т.п.) | копмл. | 1 |  |  | 1
79 |  | Термоусадочная трубка (ø18 мм до усадки, ø7,2 мм после усадки), ТУТ(3:1) нг-LS черн. (50 м в рул) | рул. | 1 |  |  | 1
80 |  | Термоусадочная трубка (ø36 мм до усадки, ø15,6 мм после усадки), ТУТ(3:1) нг-LS черн. (50 м в рул) | рул. | 1 |  |  | 1
81 |  | Термоусадочная трубка (ø80 мм до усадки, ø26 мм после усадки), ТУТ(3:1) нг-LS черн. (25 м в рул) | рул. | 1 |  |  | 1
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [12 empty] | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы | [12 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [12 empty] | Сметная прибыль
ВСЕГО по смете | [12 empty] | ВСЕГО по смете