ООО "РСЗ МАЦ"
195009, город Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 9, литера А, помещение 4-Н
тел. 8 (812) 600-60-60; email: info@rszmas.ru	

СОГЛАСОВАНО	
УТВЕРЖДАЮ	
Генеральный директор ООО "ШЕЛЛРОКК"	Директор ООО "РСЗ МАЦ"	
____________     Бусел Е.А.	____________     Левченко А.М.	
     (подпись)	     (подпись)	
12.11.2025г.	12.11.2025г.	
М.П.
	М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ АТТЕСТОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ
 № АЦСТ-98-12490 от 12.11.2025г.
"Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях строительных конструкций" 

Наименование и адрес местонахождения организации:	Общество с ограниченной ответственностью "ШЕЛЛРОКК" 
117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54	
ИНН	9726048866	
ПТД (наименование, обозначение, дата утверждения)	МП-СК(1), 21.10.2025г.	
Вид проверки готовности
(первичная, периодическая)	Первичная	
Способ (комбинация способов) сварки	МП	
Технические устройства опасных производственных объектов	СК - Строительные конструкции
1. Металлические строительные конструкции.	
Перечень групп однотипных производственных сварных соединений	cм. приложение 2	

Проверка проводилась по программе проверки готовности организации к применению технологии сварки №АЦСТ-98-12490, утвержденной 05.11.2025 г. и согласованной 05.11.2025 г.

Места и сроки проведения проверки готовности организации:
Этап проверки	Место проведения	Сроки проведения	
Проверка технических, организационных и квалификационных возможностей	Общество с ограниченной ответственностью "ШЕЛЛРОКК",
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок № 11	05.11.2025г. - 05.11.2025г. 	
Аттестационные испытания технологии сварки	Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, участок № 11. Производственный участок (место сварки КСС)	06.11.2025г. - 12.11.2025г. 	

1.Проверка технических, организационных и квалификационных возможностей заявителя
Наименование организации/филиала (обособленного подразделения)	Результат
(удовлетворительно/неудовлетворительно)
номер и дата Акта	
Общество с ограниченной ответственностью "ШЕЛЛРОКК"	удовлетворительно
№12490 от 05.11.2025г.	

2.Аттестационные испытания технологии сварки
Наименование организации/филиала (обособленного подразделения)	Результат
(удовлетворительно/неудовлетворительно)
	
Общество с ограниченной ответственностью "ШЕЛЛРОКК"	удовлетворительно	

Выводы аттестационной комиссии

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ШЕЛЛРОКК" готова к применению технологии сварки ""Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях строительных конструкций"" в соответствии с областью аттестации технологии сварки, установленной по результатам аттестационных испытаний (приложения 1-5)

Руководитель АЦСТ-98:	______________________ Горбатенко Д.Н.
             (подпись)	
Аттестационная комиссия
		
Председатель:	______________________ Горбатенко Д.Н.
             (подпись)
	
Члены комиссии:	______________________ Ткаченко А.В.
             (подпись)

______________________ Гаревских Н.С.
             (подпись)
	
Ознакомлен:	______________________ Королев Г.В.
  (подпись уполномоченного
   представителя заявителя)

СК(1) - Приложение 1
 
Сведения о ПТД и НД, регламентирующих выполнение сварочных работ по аттестуемой технологии сварки
 
№ п/п	Область аттестации технологии сварки	Шифр ПТД и/или НД и № пункта	
1	Способ (комбинация способов) сварки	МП	ГОСТ 23118-2019 п. 5.5; РД 34.15.132-96 п.6;  СП 53-101-98 п.12	
2	Основные материалы	1 (М01)	ГОСТ 23118-2019 п. 5.4; РД 34.15.132-96 п.2; СП 53-101-98 п.4; СП 70.13330.2012 п.10.2	
3	Сварочные материалы	Сварочная проволока Св-08Г2С, защитный газ 80%Ar+20%CO2	РД 34.15.132-96 п. 3.2;  СП 70.13330.2012 п.10.2	
4	Другие характеристики			

Уполномоченный представитель заявителя (МР-30АЦ-III-14237)	_____________	Королев Г. В.	
 	      (подпись)	 	
Сведения подписываются главным сварщиком предприятия, или ведущим специалистом предприятия, занимающегося разработкой технологической сварочной документации	

СК(1) - Приложение 2	
Перечень групп однотипных производственных сварных соединений

Способ (комбинация способов) сварки: МП - Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях
	
№ п/п	Основные материалы (марки)	Сварочные (наплавочные) материалы	Диапазон диаметров, мм	Диапазон толщин, мм	Тип шва	Тип соединения	Вид соединения	Угол разделки кромок	Положение при сварке (наплавке)	Наличие подогрева	Наличие термообработки	Состав и процентное содержание смеси защитных газов	Применение импульсно-дугового процесса	Другие параметры	Идентификатор однотипности	
1	1 (М01)	Сварочная проволока Св-08Г2С*	плоские детали	св. 3,0 до 12,0 вкл.	СШ	С	ос (бп); ос (сп)	>15°	Н1; Г; П1; В1	без подогрева	без термообработки	80%Ar+20%CO2	не применяется		МП-1-02СОО/С17, С19	
2	1 (М01)		плоские детали	св. 3,0 до 12,0 вкл.	СШ	С	дс (зк)	>15°	Н1; Г; П1; В1	без подогрева	без термообработки	80%Ar+20%CO2	не применяется		МП-1-02СОО/С21	
3	1 (М01)		плоские детали	св. 3,0 до 12,0 вкл. + св. 3,0 до 50,0 вкл	УШ	Т;У	ос (бп)	>15°	Н1; Н2; П2; В1	без подогрева	без термообработки	80%Ar+20%CO2	не применяется		МП-1-02УОО/Т6, У6	
4	1 (М01)		плоские детали	св. 3,0 до 12,0 вкл. + св. 3,0 до 50,0 вкл	УШ	Т;У	дс (зк)	>15°	Н1; Н2; П2; В1	без подогрева	без термообработки	80%Ar+20%CO2	не применяется		МП-1-02УОО/Т7, У7	
5	1 (М01)		плоские детали	св. 3,0 до 12,0 вкл. + св. 3,0 до 40,0 вкл	УШ	Т;У	ос (бп)	б/р	Н1; Н2; П2; В1	без подогрева	без термообработки	80%Ar+20%CO2	не применяется		МП-1-02УОО/Т1, У4	
6	1 (М01)		плоские детали	св. 3,0 до 12,0 вкл. + св. 3,0 до 40,0 вкл	УШ	Т;У	дс (бз)	б/р	Н1; Н2; П2; В1	без подогрева	без термообработки	80%Ar+20%CO2	не применяется		МП-1-02УОО/Т3, У5	
7	1 (М01)		плоские детали	св. 3,0 до 12,0 вкл. + св. 3,0 до 50,0 вкл	УШ	Н	ос (бп)	б/р	Н1; Н2; П2; В1	без подогрева	без термообработки	80%Ar+20%CO2	не применяется		МП-1-02УОО/Н1	
8	1 (М01)		плоские детали	св. 3,0 до 12,0 вкл. + св. 3,0 до 50,0 вкл	УШ	Н	дс (бз)	б/р	Н1; Н2; П2; В1	без подогрева	без термообработки	80%Ar+20%CO2	не применяется		МП-1-02УОО/Н2	
9	1 (М01)		плоские детали	св. 12,0 до 40,0 вкл.	СШ	С	ос (бп); ос (сп)	>15°	Н1; Г; П1; В1	без подогрева	без термообработки	80%Ar+20%CO2	не применяется		МП-1-03СОО/С17, С19	
10	1 (М01)		плоские детали	св. 12,0 до 40,0 вкл.	СШ	С	дс (зк)	>15°	Н1; Г; П1; В1	без подогрева	без термообработки	80%Ar+20%CO2	не применяется		МП-1-03СОО/С21	
11	1 (М01)		плоские детали	св. 12,0 до 40,0 вкл. + св. 3,0 до 50,0 вкл	УШ	Т;У	ос (бп)	>15°	Н1; Н2; П2; В1	без подогрева	без термообработки	80%Ar+20%CO2	не применяется		МП-1-03УОО/Т6, У6	
12	1 (М01)		плоские детали	св. 12,0 до 40,0 вкл. + св. 3,0 до 50,0 вкл	УШ	Т;У	дс (зк)	>15°	Н1; Н2; П2; В1	без подогрева	без термообработки	80%Ar+20%CO2	не применяется		МП-1-03УОО/Т7, У7	
13	1 (М01)		плоские детали	св. 12,0 до 30,0 вкл. + св. 3,0 до 40,0 вкл	УШ	У	ос (бп)	б/р	Н1; Н2; П2; В1	без подогрева	без термообработки	80%Ar+20%CO2	не применяется		МП-1-03УОО/У4	
14	1 (М01)		плоские детали	св. 12,0 до 30,0 вкл. + св. 3,0 до 40,0 вкл	УШ	У	дс (бз)	б/р	Н1; Н2; П2; В1	без подогрева	без термообработки	80%Ar+20%CO2	не применяется		МП-1-03УОО/У5	
15	1 (М01)		плоские детали	св. 12,0 до 40,0 вкл. + св. 3,0 до 50,0 вкл	УШ	Н	ос (бп)	б/р	Н1; Н2; П2; В1	без подогрева	без термообработки	80%Ar+20%CO2	не применяется		МП-1-03УОО/Н1	
16	1 (М01)		плоские детали	св. 12,0 до 40,0 вкл. + св. 3,0 до 50,0 вкл	УШ	Н	дс (бз)	б/р	Н1; Н2; П2; В1	без подогрева	без термообработки	80%Ar+20%CO2	не применяется		МП-1-03УОО/Н2	
17	1 (М01)		плоские детали	св. 12,0 до 40,0 вкл. + св. 3,0 до 40,0 вкл	УШ	Т	ос (бп)	б/р	Н1; Н2; П2; В1	без подогрева	без термообработки	80%Ar+20%CO2	не применяется		МП-1-03УОО/Т1	
18	1 (М01)		плоские детали	св. 12,0 до 40,0 вкл. + св. 3,0 до 40,0 вкл	УШ	Т	дс (бз)	б/р	Н1; Н2; П2; В1	без подогрева	без термообработки	80%Ar+20%CO2	не применяется		МП-1-03УОО/Т3	
* и другие аттестованные сварочные материалы в соответствии с ПТД	

СК(1) - Приложение 3	
Перечень контрольных сварных соединений

Способ (комбинация способов) сварки: МП - Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях
	
№ п/п	Марки основных материалов	Сварочные (наплавочные) материалы	Диаметр, мм	Толщина, мм	Тип шва	Тип соединения	Вид соединения	Угол разделки кромок	Положение при сварке (наплавке)	Наличие подогрева	Наличие термообработки	Состав и процентное содержание смеси защитных газов	Применение импульсно-дугового процесса	Другие параметры	Идентификатор однотипности	
1	1, (09Г2С)	Св-08Г2С	плоские детали	8,0	СШ	С	ос (бп)	>15°	П1	без подогрева	без термообработки	80%Ar+20%CO2	не применяется		МП-1-02СОО/С17	
2	1, (09Г2С)		плоские детали	8,0+8,0	УШ	Т	ос (бп)	б/р	П2	без подогрева	без термообработки	80%Ar+20%CO2	не применяется		МП-1-02УОО/Т1	
3	1, (09Г2С)		плоские детали	8,0+8,0	УШ	Т	ос (бп)	>15°	П2	без подогрева	без термообработки	80%Ar+20%CO2	не применяется		МП-1-02УОО/Т6	
4	1, (09Г2С)		плоские детали	16,0	СШ	С	ос (бп)	>15°	П1	без подогрева	без термообработки	80%Ar+20%CO2	не применяется		МП-1-03СОО/С17	
5	1, (09Г2С)		плоские детали	16,0+16,0	УШ	Т	ос (бп)	б/р	П2	без подогрева	без термообработки	80%Ar+20%CO2	не применяется		МП-1-03УОО/Т1	
6	1, (09Г2С)		плоские детали	16,0+16,0	УШ	Т	ос (бп)	>15°	П2	без подогрева	без термообработки	80%Ar+20%CO2	не применяется		МП-1-03УОО/Т6	

СК(1) - Приложение 4
 
Методы неразрушающего контроля, виды испытаний и исследований КСС
 
Метод неразрушающего контроля, вид разрушающих испытаний или исследований	Объем контроля (% или кол-во образцов)	НД, регламентирующие методику неразрушающего контроля, разрушающих испытаний или исследований	НД, регламентирующие нормы оценки качества	Организация, выполняющая контроль КСС (свидетельство об аттестации лаборатории)	
Визуальный	100 %	СТО 9701105632-003-2021	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4	ООО "РСЗ МАЦ", № АЦЛНК-33-00113 действительно до 27.09.2027 г.	
Измерительный	100 %	СТО 9701105632-003-2021	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.8; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 53-101-98 п.12.29; СП 70.13330.2012 п.10.4.4	ООО "РСЗ МАЦ", № АЦЛНК-33-00113 действительно до 27.09.2027 г.	
Ультразвуковой	100 %	ГОСТ Р 55724-2013	ГОСТ 23118-2019 Приложение А; РД 34.15.132-96 п.8.2; СП 70.13330.2012 п.10.4.9	ООО "РСЗ МАЦ", № АЦЛНК-33-00113 действительно до 27.09.2027 г.	
Растяжение	2 образца	ГОСТ 6996-66	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2; СП 53-101-98 п.12.2; СП 70.13330.2012 табл.10.1	ООО "УНТЦ "Сварка", № ИЛ/ЛРИ-01821, действительно до 31.03.2026 г.	
Металлография	2 образца	ГОСТ 10243-75	СП 70.13330.2012 п.10.4.17	ООО "УНТЦ "Сварка", № ИЛ/ЛРИ-01821, действительно до 31.03.2026 г.	
Статический изгиб	2 образца	ГОСТ 6996-66	СП 70.13330.2012 табл.10.1	ООО "УНТЦ "Сварка", № ИЛ/ЛРИ-01821, действительно до 31.03.2026 г.	
Твердость	1 образец, не выше 330 HV	ГОСТ 6996-66	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2;  СП 53-101-98 п.12.2; СП 70.13330.2012 табл.10.1	ООО "УНТЦ "Сварка", № ИЛ/ЛРИ-01821, действительно до 31.03.2026 г.	
Ударный изгиб	3 образца. KCU, При T +20 °C, не менее 29 Дж/см2	ГОСТ 6996-66	ГОСТ 23118-2019 п.5.5.2;  	ООО "УНТЦ "Сварка", № ИЛ/ЛРИ-01821, действительно до 31.03.2026 г.	

СК(1) - Приложение 4
 
Результаты неразрушающего контроля КСС

№ п/п	Идентификатор	Визуальный	Измерительный	Ультразвуковой	
1	МП-1-02СОО/С17	годен; №449/1-Т от 11.11.2025 г.	годен; №449/1-Т от 11.11.2025 г.	годен; №290/2-Т от 11.11.2025 г.	
2	МП-1-02УОО/Т1	годен; №449/1-Т от 11.11.2025 г.	годен; №449/1-Т от 11.11.2025 г.		
3	МП-1-02УОО/Т6	годен; №449/1-Т от 11.11.2025 г.	годен; №449/1-Т от 11.11.2025 г.	годен; №290/2-Т от 11.11.2025 г.	
4	МП-1-03СОО/С17	годен; №449/1-Т от 11.11.2025 г.	годен; №449/1-Т от 11.11.2025 г.	годен; №290/2-Т от 11.11.2025 г.	
5	МП-1-03УОО/Т1	годен; №449/1-Т от 11.11.2025 г.	годен; №449/1-Т от 11.11.2025 г.		
6	МП-1-03УОО/Т6	годен; №449/1-Т от 11.11.2025 г.	годен; №449/1-Т от 11.11.2025 г.	годен; №290/2-Т от 11.11.2025 г.	

СК(1) - Приложение 4
 
Результаты разрушающих испытаний или исследований КСС

№ п/п	Идентификатор	Растяжение	Металлография	Статический изгиб	Твердость	Ударный изгиб	
1	МП-1-02СОО/С17	годен; №556/2-Т от 12.11.2025 г.		годен; №705/1-Т от 12.11.2025 г.	годен; №202/6-Т от 12.11.2025 г.		
2	МП-1-02УОО/Т1		годен; №493/5-Т от 12.11.2025 г.		годен; №202/6-Т от 12.11.2025 г.		
3	МП-1-02УОО/Т6		годен; №493/5-Т от 12.11.2025 г.		годен; №202/6-Т от 12.11.2025 г.		
4	МП-1-03СОО/С17	годен; №556/2-Т от 12.11.2025 г.		годен; №705/1-Т от 12.11.2025 г.	годен; №202/6-Т от 12.11.2025 г.	годен; №312/4-Т от 12.11.2025 г.	
5	МП-1-03УОО/Т1		годен; №493/5-Т от 12.11.2025 г.		годен; №202/6-Т от 12.11.2025 г.		
6	МП-1-03УОО/Т6		годен; №493/5-Т от 12.11.2025 г.		годен; №202/6-Т от 12.11.2025 г.		

СК(1) - Приложение 4

СК(1) - Приложение 5	
Установленная область аттестации технологии сварки
"Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях строительных конструкций" Шифр: МП-СК(1), Дата утверждения: 21.10.2025 г.
	
Параметры, характеризующие технологию	Область аттестации технологии сварки	
Способ (комбинация способов) сварки	МП - Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях	
Группы и марки основных материалов	1 (М01)	1 (М01)	1 (М01)	1 (М01)	
Сварочные (наплавочные) материалы	Сварочная проволока Св-08Г2С*	Сварочная проволока Св-08Г2С*	Сварочная проволока Св-08Г2С*	Сварочная проволока Св-08Г2С*	
Диапазон диаметров, мм	плоские детали	плоские детали	плоские детали	плоские детали	
Диапазон толщин, мм	свыше 3,0 до 40,0 включительно	свыше 3,0 до 40,0 включительно + свыше 3,0 до 50,0 включительно	свыше 3,0 до 30,0 включительно + свыше 3,0 до 50,0 включительно	свыше 3,0 до 40,0 включительно + свыше 3,0 до 50,0 включительно	
Тип шва	СШ	УШ	УШ	УШ	
Тип соединения	С	Т; У	У	Н; Т; У	
Вид соединения	ос (бп); ос (сп); дс (зк)	ос (бп); дс (зк)	ос (бп); дс (бз)	ос (бп); дс (бз)	
Угол разделки кромок	>15°	>15°	б/р	б/р	
Положение при сварке (наплавке)	Н1; Г; П1; В1	Н1; Н2; П2; В1	Н1; Н2; П2; В1	Н1; Н2; П2; В1	
Наличие подогрева	без подогрева	без подогрева	без подогрева	без подогрева	
Наличие термообработки	без термообработки	без термообработки	без термообработки	без термообработки	
Состав и процентное содержание смеси защитных газов	80% Ar+20% CO2	80% Ar+20% CO2	80% Ar+20% CO2	80% Ar+20% CO2	
Применение импульсно-дугового процесса	не применяется	не применяется	не применяется	не применяется	
Вид, тип (марка) сварочного оборудования	А3 (ВД, ВДУЧ); А8 (ПДУ)	
Шифры производственных технологических карт	Альбом технологических карт МП-СК(1). Область аттестации  действительна для режимов сварки и типоразмеров сварных соединений, соответствующих указанным в производственных технологических картах (ПТД)	
Шифры НД, регламентирующих нормы оценки качества сварных соединений	РД 34.15.132-96; ГОСТ 23118-2019; СП 53-101-98; СП 70.13330.2012	
* Область распространения допускает применение других аттестованных сварочных материалов в соответствии с требованиями ПТД.
Примечание - Применение иных производственных технологических карт в рамках установленной области распространения аттестации возможно при условии, что режимы сварки не выходят за пределы, указанные в представленных на аттестацию технологических картах.	

СК(1) - Приложение 5

Руководитель АЦСТ-98:	______________________ Горбатенко Д.Н.
                (подпись)
	
Председатель:	______________________ Горбатенко Д.Н.
                (подпись)
	
Члены комиссии:	______________________ Ткаченко А.В.
                (подпись)

______________________ Гаревских Н.С.
                (подпись)
	
Ознакомлен:	______________________ Королев Г.В.
  (подпись уполномоченного
   представителя заявителя)