Между ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга», далее Заказчик и ООО «КиКГЕОСТРОЙ», далее Подрядчик, в рамках реализации проекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала», заключен договор генподряда № 314-26/104 от 22.05.2025, далее Договор, на выполнение строительно­ монтажных работ по монтажу металлоконструкций Конвейерной галереи №3.
Настоящим уведомляю Вас, что по состоянию на 10.09.2025 у Подрядчика отсутствует готовность к производству работ по сварке (наплавке), так, в соответствии с п.13.1 Договора силами Заказчика в период с 04-11.09.2025 проведен контроль за ходом и качеством выполняемых работ, по результатам контроля, выявлено следующее:
1.	Отсутствует/не предоставлен документ, подтверждающий факт аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями раздела 9.7.12.3 Сварочные работ 1632-2021-00-ПОС и РД 03-615-03. – 
2.	Отсутствует утверждённые технологические карты по сварке. –
3.	Специалисты сварочного производства (сварщики) не допущены к ведению работ по сварке и установке прихваток на основании требований раздела 1О СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (КСС, Допускной лист). 
4.	Сборочно-сварочные стапеля для производства работ по сварке (наплавке) не позволяют обеспечить требуемую точность при выполнении сборочных и сварочных работ, в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012, включая, но не ограничиваясь (см. п.8.5 Технического задания (Приложение №1 к Договору); 
5.	На постоянной основе не организован пооперационный контроль качества сборочных и сварочных операций - 

Соответственно:
-	специалист сварочного производства (сварщик Шарапа Евгений Александрович, С3Р-13АЦ-I- 02088) по результатам КСС, не допущен к производству работ по сварке, по факту работы производятся;
-	специалист сварочного производства (сварщик Шарапа Евгений Александрович, С3Р-13АЦ-I- 02088) согласно удостоверения допущен к ручной дуговой сварке покрытыми электродами (РД), в свою очередь работы выполняются механизированной сваркой в среде защитного газа (МП);
-	
-	выявлено нарушение последовательности сварки стыка колонн при укрупнении (типовая схема работ согласно РД 34.15.132-96 «Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов»);
-	допускается привлечение неустановленных лиц к производству работ по сварке (наплавке);
-	не производится операционный контроль сборочных операция под сварку. Журнал сварочных работ не заполняется, информация о приемке выполненных стыков под сварку отсутствует;
-	комиссионно выявлены категоричные дефекты сварных соединений.

На основании вышеназванного, требую:
1.	Обеспечить присутствие специалистов сварочного производства: Аттестованных сварщиков (МП, на постоянной основе); Руководитель сварочных работ (уровень не ниже 11 НАКС, на постоянной основе); Технолог по сварке, (уровень не ниже 111 НАКС, периодически) –
2.	Обеспечить присутствие специалистов строительного контроля, на постоянной основе (часть 2 статьи 53 ГрК РФ, п. 4.1 СП 543 1325800 2024 Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства") 
3.	Разработать и согласовать технологическую документацию по сборочно-сварочным работам. 
4.	Обеспечить требуемую точность операций по сборке, сварке м/к в соответствии с требованиями СП70.13330.2012.
5.	Предоставить полный комплект исходно-разрешительной документации (раздел Сварочные работы):
-	Свидетельство об аттестации технологии сварки;
-	Удостоверения специалистов сварочного производства 1, 11, 111 уровня НАКС (включая квалификационные удостоверения);
-	Свидетельство об аттестации сварочного оборудования;
-	Свидетельство об аттестации сварочных материалов;
-	Утвержденные технологические карты по сварке и сборке с привязкой к объекту (ППСР если требуется).