## ВОР
Ведомость разбивки цены
Строительство складов для хранения готовой продукции ООО "КСК МК"
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Общая стоимость , руб (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Стоимость за ед. , руб (без НДС) |  | Общая стоимость за ед., руб. (без НДС) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы |  | 5
25-00-351-ГП
Раздел 1. Земляные работы
1 | Планировка территории | м2 | 16820
2 | Устойство насыпи | м3 | 371
3 | Устройство выемки. | м3 | 7678
Раздел 2. Проезд с покрытием из асфальтобетона S=9065,0 м2
0 | Уплотнние основания перед устройствои дорожной одежды до Купл = 0.98 | м2 | 9065
1 | Асфальтобетон на битумном вяжущем марки БНД 70/100, с максимальным размером зерен 16 мм ГОСТ 58406.2-2020 H=0.05м | м2/т | 9065/1133.13 | [6 empty] | плотность 2,5 т/м3
2 | Асфальтобетон на битумном вяжущем марки БНД 70-100, с максимальным размером зерен 22 мм ГОСТ 58406.2-2020 H=0.07м | м2/т | 9065/1586.38 | [6 empty] | плотность 2,5 т/м3
3 | Щебень фракционный 31,5..45 (45..63) мм с заклинкой фракционный мелким щебнем ГОСТ 32703-2014 H=0.25м | м2/м3 | 9065/2266.25
4 | Геотекстиль нетканный ГОСТ 56419-2015 | м2 | 10878
5 | Песок средней крупности с коэффициентом фильтрации не менее 2 м/сут по ГОСТ 32824-2014 H=0.20м | м2/м3 | 9065/1813
Раздел 3. Тротуар с покрытием из тротуарной плитки S=178,0 м2
1 | Плитка тротуарная бетонная, ГОСТ 17608-2017 H=0.08м | м2 | 178
2 | Пескоцементная смесь с содержанием цемента 8-12% по массе (песок ГОСТ 32824-2014) H=0.05м | м2/м3 | 178/8.9
3 | Щебень фракционированный свыше 16 до 22,4 мм по ГОСТ 32703-2014 H=0.15м | м2/м3 | 178/26.7
4 | Песок средней крупности по ГОСТ 32824-2014 H=0.20м | м2/м3 | 178/35.6
Раздел 4. Устройство бортовых камней
1 | Бетонный бортовой камень БР100.30.15 | пог.м | 959
2 | Бетонный бортовой камень БР100.45.18 | пог.м | 35
Раздел 5. Подготовительные работы
1 | Демонтаж существующего проезда, h=0,10м | м2 | 352
25-00-351-ЭОМ
Силовое электрооборудование и внутреннее электроосвещение склада №1
1. Электрощитовое электрооборудование
| Монтаж щита ВРУ | шт. | 1
| Монтаж щита ПЭСПЗ | шт. | 1
| Монтаж щита ЩО | шт. | 1
| Монтаж щита ЩР-1 | шт. | 1
| Монтаж щита ЩР-2 | шт. | 1
| Монтаж щита ЩАО | шт. | 1
2. Кабельная продукция
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4x70мм² на лотках | м | 80
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4x70мм² в трубе д.63мм | м | 60
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x16мм² на лотках | м | 40
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x6мм² на лотках | м | 100
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x4мм² на лотках | м | 35
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x2,5мм² в трубе д.25мм | м | 40
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x2,5мм² на лотках | м | 150
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3x2,5мм² в трубе д.25мм | м | 220
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3x1,5мм² на лотках | м | 340
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3x1,5мм² в трубе д.25мм | м | 70
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 5x4мм² на лотках | м | 20
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5мм² на лотках | м | 270
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5мм² в трубе д.25мм | м | 60
| Монтаж провода ПуГВ 1х16 | м | 100
| Монтаж кабельных муфт | шт. | 4
3. Заземление и молниезащита
| Монтаж полосы стальной горячеоцинкованнной 40х5мм | м | 180
| Монтаж прутка стального оцинкованного 8 мм | м | 340
| Монтаж универсального соединителя проводника | шт. | 8
| Монтаж соединителя пруток-пруток | шт. | 4
| Монтаж держателя круглого проводника на кровле 8мм | шт. | 271
| Монтаж держателя круглого проводника на фасаде | шт. | 71
| Монтаж заземляющего электрода (уголок стальной горячеоцинкованный 50х50х5мм) длиной 3м | шт. | 6
| Выемка грунта | м3 | 90
| Обратная засыпка | м3 | 90
4. Гибкие трубы
| Монтаж гибких труб ⌀63мм на хомутах | м | 60
| Монтаж гибких труб ⌀25мм на клипсах | м | 390
5. Система электрообогрева водостоков
| Монтаж щита электрообогрева (ЩэОб) | шт. | 1
| Монтаж датчика температуры | шт. | 1
| Монтаж контрольного кабеля МКЭШ 2х0,75мм² к датчику | м | 10
| Монтаж греющего кабеля удельной мощностью 30 Вт/п.м. | м | 350
| Монтаж комплекта YC-HTK | шт. | 10
| Монтаж трубы ПНД Д 25 на клипсах | м | 200
| Монтаж затяжка кабеля силового ВВГнг(А)-LS 5x2,5мм² в трубу | м | 200
6. Прочее
| Герметизация труб ⌀110мм | шт. | 4
| Монтаж распределительных коробок | шт. | 130
| Монтаж распределительного щитка с силовым разъемом | шт. | 2
| Монтаж вилки 32А 380в / 400в 3P+N+E IP44 | шт. | 2
7. Автоматизация тепловых завес
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х2,5мм2 в трубе | м | 60
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х1,5мм2 в трубе | м | 20
| Монтаж кабеля Folan F/UTP Cat5e PE 4х2х0,5 в трубе | м | 5
| Монтаж гибких труб ⌀25мм на клипсах | м | 85
8. Опорные конструкции навесных щитов
| Монтаж конструкций металлических | т | 0.14748 | [6 empty] | Труба 60х5 из стали С245 - 127,16 кг. Лист 180х180х10 из стали С245 - 20,32 кг.
| Сверление отверский диаметром 14 мм и глубиной 155 мм | шт | 32
| Устрйоство распорных анкеров Sormat S-KA M12/100 | шт | 32
| Антикоррозийная обработка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 (расход 160 г/м2) в 1 слой | м2/кг | 3,69/0,590
| Антикоррозийная обработка металлоконструкций эмалью ПФ115 (расход 140 г/м2) в 2 слоя | м2/кг | 3,69/1,033
9. Пусконаладочные работы
| Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 14
| Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт. | 17
| Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.11
| Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | измерение | 1
| Измерение сопротивления изоляции кабельных линий 0,4 кВ | линия | 36
| Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | измерение | 36
Силовое электрооборудование и внутреннее электроосвещение склада №2
1. Электрощитовое электрооборудование
| Монтаж щита ВРУ | шт. | 1
| Монтаж щита ПЭСПЗ | шт. | 1
| Монтаж щита ЩО | шт. | 1
| Монтаж щита ЩР-1 | шт. | 1
| Монтаж щита ЩР-2 | шт. | 1
| Монтаж щита ЩАО | шт. | 1
2. Кабельная продукция
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4x70мм² на лотках | м | 60
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4x70мм² в трубе д.63мм | м | 60
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x16мм² на лотках | м | 40
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x6мм² на лотках | м | 100
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x4мм² на лотках | м | 35
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x2,5мм² в трубе д.25мм | м | 40
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x2,5мм² на лотках | м | 150
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3x2,5мм² в трубе д.25мм | м | 220
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3x1,5мм² на лотках | м | 340
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3x1,5мм² в трубе д.25мм | м | 70
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 5x4мм² на лотках | м | 20
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5мм² на лотках | м | 270
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5мм² в трубе д.25мм | м | 60
| Монтаж провода ПуГВ 1х16 | м | 100
| Монтаж кабельных муфт | шт. | 4
3. Заземление и молниезащита
| Монтаж полосы стальной горячеоцинкованнной 40х5мм | м | 180
| Монтаж прутка стального оцинкованного 8 мм | м | 340
| Монтаж универсального соединителя проводника | шт. | 8
| Монтаж соединителя пруток-пруток | шт. | 4
| Монтаж держателя круглого проводника на кровле 8мм | шт. | 271
| Монтаж держателя круглого проводника на фасаде | шт. | 71
| Монтаж заземляющего электрода (уголок стальной горячеоцинкованный 50х50х5мм) длиной 3м | шт. | 6
| Выемка грунта | м3 | 90
| Обратная засыпка | м3 | 90
4. Гибкие трубы
| Монтаж гибких труб ⌀63мм на хомутах | м | 60
| Монтаж гибких труб ⌀25мм на клипсах | м | 390
5. Система электрообогрева водостоков
| Монтаж щита электрообогрева (ЩэОб) | шт. | 1
| Монтаж датчика температуры | шт. | 1
| Монтаж контрольного кабеля МКЭШ 2х0,75мм² к датчику | м | 10
| Монтаж греющего кабеля удельной мощностью 30 Вт/п.м. | м | 350
| Монтаж комплекта YC-HTK | шт. | 10
| Монтаж трубы ПНД Д 25 на клипсах | м | 200
| Монтаж затяжка кабеля силового ВВГнг(А)-LS 5x2,5мм² в трубу | м | 200
6. Прочее
| Герметизация труб ⌀110мм | шт. | 4
| Монтаж распределительных коробок | шт. | 130
| Монтаж распределительного щитка с силовым разъемом | шт. | 2
| Монтаж вилки 32А 380в / 400в 3P+N+E IP44 | шт. | 2
7. Автоматизация тепловых завес
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х2,5мм2 в трубе | м | 60
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х1,5мм2 в трубе | м | 20
| Монтаж кабеля Folan F/UTP Cat5e PE 4х2х0,5 в трубе | м | 5
| Монтаж гибких труб ⌀25мм на клипсах | м | 85
8. Опорные конструкции навесных щитов
| Монтаж конструкций металлических | т | 0.14748 | [6 empty] | Труба 60х5 из стали С245 - 127,16 кг. Лист 180х180х10 из стали С245 - 20,32 кг.
| Сверление отверский диаметром 14 мм и глубиной 155 мм | шт | 32
| Устрйоство распорных анкеров Sormat S-KA M12/100 | шт | 32
| Антикоррозийная обработка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 (расход 160 г/м2) в 1 слой | м2/кг | 3,69/0,590
| Антикоррозийная обработка металлоконструкций эмалью ПФ115 (расход 140 г/м2) в 2 слоя | м2/кг | 3,69/1,033
9. Пусконаладочные работы
| Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 14
| Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт. | 17
| Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.11
| Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | измерение | 1
| Измерение сопротивления изоляции кабельных линий 0,4 кВ | линия | 36
| Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | измерение | 36
Силовое электрооборудование и внутреннее электроосвещение склада №3
1. Электрощитовое электрооборудование
| Монтаж щита ВРУ | шт. | 1
| Монтаж щита ПЭСПЗ | шт. | 1
| Монтаж щита ЩО | шт. | 1
| Монтаж щита ЩР-1 | шт. | 1
| Монтаж щита ЩР-2 | шт. | 1
| Монтаж щита ЩАО | шт. | 1
2. Кабельная продукция
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4x70мм² в трубе д.63мм | м | 20
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x16мм² на лотках | м | 40
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x6мм² на лотках | м | 100
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x4мм² на лотках | м | 35
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x2,5мм² в трубе д.25мм | м | 40
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x2,5мм² на лотках | м | 150
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3x2,5мм² в трубе д.25мм | м | 220
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3x1,5мм² на лотках | м | 340
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3x1,5мм² в трубе д.25мм | м | 70
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 5x4мм² на лотках | м | 20
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5мм² на лотках | м | 270
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5мм² в трубе д.25мм | м | 60
| Монтаж провода ПуГВ 1х16 | м | 100
| Монтаж кабельных муфт | шт. | 4
3. Заземление и молниезащита
| Монтаж полосы стальной горячеоцинкованнной 40х5мм | м | 180
| Монтаж прутка стального оцинкованного 8 мм | м | 340
| Монтаж универсального соединителя проводника | шт. | 8
| Монтаж соединителя пруток-пруток | шт. | 4
| Монтаж держателя круглого проводника на кровле 8мм | шт. | 271
| Монтаж держателя круглого проводника на фасаде | шт. | 71
| Монтаж заземляющего электрода (уголок стальной горячеоцинкованный 50х50х5мм) длиной 3м | шт. | 6
| Выемка грунта | м3 | 90
| Обратная засыпка | м3 | 90
4. Гибкие трубы
| Монтаж гибких труб ⌀63мм на хомутах | м | 20
| Монтаж гибких труб ⌀25мм на клипсах | м | 390
5. Система электрообогрева водостоков
| Монтаж щита электрообогрева (ЩэОб) | шт. | 1
| Монтаж датчика температуры | шт. | 1
| Монтаж контрольного кабеля МКЭШ 2х0,75мм² к датчику | м | 10
| Монтаж греющего кабеля удельной мощностью 30 Вт/п.м. | м | 350
| Монтаж комплекта YC-HTK | шт. | 10
| Монтаж трубы ПНД Д 25 на клипсах | м | 200
| Монтаж затяжка кабеля силового ВВГнг(А)-LS 5x2,5мм² в трубу | м | 200
6. Прочее
| Герметизация труб ⌀110мм | шт. | 4
| Монтаж распределительных коробок | шт. | 130
| Монтаж распределительного щитка с силовым разъемом | шт. | 2
| Монтаж вилки 32А 380в / 400в 3P+N+E IP44 | шт. | 2
7. Автоматизация тепловых завес
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х2,5мм2 в трубе | м | 60
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х1,5мм2 в трубе | м | 20
| Монтаж кабеля Folan F/UTP Cat5e PE 4х2х0,5 в трубе | м | 5
| Монтаж гибких труб ⌀25мм на клипсах | м | 85
8. Опорные конструкции навесных щитов
| Монтаж конструкций металлических | т | 0.14748 | [6 empty] | Труба 60х5 из стали С245 - 127,16 кг. Лист 180х180х10 из стали С245 - 20,32 кг.
| Сверление отверский диаметром 14 мм и глубиной 155 мм | шт | 32
| Устрйоство распорных анкеров Sormat S-KA M12/100 | шт | 32
| Антикоррозийная обработка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 (расход 160 г/м2) в 1 слой | м2/кг | 3,69/0,590
| Антикоррозийная обработка металлоконструкций эмалью ПФ115 (расход 140 г/м2) в 2 слоя | м2/кг | 3,69/1,033
9. Пусконаладочные работы
| Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 14
| Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт. | 17
| Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.11
| Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | измерение | 1
| Измерение сопротивления изоляции кабельных линий 0,4 кВ | линия | 36
| Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | измерение | 36
Силовое электрооборудование и внутреннее электроосвещение склада №4
1. Электрощитовое электрооборудование
| Монтаж щита ВРУ | шт. | 1
| Монтаж щита ПЭСПЗ | шт. | 1
| Монтаж щита ЩО | шт. | 1
| Монтаж щита ЩР-1 | шт. | 1
| Монтаж щита ЩР-2 | шт. | 1
| Монтаж щита ЩАО | шт. | 1
2. Кабельная продукция
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4x70мм² в трубе д.63мм | м | 20
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x16мм² на лотках | м | 40
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x6мм² на лотках | м | 100
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x4мм² на лотках | м | 35
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x2,5мм² в трубе д.25мм | м | 40
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x2,5мм² на лотках | м | 150
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3x2,5мм² в трубе д.25мм | м | 220
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3x1,5мм² на лотках | м | 340
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3x1,5мм² в трубе д.25мм | м | 70
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 5x4мм² на лотках | м | 20
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5мм² на лотках | м | 270
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5мм² в трубе д.25мм | м | 60
| Монтаж провода ПуГВ 1х16 | м | 100
| Монтаж кабельных муфт | шт. | 4
3. Заземление и молниезащита
| Монтаж полосы стальной горячеоцинкованнной 40х5мм | м | 180
| Монтаж прутка стального оцинкованного 8 мм | м | 340
| Монтаж универсального соединителя проводника | шт. | 8
| Монтаж соединителя пруток-пруток | шт. | 4
| Монтаж держателя круглого проводника на кровле 8мм | шт. | 271
| Монтаж держателя круглого проводника на фасаде | шт. | 71
| Монтаж заземляющего электрода (уголок стальной горячеоцинкованный 50х50х5мм) длиной 3м | шт. | 6
| Выемка грунта | м3 | 90
| Обратная засыпка | м3 | 90
4. Гибкие трубы
| Монтаж гибких труб ⌀63мм на хомутах | м | 20
| Монтаж гибких труб ⌀25мм на клипсах | м | 390
5. Система электрообогрева водостоков
| Монтаж щита электрообогрева (ЩэОб) | шт. | 1
| Монтаж датчика температуры | шт. | 1
| Монтаж контрольного кабеля МКЭШ 2х0,75мм² к датчику | м | 10
| Монтаж греющего кабеля удельной мощностью 30 Вт/п.м. | м | 350
| Монтаж комплекта YC-HTK | шт. | 10
| Монтаж трубы ПНД Д 25 на клипсах | м | 200
| Монтаж затяжка кабеля силового ВВГнг(А)-LS 5x2,5мм² в трубу | м | 200
6. Прочее
| Герметизация труб ⌀110мм | шт. | 4
| Монтаж распределительных коробок | шт. | 130
| Монтаж распределительного щитка с силовым разъемом | шт. | 2
| Монтаж вилки 32А 380в / 400в 3P+N+E IP44 | шт. | 2
7. Автоматизация тепловых завес
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х2,5мм2 в трубе | м | 60
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х1,5мм2 в трубе | м | 20
| Монтаж кабеля Folan F/UTP Cat5e PE 4х2х0,5 в трубе | м | 5
| Монтаж гибких труб ⌀25мм на клипсах | м | 85
8. Опорные конструкции навесных щитов
| Монтаж конструкций металлических | т | 0.14748 | [6 empty] | Труба 60х5 из стали С245 - 127,16 кг. Лист 180х180х10 из стали С245 - 20,32 кг.
| Сверление отверский диаметром 14 мм и глубиной 155 мм | шт | 32
| Устрйоство распорных анкеров Sormat S-KA M12/100 | шт | 32
| Антикоррозийная обработка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 (расход 160 г/м2) в 1 слой | м2/кг | 3,69/0,590
| Антикоррозийная обработка металлоконструкций эмалью ПФ115 (расход 140 г/м2) в 2 слоя | м2/кг | 3,69/1,033
9. Пусконаладочные работы
| Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 14
| Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт. | 17
| Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.11
| Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | измерение | 1
| Измерение сопротивления изоляции кабельных линий 0,4 кВ | линия | 36
| Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | измерение | 36
Силовое электрооборудование и внутреннее электроосвещение склада №5
1. Электрощитовое электрооборудование
| Монтаж щита ВРУ | шт. | 1
| Монтаж щита ПЭСПЗ | шт. | 1
| Монтаж щита ЩО | шт. | 1
| Монтаж щита ЩР-1 | шт. | 1
| Монтаж щита ЩР-2 | шт. | 1
| Монтаж щита ЩАО | шт. | 1
2. Кабельная продукция
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 4x70мм² в трубе д.63мм | м | 20
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x16мм² на лотках | м | 40
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x6мм² на лотках | м | 100
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x4мм² на лотках | м | 35
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x2,5мм² в трубе д.25мм | м | 40
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5x2,5мм² на лотках | м | 150
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3x2,5мм² в трубе д.25мм | м | 220
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3x1,5мм² на лотках | м | 340
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 3x1,5мм² в трубе д.25мм | м | 70
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 5x4мм² на лотках | м | 20
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5мм² на лотках | м | 270
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5мм² в трубе д.25мм | м | 60
| Монтаж провода ПуГВ 1х16 | м | 100
| Монтаж кабельных муфт | шт. | 4
3. Заземление и молниезащита
| Монтаж полосы стальной горячеоцинкованнной 40х5мм | м | 180
| Монтаж прутка стального оцинкованного 8 мм | м | 340
| Монтаж универсального соединителя проводника | шт. | 8
| Монтаж соединителя пруток-пруток | шт. | 4
| Монтаж держателя круглого проводника на кровле 8мм | шт. | 271
| Монтаж держателя круглого проводника на фасаде | шт. | 71
| Монтаж заземляющего электрода (уголок стальной горячеоцинкованный 50х50х5мм) длиной 3м | шт. | 6
| Выемка грунта | м3 | 90
| Обратная засыпка | м3 | 90
4. Гибкие трубы
| Монтаж гибких труб ⌀63мм на хомутах | м | 20
| Монтаж гибких труб ⌀25мм на клипсах | м | 390
5. Система электрообогрева водостоков
| Монтаж щита электрообогрева (ЩэОб) | шт. | 1
| Монтаж датчика температуры | шт. | 1
| Монтаж контрольного кабеля МКЭШ 2х0,75мм² к датчику | м | 10
| Монтаж греющего кабеля удельной мощностью 30 Вт/п.м. | м | 350
| Монтаж комплекта YC-HTK | шт. | 10
| Монтаж трубы ПНД Д 25 на клипсах | м | 200
| Монтаж затяжка кабеля силового ВВГнг(А)-LS 5x2,5мм² в трубу | м | 200
6. Прочее
| Герметизация труб ⌀110мм | шт. | 4
| Монтаж распределительных коробок | шт. | 130
| Монтаж распределительного щитка с силовым разъемом | шт. | 2
| Монтаж вилки 32А 380в / 400в 3P+N+E IP44 | шт. | 2
7. Автоматизация тепловых завес
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х2,5мм2 в трубе | м | 60
| Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LS 5х1,5мм2 в трубе | м | 20
| Монтаж кабеля Folan F/UTP Cat5e PE 4х2х0,5 в трубе | м | 5
| Монтаж гибких труб ⌀25мм на клипсах | м | 85
8. Опорные конструкции навесных щитов
| Монтаж конструкций металлических | т | 0.14748 | [6 empty] | Труба 60х5 из стали С245 - 127,16 кг. Лист 180х180х10 из стали С245 - 20,32 кг.
| Сверление отверский диаметром 14 мм и глубиной 155 мм | шт | 32
| Устрйоство распорных анкеров Sormat S-KA M12/100 | шт | 32
| Антикоррозийная обработка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 (расход 160 г/м2) в 1 слой | м2/кг | 3,69/0,590
| Антикоррозийная обработка металлоконструкций эмалью ПФ115 (расход 140 г/м2) в 2 слоя | м2/кг | 3,69/1,033
9. Пусконаладочные работы
| Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 14
| Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт. | 17
| Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.11
| Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | измерение | 1
| Измерение сопротивления изоляции кабельных линий 0,4 кВ | линия | 36
| Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | измерение | 36
Кабеленесущие конструкции
Склад 1
ЭМ
| Лестничный лоток замковый 300х80х6000, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | м | 66
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 66
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 66
| Крышка к лотку 300х15х3000, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк | м | 66
| Перегородка в лестничный лоток 80х3000, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк | м | 66
| Винт М6х25 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 66
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 66
| Металлический лоток перфорированный 100х50х3000, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк | м | 51
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 51
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 51
| Крышка к лотку 100х15х3000, толщ. 0,55 мм, Сендзимир цинк | м | 51
| Металлический лоток перфорированный 50х50х3000, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк | м | 150
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 150
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 150
| Крышка к лотку 50х15х3000, толщ. 0,55 мм, Сендзимир цинк | м | 150
| Ответвитель горизонтальный плавный универсальный 50х50, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 6
| Соединитель лотковый универсальный модернизированный для лотка высотой 50 мм, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 24
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 144
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 144
| Крышка к ответвителю горизонтальному плавному универсальному 50, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 6
Крепление к двутавру фермы по осям 1,11
| Струбцина М10 комплект, Сендзимир цинк | шт | 51
| Шпилька М10х2000 DIN 975, класс прочности 4.6, гальван. цинк | шт | 51
| С-подвес потолочный усиленный 100 мм, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 51
| Гайка М10 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. Цинк | шт | 204
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. Цинк | шт | 102
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк ( | шт | 102
Крепление к двутавру фермы по осям 2-10
| Соединитель шарнирный для шпильки, толщ. 4,0 мм, гальван. Цинк | шт | 300
| Струбцина М8 комплект, Сендзимир цинк | шт | 300
| Шпилька М8х2000 DIN 975, класс прочности 4.6, гальван. Цинк | шт | 300
| Профиль перфорированный С-образный 30х20х3000, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 5
| Шайба 8 DIN 9021 усиленная, гальван. Цинк | шт | 1200
| Гайка М8 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. Цинк | шт | 1800
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. Цинк | шт | 150
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк ( | шт | 150
Крепление к колоннам с шагом 6м
| Стойка потолочного подвеса для средних нагрузок 50х50х500 мм, толщ. 2,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 11
| Консоль подвеса для средних нагрузок, на поверхность, база 300, толщ. 2,0 мм, гальван. Цинк | шт | 11
| Зажимная струбцина, термодиффузия | шт | 44
| Стойка потолочного подвеса для средних нагрузок 50х50х400 мм, толщ. 2,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 22
| Распорка консоли подвеса для средних нагрузок для стоек сечением 50х50 мм, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 11
| Гайка М10 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. Цинк | шт | 44
| Болт М10х75 DIN 933 полнонарезной, класс прочности 5.8, гальван. Цинк | шт | 22
| Болт М10х25 DIN 933 полнонарезной, класс прочности 5.8, гальван. Цинк | шт | 22
| Винт М6х16 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 22
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 22
| Прижим для НЛО, толщ. 3,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 22
СПЗ
| Лестничный лоток замковый 200х80х6000, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | м | 60
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 60
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 60
| Крышка к лотку 200х15х3000, толщ. 0,6 мм, Сендзимир цинк | м | 63
| Металлический лоток перфорированный 50х50х3000, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк | м | 75
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 75
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 75
| Крышка к лотку 50х15х3000, толщ. 0,55 мм, Сендзимир цинк | м | 75
| Ответвитель горизонтальный плавный универсальный 50х50, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 6
| Соединитель лотковый универсальный модернизированный для лотка высотой 50 мм, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 24
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 144
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 144
| Крышка к ответвителю горизонтальному плавному универсальному 50, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 6
Крепление к низу фермы с шагом 1 м
| Соединитель шарнирный для шпильки, толщ. 4,0 мм, гальван. Цинк | шт | 150
| Струбцина М8 комплект, Сендзимир цинк | шт | 150
| Шпилька М8х2000 DIN 975, класс прочности 4.6, гальван. Цинк | шт | 150
| Профиль перфорированный С-образный 30х20х3000, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 2.5
| Шайба 8 DIN 9021 усиленная, гальван. Цинк | шт | 600
| Гайка М8 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. Цинк | шт | 450
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. Цинк | шт | 75
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк ( | шт | 75
Крепление к колоннам с шагом 6м
| Консоль подвеса для средних нагрузок, на поверхность, база 300, толщ. 2,0 мм, гальван. Цинк | шт | 11
| Распорка консоли подвеса для средних нагрузок для стоек сечением 50х50 мм, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 11
| Гайка М10 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. Цинк | шт | 22
| Болт М10х75 DIN 933 полнонарезной, класс прочности 5.8, гальван. Цинк | шт | 22
| Винт М6х16 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 22
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 22
| Прижим для НЛО, толщ. 3,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 22
Склад 2
ЭМ
| Лестничный лоток замковый 300х80х6000, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | м | 66
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 66
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 66
| Крышка к лотку 300х15х3000, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк | м | 66
| Перегородка в лестничный лоток 80х3000, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк | м | 66
| Винт М6х25 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 66
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 66
| Металлический лоток перфорированный 100х50х3000, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк | м | 51
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 51
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 51
| Крышка к лотку 100х15х3000, толщ. 0,55 мм, Сендзимир цинк | м | 51
| Металлический лоток перфорированный 50х50х3000, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк | м | 150
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 150
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 150
| Крышка к лотку 50х15х3000, толщ. 0,55 мм, Сендзимир цинк | м | 150
| Ответвитель горизонтальный плавный универсальный 50х50, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 6
| Соединитель лотковый универсальный модернизированный для лотка высотой 50 мм, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 24
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 144
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 144
| Крышка к ответвителю горизонтальному плавному универсальному 50, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 6
Крепление к двутавру фермы по осям 1,11
| Струбцина М10 комплект, Сендзимир цинк | шт | 51
| Шпилька М10х2000 DIN 975, класс прочности 4.6, гальван. цинк | шт | 51
| С-подвес потолочный усиленный 100 мм, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 51
| Гайка М10 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. Цинк | шт | 204
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. Цинк | шт | 102
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк ( | шт | 102
Крепление к двутавру фермы по осям 2-10
| Соединитель шарнирный для шпильки, толщ. 4,0 мм, гальван. Цинк | шт | 300
| Струбцина М8 комплект, Сендзимир цинк | шт | 300
| Шпилька М8х2000 DIN 975, класс прочности 4.6, гальван. Цинк | шт | 300
| Профиль перфорированный С-образный 30х20х3000, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 5
| Шайба 8 DIN 9021 усиленная, гальван. Цинк | шт | 1200
| Гайка М8 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. Цинк | шт | 1800
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. Цинк | шт | 150
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк ( | шт | 150
Крепление к колоннам с шагом 6м
| Стойка потолочного подвеса для средних нагрузок 50х50х500 мм, толщ. 2,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 11
| Консоль подвеса для средних нагрузок, на поверхность, база 300, толщ. 2,0 мм, гальван. Цинк | шт | 11
| Зажимная струбцина, термодиффузия | шт | 44
| Стойка потолочного подвеса для средних нагрузок 50х50х400 мм, толщ. 2,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 22
| Распорка консоли подвеса для средних нагрузок для стоек сечением 50х50 мм, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 11
| Гайка М10 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. Цинк | шт | 44
| Болт М10х75 DIN 933 полнонарезной, класс прочности 5.8, гальван. Цинк | шт | 22
| Болт М10х25 DIN 933 полнонарезной, класс прочности 5.8, гальван. Цинк | шт | 22
| Винт М6х16 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 22
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 22
| Прижим для НЛО, толщ. 3,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 22
СПЗ
| Лестничный лоток замковый 200х80х6000, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | м | 60
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 60
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 60
| Крышка к лотку 200х15х3000, толщ. 0,6 мм, Сендзимир цинк | м | 63
| Металлический лоток перфорированный 50х50х3000, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк | м | 75
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 75
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 75
| Крышка к лотку 50х15х3000, толщ. 0,55 мм, Сендзимир цинк | м | 75
| Ответвитель горизонтальный плавный универсальный 50х50, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 6
| Соединитель лотковый универсальный модернизированный для лотка высотой 50 мм, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 24
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 144
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 144
| Крышка к ответвителю горизонтальному плавному универсальному 50, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 6
Крепление к низу фермы с шагом 1 м
| Соединитель шарнирный для шпильки, толщ. 4,0 мм, гальван. Цинк | шт | 150
| Струбцина М8 комплект, Сендзимир цинк | шт | 150
| Шпилька М8х2000 DIN 975, класс прочности 4.6, гальван. Цинк | шт | 150
| Профиль перфорированный С-образный 30х20х3000, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 2.5
| Шайба 8 DIN 9021 усиленная, гальван. Цинк | шт | 600
| Гайка М8 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. Цинк | шт | 450
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. Цинк | шт | 75
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк ( | шт | 75
Крепление к колоннам с шагом 6м
| Консоль подвеса для средних нагрузок, на поверхность, база 300, толщ. 2,0 мм, гальван. Цинк | шт | 11
| Распорка консоли подвеса для средних нагрузок для стоек сечением 50х50 мм, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 11
| Гайка М10 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. Цинк | шт | 22
| Болт М10х75 DIN 933 полнонарезной, класс прочности 5.8, гальван. Цинк | шт | 22
| Винт М6х16 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 22
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 22
| Прижим для НЛО, толщ. 3,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 22
Склад 3
ЭМ
| Лестничный лоток замковый 300х80х6000, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | м | 66
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 66
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 66
| Крышка к лотку 300х15х3000, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк | м | 66
| Перегородка в лестничный лоток 80х3000, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк | м | 66
| Винт М6х25 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 66
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 66
| Металлический лоток перфорированный 100х50х3000, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк | м | 51
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 51
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 51
| Крышка к лотку 100х15х3000, толщ. 0,55 мм, Сендзимир цинк | м | 51
| Металлический лоток перфорированный 50х50х3000, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк | м | 150
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 150
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 150
| Крышка к лотку 50х15х3000, толщ. 0,55 мм, Сендзимир цинк | м | 150
| Ответвитель горизонтальный плавный универсальный 50х50, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 6
| Соединитель лотковый универсальный модернизированный для лотка высотой 50 мм, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 24
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 144
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 144
| Крышка к ответвителю горизонтальному плавному универсальному 50, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 6
Крепление к двутавру фермы по осям 1,11
| Струбцина М10 комплект, Сендзимир цинк | шт | 51
| Шпилька М10х2000 DIN 975, класс прочности 4.6, гальван. цинк | шт | 51
| С-подвес потолочный усиленный 100 мм, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 51
| Гайка М10 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. Цинк | шт | 204
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. Цинк | шт | 102
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк ( | шт | 102
Крепление к двутавру фермы по осям 2-10
| Соединитель шарнирный для шпильки, толщ. 4,0 мм, гальван. Цинк | шт | 300
| Струбцина М8 комплект, Сендзимир цинк | шт | 300
| Шпилька М8х2000 DIN 975, класс прочности 4.6, гальван. Цинк | шт | 300
| Профиль перфорированный С-образный 30х20х3000, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 5
| Шайба 8 DIN 9021 усиленная, гальван. Цинк | шт | 1200
| Гайка М8 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. Цинк | шт | 1800
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. Цинк | шт | 150
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк ( | шт | 150
Крепление к колоннам с шагом 6м
| Стойка потолочного подвеса для средних нагрузок 50х50х500 мм, толщ. 2,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 11
| Консоль подвеса для средних нагрузок, на поверхность, база 300, толщ. 2,0 мм, гальван. Цинк | шт | 11
| Зажимная струбцина, термодиффузия | шт | 44
| Стойка потолочного подвеса для средних нагрузок 50х50х400 мм, толщ. 2,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 22
| Распорка консоли подвеса для средних нагрузок для стоек сечением 50х50 мм, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 11
| Гайка М10 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. Цинк | шт | 44
| Болт М10х75 DIN 933 полнонарезной, класс прочности 5.8, гальван. Цинк | шт | 22
| Болт М10х25 DIN 933 полнонарезной, класс прочности 5.8, гальван. Цинк | шт | 22
| Винт М6х16 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 22
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 22
| Прижим для НЛО, толщ. 3,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 22
СПЗ
| Лестничный лоток замковый 200х80х6000, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | м | 60
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 60
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 60
| Крышка к лотку 200х15х3000, толщ. 0,6 мм, Сендзимир цинк | м | 63
| Металлический лоток перфорированный 50х50х3000, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк | м | 75
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 75
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 75
| Крышка к лотку 50х15х3000, толщ. 0,55 мм, Сендзимир цинк | м | 75
| Ответвитель горизонтальный плавный универсальный 50х50, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 6
| Соединитель лотковый универсальный модернизированный для лотка высотой 50 мм, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 24
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 144
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 144
| Крышка к ответвителю горизонтальному плавному универсальному 50, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 6
Крепление к низу фермы с шагом 1 м
| Соединитель шарнирный для шпильки, толщ. 4,0 мм, гальван. Цинк | шт | 150
| Струбцина М8 комплект, Сендзимир цинк | шт | 150
| Шпилька М8х2000 DIN 975, класс прочности 4.6, гальван. Цинк | шт | 150
| Профиль перфорированный С-образный 30х20х3000, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 2.5
| Шайба 8 DIN 9021 усиленная, гальван. Цинк | шт | 600
| Гайка М8 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. Цинк | шт | 450
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. Цинк | шт | 75
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк ( | шт | 75
Крепление к колоннам с шагом 6м
| Консоль подвеса для средних нагрузок, на поверхность, база 300, толщ. 2,0 мм, гальван. Цинк | шт | 11
| Распорка консоли подвеса для средних нагрузок для стоек сечением 50х50 мм, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 11
| Гайка М10 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. Цинк | шт | 22
| Болт М10х75 DIN 933 полнонарезной, класс прочности 5.8, гальван. Цинк | шт | 22
| Винт М6х16 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 22
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 22
| Прижим для НЛО, толщ. 3,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 22
Склад 4
ЭМ
| Лестничный лоток замковый 300х80х6000, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | м | 66
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 66
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 66
| Крышка к лотку 300х15х3000, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк | м | 66
| Перегородка в лестничный лоток 80х3000, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк | м | 66
| Винт М6х25 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 66
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 66
| Металлический лоток перфорированный 100х50х3000, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк | м | 51
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 51
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 51
| Крышка к лотку 100х15х3000, толщ. 0,55 мм, Сендзимир цинк | м | 51
| Металлический лоток перфорированный 50х50х3000, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк | м | 150
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 150
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 150
| Крышка к лотку 50х15х3000, толщ. 0,55 мм, Сендзимир цинк | м | 150
| Ответвитель горизонтальный плавный универсальный 50х50, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 6
| Соединитель лотковый универсальный модернизированный для лотка высотой 50 мм, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 24
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 144
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 144
| Крышка к ответвителю горизонтальному плавному универсальному 50, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 6
Крепление к двутавру фермы по осям 1,11
| Струбцина М10 комплект, Сендзимир цинк | шт | 51
| Шпилька М10х2000 DIN 975, класс прочности 4.6, гальван. цинк | шт | 51
| С-подвес потолочный усиленный 100 мм, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 51
| Гайка М10 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. Цинк | шт | 204
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. Цинк | шт | 102
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк ( | шт | 102
Крепление к двутавру фермы по осям 2-10
| Соединитель шарнирный для шпильки, толщ. 4,0 мм, гальван. Цинк | шт | 300
| Струбцина М8 комплект, Сендзимир цинк | шт | 300
| Шпилька М8х2000 DIN 975, класс прочности 4.6, гальван. Цинк | шт | 300
| Профиль перфорированный С-образный 30х20х3000, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 5
| Шайба 8 DIN 9021 усиленная, гальван. Цинк | шт | 1200
| Гайка М8 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. Цинк | шт | 1800
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. Цинк | шт | 150
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк ( | шт | 150
Крепление к колоннам с шагом 6м
| Стойка потолочного подвеса для средних нагрузок 50х50х500 мм, толщ. 2,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 11
| Консоль подвеса для средних нагрузок, на поверхность, база 300, толщ. 2,0 мм, гальван. Цинк | шт | 11
| Зажимная струбцина, термодиффузия | шт | 44
| Стойка потолочного подвеса для средних нагрузок 50х50х400 мм, толщ. 2,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 22
| Распорка консоли подвеса для средних нагрузок для стоек сечением 50х50 мм, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 11
| Гайка М10 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. Цинк | шт | 44
| Болт М10х75 DIN 933 полнонарезной, класс прочности 5.8, гальван. Цинк | шт | 22
| Болт М10х25 DIN 933 полнонарезной, класс прочности 5.8, гальван. Цинк | шт | 22
| Винт М6х16 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 22
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 22
| Прижим для НЛО, толщ. 3,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 22
СПЗ
| Лестничный лоток замковый 200х80х6000, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | м | 60
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 60
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 60
| Крышка к лотку 200х15х3000, толщ. 0,6 мм, Сендзимир цинк | м | 63
| Металлический лоток перфорированный 50х50х3000, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк | м | 75
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 75
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 75
| Крышка к лотку 50х15х3000, толщ. 0,55 мм, Сендзимир цинк | м | 75
| Ответвитель горизонтальный плавный универсальный 50х50, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 6
| Соединитель лотковый универсальный модернизированный для лотка высотой 50 мм, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 24
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 144
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 144
| Крышка к ответвителю горизонтальному плавному универсальному 50, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 6
Крепление к низу фермы с шагом 1 м
| Соединитель шарнирный для шпильки, толщ. 4,0 мм, гальван. Цинк | шт | 150
| Струбцина М8 комплект, Сендзимир цинк | шт | 150
| Шпилька М8х2000 DIN 975, класс прочности 4.6, гальван. Цинк | шт | 150
| Профиль перфорированный С-образный 30х20х3000, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 2.5
| Шайба 8 DIN 9021 усиленная, гальван. Цинк | шт | 600
| Гайка М8 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. Цинк | шт | 450
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. Цинк | шт | 75
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк ( | шт | 75
Крепление к колоннам с шагом 6м
| Консоль подвеса для средних нагрузок, на поверхность, база 300, толщ. 2,0 мм, гальван. Цинк | шт | 11
| Распорка консоли подвеса для средних нагрузок для стоек сечением 50х50 мм, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 11
| Гайка М10 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. Цинк | шт | 22
| Болт М10х75 DIN 933 полнонарезной, класс прочности 5.8, гальван. Цинк | шт | 22
| Винт М6х16 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 22
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 22
| Прижим для НЛО, толщ. 3,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 22
Склад 5
ЭМ
| Лестничный лоток замковый 300х80х6000, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | м | 66
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 66
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 66
| Крышка к лотку 300х15х3000, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк | м | 66
| Перегородка в лестничный лоток 80х3000, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк | м | 66
| Винт М6х25 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 66
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 66
| Металлический лоток перфорированный 100х50х3000, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк | м | 51
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 51
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 51
| Крышка к лотку 100х15х3000, толщ. 0,55 мм, Сендзимир цинк | м | 51
| Металлический лоток перфорированный 50х50х3000, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк | м | 150
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 150
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 150
| Крышка к лотку 50х15х3000, толщ. 0,55 мм, Сендзимир цинк | м | 150
| Ответвитель горизонтальный плавный универсальный 50х50, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 6
| Соединитель лотковый универсальный модернизированный для лотка высотой 50 мм, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 24
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 144
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 144
| Крышка к ответвителю горизонтальному плавному универсальному 50, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 6
Крепление к двутавру фермы по осям 1,11
| Струбцина М10 комплект, Сендзимир цинк | шт | 51
| Шпилька М10х2000 DIN 975, класс прочности 4.6, гальван. цинк | шт | 51
| С-подвес потолочный усиленный 100 мм, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 51
| Гайка М10 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. Цинк | шт | 204
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. Цинк | шт | 102
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк ( | шт | 102
Крепление к двутавру фермы по осям 2-10
| Соединитель шарнирный для шпильки, толщ. 4,0 мм, гальван. Цинк | шт | 300
| Струбцина М8 комплект, Сендзимир цинк | шт | 300
| Шпилька М8х2000 DIN 975, класс прочности 4.6, гальван. Цинк | шт | 300
| Профиль перфорированный С-образный 30х20х3000, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 5
| Шайба 8 DIN 9021 усиленная, гальван. Цинк | шт | 1200
| Гайка М8 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. Цинк | шт | 1800
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. Цинк | шт | 150
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк ( | шт | 150
Крепление к колоннам с шагом 6м
| Стойка потолочного подвеса для средних нагрузок 50х50х500 мм, толщ. 2,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 11
| Консоль подвеса для средних нагрузок, на поверхность, база 300, толщ. 2,0 мм, гальван. Цинк | шт | 11
| Зажимная струбцина, термодиффузия | шт | 44
| Стойка потолочного подвеса для средних нагрузок 50х50х400 мм, толщ. 2,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 22
| Распорка консоли подвеса для средних нагрузок для стоек сечением 50х50 мм, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 11
| Гайка М10 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. Цинк | шт | 44
| Болт М10х75 DIN 933 полнонарезной, класс прочности 5.8, гальван. Цинк | шт | 22
| Болт М10х25 DIN 933 полнонарезной, класс прочности 5.8, гальван. Цинк | шт | 22
| Винт М6х16 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 22
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 22
| Прижим для НЛО, толщ. 3,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 22
СПЗ
| Лестничный лоток замковый 200х80х6000, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | м | 60
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 60
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 60
| Крышка к лотку 200х15х3000, толщ. 0,6 мм, Сендзимир цинк | м | 63
| Металлический лоток перфорированный 50х50х3000, толщ. 0,7 мм, Сендзимир цинк | м | 75
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 75
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 75
| Крышка к лотку 50х15х3000, толщ. 0,55 мм, Сендзимир цинк | м | 75
| Ответвитель горизонтальный плавный универсальный 50х50, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 6
| Соединитель лотковый универсальный модернизированный для лотка высотой 50 мм, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 24
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 144
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 144
| Крышка к ответвителю горизонтальному плавному универсальному 50, толщ. 1,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 6
Крепление к низу фермы с шагом 1 м
| Соединитель шарнирный для шпильки, толщ. 4,0 мм, гальван. Цинк | шт | 150
| Струбцина М8 комплект, Сендзимир цинк | шт | 150
| Шпилька М8х2000 DIN 975, класс прочности 4.6, гальван. Цинк | шт | 150
| Профиль перфорированный С-образный 30х20х3000, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 2.5
| Шайба 8 DIN 9021 усиленная, гальван. Цинк | шт | 600
| Гайка М8 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. Цинк | шт | 450
| Винт М6х12 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. Цинк | шт | 75
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк ( | шт | 75
Крепление к колоннам с шагом 6м
| Консоль подвеса для средних нагрузок, на поверхность, база 300, толщ. 2,0 мм, гальван. Цинк | шт | 11
| Распорка консоли подвеса для средних нагрузок для стоек сечением 50х50 мм, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк | шт | 11
| Гайка М10 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. Цинк | шт | 22
| Болт М10х75 DIN 933 полнонарезной, класс прочности 5.8, гальван. Цинк | шт | 22
| Винт М6х16 DIN 7985, класс прочности 4.8, гальван. цинк | шт | 22
| Гайка М6 DIN 6923 со стопорным буртиком, класс прочности 8, гальван. цинк | шт | 22
| Прижим для НЛО, толщ. 3,0 мм, Сендзимир цинк | шт | 22
25-00-351-КЖ
Раздел 1. Нулевой цикл
1 | Разработка котлованов глубиной до 1,7 м механизированным способом, объем ковша 0,5 м3 (группа грунтов 29б 1/1м) | м3 | 12345.8 | [6 empty] | V1=(15,61+14,56)*31,8/2 + (14,56+5,57)*31,8/2 V2=(39,03+44,23)*31,8/2 + (44,23+42,41)*31,8/2 V3=(48,26+42,88)*31,8/2 + (42,88+45,95)*31,8/2 V4=(47,34+51,36)*31,8/2 + (51,36+49,81)*31,8/2 V5=(47,03+42,89)*31,8/2 + (42,89+43,65)*31,8/2
2 | Засыпка котлована песком средней крупности с послойным уплотнением (толщина слоя 30 см, слоев 6) | м3 | 11864.4 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.4
Раздел 2. Монтаж железобетонных балок
4 | Устрйоство пленки ПВХ 300 мкм | м2 | 1360.2 | [6 empty] | (26,84*2+17,52*4+74,14*2)*5
5 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 123.6 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.6
6 | Устрйоство рулонной гидроизоляции Техноэласт фундамент адгезив | м2 | 1359.8 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.6
7 | Устройство железобетонных балок с армированием (с обустройством опалубки) | м3 | 932.55 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.6 Бетон В35, F200, W8 (0,9*22,75*2+0,9*60,55*2+0,375*22,75*4+2,43)*5 Армирование - Арматура Ø25 А500С - 15,20т; Арматура Ø22 А500С - 23,16т; Арматура Ø16 А500С-3,37т; Арматура Ø14 А500С-5,1т; Арматура Ø12 А240 - 45,54т; Ø10 А240 - 11,96 т; Арматура Ø8 А240 - 2,13
8 | Устройство анкерной группы | шт./кг | 95/4184,8 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.2 болт 2.1 М20х1000 по ГОСТ 24379.4-2012 из стали 09Г2С-380 шт/3366,8 кг. Гайки М30-6Н.8 (S46) по ГОСТ 5915-70 - 380шт./91,2 кг. Шайбы М30 по ГОСТ 24379.1-2012 - 380 шт./125,4 кг. Каркас для анкерных болтов из уголка 30х4 из стали С245 - 571,4 кг.
9 | Устройство обмазочной гидроизоляции праймером битумным Технониколь№1 в 1 слой (0,25л/м2) | м2/л | 1889,2/472,3 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.6
10 | Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой Технониколь№24 в 2 слоя (1кг/м2) | м2/кг | 1889,2/3804 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.6
11 | Устройство защитного слоя обмазочной гидроизоляции из мембраны Planter Standart | м2 | 1889.2 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.11
Раздел 3. Монтаж железобетонной плиты пола
12 | Устрйоство пленки ПВХ 300 мкм | м2 | 7101.05 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.5
13 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 645.55 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.5
14 | Устрйосто закладных деталей из трубы Ø102х2 мм | т | 0.2268 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.3
15 | Устрйосто закладных деталей из трубы Ø244,5х3 мм | т | 0.2299 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.3
16 | Устройство железобетонных фундаментной плиты с армированием (с обустройством опалубки) | м3 | 1613.8 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.5 Бетон В35, F200, W8 1291,06*0,25*5 Армирование - Арматура Ø12 А500С - 167,41т; Арматура Ø10 А240 - 9,3т;
17 | Устрйоство рулонной гидроизоляции Техноэласт фундамент адгезив | м2 | 7101.05 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.5
18 | Доведение бетонной поверхности пола до класса А3 по ГОСТ 70.13330.2012 шлифованием | м2 | 7200 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.5
19 | Нанесение пропитки Элакор-МБ1 Флюат на бетонную поверхность пола (0,15 кг/м2) | м2/кг | 7200/1080 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.5
Раздел 4. Монтаж цокольных балок
20 | Устройство железобетонных цокольных балок с армированием (с обустройством опалубки) | м3 | 65.3 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.6,л.7 Бетон В35, F200, W8 43,5325*0,3*5 Армирование - Арматура Ø8 А500С - 3,03т; Арматура Ø8 А240 - 0,26т
21 | Устрйоство наружнего утепления Пеноплэкс "Фундамент" t=100 | м3 | 203 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.6,л.7
Раздел 5. Монтаж крылец
22 | Устрйоство пленки ПВХ 300 мкм | м2 | 37.8 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.10
23 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 3.8 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.10
24 | Устрйоство наружнего утепления Пеноплэкс "Фундамент" t=20 | м3 | 0.2 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.10
25 | Устройство железобетонных плит крылец с армированием (с обустройством опалубки) | м3 | 6.5 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.10 Бетон В25, F200, W8 2,2*1,475*0,2*10 Армирование - Арматура Ø10 А500С - 0,08т; Арматура Ø10 А240 - 0,64т
26 | Устройство обмазочной гидроизоляции праймером битумным Технониколь№1 в 1 слой (0,25л/м2) | м2/л | 5,2/1,3 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.10 площадь посчитана для средней высоты нанесения ГИ-100 мм
27 | Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой Технониколь№24 в 2 слоя (1кг/м2) | м2/кг | 5,2/10,4 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.10 площадь посчитана для средней высоты нанесения ГИ-100 мм
Раздел 6. Монтаж приямков
28 | Устрйоство пленки ПВХ 300 мкм | м2 | 3.15 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.13
29 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 0.5 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.13
30 | Устройство железобетонных приямков с армированием (с обустройством опалубки) | м3 | 1.7 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.13 Бетон В25, F200, W8 0,38*0,75*5+0,25*0,2*5 Армирование - Арматура Ø12 А500С - 0,645т; Арматура Ø10 А240 - 0,012т; Арматура Ø10 А240 - 0,01т
31 | Устрйоство рулонной гидроизоляции Техноэласт фундамент адгезив | м2 | 3.15 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.13
32 | Устройство обмазочной гидроизоляции праймером битумным Технониколь№1 в 1 слой (0,25л/м2) | м2/л | 8,65/2,16 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.13
33 | Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой Технониколь№24 в 2 слоя (1кг/м2) | м2/кг | 8,65/17,3 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.13
11 | Устройство защитного слоя обмазочной гидроизоляции из мембраны Planter Standart | м2 | 9.5 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.13
34 | Устройство месталлических крышек приямков | т | 0.104 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.14 Уголок 63х6 из стали С245 - 71 кг. Лист просечно-вытяжной ПВ 506-630х630 из стали Ст3 - 32,55 кг.
35 | Антикоррозийная обработка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 (расход 160 г/м2) в 1 слой | м2/кг | 6,59/1,05 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.14
36 | Антикоррозийная обработка металлоконструкций эмалью ПФ115 (расход 100 г/м2) в 2 слоя | м2/кг | 6,59/1,32 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.14
Раздел 7. Монтаж быстровозводимого здания |  |  |  |  | Раздел 7. Монтаж быстровозводимого здания | Раздел 7. Монтаж быстровозводимого здания | Раздел 7. Монтаж быстровозводимого здания | Раздел 7. Монтаж быстровозводимого здания | Раздел 7. Монтаж быстровозводимого здания | Раздел 7. Монтаж быстровозводимого здания
37 | Монтаж комплекта здания заводской готовности размерами 24х60х6,5 на металлокаркасе серии ESBox, P4-1 в т.ч. на одно здание*: | шт. | 2 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ Приложение 1
37.1 | металлоконструкций | т | 61
37.2 | стеновых сэндвич панелей | м2 | 1160
37.3 | кровельных панелей | м2 | 1535
37.4 | витражей | м2 | 96
37.5 | ворот | шт. | 2
37.6 | дверей | шт. | 2
37.7 | кровельных ограждений | п.м. | 167
37.8 | наружных водостоков: - желоб - труба | п.м. п.м. | 120,8 48
37.9 | Монтаж комплекта здания заводской готовности размерами 24х60х6,5 на металлокаркасе серии ESBox, P4-1 в т.ч. на одно здание*: | шт. | 3 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ Приложение 2
38 | металлоконструкций | т | 61
38.1 | стеновых сэндвич панелей | м2 | 1160
38.2 | кровельных панелей | м2 | 1535
38.3 | витражей | м2 | 96
38.4 | ворот | шт. | 2
38.5 | дверей | шт. | 2
38.6 | кровельных ограждений | п.м./т
38.7 | наружных водостоков: - желоб - труба | п.м. п.м. | 120,8 48
25-00-351-НК
1 | Выемка грунта 2 группы под трубы диаметром 200-630 мм (крепление траншеи инвентарными щитами, средняя глубина траншеи 2,50 м, ширина траншеи 1,0 м), экскаватором с ковшом вместимостью до: 0,65 м3 | м³ | 2353,95 | [6 empty] | 970,70*1,0*2,5*0,97=2426,75*0,97
2 | Доработка, зачистка дна и стенок траншеи вручную-3%) | м³ | 72,80 | [6 empty] | 970,70*1,0*2,5*0,03=2426,75*0,03
3 | Выемка грунта 2 группы под колодцы (крепление траншеи инвентарными щитами, средняя глубина котлованов 2,90 м, размеры котлована в плане 2,36×2,36 м), экскаватором с ковшом вместимостью до: 0,65 м3 | м³ | 424,12 | [6 empty] | 42*(2,36*2,36*2,90 - 2,36*1,0*2,5)*0,985= 430,58*0,985
4 | Доработка, зачистка дна и сте-нок котлована вручную-1,5%) | м³ | 6,46 | [6 empty] | 430,58*0,015
5 | Монтаж инвентарных щитов для крепления стенок траншеи | м² | 5144,71 | [6 empty] | 970,70*(2,5+0,15)*2
6 | Монтаж инвентарных щитов для крепления стенок котлована | м² | 1209,26 | [6 empty] | 42*2,36*(2,9+0,15)*4
7 | Демонтаж инвентарных щитов | м² | 6353.97 | [6 empty] | 5144,71+1209,26
8 | Обратная засыпка траншей и котлованов песком, экскаватором послойно слоями 200-300 мм, с разравниванием и уплотнением вручную, ковш 0,65 м3, коэф. упл.0,95 | м³ | 2417,59 | [6 empty] | 2353,95+72,80+424,12+6,46-145,61-20,22-129,99-143,92 129,99 м3 - объем трубы, 143,92 м3 - объем колодцев
9 | Погрузка излишков грунта (уд.вес 1,7 т/м3) экскватором ковш 0,65 м3 | м³/т | 2857,33/4857,46 | [6 empty] | 2353,95+72,80+424,12+6,46 2857,33*1,7
10 | Устройство песчаной подушки под трубы высотой 150 мм вручную, с уплотнением вручную | м³ | 145,61 | [6 empty] | 970,7*1,0*0,15
11 | Устройство песчаной подушки под колодцы высотой 150 мм вручную, с уплотнением вручную | м³ | 20,22 | [6 empty] | 42*2,36*(2,36-1,0)*0,15
12 | Монтаж трубы ПП «SUNSET» SN16 Ø200/174 мм SN16 открытым способом в траншее | м | 24
13 | Монтаж трубы ПП «SUNSET» SN16 Ø315/275 мм SN16 открытым способом в траншее | м | 457,30
14 | Монтаж трубы ПП «SUNSET» SN16 Ø400/348 мм SN16 открытым способом в траншее | м | 370,40
15 | Монтаж полиэтиленовой трубы SDR17 PN10 Ø400×23,7 мм открытым способом в траншее | м | 8.5
16 | Монтаж полиэтиленовой трубы SDR17 PN10 Ø400×23,7 мм открытым способом в траншее в футляре из ПЭ трубы SDR17 PN10 Ø710×42,1 | м | 119,00
17 | Затягивание полиэтиленовой трубы SDR17 PN10 Ø400×23,7 мм в футляр Ø710×42,1 | м | 119,00
18 | Монтаж перепадных стояков из трубы ПП «SUNSET» SN16 Ø315/275 мм SN16 в колодцах из сборрных ж.б. элементов | шт. | 3
19 | Монтаж колодцев из сборных ж.б. элементов с внутренней футеровкой диаметром 1,00 м экскаватором | м3/ т/ шт. | 37,20/ 92,18/ 42
20 | Наружная гидроизоляция колодцев битумной мастикой в два слоя | м²/ кг/ шт. | 420,70/ 1009,67/ 42 | [6 empty] | 3,14*1,16*2,75*42 420,7*2,40 2,75 м - средняя высота колодца, 2,40 кг - расход битума на м2
21 | Доставка песка на строительную площадку, на рас-стояние указанное в транспортной карте (уд.вес 1,5 т/м3) | м³/ т | 2583,42/ 3875,14 | [6 empty] | 2417,59+145,61+20,22 2583,42*1,5
22 | Прокладка полиэтиленовой трубы SDR17 PN10 Ø710×42,1 методом ГНБ в т.ч.: | м | 13
22.1 | Футляр №1 | м | 13,00 | [6 empty] | участок 7-8
22.1.1 | Разработка стартового котлована 2,0×2,0×4,0 м откос 1:1 с одной стороны (+1м³ на устройство приямка) с последующей обратной засыпкой | м³ | 57,80
22.1.2 | Разработка приемного котлована 2,0×2,0×3,9 м откос 1:1 (+1м³ на устройство приямка) с последующей обратной засыпкой | м³ | 155,50
22.1.3 | Монтаж/демонтаж щитовых анкерных крепей стартового котлована | м² | 24,00
22.1.4 | Бурение пилотной скважины | м | 51,00
22.1.5 | Бурение скважины с расширением до 950 мм | м | 51,00
22.1.6 | Протяжка полиэтиленовой трубы SDR17 PN10 Ø710×42,1 мм | м | 15,40
22.1.7 | Затягивание полиэтиленовой трубы SDR17 PN10 Ø400×23,7 мм в футляр Ø710×42,1 | м | 13,00
22.2 | Футляр №2 | м | 24,00 | [6 empty] | участок 16-17
22.2.1 | Установка рельсового пакета Р65 длинной 12,5 м | шт. | 4
22.2.2 | Разработка стартового котлована 2,0×2,0×3,40 м откос 1:1 с одной стороны (+1м³ на устройство приямка) с последующей обратной засыпкой | м³ | 40,14
22.2.3 | Разработка приемного котлована 6,7×2,0×3,9 м откос 1:1 (+1м³ на устройство приямка) с последующей обратной засыпкой | м³ | 200,2
22.2.4 | Монтаж/демонтаж щитовых анкерных крепей стартового котлована | м² | 59,00
22.2.5 | Бурение пилотной скважины | м | 51,00
22.2.6 | Бурение скважины с расширением до 950 мм | м | 51,00
22.2.7 | Протяжка полиэтиленовой трубы SDR17 PN10 Ø710×42,1 мм | м | 26,40
22.2.8 | Затягивание полиэтиленовой трубы SDR17 PN10 Ø400×23,7 мм в футляр Ø710×42,1 | м | 24,00
22.2.9 | Восстановление щебеночного покрытия площадок толщиной до 0,2 м | м2/м3 | 25,00/5,00
22.2.10 | Устройство/демонтаж универсальной подвески для кабельной линии | компл. | 1
22.2.11 | Балластировка пути щебеночным балластом с уплотнением оборудованием малой механизации фр.30-60мм | м³ | 8,30
22.2.12 | Выправка, рихтовка путей вручную оборудованием малой механизации | м | 26,00
23 | Испытание канализации на герметичность | м | 1007,70
25-00-351-ОВ
Тепловой узел
1 | Монтаж ручного балансировочного клапана с фланцевым присоединением MNF-R2 DN65 | шт. | 10
2 | Монтаж манометра стандартного для измерения избыточного, вакуумметрического или мановакуумметрического давления ТМ-510.00 (0–0,6 МПа) G½, 1,5 | шт. | 20
3 | Монтаж термометра общетехнического БТ-41.211 | шт. | 20
4 | Монтаж фильтра ФСФ PN16, DN65 | шт. | 10
5 | Монтаж крана шарового (приварной, с рукояткой, стандартный проход) WW DN65 PN16 | шт. | 40
6 | Монтаж воздухоотводчика PN10, DN15, Т от 0…+110 ℃; материал корпуса латунь CW617N Airvent | шт. | 20
7 | Монтаж шаровых кранов BVR-R ГОСТ Р 59553 DN20 | шт. | 65
8 | Монтаж регулятора перепада давления RDT-1.1-40-25 DN40 | шт. | 2
9 | Монтаж регулятора перепада давления RDT-0.1-40-20 DN40 | шт. | 3
10 | Монтаж клапана предохранительного SR 1141 DN 20 | шт. | 5
11
12 | Монтаж труб стальных обыкновенных водогазопроводных, неоцинкованных Д=76х4,0 мм | м. | 50
13 | Монтаж труб стальных обыкновенных водогазопроводных, неоцинкованных Д=108х4,5 мм | м. | 25
Система отопления
14 | Монтаж регистра Q=1920 Вт L=1000 мм N=6 с креплением к полу РГ-116-103.5-1 | шт./Вт | 5/1920
15 | Монтаж регистра Q=8920 Вт L=5000 мм N=6 с креплением к полу РГ-116-103.5-5 | шт./Вт | 45/8920
16 | Монтаж воздухоотводчика PN10, DN15, Т от 0…+110 ℃; материал корпуса латунь CW617N Airvent | шт. | 110
17 | Монтаж шаровых кранов BVR-R ГОСТ Р 59553 DN20 | шт. | 110
18 | Монтаж шаровых кранов BVR-DR ГОСТ Р 59553 DN20 | шт. | 110
19 | Монтаж труб стальных обыкновенных водогазопроводных, Д=20х2,8 мм | м. | 280
20 | Монтаж труб стальных обыкновенных водогазопроводных, Д=25х3,2 мм | м. | 200.5
21 | Монтаж труб стальных обыкновенных водогазопроводных, Д=32х3,2 мм | м. | 211
22 | Монтаж труб стальных обыкновенных водогазопроводных, Д=40х3,5 мм | м. | 176
23 | Монтаж труб стальных обыкновенных водогазопроводных, Д=57х3,5 мм | м. | 670
24 | Монтаж труб стальных обыкновенных водогазопроводных, Д=76х4,0 мм | м. | 704.5
25 | Монтаж труб стальных обыкновенных водогазопроводных, Д=108х4,5 мм | м. | 15.5
Теплоснабжение
26 | Монтаж блока коммутации и управления завесы с IP54 БКУ-WA6 | шт. | 10
27 | Монтаж металлорукава L=400 Dy 3/4 | шт. | 20
28 | Монтаж воздухоотводчика PN10, DN15, Т от 0…+110 ℃; материал корпуса латунь CW617N Airvent | шт. | 20
29 | Монтаж шаровых кранов BVR-R ГОСТ Р 59553 DN20 | шт. | 65
30 | Монтаж компенсатора осевого сильфонного с защитным кожухом, под приварку, PN16, DN65, перемещение: +19/-45 мм, с внутренней гильзой/внешним кожухом 065H0030R Ридан. | шт. | 10
31 | Монтаж труб стальных обыкновенных водогазопроводных Д=20х2,8 мм | м. | 121
32 | Монтаж труб стальных обыкновенных водогазопроводных, неоцинкованных Д=25х3,2 мм | м. | 21.5
33 | Монтаж труб стальных обыкновенных водогазопроводных, неоцинкованных Д=32х3,2 мм | м. | 11.5
34 | Монтаж труб стальных обыкновенных водогазопроводных, неоцинкованных Д=57х3,5 мм | м. | 6
35 | Монтаж труб стальных обыкновенных водогазопроводных, неоцинкованных Д=76х4,0 мм | м. | 817.5
36
37 | Монтаж цилиндра ТЕХНО 80 ФА 1200x027x020 толщиной 20мм для трубопроводов | м./м3 | 121/0.389
38 | Монтаж цилиндра ТЕХНО 80 ФА 1200x034x020 толщиной 20мм для трубопроводов | м./м3 | 21.5/0.08
39 | Монтаж цилиндра ТЕХНО 80 ФА 1200x045x020 толщиной 20мм для трубопроводов | м./м3 | 11.5/0.06
40 | Монтаж цилиндра ТЕХНО 80 ФА 1200x060x020 толщиной 20мм для трубопроводов | м./м3 | 6/0.05
41 | Монтаж цилиндра ТЕХНО 80 ФА 1200x076x020 толщиной 20мм для трубопроводов | м./м3 | 817.5/8.39
42 | Грунтовка трубопроводов ГФ-031 | м2 | 412.7
43 | Окраска трубопроводов эмалью термостойкой КО-8101 | м2 | 412.7 | [6 empty] | 2 слоя
Вентиляция
ПЕ
44 | Монтаж решеток АЛР с встроенным регулятором расхода воздуха и фильтром с классом очистки G2 АЛР 800х500 G2 | шт. | 40
45 | Монтаж наружной решетки АРН 800х500 | шт. | 40
46 | Монтаж воздуховода прямоугольного сечения для воздуховодов прямоугольного сечения - размером большей стороны от 300 до 1000мм включ.толщиной 0.7мм: 800х500 | м/м2 | 5/13
ВЕ
47 | Монтаж дефлектора вентиляционного Ø800 Дефлектор D800 фл21 | шт. | 60
48 | Монтаж воздуховода круглого сечения из оцинкованной стали для воздуховодов круглого сечения - диаметром, от 500 до 800 мм включ. толщиной 0.7мм, Ø800 | м/м2 | 60/150.8
25-00-351-ТП.АС
Раздел 1. Нулевой цикл
1 | Разработка котлованов глубиной до 1,7 м механизированным способом, объем ковша 0,5 м3 (группа грунтов 29б 1/1м) | м3 | 138.6 | [6 empty] | V1=9,9(Sпоп.котл)х14(Lкотл)
2 | Вывоз излишков грунта на утилизацию | т | 235.62
3 | Засыпка котлована песком средней крупности с послойным уплотнением (толщина слоя 30 см, слоев 6) | м3 | 163.96 | [6 empty] | 25-00-351-ТП.АС л.4
Раздел 2. Монтаж железобетонной плиты фундамента
4 | Устрйоство пленки ПВХ 300 мкм | м2 | 67.089 | [6 empty] | 60,99*1,1
5 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 100 мм | м3 | 6.1 | [6 empty] | 25-00-351-ТП.АС л.5
6 | Устрйоство рулонной гидроизоляции Техноэласт фундамент адгезив | м2 | 67.09 | [6 empty] | 25-00-351-ТП.АС л.5
7 | Устройство железобетонных цокольных балок с армированием (с обустройством опалубки) | м3 | 11.55 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.6,л.7 Бетон В25, F200, W8 10,5*5,5*0,2 Армирование - Арматура Ø10 А500С - 1,176т; Арматура Ø8 А240 - 0,03т
Раздел 3. Монтаж железобетонных стен фундамента
8 | Устрйоство рулонной гидроизоляции Техноэласт фундамент адгезив | м2 | 7101.05 | [6 empty] | 25-00-351-ТП.АС л.5
9 | Устрйство закладных деталей ЗД1 | шт/т | 33/0,186 | [6 empty] | 25-00-351-ТП.АС л.6 Лист 8 мм из стали С245 - 0,124т.; Арматура Ø12 А500С - 0,062т
10 | Устрйство закладных деталей из металлических труб | шт/кг | 4/3,55 | [6 empty] | 25-00-351-ТП.АС л.5 труба прямошовная из стали С245 - 3,55кг.
11 | Устройство железобетонных фундаментных стен с армированием (с обустройством опалубки) | м3 | 9.94 | [6 empty] | 25-00-351-КЖ л.6,л.7 Бетон В25, F200, W8 1,22*2+1,85+3,49+2,16 Армирование - Арматура Ø10 А500С - 0,474т; Арматура Ø8 А240 - 0,02т
12 | Устройство обмазочной гидроизоляции праймером битумным Технониколь№1 в 1 слой (0,25л/м2) | м2/л | 38,67/9,67 | [6 empty] | 25-00-351-ТП.АС л.5
13 | Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой Технониколь№24 в 2 слоя (1кг/м2) | м2/кг | 38,67/77,34 | [6 empty] | 25-00-351-ТП.АС л.5
14 | Устройство защитного слоя обмазочной гидроизоляции из мембраны Planter Standart | м2 | 38.67 | [6 empty] | 25-00-351-ТП.АС л.5
15 | Антикоррозийная обработка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 (расход 160 г/м2) в 1 слой | м2/кг | 1,98/0,32 | [6 empty] | 25-00-351-ТП.АС л.5, л.6
16 | Антикоррозийная обработка металлоконструкций эмалью ПФ115 (расход 100 г/м2) в 2 слоя | м2/кг | 1,98/0,40 | [6 empty] | 25-00-351-ТП.АС л.5, л.6
Раздел 4. Заполнение отверстий в стене
17 | Установка ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ БК DN160х10.1 SN24 F100 T95° L= 3000 в проектное положение | шт | 60 | [6 empty] | 25-00-351-ТП.АС л.7
18 | Установка Труба термостойкая ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ БК DN160х10.1 SN24 F100 T95° L= 400 в проектное положение | шт | 18 | [6 empty] | 25-00-351-ТП.АС л.7
19 | Заполнение отверстий составом Гидроцем шовный | м3 | 3.25 | [6 empty] | 25-00-351-ТП.АС л.7
20 | Устройство гидроизоляции усилиной стелосеткой мастики Технониколь №21 в 1 сло1 (1кг/м2) | м2/кг | 14,4/14,4 | [6 empty] | 25-00-351-ТП.АС л.7
21 | Устройство гидроизоляции набухающим профилем Технониколь IC-SP | п.м. | 36 | [6 empty] | 25-00-351-ТП.АС л.7
Раздел 5. Монтаж модульного здания
22 | Монтаж блочно-модульного здания заводской готовности. «КТП «ТАЙГА» (ООО «БЭМП»)» | шт | 1 | [6 empty] | 25-00-351-ТП.АС л.2,3
25-00-351-ТП.ЭМ
Работы по монтажу трансформаторной подстанции
1 | Монтаж блочно-модульной комплектной трансформаторной подстанции двух трансформаторной мощностью трансформаторов 1000кВА, ВН-6кВ, НН-0,4кВ на готовое основание | шт. | 1
2 | Монтаж трансформаторов 1000кВА ВН-6кВ, НН-0,4кВ в трансформаторные помещения КТП | шт. | 2 | [6 empty] | 3т
Работы по монтажу заземляющего устройства
3 | Заземлитель вертикальный из круглой стали d16 | шт. | 14 | [6 empty] | 14шт. по 9 метров
4 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой | м | 200
5 | Соединение горизонтального и вертикального заземлителей при помощи универсального крестообразного зажима (болтовое соединение) | шт. | 14
6 | Монтаж заземлителя горизонтального в траншее, в земле из стали: полосовой 5х40 горячеоцинкованный | м | 191
7 | Монтаж заземлителя вертикально, по стене из стали: полосовой 5х40 горячеоцинкованный | м | 9
8 | Рытье траншеи одноковшовым экскаватором емкостью ковша 0,4 м3 в сухом грунте 2 категории в отвал (габариты траншеи 0,7м х 0,2м х 82) | м3 | 40.11
9 | Доработка траншеи вручную (габариты траншеи 0,1м х 0,2м х 82) | м3 | 5.73
10 | Обратная засыпка вынутым грунтом с послойным уплотнением пневмотрамбовками | м3 | 50.424
11 | Обработка мест соединения полосы цинковым спреем | шт. | 37.3333
Устройство внутреннего контура заземления фундаметных чаш
12 | Прокладка полосы стальной по стене с креплением на дюбель-гвоздь | м | 64
13 | Обработка мест соединения полосы цинковым спреем | шт. | 21.3333
14 | Прокладка провода заземления по стене открыто | м | 30
15 | Опрессовка провода наконечником | шт. | 95
16 | Сварка накладки и клеммы заземления | шт. | 52
17 | Заделка мест прохода кабеля цементно песчаной смесью | м3 | 0.0315
18 | Обработка мест прохода кабеля гидроизоляционной мастикой | м2 | 0.0748
19 | Заземление металлических частей | шт. | 147
Устройство кабельных конструкций фундаментных чаш
20 | Монтаж кабельных стоек высотой 1200мм с 2мя полками | шт. | 10
21 | Монтаж кабельных консолей на бетонное основание | шт. | 42
22 | Монтаж кабельных хомутов на стойки и консоли | шт. | 310
23 | Монтаж заглушек на трубы | шт. | 120
Освещение фундаментных чаш
24 | Монтаж светильников на стене на высоте 1м | шт. | 8
25 | Монтаж выключателя одноклавишного накладного | шт. | 2
26 | Установка распаячной коробки | шт. | 7
27 | Прокладка гофротрубы по бетонной стене с креплением на скобы | м | 41
28 | Прокладка кабеля в гофротрубе по стене открыто | м | 41.82 | [6 empty] | Кз=1,02
29 | Заделка мест прохода противопожарной пеной | м3 | 0.0003925
Пусконаладочные работы для фундаментных чаш
30 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт. | 2
31 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.5
32 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | измерение | 2
33 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | измерение | 2
Пусконаладочные работы для надземной части
34 | Трансформатор силовой трехфазный сухой двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью 1,6 МВА | шт. | 2
35 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | фазировка | 2
36 | Выключатель автоматический ваккумный напряжением до 11 кВ | шт. | 2
37 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | испытание | 2
38 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ | шт. | 6
39 | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности | шт. | 4
40 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | шт. | 52
41 | Испытание первичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 52
42 | Испытание вторичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 52
43 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | шт. | 21
44 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А | шт. | 20
45 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 1600 А | шт. | 9
46 | Устройство АВР, со схемой восстановления напряжения | шт. | 3
47 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.83
48 | МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с тремя реле РТ-40 | шт. | 6
49 | Настройка терминала РЗА в ячейке 6кВ, МЗТ, ТО, ОЗЗ | шт. | 2
25-00-351-ЭС
Разработка траншей для прокладки кабельных линий
1 | Разработка грунта (1,85 тн/м3) экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 в отвал, группа грунтов: 2 | м3 | 734.19
2 | Зачистка дна траншеи вручную на глубину 0,1 м | м3 | 58.28
3 | Устройство песчаной постели, кол-во кабелей:4 | м | 500
4 | Обратная засыпка песком вручную с послойным уплотнением | м3 | 78.6
5 | Песок природный средней крупности, II класс, для песчаной постели и засыпки | м3 | 192.34
6 | Обратная засыпка грунта 1 группы, бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), с послойным уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 617.61
7 | Защита кабеля ПЗК 240х480х16 | шт | 216
8 | Защита кабеля ПЗК 360х480х16 | шт | 66
9 | Защита кабеля ПЗК 480х480х16 | шт | 171
10 | Прокладка ТЗК труб Ø110мм в готовой траншее | м | 1622 | [6 empty] | в т.ч 622 резерв
11 | Труба ТЗК Ø110 | м | 1654.44 | [6 empty] | Кз=1,02
12 | Прокладка ТЗК труб Ø160мм в готовой траншее | м | 96
13 | Труба ТЗК Ø160 | м | 97.92 | [6 empty] | Кз=1,02
14 | Сварка пластиковых труб ТЗК Ø110мм | шт. | 142
15 | Сварка пластиковых труб ТЗК Ø160мм | шт. | 2
16 | Монтаж защитных заглушек Ø110мм | шт. | 138
17 | Заглушки защитные Ø110мм | шт. | 138
18 | Монтаж защитных заглушек Ø160мм | шт. | 12
19 | Заглушки защитные Ø160мм | шт. | 12
20 | Монтаж уплотнителей кабелей Ø110мм | шт. | 130
21 | Монтаж уплотнителей кабелей Ø160мм | шт. | 12
22 | Уплотнители кабельные Ø110мм | шт. | 130
23 | Уплотнители кабельные Ø160мм | шт. | 12
24 | Монтаж воронок для труб Ø110мм | шт. | 130
25 | Воронка для труб Ø110мм | шт. | 130
26 | Монтаж воронок для труб Ø160мм | шт. | 12
27 | Воронка для труб Ø160мм | шт. | 12
28 | Монтаж кластеров сдвоенных | шт. | 275
29 | Кластер для труб двойной | шт. | 275
30 | Монтаж кластеров строенных | шт. | 36
31 | Кластер для труб тройной | шт. | 36
32 | Прокладка кабеля 0,4кВ в трубе | м | 1196
33 | Прокладка кабеля 0,4 кВ в земле | м | 645
34 | Прокладка кабеля 0,4 кВ по металлоконструкциям | м | 590 | [6 empty] | кабеленесущие конструкции в ТП-32 и кабельных колодцах
35 | Прокладка кабеля 0,4 кВ в трубе в ГНБ | м | 205.52
36 | Прокладка кабеля 6,0 кВ в трубе | м | 100
37 | Прокладка кабеля 6,0 кВ в земле | м | 40
38 | Прокладка кабеля 6,0 кВ по металлоконструкциям | м | 60 | [6 empty] | кабеленесущие конструкции в ТП-32 и кабельных колодцах
39 | Кабель АВБбШв 1-4x240,0-0,66 | м | 214.2 | [6 empty] | Кз=1,02
40 | Кабель АВВГ 1-4x185,0-1,00 | м | 153 | [6 empty] | Кз=1,02
41 | Кабель СБ 1-3x150,0+1х95-1,00 | м | 81.6 | [6 empty] | Кз=1,02
42 | Кабель АВБбШв 1-4x95,0-0,66 | м | 1620.576 | [6 empty] | Кз=1,02
43 | Кабель АВБбШв 1-4x70,0-0,66 | м | 314.8944 | [6 empty] | Кз=1,02
44 | Кабель АВБбШв 1-4x50,0-1,00 | м | 81.6 | [6 empty] | Кз=1,02
45 | Кабель АВБбШв 1-4x25,0-1,00 | м | 214.2 | [6 empty] | Кз=1,02
46 | Кабель ААБл 1-3х120-10 | м | 71.4 | [6 empty] | Кз=1,02
47 | Кабель АСБ 1-3х70-10 | м | 132.6 | [6 empty] | Кз=1,02
48 | Монтаж соединительной муфты на кабель 0,4 кВ | шт | 8
49 | Монтаж соединительной муфты на кабель 10 кВ | шт | 4
50 | Монтаж концевой муфты на кабель 0,4 кВ | шт | 34
51 | Монтаж концевой муфты на кабель 10 кВ | шт | 4
52 | Муфта соединительная 10 кВ 3СТП-10 70/120 | шт | 4
53 | Муфта соединительная 0,4 кВ 4ПСТ-1-150/240 | шт | 4
54 | Муфта соединительная 0,4 кВ 4ПСТ-1-25/50 | шт | 3
55 | Муфта соединительная 0,4 кВ 4СТП-1 150/240 | шт | 1
56 | Муфта концевая 10 кВ 3КНТп-10 70/120 | шт | 4
57 | Муфта концевая 0,4 кВ 4ПКТп(б)-1-25/50 | шт | 3
58 | Муфта концевая 0,4 кВ 4ПКТп(б)-1-150/240 (Б) | шт | 4
59 | Муфта концевая 0,4 кВ 4КВНТп(б)-1-150/240 (Б) | шт | 1
60 | Муфта концевая 0,4 кВ 4ПКТп(б)-1-70/120(Б) | шт | 26
61 | Установка бирок на кабели | шт | 38
62 | Бирка кабельная маркировочная У-135 круглая, 55х0,8мм | шт | 4
63 | Бирка кабельная маркировочная У-134 квадратная, 55х55х0,8мм | шт | 34
64 | Хомут(стяжка) нейлоновая | шт | 38
64.1 | Установка анкерной щитовой крепи вертикальных стенок | м2 | 456
64.2 | Балка двутавровая №16 | м | 1000.6667
64.3 | Доска обрезная, естественной влажности, сорт 2, толщина 50мм | м³ | 45.6
64.4 | Демонтаж анкерной щитовой крепи вертикальных стенок | м2 | 456
Монтаж кабельных колодцев
65 | Разработка грунта (1,85 тн/м3) экскаватором с ковшом емкостью 0,45 м3 в отвал, группа грунтов: 2 | м3 | 288.99
66 | Зачистка дна траншеи вручную на глубину 0,1 м | м3 | 11.115
67 | Устройство щебеночного основания под колодец | м3 | 22.23
68 | Щебень строительный фр.20-40 | м3 | 28.2321 | [6 empty] | Кз=1,27
69 | Обратная засыпка грунта 1 группы, бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), с послойным уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 153.075
70 | Устройство дорожной одежды | [8 empty] | учтено в ГП
71 | Вывоз на полигон. Местоположение полигона: Тверская область, Калининский район, Славновское сельское поселение, 21 км автодороги Тверь-Бержецк-Устюжна в районе д. Славновое, дальность транспортировки 73 км | м3 | 147.03
71.1 | Установка анкерной щитовой крепи вертикальных стенок | м2 | 33
71.2 | Балка двутавровая №16 | м | 42
71.3 | Доска обрезная, естественной влажности, сорт 2, толщина 50мм | м³ | 3.3
71.4 | Демонтаж анкерной щитовой крепи вертикальных стенок | м2 | 33
72 | Монтаж колодца кабельного | шт | 13
73 | Колодец кабельный типа ККС-5 | шт | 13
74 | Монтаж кольца опорного | шт | 52
75 | Кольцо опорное КО-1 | шт | 52
76 | Монтаж люка чугунного для колодца ККС-5 | шт | 13
77 | Люк чугунный высокопрочный для колодца ККС-5 | шт | 13
78 | Монтаж кронштейна ККП-60 | шт | 52
79 | Кронштейн ККП-60 | шт | 52
80 | Монтаж кронштейна ККЧ-2 | шт | 104
81 | Кронштейн ККЧ-2 | шт | 104
81.1 | Ерш стальной для крепления кронштейнов к стенкам кабельных колодцев, с гайкой и шайбой, резьба М12, длина 170 мм | шт | 208
82 | Монтаж трубы пластиковой d110-160 в отверстие колодца | шт | 112
83 | Труба ТЗК Ø110 | м | 77.52
83,1 | Труба ТЗК гибкая Ø110 | м | 36.72
83,2 | Труба ТЗК Ø160 | м | 4.08
83,3 | Адаптер Ø110 | шт | 10
84 | Пробивка отверстия в колодце для прохода трубы | м3 | 1.0401
85 | Устройство заземления кабельных колодцев | м | 130
86 | Пруток стальной оцинкованный d8 | м | 130
87 | Обработка сварных соединений в земле цинковым спреем | м | 26
88 | Цинол | кг | 2.2
89 | Герметизация отверстий | шт | 112
90 | Герметик однокомпонентный саморасширяющийся STOPAQ FN 2100 Aquastop | кг | 48.2364
91 | Цементная песчаная ремонтная смесь CX-15 | кг | 107.1921
92 | Гидроизоляция колодца в 2 слоя битумной мастикой | м2 | 660.608 | [6 empty] | расход 1кг на 1м2
Переход ГНБ№2 под ж.-д. путями
Переход ННБ(ГНБ) №2. 2 по Lгнб2=39,42 м. Стартовый котлован 4,0х3,5*2,7 м, приемный котлован 3х3х2,5 м с откосами крутизной 1:1
93 | Разработка грунта (1,75 тн/м3) экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м3, размещение рядом с местом проведения работ. Группа грунтов: 2 | м³/т | 143,4/250,95
94 | Обратная засыпка грунта 1 группы, экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м3, с послойным уплотнением пневматическими трамбовками, Купл=0,98 | м³/т | 143,4/250,95
95 | Рытье зумпфа вручную, складирование грунта в отвал. Группа грунтов: 2 | м³ | 2
96 | Засыпка зумпфа вручную из отвала. Группа грунтов: 1 | м³ | 2
97 | Установка анкерной щитовой крепи вертикальных стенок | м2 | 29.7
98 | Балка двутавровая №16 | м | 16.5
99 | Доска обрезная, естественной влажности, сорт 2, толщина 50мм | м³ | 3.3
100 | Демонтаж анкерной щитовой крепи вертикальных стенок | м2 | 29.7
101 | Бурение пилотной скважины | м | 78.84 | [6 empty] | 2 по 39,42
102 | Расширение скважины до Ø300 мм для 2 труб ТЗК110 мм | м | 78.84 | [6 empty] | 2 по 39,42
103 | Глина бентонитовая марки ПБМГ для ГНБ | кг | 1952.5 | [6 empty] | M=Vприг*Раход=35,5*55 Расход для песка -55 кг Vприг=(Vн+Vбр*Кр)*n=(5,5+12,25*1)*2=35,5 Vбр=0,785*dскв^2*(L+δ)*F=0,785*0,3^2*(39,42+3,942)*4=12,25
104 | Полимерная эмульсия для стабилизации буровых скважин | кг | 28.4
105 | Протяжка пакета из 2 ТЗК труб п/э d=110 мм | м | 173.44
106 | Труба ТЗК Ø 110 мм | м | 176.9088 | [6 empty] | Кз=1,02
107 | Буровая установка монтаж/демонтаж | шт. | 1
Ввод труб в ТП
108 | Пробивка отверстий в бетоне | м3 | 0.17684
109 | Прокладка трубы в стене в бетоне | м | 132
109,1 | Труба ТЗК Ø 110 мм | м | 122.4
109,2 | Труба ТЗК Ø 160 мм | м | 12.24
110 | Заделка отверстий в бетоне с гидроизоляцией | м3 | 0.067173
111 | Герметик однокомпонентный саморасширяющийся STOPAQ FN 2100 Aquastop | кг | 18.95
112 | Цементная песчаная ремонтная смесь CX-15 | кг | 42.1112
Установка щитков типа ЯРВ
113 | Монтаж щитка 460х830х330 на готовое основание | шт | 10 | [6 empty] | ЯРВ
114 | Шкаф пластиковый ЭПШП (Ф) 46х83х33 (Б468333-01ФГ) | шт | 10 | [6 empty] | ЯРВ
115 | Монтаж фундамента грунтового ФГ-46х93х33 в разработнный котлован | шт | 10
116 | Фундамент грунтовой ФГ-46х93х33 | шт | 10
117 | Монтаж рубильника трехполюсного 250А в шкаф ЭПШП | шт | 10
118 | Рубильник трехполюсный ВР32-35-B31220-250А | шт | 10
119 | Монтаж шины медной на изоляторы | м | 4
120 | Шина медная 25х3 | м | 4
121 | Разработка грунта (1,75 тн/м3) экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м3, размещение рядом с местом проведения работ. Группа грунтов: 2 | м3 | 2.52
122 | Обратная засыпка грунта 1 группы, экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м3, с послойным уплотнением пневматическими трамбовками, Купл=0,98 | м3 | 2.898
123 | Ввод и подключение жил кабеля | шт | 40
Демонтажные работы
124 | Демонтаж существующих кабелей 6кВ | м | 30
125 | Демонтаж существующих кабелей 0,4кВ | м | 180
Пусконаладочные работы
126 | Проверка целостности и фазировки жил кабеля | шт | 33 | [6 empty] | кабели до 1 кВ
127 | Измерение сопротивления изоляции | шт | 33 | [6 empty] | кабели до 1 кВ
128 | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (металлосвязь) | шт | 33 | [6 empty] | кабели до 1 кВ
129 | Проверка целостности и фазировки жил кабеля | шт | 4 | [6 empty] | кабели выше 1 кВ
130 | Измерение сопротивления изоляции | шт | 4 | [6 empty] | кабели выше 1 кВ
131 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | шт | 4 | [6 empty] | кабели выше 1 кВ
132 | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (металлосвязь) | шт | 4 | [6 empty] | кабели выше 1 кВ
133 | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (металлосвязь) | шт | 13 | [6 empty] | кабельные колодцы
25-00-351-ТС
Разработка траншей для прокладки кабельных линий
Тепловые сети
1 | Монтаж трубопроводов стальных предизолированных в ППУ изоляции диаметром 159х4,5/250 бесканальным способом в земле в песчаной засыпке марки "Труба 159х4,5/250 ГОСТ 20295-ППУ1 - ПЭ" | м | 79.01
2 | Монтаж отвод стальной предизолированный диаметром 159х4,5/250 с использованием термоусаживаемой муфты для изоляции стыков трубопроводов диаметром ППУ 250мм | шт. | 16
3 | Монтаж концевой элемент предизолированного трубопровода диаметром 159х4,5/250 с использованием термоусаживаемой муфты для изоляции стыков трубопроводов диаметром ППУ 250мм | шт. | 12
4 | Разработка грунта (1,85 тн/м3) экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 в отвал, группа грунтов: 2 | м3 | 123.32 | [6 empty] | Vтранш=ΣVтранш.для разных глубин= 1,5*1,2*17,85+1,5*2,65*15,3+1,5*1,8*11,25=123,32
5 | Устройство песчаного основания песком средней зернистости ГОСТ 8736-2014 Куп=0,98, кф=5м/сут вручную | м3 | 13.32 | [6 empty] | Vосн=hосн.*шир.транш.*ΣIтраш.= 0,2*1,5*(17,85+15,3+11,25)=13,32
6 | Засыпка траншеи песком средней зернистости ГОСТ 8736-2014 Куп=0,98 кф=5м/сут экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 | м3 | 19.43 | [6 empty] | Vзас.песком=шир.транш.*hзасып.*ΣIтранш.-Vтруб-Vосн.= 1,5*0,55*(17,85+15,3+11,25)- 3,14*0,125^2*79,01- 13,32=19,43
7 | Обратная засыпка грунта 1 группы, бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), с послойным уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 86.69 | [6 empty] | Vобрат= Vтранш.- шир.транш.*hзасып. *ΣIтраш.=123,32- 1,5*0,55*(17,85+15,3+11,25)=86,69
8 | Вывоз на полигон. Местоположение полигона: Тверская область, Калининский район, Славновское сельское поселение, 21 км автодороги Тверь-Бержецк-Устюжна в районе д. Славновое, дальность транспортировки 73 км | м3 | 36.63 | [6 empty] | Vпог=Vтранш- Vобрат
9 | Монтаж трубопроводов стальных предизолированных в ППУ изоляции диаметром 108х4,0/200 бесканальным способом в земле в песчаной засыпке марки "Труба 108х4,0/200 ГОСТ 20295-ППУ1 - ПЭ" | м | 251.25
10 | Монтаж отвод стальной предизолированный диаметром 108х4,0/200 с использованием термоусаживаемой муфты для изоляции стыков трубопроводов диаметром ППУ 200мм - 14 шт. | шт. | 14
11 | Монтаж концевой элемент предизолированного трубопровода диаметром 108х4,0/200 с использованием термоусаживаемой муфты для изоляции стыков трубопроводов диаметром ППУ 200мм - 8 шт. | шт. | 8
12 | Разработка грунта (1,85 тн/м3) экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 в отвал, группа грунтов: 2 | м3 | 409.96 | [6 empty] | Vтранш=ΣVтранш.для разных глубин= 1,3*1,7*77,75+1,3*2,0*40,1+1,3*1,5*68,65=409,96
13 | Устройство песчаного основания песком средней зернистости ГОСТ 8736-2014 Куп=0,98, кф=5м/сут вручную | м3 | 36.36 | [6 empty] | Vосн=носн.*шир.транш.*Σтранш.= 0,15*1,3*(77,75+40,1+68,6)=36,36
14 | Засыпка траншеи песком средней зернистости ГОСТ 8736-2014 Куп=0,98 кф=5м/сут экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 | м3 | 64.82 | [6 empty] | Vзас.песком=шир.транш.*hзасып.*Σлтранш.-Vтруб-Vосн.= 1,3*0,45*(77,75+40,1+68,6)- 3,14*0,1^2*251,25- 36,36=64,82
15 | Обратная засыпка грунта 1 группы, бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), с послойным уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 300.89 | [6 empty] | Vобрат= Vтранш.- шир.транш.*hзасып. *Σлтраш.=409,96- 1,3*0,45*(77,75+40,1+68,6)=300,89
16 | Вывоз на полигон. Местоположение полигона: Тверская область, Калининский район, Славновское сельское поселение, 21 км автодороги Тверь-Бержецк-Устюжна в районе д. Славновое, дальность транспортировки 73 км | м3 | 109.07 | [6 empty] | Vпог=Vтранш- Vобрат
17 | Монтаж трубопроводов стальных предизолированных в ППУ изоляции диаметром 76х3,0/160 бесканальным способом в земле в песчаной засыпке марки "Труба 76х3,0/160 ГОСТ 20295-ППУ1 - ПЭ" | м | 288.88
18 | Монтаж отвод стальной предизолированный диаметром 76х3,0/160 с использованием термоусаживаемой муфты для изоляции стыков трубопроводов диаметром ППУ 160мм | шт. | 26
19 | Монтаж концевого элемента предизолированного трубопровода диаметром 76х3,0/160 с использованием термоусаживаемой муфты для изоляции стыков трубопроводов диаметром ППУ 160мм | шт. | 20
20 | Разработка грунта (1,85 тн/м3) экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 в отвал, группа грунтов: 2 | м3 | 236.51 | [6 empty] | Vтранш=ΣVтранш.для разных глубин= 1,2*1,85*4,5+1,2*1,1*37,5+1,2*1,3*16,9+1,2*1,5*83,7=236,51
21 | Устройство песчаного основания песком средней зернистости ГОСТ 8736-2014 Куп=0,98, кф=5м/сут вручную | м3 | 25.67 | [6 empty] | Vосн=носн.*шир.транш.*Σлтраш.= 0,15*1,2*(4,5+37,5+16,9+83,7)=25,67
22 | Засыпка траншеи песком средней зернистости ГОСТ 8736-2014 Куп=0,98 кф=5м/сут экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 | м3 | 38.68 | [6 empty] | Vзас.песком=шир.транш.*hзасып.*Σлтранш.-Vтруб-Vосн.= 1,2*0,41*(4,5+37,5+16,9+83,7)- 3,14*0,08^2*288,88- 25,67=38,68
23 | Обратная засыпка грунта 1 группы, бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), с послойным уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 166.35 | [6 empty] | Vобрат= Утранш.- шир.транш.*hзасып. *Zтранш.=236,51-1,2*0,41*(4,5+37,5+16,9+83,7)=166,35
24 | Вывоз на полигон. Местоположение полигона: Тверская область, Калининский район, Славновское сельское поселение, 21 км автодороги Тверь-Бержецк-Устюжна в районе д. Славновое, дальность транспортировки 73 км | м3 | 70.16 | [6 empty] | Vпог=Утранш- Vобрат
25 | Монтаж неподвижной щитовой опоры марки НО-1-1п ППУ для предизолированных труб диаметром 108x4,0/200 с использованием термоусаживаемой муфты для изоляции стыков трубопроводов диаметром ППУ 200мм | шт. | 4
26 | Устройство песчаного основания песком средней зернистости ГОСТ 8736-2014 Куп=0,98, кф=5м/сут вручную | м3 | 0.78 | [6 empty] | Vосн=носн.*Sосн.*число опор= 0,1*0,695*2,8*4= 0,78
27 | Установка плиты основания (железобетонной) марки В-12, по ГОСТ 13015-2003, марка бетона В-15, М-200 | шт. | 8
28 | Монтаж неподвижной щитовой опоры марки НО-1-1п ППУ для предизолированных труб диаметром 76x3,0/160 с использованием термоусаживаемой муфты для изоляции стыков трубопроводов диаметром ППУ 160мм | шт. | 6
29 | Устройство песчаного основания песком средней зернистости ГОСТ 8736-2014 Куп=0,98, кф=5м/сут вручную | м3 | 1.17 | [6 empty] | Vосн=носн.*Sосн.*число опор= 0,1*0,695*2,8*6= 1,17
30 | Установка плиты основания (железобетонной) марки В-12, по ГОСТ 13015-2003, марка бетона В-15, М-200 | шт./м3 | 12/1,2
31 | Монтаж сильфонного компенсатора СКУ-1М с одним сильфоном, тепловой изоляцией из ППУ в оболочке из полиэтилена, с проводами СОДК, с наружным диаметром патрубков 108 мм и толщиной стенки 4,0 мм, с наружным диаметром полиэтиленовой оболочки патрубков 200 мм, рассчитанный на максимальное давление Ру1,6 МПа, с амплитудой осевого хода ±60 мм марки СКУ 1 М для предизолированных труб диаметром 108x4,0/200 с использованием термоусаживаемой муфты для изоляции стыков трубопроводов диаметром ППУ 200мм | шт. | 2
32 | Монтаж сильфонного компенсатора СКУ-1М с одним сильфоном, тепловой изоляцией из ППУ в оболочке из полиэтилена, с проводами СОДК, с наружным диаметром патрубков 76 мм и толщиной стенки 3,0 мм, с наружным диаметром полиэтиленовой оболочки патрубков 160 мм, рассчитанный на максимальное давление Ру1,6 МПа, с амплитудой осевого хода ±40 мм марки СКУ 1 М для предизолированных труб диаметром 76x3,0/160 с использованием термоусаживаемой муфты для изоляции стыков трубопроводов диаметром ППУ 160мм | шт. | 2
33 | Прокладка предизолированного трубопровода диаметром 159x4,5/250 в защитной стальной гильзе диаметром 478x8,0 под ж/д путями методом ТШБ
34 | Переход ТШБ №1. 2 по Глнб1= 39м и 38м. машина БШ-100 с усилием прямой тяги 100тс | м | 77
35 | Разработка грунта (1,75 тн/м3) экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м3, размещение рядом с местом проведения работ. Группа грунтов: 2. Стартовый котлован 7,5х5,0*3,1 м, приемный котлован 4х4,8х2,6 м с откосами крутизной 1:1, | м³/т | 161,41/282,47
36 | Обратная засыпка грунта 1 группы, экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м3, с послойным уплотнением пневматическими трамбовками, Купл=0,98 | м³/т | 161,41/282,47
37 | Рытье зумпфа вручную, складирование грунта в отвал. Группа грунтов: 2 | м³ | 2
38 | Засыпка зумпфа вручную из отвала. Группа грунтов: 1 | м³ | 2
39 | Установка анкерной щитовой крепи вертикальных стенок из фанерованного деревянного щита толщиной 50мм | м² | 123.3
40 | Установка обвязок из двутавра №16 2 пояса, 10-ти кратная оборачиваемость (временно) | м/кг | 85,2/1354,68 | [6 empty] | 42,6*2=85,2
41 | Демонтаж анкерной щитовой крепи вертикальных стенок из фанерованного деревянного щита толщиной 50мм | м² | 123.3
42 | Устройство покрытия из щебня вручную под стоянку | м³ | 4.5
43 | Переход методом шнекового бурения с учетом уклона, машина БШ-100 с усилием прямой тяги 100тс | м | 37.75 | [6 empty] | 2 перехода
44 | Устройство защитного футляра из стальной трубы по ГОСТ 10704-91 диаметром 478мм для стальной трубы в ППУ-ПЭ изоляции наружным диаметром 250 мм с применением опорно-направляющих колец марки FS-SPRUT.250.110 (кол-во колец - 52 шт.) | м | 77 | [6 empty] | 39+38=77
45 | Нанесение на защитный футляр гидроизоляционного слоя битумно-полимерным материалом обмазочным мастикой марки Гидроизол | м2 | 115.6
46 | Укладка трубопровода диаметром 159мм в ППУ-ПЭ изоляции 250мм из отрезков по 6 метров Сварка трубопровода диаметром 159мм в ППУ-ПЭ изоляции, 250мм (участками по 6 метров), кол-во стыков - 13 шт. | м/шт. | 77/13 | [6 empty] | 77/6=13
47 | Протяжка трубопровода диаметром 159мм в ППУ-ПЭ изоляции 250мм с учетом подготовки, реза, сварки | м | 77 | [6 empty] | 77*1,03=79,3
48 | Монтаж швеллера 12П, длиной 12м, 10-ая оборачиваемость для подвеса защиты кабельной линии. | м/кг | 24/249,6
49 | Устройство/демонтаж универсальной подвески для кабельной линии (временно) для защиты кабельной линии в коробе из доски 50*200, сечение - 0,03м, длина защищаемого участка 5 метров | м/шт. | 46093
50 | Прокладка предизолированного трубопровода диаметром 108х4,0/200 в защитной стальной гильзе диаметром 426х8,0 под автодорогой | м | 26
51 | Разработка грунта (1,75 тн/м3) экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м3, размещение рядом с местом проведения работ. Группа грунтов: 2. Стартовый котлован 7,5х5,0*2,9 м, приемный котлован 4х4,8х2,6 м с откосами крутизной 1:1 | м³/т | 153,95/269,41
52 | Обратная засыпка грунта 1 группы, экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м3, с послойным уплотнением пневматическими трамбовками, Купл=0,98 | м³/т | 153,95/269,41
53 | Рытье зумпфа вручную, складирование грунта в отвал. Группа грунтов: 2 | м³ | 2
54 | Засыпка зумпфа вручную из отвала. Группа грунтов: 1 | м³ | 2
55 | Установка анкерной щитовой крепи вертикальных стенок из фанерованного деревянного щита толщиной 50мм | м² | 118.3
56 | Установка обвязок из двутавра №16 2 пояса, 10-ти кратная оборачиваемость (временно) | м/кг | 85,2/1354,68 | [6 empty] | 42,6*2=85,2
57 | Демонтаж анкерной щитовой крепи вертикальных стенок из фанерованного деревянного щита толщиной 50мм | м² | 118.3
58 | Устройство покрытия из щебня вручную под стонку | м³ | 4.5
59 | Переход методом шнекового бурения с учетом уклона, машина БШ-100 с усилением прямой тяги 100тс | м | 13 | [6 empty] | 2 перехода
60 | Устройство защитного футляра из стальной трубы по ГОСТ 10704-91 диаметром 428мм для стальной трубы в ППУ-ПЭ изоляции наружным диаметром 200 мм с применением опорно-направляющих колец марки FS-SPRUT.200.110 (кол-во колец - 18 шт.) | м | 26 | [6 empty] | 13+13=26
61 | Нанесение на защитный футляр гидроизоляционного слоя битумно-полимерным материалом обмазочным мастикой марки Гидроизол | м2 | 35
62 | Укладка трубопровода диаметром 108мм в ППУ-ПЭ изоляции 200мм из отрезков по 6 метров Сварка трубопровода диаметром 108мм в ППУ-ПЭ изоляции200мм (участками по 6 метров) - 5 шт. | м/шт. | 46168 | [6 empty] | 26/6=5
63 | Протяжка трубопровода диаметром 108мм в ППУ-ПЭ изоляции 200мм с учетом подготовки, реза, сварки | м | 26 | [6 empty] | 26*1,03=26,8
64 | Монтаж швеллера 12П, длиной 12м, 10-ая оборачиваемость | шт/кг | 2/249,6
65 | Устройство универсальной подвески для трубопровода (временно), длина защищаемого участка водопровода в коробе из доски 100*50мм, сечение 0,015м2, длиной 5 метров | м/шт. | 46093
66 | Монтаж защиты водопровода в коробе из доски 100х50мм | шт/м³ | 7/0,3
67 | Восстановление существующего плодородного слоя местным грунтом, высота подсыпки 0,2м | м³/м³ | 280,61/56,12
Тепловая камера ТК1
68 | Монтаж камеры из бетона класса В22.5 (М300) по Серии 3.903 КЛ-13, состоящей из: - верхнего блока камеры с отверстием (одним) ВБК-1,8-1 Ø630 - 1 шт.; - среднего блока камеры с отверстиями 400х800 СБК-1,8-1 - 4 шт; - нижнего блока камеры НБК-1,8-1 - 1 шт. ^- кольца стенового КС-7-3 из бетона класса В15 (М200) - 3 шт. - кольца опорного КО-6 из бетона класса В15 (М200) - 2 шт. | шт./м3 | 1/3,03
69 | Монтаж люка тяжелого магистрального ТМ (Д400) | шт/кг | 1/130
70 | Разработка грунта (1,85 тн/м3) экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 в отвал, группа грунтов: 2 | м3 | 51.81 | [6 empty] | Vкотл=3,5*3,5*4,23= 51,81
71 | Обратная засыпка грунта 1 группы, бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), с послойным уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 35.75 | [6 empty] | Vобрат=Vкотл.- Vкам-Vосн.=51,81- (2,1*2,1*2,33+0,7*0,7*0,9+3,14*0,4^2*1,01)-4,84=35,75
72 | Монтаж лестницы для тепловой камеры Л-1, масса=32,1 кг | шт. | 1
73 | Устройство песчаного основания песком средней зернистости ГОСТ 8736-2014 Куп=0,98, кф=5м/сут вручную | м³ | 4.84 | [6 empty] | Vосн.=(длина кам.+0,1)*(ширина кам.+0,1)=(2,1+0,1)*(2,1+0,1)=4,84
74 | Гидроизоляция наружных поверхностей тепловой камеры оклеечной битумно-полимерным покрытием ФЛЕКС 500 | м² | 23.71 | [6 empty] | Vпокр=2,1*2,33*4+0,8*0,6*4+2*3,14*0,35*1,01=23,71
75 | Вывоз излишка грунта к месту временного накопления на 0,25 км (уд.вес 1,75 т/м3) | м3 | 16.06
76 | Обустройство защитных гильз стальных трубопроводов наружным диаметром 250мм через конструкции (заводские отверстия) тепловой камеры | шт. | 4
77 | Установка гильзы стальной из трубопровода Ø325x8,0 по ГОСТ 10704-91 | м/шт. | 1,0/4
78 | Заделка отверстия вокруг гильзы стальной бетоном класса М200 В15 | м³ | 0.15
79 | Набивка пространства в гильзе между трубопроводом и стенкой паклей пропитанной смоляной | м³ | 0.05
80 | Замазка битумной мастикой торцов гильзы | м³ | 0.05
81 | Устройство подстилающего слоя из тощего бетона В7.5 на дно котлована под приямок. | шт./м3 | 1/0,036
82 | Устройство приямка дренажного из железобетона В225, размерами 600x600x800, толщина стенки приямка 100мм состоящее из: | шт./м3 | 1/0,23
83 | Устройство горизонтальной и вертикальной обмазочной гидроизоляции (горячим битумом за 2 раза) по выровненной поверхности приямка. | м² | 2.28
84 | Вырез отверстия в днище тепловой камеры размерами 600x600. Толщина днища 120мм. Материал - железобетон. | шт./м3 | 1/0,043
85 | Монтаж трубопроводов стальных ГОСТ 10704-91 Ø159x4,5 в тепловой камере открыто: -переход концентрический К1-150x50 по ГОСТ 17378-2001 - 2 шт. | м | 1.28
86 | Монтаж трубопроводов стальных ГОСТ 10704-91 Ø38x3,0 в тепловой камере открыто | м | 0.3
87 | Монтаж трубопроводов стальных ГОСТ 10704-91 Ø57x3,5 в тепловой камере открыто: -отвод стальной ГОСТ 17375-2001 90°-57x3,5 - 2 шт; -тройник равносторонний ГОСТ 17376-2001 57x3,5 - 1 шт. | м | 1.5
88 | Монтаж крана шарового LD КШЦФ из стали 20 Ду150 Ру1,6МПа полнопроходной, фланцевый, Тмах среды= +200 °С, класс герметич. А, марки LD КШ.Ц.Ф.150.016.П/П.02 | шт. | 2
89 | Монтаж крана шарового LD КШЦФ из стали 20 Ду32 Ру2,5МПа полнопроходной, приварной, Тмах среды= +200 °С, класс герметич. А, марки LD КШ.Ц.П.032.025.П/П.02 | шт. | 2
90 | Монтаж хомутовых U-образных трубопроводных опор из металлокроката различного профиля для труб DN159, масса - 2 кг. | шт./кг | 46238
91 | Нанесение грунтовки БТ-177 на трубопроводы | м² | 0.945 | [6 empty] | 2 слоя
92 | Нанесение краски КО-8101 на трубопроводы | м² | 0.945
93 | Тепловая изоляция трубопроводов тепловой камеры цилиндрами фольгированными Cutwool CL-AL, толщиной 40мм | м²/м3 | 0,64/0,025
94 | Восстановление плодородного слоя ручной подсыпкой местным грунтом, высота подсыпки 0,2м | м²/м³ | 4,41/0,88
Тепловая камера ТК2
95 | Монтаж камеры из бетона класса В22.5 (М300) по Серии 3.903 КЛ-13, состоящей из: -верхнего блока камеры с отверстием (одним) ВБК-1,8-1 Ø630 - 1 шт; -среднего блока камеры с отверстиями 400x800 СБК-1,8-1 - 2 шт; -среднего блока камеры СБК-1,8-1 - 2 шт; -нижнего блока камеры НБК-1,8-1 - 1 шт. Монтаж кольца стенового КС-7-3 из бетона класса В15 (М200) - 3 шт. Монтаж кольца опорного КО-6 из бетона класса В15 (М200) - 1 шт. | шт./м3 | 1/3,01
96 | Монтаж люка тяжелого магистрального ТМ (Д400) | шт/кг | 1/130
97 | Разработка грунта (1,85 тн/м3) экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 в отвал, группа грунтов: 2 | м3 | 51.81 | [6 empty] | Vкотл=3,5*3,5*4,23= 51,81
98 | Обратная засыпка грунта 1 группы, бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), с послойным уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 35.75 | [6 empty] | Vобрат=Vкотл.-Vкам-Vосн.=51,81-(2,1*2,1*2,33+0,7*0,7*0,9+3,14*0,4*2*1,01)-4,84=35,75
99 | Монтаж лестницы для тепловой камеры Л-1, масса=32,1 кг | шт. | 1
100 | Устройство песчаного основания песком средней зернистости ГОСТ 8736-2014 Куп=0,98, кф=5м/сут вручную | м3 | 4.84 | [6 empty] | Vосн.=(длина кам.+0,1)*(ширина кам.+0,1)=(2,1+0,1)*(2,1+0,1)=4,84
101 | Гидроизоляция наружных поверхностей тепловой камеры оклеечной битумно-полимерным покрытием ФЛЕКС 500 | м2 | 23.71 | [6 empty] | Vпокр=2,1*2,33*4+0,8*0,6*4+2*3,14*0,35*1,01=23,71
102 | Вывоз излишка грунта к месту временного накопления на 0,25 км (уд.вес 1,75 т/м3) | м3 | 16.06
103 | Алмазное бурение отверстий диаметром 325мм в тепловой камере, толщина бетонной стенки камеры 100мм | шт. | 2
104 | Установка гильзы стальной из трубопровода Ø325x8,0 по ГОСТ 10704-91 | м/шт. | 1,0/4
105 | Заделка отверстия вокруг гильзы стальной бетоном класса М200 В15 | м3 | 0.15
106 | Заделка прохода сальника через стену | шт./м3 | 2/0,05
107 | Устройство приямка дренажного из железобетона, размерами 600x600x800, толщина стенки приямка 100мм состоящее из:
108 | Вырез отверстия в днище тепловой камеры размерами 600x600. Толщина днища 120мм | шт. | 1
109 | Сооружение/демонтаж опалубки из досок для приямка дренажного размерами 600x600x800 | м2 | 6
110 | Заливка стенок приямка дренажного бетоном марки В22,5 | м3 | 0.23
111 | Монтаж трубопроводов стальных ГОСТ 10704-91 Ø159x4,5 в тепловой камере открыто: - отвод стальной ГОСТ 17375-2001 90º-159x4,5 - 4 шт. - переход концентрический К1-150x50 по ГОСТ 17378-2001 - 2 шт. | м | 11
112 | Монтаж трубопроводов стальных ГОСТ 10704-91 Ø38x3,0 в тепловой камере открыто | м | 0.6
113 | Монтаж трубопроводов стальных ГОСТ 10704-91 Ø57x3,5 в тепловой камере открыто: -отвод стальной ГОСТ 17375-2001 90º-57x3,5 - 2 шт. -тройник равносторонний ГОСТ 17376-2001 57x3,5 - 2 шт. | м | 1.5
114 | Монтаж трубопроводов стальных ГОСТ 10704-91 Ø21,3x2,8 в тепловой камере открыто | м | 0.5
115 | Монтаж крана шарового LD КШЦФ из стали 20 Ду150 Ру1,6МПа полнопроходной, фланцевый, Тмах среды= +200 °С, класс герметич. А, марки LD КШ.Ц.Ф.150.016.П/П.02 | шт. | 2
116 | Монтаж крана шарового LD КШЦФ из стали 20 Ду32 Ру2,5МПа полнопроходной, приварной, Тмах среды= +200 °С, класс герметич. А, марки LD КШ.Ц.П.032.025.П/П.02 | шт. | 2
117 | Монтаж крана шарового LD КШЦФ из стали 20 Ду15 Ру2,5МПа полнопроходной, приварной, Тмах среды= +200 °С, класс герметич. А, марки LD КШ.Ц.П.015.025.П/П.02 | шт. | 2
118 | Монтаж хомутовых U-образных трубопроводных опор из металлокроката различного профиля (швеллер, уголок, квадратная труба) для труб DN159, масса 2 кг. | шт./кг | 46238
119 | Нанесение грунтовки БТ-177 на трубопроводы | м² | 0.84 | [6 empty] | 2 слоя
120 | Нанесение краски КО-8101 на трубопроводы | м² | 0.84
121 | Тепловая изоляция трубопроводов тепловой камеры Cutwool CL-AL, толщиной 40мм | м²/м3 | 0,5/0,02
122 | Восстановление существующего плодородного слоя ручной подсыпкой местным грунтом, высота подсыпки 0,2м | м²/м³ | 4,41/0,88
Тепловая камера ТК3
123 | Монтаж камеры из бетона класса В22.5 (М300) по Серии 3.903 КЛ-13, состоящей из: -верхнего блока камеры ВБК-3,0-1 - 1 шт; -среднего блока камеры с отверстиями 2-мя 800х1600 СБК-3,0 - 2 шт; -нижнего блока камеры НБК-3,0 - 1 шт. Монтаж кольца стенового КС-7-3 из бетона класса В15 (М200) - 4 шт. Монтаж кольца опорного КО-6 из бетона класса В15 (М200) - 8шт. | шт./м3 | 1/8,47
124 | Монтаж люка тяжелого магистрального ТМ (Д400) | шт/кг | 4/520
125 | Разработка грунта (1,85 тн/м3) экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 в отвал, группа грунтов: 2 | м3 | 58.73 | [6 empty] | Vкотл=4,5*4,5*2,9=58,73
126 | Обратная засыпка грунта 1 группы, бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), с послойным уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 22.57 | [6 empty] | Vобрат=Vкотл.- Vкам-Vосн=58,73- (3,26*3,26*2,32+3,14*0,4*2*0,43)- 11,29=22,57
127 | Монтаж лестницы для тепловой камеры Л-1, масса=32,1 кг | шт. | 4
128 | Устройство песчаного основания песком средней зернистости ГОСТ 8736-2014 Куп=0,98, кф=5м/сут вручную | м³ | 11.29 | [6 empty] | Vосн.=(длина кам.+0,1)*(ширина кам.+0,1)=(3,26+0,1)*(3,26+0,1)=11,29
129 | Гидроизоляция наружных поверхностей тепловой камеры оклеечной битумно-полимерным покрытием ФЛЕКС 500 | м² | 34 | [6 empty] | Vпокр=3,26*2,32*4+ 2*3,14*0,35*0,43*4= 34
130 | Вывоз излишка грунта к месту временного накопления на 0,25 км (уд.вес 1,75 т/м3) | м3 | 36.16
131 | Алмазное бурение отверстий диаметром 325мм в тепловой камере, толщина бетонной стенки камеры 130мм | шт. | 2 | [6 empty] | 2 шт. - бурение, 2 шт. - через конструктивные отверстия
132 | Установка гильзы стальной из трубопровода Ø325х8,0 по ГОСТ 10704-91 | м/шт. | 0,5/2
133 | Заделка прохода сальников бетоном класса М200 В15 | м3 | 0.07
134 | Установка гильзы стальной из трубопровода Ø273х6,0 по ГОСТ 10704-91 | м/шт. | 0,5/2
135 | Заделка прохода сальников бетоном класса М200 В15 | м³ | 0.07
136 | Алмазное бурение отверстий диаметром 219мм в тепловой камере, толщина бетонной стенки камеры 130мм | шт. | 2
137 | Установка гильзы стальной из трубопровода Ø219х6,0 по ГОСТ 10704-91 | м/шт. | 1,0/4
138 | Заделка прохода сальников бетоном класса М200 В15 | м³ | 0.15
139 | Монтаж трубопроводов стальных ГОСТ 10704-91 Ø159х4,5 в тепловой камере открыто: -переход концентрический К1-150х50 по ГОСТ 17378-2001 - 6 шт; -переход концентрический К1-150х100 по ГОСТ 17378-2001 - 2 шт. | м | 2
140 | Монтаж трубопроводов стальных ГОСТ 10704-91 Ø108х4,0 в тепловой камере открыто: -отвод стальной ГОСТ 17375-2001 90º-108х4,0 - 2 шт. | м | 1.1
141 | Монтаж трубопроводов стальных ГОСТ 10704-91 Ø76х3,0 в тепловой камере открыто: -отвод стальной ГОСТ 17375-2001 90º-76х3,0 - 11 шт. | м | 6
142 | Монтаж трубопроводов стальных ГОСТ 10704-91 Ø38х3,0 в тепловой камере открыто | м | 1.8
143 | Монтаж трубопроводов стальных ГОСТ 10704-91 Ø57х3,5 в тепловой камере открыто: -отвод стальной ГОСТ 17375-2001 90º-57х3,5 - 5 шт. -тройник равносторонний ГОСТ 17376-2001 57х3,5 - 5 шт. | м | 5.5
144 | Монтаж трубопроводов стальных ГОСТ 10704-91 Ø21,3х2,8 в тепловой камере открыто | м | 0.5
145 | Монтаж крана шарового LD КШЦФ из стали 20 Ду100 Ру1,6МПа полнопроходной, фланцевый, Тмах среды= +200 °С, класс герметич. А, марки LD КШ.Ц.Ф.100.016.П/П.02 | шт. | 2
146 | Монтаж крана шарового LD КШЦФ из стали 20 Ду65 Ру2,5МПа полнопроходной, фланцевый, Тмах среды= +200 °С, класс герметич. А, марки LD КШ.Ц.Ф.065.016.П/П.02 | шт. | 4
147 | Монтаж крана шарового LD КШЦФ из стали 20 Ду50 Ру4,0МПа полнопроходной, приварной, Тмах среды= +200 °С, класс герметич. А, марки LD КШ.Ц.П.050.040.П/П.02 | шт. | 1
148 | Монтаж крана шарового LD КШЦФ из стали 20 Ду32 Ру2,5МПа полнопроходной, приварной, Тмах среды= +200 °С, класс герметич. А, марки LD КШ.Ц.П.032.025.П/П.02 | шт. | 6
149 | Монтаж крана шарового LD КШЦФ из стали 20 Ду15 Ру2,5МПа полнопроходной, приварной, Тмах среды= +200 °С, класс герметич. А, марки LD КШ.Ц.П.015.025.П/П.02 | шт. | 3
150 | Монтаж хомутовых U-образных трубопроводных опор из металлоконтрата различного профиля (швеллер, уголок, квадратная труба) для труб DN159 | шт. | 2
151 | Монтаж хомутовых U-образных трубопроводных опор из металлоконтрата различного профиля (швеллер, уголок, квадратная труба) для труб DN108 | шт. | 2
152 | Монтаж хомутовых U-образных трубопроводных опор из металлоконтрата различного профиля (швеллер, уголок, квадратная труба) для труб DN76 | шт. | 4
153 | Монтаж дренажного колодца ДК-1 (колодец охлаждения) из бетона класса В22.5 (М300) | шт/м3 | 1/0,96
154 | Разработка грунта (1,85 т/м3) экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 в отвал, группа грунтов: 2 | м3 | 16.75 | [6 empty] | Vкотл=2*2,5*3,35=16,75
155 | Обратная засыпка грунта 1 группы, бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), с послойным уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 13.32 | [6 empty] | Vобрат=Vкотл.-Vдк-Vосн.=16,75-(3,14*0,58^2*2,85)-(3,14*0,4^2*0,38)-0,225=13,55
156 | Вывоз на полигон. Местоположение полигона: Тверская область, Калининский район, Славновское сельское поселение, 21 км автодороги Тверь-Бержецк-Устюжна в районе д. Славновое, дальность транспортировки 73 км | м3 | 3.43 | [6 empty] | Vпог=Vкот-Vобрат
157 | Устройство песчаного основания песком средней зернистости ГОСТ 8736-2014 Куп=0,98, кф=5м/сут вручную | м³ | 0.225 | [6 empty] | Vосн.=1,5*1,5*0,1=0,225
158 | Монтаж колодца дренажного ДК 10-9 ФУТ ГОСТ 8020-2016 из бетона класса В22.5 (М300) Монтаж днища колодца ДК 10-9 ФУТ ГОСТ 8020-2016 из бетона класса В22.5 (М300) - 1 шт. Монтаж колодца стенового КС-10-9 ФУТ футерованного ГОСТ 8020-2016 из бетона класса В22.5 (М300) - 2 шт. Монтаж плиты перекрытия футерованного ПП-10-2 ФУТ ГОСТ 8020-2016 - 1 шт. Монтаж колодца стенового КС-7-3 - 1 шт. Монтаж колодца опорного КО-6 - 2 шт. Монтаж люка тяжелого магистрального ТМ (Д400, масса 130 кг.) - 1 шт. Монтаж лестницы канализационной, длиной 2,5 метра, масса 52 кг - 1 шт. | м3 | 1
159 | Покрытие наружной поверхности дренажного колодца горячей битумной грунтовкой (праймер) | м2 | 23 | [6 empty] | 2 раза
160 | Алмазное бурение отверстий диаметром 125мм в тепловой камере, толщина бетонной стенки камеры 130мм | шт. | 1
161 | Укладка дренажной линии тепловой камеры из трубы чугунной DN100 в земле до колодца | м | 2
162 | Установка муфты соединительной сталь/чугун Муфта ДРК DN100 | шт./кг | 1/4,95
163 | Установка обратного клапана типа "захлопка" А-397-80 Ду 100 | шт. | 1
164 | Укладка дренажной линии тепловых сетей в земле от камеры до колодца из трубы по ГОСТ 10704-91 Ø57х3,5 | м | 2
165 | Гидроизоляция дренажной трубы битумной мастикой | м2 | 1
166 | Заделка прохода дренажных труб в дренажный колодец цементно-песчаным раствором М100 с обустройством водоупорного замка снаружи из плотной глины | м3 | 0.01
167 | Обустройство ввода чугунного трубопровода DN100 через стенку тепловой камеры при помощи гильзы стальной Ø219х6,0 | м/шт. | 0,23/1
168 | Обустройство ввода стального трубопровода Ø57х3,5 через стенку тепловой камеры при помощи гильзы стальной Ø108х4,0 | м/шт. | 0,2/1
169 | Заделка зазоров между гильзой и стенкой камеры цементным раствором марки М100 | м3 | 0.001
170 | Гидроизоляция защитных гильз трубопроводов через стенку камеры битумной мастикой | м2 | 0.25
171 | Вывоз излишка грунта к месту временного накопления на 0,25 км (уд.вес 1,75 т/м3) | м3 | 3.43
172 | Нанесение грунтовки БТ-177 на трубопроводы | м² | 4 | [6 empty] | 2 слоя
173 | Нанесение краски КО-8101 на трубопроводы | м² | 4
174 | Тепловая изоляция трубопроводов тепловой камеры Cutwool CL-AL, толщиной 40мм | м²/м3 | 2,8/0,112
175 | Восстановление существующего плодородного слоя ручной подсъной местным грунтом, высота подсъки 0,2м | м³/м³ | 25,25/5,05
Тепловая камера ТК4
176 | Монтаж камеры из бетона класса В22.5 (М300) по Серии 3.903 КЛ-13, состоящей из: -верхнего блока камеры ВБК-2,6-1 - 1 шт; -среднего блока камеры СБК-2,6-1 - 2 шт; -нижнего блока камеры НБК-2,6-1 - 1 шт. Монтаж кольца стенового КС-7-3 из бетона класса В15 (М200) - 4шт. Монтаж кольца опорного КО-6 из бетона класса В15 (М200) - 12шт. | шт./м3 | 1/6,18
177 | Монтаж люка тяжелого магистрального ТМ (Д400) | шт/кг | 4/520
178 | Монтаж лестницы для тепловой камеры Л-6, масса=55 кг | шт. | 4
179 | Разработка грунта (1,85 т/м3) экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 в отвал, группа грунтов: 2 | м3 | 36.75 | [6 empty] | Vкотл=3,5*3,5*3=36,75
180 | Обратная засыпка грунта 1 группы, бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), с послойным уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 8.68 | [6 empty] | Vобрат=Vкотл.-Vкам-Vосн=36,75-(2,86*2,86*2,33+3,14*0,4*2*0,5)-8,76=8,68
181 | Устройство песчаного основания песком средней зернистости ГОСТ 8736-2014 Куп=0,98, кф=5м/сут вручную | м³ | 8.76 | [6 empty] | Vосн.=(длина кам.+0,1)*(ширина кам.+0,1)=(2,86+0,1)*(2,86+0,1)=8,76
182 | Гидроизоляция наружных поверхностей тепловой камеры оклеечной битумно-полимерным покрытием ФЛЕКС 500 | м² | 31.05 | [6 empty] | Vпокр=2,86*2,33*4+2*3,14*0,35*0,5*4=31,05
183 | Вывоз излишка грунта к месту временного накопления на 0,25 км (уд.вес 1,75 т/м3) | м3 | 28.07
184 | Алмазное бурение отверстий диаметром 273мм в тепловой камере, толщина бетонной стенки камеры 130мм | шт. | 4 | [6 empty] | 2 шт. - бурение, 2 шт. - через конструктивные отверстия
185 | Установка гильзы стальной из трубопровода Ø273х6,0 по ГОСТ 10704-91 | м/шт. | 1,0/4
186 | Заделка отверстия вокруг гильзы стальной бетоном класса М200 В15 | м³ | 0.15
187 | Заделка прохода сальника через стену. | шт/м³ | 2/0,05
188 | Установка гильзы стальной из трубопровода Ø219х6,0 по ГОСТ 10704-91 | м/шт. | 0,5/2
189 | Заделка отверстия вокруг гильзы стальной бетоном класса М200 В15 | м³ | 0.07
190 | Заделка прохода сальника через стену. | шт/м³ | 2/0,05
191 | Монтаж трубопроводов стальных ГОСТ 10704-91 Ø108х4,0 в тепловой камере открыто: -отвод стальной ГОСТ 17375-2001 90º-108х4,0 - 7 шт. | м | 4
192 | Монтаж трубопроводов стальных ГОСТ 10704-91 Ø76х3,0 в тепловой камере открыто: -отвод стальной ГОСТ 17375-2001 90º-76х3,0 - 4 шт. | м | 3.5
193 | Монтаж трубопроводов стальных ГОСТ 10704-91 Ø38х3,0 в тепловой камере открыто | м | 3.2
194 | Монтаж трубопроводов стальных ГОСТ 10704-91 Ø57х3,5 в тепловой камере открыто: -отвод стальной ГОСТ 17375-2001 90º-57х3,5 - 4 шт. - тройник равносторонний ГОСТ 17376-2001 57х3,5 - 5 шт. - переход концентрический К1-150х50 по ГОСТ 17378-2001 - 6 шт. | м | 5.5
195 | Монтаж крана шарового LD КШЦФ из стали 20 Ду100 Ру1,6МПа полнопроходной, фланцевый, Тмах среды= +200 °С, класс герметич. А, марки LD КШ.Ц.Ф.100.016.П/П.02 | шт. | 2
196 | Монтаж крана шарового LD КШЦФ из стали 20 Ду65 Ру2,5МПа полнопроходной, фланцевый, Тмах среды= +200 °С, класс герметич. А, марки LD КШ.Ц.Ф.065.016.П/П.02 | шт. | 4
197 | Монтаж крана шарового LD КШЦФ из стали 20 Ду50 Ру4,0МПа полнопроходной, приварной, Тмах среды= +200 °С, класс герметич. А, марки LD КШ.Ц.П.050.040.П/П.02 | шт. | 1
198 | Монтаж крана шарового LD КШЦФ из стали 20 Ду32 Ру2,5МПа полнопроходной, приварной, Тмах среды= +200 °С, класс герметич. А, марки LD КШ.Ц.П.032.025.П/П.02 | шт. | 6
199 | Монтаж хомутовых U-образных трубопроводных опор из металлокроката различного профиля (швеллер, уголок, квадратная труба) для труб DN108 | шт. | 4
200 | Монтаж хомутовых U-образных трубопроводных опор из металлокроката различного профиля (швеллер, уголок, квадратная труба) для труб DN76 | шт. | 2
201 | Монтаж дренажного колодца ДК-2 (колодец охлаждения) из бетона класса В22.5 (М300) | шт/м3 | 1/0,98
202 | Разработка грунта (1,85 тн/м3) экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 в отвал, группа грунтов: 2 | м3 | 16.75 | [6 empty] | Vкотл=2*2,5*3,35=16,75
203 | Обратная засыпка грунта 1 группы, бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), с послойным уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 13.32 | [6 empty] | Vобрат= Vкотл.-Vдк- Vосн.=16,75-(3,14*0,58*2*2,85)-(3,14*0,4*2*0,38)-0,225=13,55
204 | Вывоз на полигон. Местоположение полигона: Тверская область, Калининский район, Славновское сельское поселение, 21 км автодороги Тверь-Бержецк-Устюжна в районе д. Славновое, дальность транспортировки 73 км | м3 | 3.43 | [6 empty] | Vпог=Vкот-Vобрат
205 | Устройство песчаного основания песком средней зернистости ГОСТ 8736-2014 Куп=0,98, кф=5м/сут вручную | м³ | 0.225 | [6 empty] | Vосн.=1,5*1,5*0,1=0,225
206 | Монтаж днища колодца ДК 10-9 ФУТ ГОСТ 8020-2016 из бетона класса В22.5 (М300) | шт/м3 | 1/0,27
207 | Монтаж колодца дренажного ДК 10-9 ФУТ ГОСТ 8020-2016 из бетона класса В22.5 (М300) - 1 шт. Монтаж днища колодца ДК 10-9 ФУТ ГОСТ 8020-2016 из бетона класса В22.5 (М300) - 2 шт. Монтаж плиты перекрытия футерованной ПП-10-2 ФУТ ГОСТ 8020-2016 - 1 шт. Монтаж колыда стенового КС-7-3 - 1 шт. Монтаж колыда опорного КО-6 - 2 шт. Монтаж люка тяжелого магистрального ТМ (Д400, масса 130 кг.) - 1 шт. Монтаж лестницы канализационной, длиной 2,5 метра, масса 52 кг - 1 шт. | м3 | 1
208 | Покрытие наружной поверхности дренажного колодца горячей битумной грунтовкой (праймер) | м2 | 23 | [6 empty] | 2 раза
209 | Укладка дренажной линии тепловой камеры из трубы чугунной DN100 в земле до колодца | м | 2
210 | Установка муфты соединительной сталь/чугун Муфта ДРК DN100 | шт./кг | 1/4,95
211 | Установка обратного клапана типа "захлопка" А-397-80 Ду 100 | шт. | 1
212 | Укладка дренажной линии тепловых сетей в земле от камеры до колодца из трубы по ГОСТ 10704-91 Ø57х3,5 | м | 2
213 | Гидроизоляция дренажной трубы битумной мастикой | м2 | 1
214 | Заделка прохода дренажных труб в дренажный колодец | м3 | 0.01
215 | Обустройство ввода чугунного трубопровода DN100 через | м/шт. | 0,23/1
216 | Обустройство ввода стального трубопровода Ø57х3,5 через стенку тепловой камеры при помощи гильзы стальной Ø108х4,0 | м/шт. | 0,2/1
217 | Заделка зазоров между гильзой и стенкой камеры цементным раствором марки М100 | м3 | 0.001
218 | Гидроизоляция защитных гильз трубопроводов через стенку камеры битумной мастикой | м2 | 0.25
219 | Вывоз излишка грунта к месту временного накопления на 0,25 км (уд.вес 1,75 т/м3) | м3 | 3.43
220 | Нанесение грунтовки БТ-177 на трубопроводы | м² | 4 | [6 empty] | 2 слоя
221 | Нанесение краски КО-8101 на трубопроводы | м² | 4
222 | Тепловая изоляция трубопроводов тепловой камеры Cutwool CL-AL, толщиной 40мм | м²/м3 | 2,8/0,112
223 | Восстановление существующего плодородного слоя ручной подсыпкой местным грунтом, высота подсыпки 0,2м | м²/м³ | 25,25/5,05
Тепловая камера ТК5
224 | Монтаж камеры из бетона класса В22.5 (М300) по Серии 3.903 КЛ-13, состоящей из: -верхнего блока камеры ВБК-2,6-1 - 1 шт; -среднего блока камеры СБК-2,6-1 - 2 шт; -нижнего блока камеры НБК-2,6-1 - 1 шт. Монтаж кольца стенового КС-7-3 из бетона класса В15 (М200) - 4 шт. Монтаж кольца опорного КО-6 из бетона класса В15 (М200) - 12 шт. | шт./м3 | 1/5,46
225 | Монтаж люка тяжелого магистрального ТМ (Д400) | шт/кг | 4/520
226 | Разработка грунта (1,85 тн/м3) экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 в отвал, группа грунтов: 2 | м3 | 34.06 | [6 empty] | Vкотл=3,5*3,5*2,78= 34,06
227 | Обратная засыпка грунта 1 группы, бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), с послойным уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 6.14 | [6 empty] | Vобрат= Vкотл.- Vкам-Vосн=34,06-(2,86*2,86*2,33+3,14*0,4*2*0,21)- 8,76=6,14
228 | Монтаж лестницы для тепловой камеры Л-6, масса=55 кг | шт. | 4
229 | Устройство песчаного основания песком средней зернистости ГОСТ 8736-2014 Куп=0,98, кф=5м/сут вручную | м³ | 8.76 | [6 empty] | Vосн.=(длина кам.+0,1)*(ширина кам.+0,1)=(2,86+0,1)*(2,86+0,1)=8,76
230 | Гидроизоляция наружных поверхностей тепловой камеры оклеечной битумно-полимерным покрытием ФЛЕКС 500 | м² | 28.77 | [6 empty] | Vпокр=2,86*2,33*4+ 2*3,14*0,4*0,21*4=28,77
231 | Вывоз излишка грунта к месту временного накопления на 0,25 км (уд.вес 1,75 т/м3) | м3 | 27.92
232 | Устройство защитных гильз стальных трубопроводов наружным диаметром 200мм через конструкции (бурение по бетону) тепловой камеры | шт. | 2
233 | Алмазное бурение отверстий диаметром 273мм в тепловой камере, толщина бетонной стенки камеры 130мм | шт. | 2
234 | Установка гильзы стальной из трубопровода Ø273х6,0 по ГОСТ 10704-91 | м/шт. | 0,5/2
235 | Заделка отверстия вокруг гильзы стальной бетоном класса М200 В15 | м³ | 0.07
236 | Заделка прохода сальника через стену | шт/м³ | 2/0,025
237 | Алмазное бурение отверстий диаметром 219мм в тепловой камере, толщина бетонной стенки камеры 130мм | шт. | 4
238 | Установка гильзы стальной из трубопровода Ø219х6,0 по ГОСТ 10704-91 | м/шт. | 1,0/4
239 | Заделка отверстия вокруг гильзы стальной бетоном класса М200 В15 | м³ | 0.14
240 | Заделка прохода сальника через стену | шт/м³ | 4/0,05
241 | Монтаж трубопроводов стальных ГОСТ 10704-91 Ø108х4,0 в тепловой камере открыто: -заглушка стальная эллиптическая DN100 ГОСТ 17379-2001 - 2 шт. | м | 4
242 | Монтаж трубопроводов стальных ГОСТ 10704-91 Ø76х3,0 в тепловой камере открыто: -отвод стальной ГОСТ 17375-2001 90º-76х3,0 - 8 шт. | м | 5
243 | Монтаж трубопроводов стальных ГОСТ 10704-91 Ø38х3,0 в тепловой камере открыто: -отвод стальной ГОСТ 17375-2001 90º-57х3,5 - 3 шт. -тройник равносторонний ГОСТ 17376-2001 57х3,5 - 3 шт. -переход концентрический К1-150х50 по ГОСТ 17378-2001 - 4 шт. | м | 5.5
244 | Монтаж крана шарового LD КШЦФ из стали 20 Ду65 Ру2,5МПа полнопроходной, фланцевый, Тмах среды= +200 °С, класс герметич. А, марки LD КШ.Ц.Ф.065.016.П/П.02 | м | 0.3
245 | Монтаж крана шарового LD КШЦФ из стали 20 Ду50 Ру4,0МПа полнопроходной, приварной, Тмах среды= +200 °С, класс герметич. А, марки LD КШ.Ц.П.050.040.П/П.02 | шт. | 4
246 | Монтаж крана шарового LD КШЦФ из стали 20 Ду32 Ру2,5МПа полнопроходной, приварной, Тмах среды= +200 °С, класс герметич. А, марки LD КШ.Ц.П.032.025.П/П.02 | шт. | 1
247 | Монтаж крана шарового LD КШЦФ из стали 20 Ду15 Ру2,5МПа полнопроходной, приварной, Тмах среды= +200 °С, класс герметич. А, марки LD КШ.Ц.П.015.025.П/П.02 | шт. | 4
248 | Монтаж хомутовых U-образных трубопроводных опор из металлоконката различного профиля (швеллер, уголок, квадратная труба) для труб DN108 | шт. | 2
249 | Монтаж хомутовых U-образных трубопроводных опор из металлоконката различного профиля (швеллер, уголок, квадратная труба) для труб DN76 | шт. | 2
250 | Монтаж дренажного колодца ДК-3 (колодец охлаждения) из бетона класса В22.5 (М300) | шт. | 4
251 | Разработка грунта (1,85 тн/м3) экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 в отвал, группа грунтов: 2 | шт/м3 | 1/0,97
252 | Обратная засыпка грунта 1 группы, бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), с послойным уплотнением пневматическими трамбовками | м3 | 16.75 | [6 empty] | Vкотл=2*2,5*3,35=16,75
253 | Вывоз на полигон. Местоположение полигона: Тверская область, Калининский район, Славновское сельское поселение, 21 км автодороги Тверь-Бержецк-Устюжна в районе д. Славновое, дальность транспортировки 73 км | м3 | 13.41 | [6 empty] | Vобрат= Vкотл.-Vдк- Vосн.=16,75- (3,14*0,58^2*2,85)- (3,14*0,4^2*0,21)- 0,225=13,41
254 | Устройство песчаного основания песком средней зернистости ГОСТ 8736-2014 Куп=0,98, кф=5м/сут вручную | м3 | 3.34 | [6 empty] | Vпог=Vкот-Vобрат
255 | Монтаж днища колодца ДК 10-9 ФУТ ГОСТ 8020-2016 из бетона класса В22.5 (М300) | м³ | 0.225 | [6 empty] | Vосн.=1,5*1,5*0,1=0,225
256 | Монтаж колодца дренажного ДК 10-9 ФУТ ГОСТ 8020-2016 из бетона класса В22.5 (М300) - 1 шт. Монтаж колодца стенового КС-10-9 ФУТ футерованного ГОСТ 8020-2016 из бетона класса В22.5 (М300) - 2 шт. Монтаж плиты перекрытия футерованной ПП-10-2 ФУТ ГОСТ 8020-2016 - 1 шт. Монтаж колодца стенового КС-7-3 - 1 шт. Монтаж колодца опорного КО-6 - 2 шт. Монтаж люка тяжелого магистрального ТМ (Д400, масса 130 кг.) - 1 шт. Монтаж лестницы канализационной, длиной 2,5 метра, масса 52 кг - 1 шт. | м3 | 1
257 | Покрытие наружной поверхности дренажного колодца горячей битумной грунтовкой (праймер) | м2 | 23 | [6 empty] | 2 раза
258 | Укладка дренажной линии тепловой камеры из трубы чугунной DN100 в земле до колодца | м | 2
259 | Установка муфты соединительной сталь/чугун Муфта ДРК DN100 | шт./кг | 1/4,95
260 | Установка обратного клапана типа "захлопка" А-397-80 Ду 100 | шт. | 1
261 | Укладка дренажной линии тепловых сетей в земле от камеры до колодца из трубы по ГОСТ 10704-91 Ø57х3,5 | м | 2
262 | Гидроизоляция дренажной трубы битумной мастикой | м2 | 1
263 | Заделка прохода дренажных труб в дренажный колодец цементно-песчаным раствором М100 с обустройством водоупорного замка снаружи из плотной глины | м3 | 0.01
264 | Обустройство ввода чугунного трубопровода DN100 через стенку тепловой камеры при помощи гильзы стальной Ø219х6,0 | м/шт. | 0,23/1
265 | Обустройство ввода стального трубопровода Ø57х3,5 через стенку тепловой камеры при помощи гильзы стальной Ø108х4,0 | м/шт. | 0,2/1
266 | Заделка зазоров между гильзой и стенкой камеры цементным раствором марки М100 | м3 | 0.001
267 | Гидроизоляция защитных гильз трубопроводов через стенку камеры битумной мастикой | м2 | 0.25
268 | Вывоз излишка грунта к месту временного накопления на 0,25 км (уд.вес 1,75 т/м3) | м3 | 3.43
269 | Нанесение грунтовки БТ-177 на трубопроводы | м² | 4 | [6 empty] | 2 слоя
270 | Нанесение краски КО-8101 на трубопроводы | м² | 4
271 | Тепловая изоляция трубопроводов тепловой камеры Cutwool CL-AL, толщиной 40мм | м²/м3 | 2,8/0,112
272 | Восстановление существующего плодородного слоя ручной подсыпкой местным грунтом, высота подсыпки 0,2м | м²/м³ | 25,25/5,05
ИТОГО по объекту
НДС-20%
ВСЕГО с НДС