## Лист1
Объект: "Реконструкция цеха М6 на территории АО «Коломенский завод».
№ поз.п/п | № поз.по ВОР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Общая стоимость , руб (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Стоимость за ед. , руб (без НДС) |  | Общая стоимость за ед., руб. (без НДС) | Примечания (расшифровка)
[5 empty] | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы
Архитектурно-строительная часть АС1
Демонтажные работы
Демонтаж покрытия кровли в осях А-Их2-16' (Участок I)
1 | 1 | демонтаж Рубероид (2 слоя) | м2 | 1694.7 | 953268.75 | 0 | 953268.75 | 562.5 | 0 | 562.5 | Суммарная толщина 2 слоев рубероида - 8 мм. S=18,431мх91,949м=1694,7 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 1694,7м2*2=3389,42 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (1694,7м2*2кг/м2)*2слоя=6778,85кг=6,78 т
2 | 2 | демонтаж Цементо-песчаная стяжка | м2 | 1694.7 | 699063.75 | 0 | 699063.75 | 412.5 | 0 | 412.5 | Толщина стяжки - 35 мм
3 | 3 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (2250х500х100 мм - П-1) | шт | 1288 | 531300 | 0 | 531300 | 412.5 | 0 | 412.5 | На одну плиту: V=0,1125 м3, масса=111 кг
4 | 4 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (1800х500х100 мм П-3) | шт | 184 | 69000 | 0 | 69000 | 375 | 0 | 375 | На одну плиту: V=0,09 м3, масса=89 кг
5 | 5 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (850х500х100 мм П-4) | шт | 184 | 48300 | 0 | 48300 | 262.5 | 0 | 262.5 | На одну плиту: V=0,0425 м3, масса=42 кг
6 | 6 | демонтаж Стальные отливы переменной ширины | п.м. | 221.2 | 82950 | 0 | 82950 | 375 | 0 | 375 | S=(18,429*0,21)+(18,429*0,69)+(91,95*0,29)+(92,39*0,69)=107,0 м2
7 | 7 | демонтаж Рубероид на вертикальных и горизонтальных поверхностях парапета (2 слоя), h переменная | м2 | 160.4 | 101052 | 0 | 101052 | 630 | 0 | 630 | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S=(18,249*0,855)+(18,249*0,78) +(91,95*0,6)+(91,95*0,82)=160,4 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 160,4м2*2=320,81 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (160,4м2*2кг/м2)*2слоя=641,624кг=0,642 т
8 | 8 | демонтаж Металлическая лестница №1 | кг | 69.49 | 36482.25 | 0 | 36482.25 | 525 | 0 | 525 | Косоуры из уголка 65х50х6 L=3,5 м, ступени из арматурного стержня ∅16 L=0,64 м и листового проката 80х5 L=0,64 м, 11 ступеней
9 | 9 | демонтаж Металлическая лестница №2 | кг | 99.7 | 52342.5 | 0 | 52342.5 | 525 | 0 | 525 | Косоуры из швеллера №10 L=3,4 м, ступени из арматурных стержней ∅16 L=0,67 м, 13 ступеней
10 | 10 | демонтаж Металлическая лестница №3 | кг | 147.67 | 77526.75 | 0 | 77526.75 | 525 | 0 | 525 | Косоуры из уголка 63х40х6 L=3,6 м, ступени из арматурного стержня ∅16 L=0,78 м и листового проката 80х5 L=0,78 м, 11 ступеней. Масса одной лестницы 73,83 кг
11 | 11 | демонтаж Воронка без листоуловителя | шт | 8 | 26400 | 0 | 26400 | 3300 | 0 | 3300 | Воронка - стальная труба ∅100 мм 4 шт, ∅130 мм 3 шт, ∅120 мм 1 шт
|  | Демонтаж покрытия кровли в осях И-Сх2-16' (Участок II) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12 | демонтаж Рубероид (3 слоя) | м2 | 1040.8 | 585450 | 0 | 585450 | 562.5 | 0 | 562.5 | Суммарная толщина 3 слоев рубероида - 13 мм. S=((4,712+4,764)*78)+((10,805+10,82)*(7,14+6,809))=1040,8 м2 (общая площадь одного слоя). S трех слоев= 1040,8м2*3=3122,33 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (1040,8м2*2кг/м2)*3слоя=6244,65кг=6,245 т
13 | 13 | демонтаж Рубероид (1 слой) | м2 | 1040.8 | 569838 | 0 | 569838 | 547.5 | 0 | 547.5 | Толщина 1 слоя рубероида на битумной мастике - 6,5 мм. S=((4,712+4,764)*78)+((10,805+10,82)*(7,14+6,809))=1040,8 м2 (общая площадь одного слоя). Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (1040,8м2*2кг/м2)*1слой=2081,55кг=2,082 т
14 | 14 | демонтаж Цементо-песчаная стяжка | м2 | 1040.8 | 429330 | 0 | 429330 | 412.5 | 0 | 412.5 | Толщина стяжки - 57 мм
15 | 15 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (2250х500х100 мм П-1) | шт | 368 | 151800 | 0 | 151800 | 412.5 | 0 | 412.5 | На одну плиту: V=0,1125 м3, масса=111 кг
16 | 16 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (1800х500х100 мм П-3) | шт | 368 | 138000 | 0 | 138000 | 375 | 0 | 375 | На одну плиту: V=0,09 м3, масса=89 кг
17 | 17 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (850х500х100 мм П-4) | шт | 368 | 96600 | 0 | 96600 | 262.5 | 0 | 262.5 | На одну плиту: V=0,0425 м3, масса=42 кг
18 | 18 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (2000х500х100 мм - П-5) | шт | 168 | 69300 | 0 | 69300 | 412.5 | 0 | 412.5 | На одну плиту: V=0,1 м3, масса=99 кг
19 | 19 | демонтаж Стальные отливы переменной ширины | п.м. | 205.5 | 77062.5 | 0 | 77062.5 | 375 | 0 | 375 | S=(91,95*0,73)+(91,95*0,73)+(21,625*0,735)=150,1 м2
20 | 20 | демонтаж Рубероид на вертикальных и горизонтальных поверхностях парапета (2 слоя), h переменная | м2 | 160.74 | 101266.2 | 0 | 101266.2 | 630 | 0 | 630 | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S=(21,625*0,98)+(21,625*0,5)+(91,95*0,7)+(91,95*0,7)=160,74 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 160,74м2*2=321,48 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (160,74м2*2кг/м2)*2слоя=642,96кг=0,643 т
21 | 21 | демонтаж Воронка без листоуловителя | шт | 8 | 26400 | 0 | 26400 | 3300 | 0 | 3300 | Воронка - стальная труба ∅100 мм 4 шт, ∅130 мм 3 шт, ∅120 мм 1 шт
22 | 22 | демонтаж Металлическая лестница №5 | кг | 46.73 | 24533.25 | 0 | 24533.25 | 525 | 0 | 525 | Косоуры из уголка 65х50х6 L=3,55 м, ступени из арматурного стержня ∅16 L=0,7 м, 9* ступеней
|  | Демонтаж покрытия кровли в осях С-Шх2-16' (Участок III) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 23 | демонтаж Рубероид (1 слой) | м2 | 961.9 | 526640.25 | 0 | 526640.25 | 547.5 | 0 | 547.5 | Толщина 1 слоя рубероида - 7 мм. S=((4,232+4,851)*78)+((8,785+9,381)*(7,14+6,809))=961,9 м2 (общая площадь одного слоя). Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (961,9м2*2кг/м2)*1слой=1923,74кг=1,924 т
24 | 24 | демонтаж Цементо-песчаная стяжка | м2 | 961.9 | 396783.75 | 0 | 396783.75 | 412.5 | 0 | 412.5 | Толщина стяжки - 29 мм
25 | 25 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (2250х500х100 мм П-1) | шт | 480 | 198000 | 0 | 198000 | 412.5 | 0 | 412.5 | На одну плиту: V=0,1125 м3, масса=111 кг
26 | 26 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (2000х500х100 мм - П-5) | шт | 184 | 69000 | 0 | 69000 | 375 | 0 | 375 | На одну плиту: V=0,1 м3, масса=99 кг
27 | 27 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (1800х500х100 мм П-3) | шт | 184 | 55200 | 0 | 55200 | 300 | 0 | 300 | На одну плиту: V=0,09 м3, масса=89 кг
28 | 28 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (850х500х100 мм П-4) | шт | 184 | 48300 | 0 | 48300 | 262.5 | 0 | 262.5 | На одну плиту: V=0,0425 м3, масса=42 кг
29 | 29 | демонтаж Стальные отливы переменной ширины | п.м. | 110.1 | 41287.5 | 0 | 41287.5 | 375 | 0 | 375 | S=(91,95*0,29)+(18,166*0,69)=39,2 м2
30 | 30 | демонтаж Рубероид на вертикальных и горизонтальных поверхностях парапета (2 слоя), h переменная | м2 | 78.2 | 49266 | 0 | 49266 | 630 | 0 | 630 | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S=(18,166*0,5)+(18,166*0,77)+(91,95*0,6)=78,2 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 78,2м2*2=156,48 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (78,2м2*2кг/м2)*2слоя=312,96кг=0,313 т
31 | 31 | демонтаж Металлическая лестница №4 | кг | 73.83 | 38760.75 | 0 | 38760.75 | 525 | 0 | 525 | Косоуры из уголка 63х40х6 L=3,6 м, ступени из арматурного стержня ∅16 L=0,78 м и листового проката 80х5 L=0,78 м, 11 ступеней. Масса одной лестницы 73,83
32 | 32 | демонтаж Металлическая лестница №5 | кг | 93.46 | 49066.5 | 0 | 49066.5 | 525 | 0 | 525 | Косоуры из уголка 65х50х6 L=3,55 м, ступени из арматурного стержня ∅16 L=0,7 м, 9* ступеней. . Масса одной лестницы 46,73
33 | 33 | демонтаж Листвоуловитель в комплекте с воронкой | шт | 3 | 11700 | 0 | 11700 | 3900 | 0 | 3900 | Воронка - стальная труба ∅130 мм 2 шт, труба ПВХ ∅105 мм 1 шт
34 | 34 | демонтаж Воронка без листоуловителя | шт | 8 | 26400 | 0 | 26400 | 3300 | 0 | 3300 | Воронка - стальная труба ∅90 мм 3 шт, ∅130 мм 1 шт, труба ПВХ ∅105 мм 1 шт
|  | Демонтаж покрытия кровли в осях Ш-Юх2-16' (Участок IV) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 35 | Рубероид (1 слой) | м2 | 1475.4 | 807781.5 | 0 | 807781.5 | 547.5 | 0 | 547.5 | Толщина 1 слоя рубероида - 5,5 мм. S=((10,146+4,509)*78)+((14,659+9,162)*(7,14+6,809))=1475,4 м2 (общая площадь одного слоя). Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (1475,4м2*2кг/м2)*1слой=2950,74кг=2,951 т
36 | 36 | Цементо-песчаная стяжка | м2 | 1475.4 | 331965 | 0 | 331965 | 225 | 0 | 225 | Толщина стяжки - 8 мм
37 | 37 | Рубероид в 2 слоя по битумной мастике | м2 | 1475.4 | 829912.5 | 0 | 829912.5 | 562.5 | 0 | 562.5 | Суммарная толщина 2 слоев рубероида - 13 мм. S=((10,146+4,509)*78)+((14,659+9,162)*(7,14+6,809))=1475,4 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 1475,4м2*2=2950,74 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (1475,4м2*2кг/м2)*2слоя=5901,48кг=5,901 т
38 | 38 | Асфальто-бетонная стяжка | м2 | 1475.4 | 331965 | 0 | 331965 | 225 | 0 | 225 | Толщина стяжки - 17 мм
39 | 39 | Мелкоразмерные плиты покрытия (2250х500х100 мм П-1) | шт | 1032 | 425700 | 0 | 425700 | 412.5 | 0 | 412.5 | На одну плиту: V=0,1125 м3, масса=111 кг
40 | 40 | Мелкоразмерные плиты покрытия (1500х500х100 мм П-2) | шт | 184 | 55200 | 0 | 55200 | 300 | 0 | 300 | На одну плиту: V=0,075 м3, масса=74 кг
41 | 41 | Мелкоразмерные плиты покрытия (1800х500х100 мм П-3) | шт | 184 | 55200 | 0 | 55200 | 300 | 0 | 300 | На одну плиту: V=0,09 м3, масса=89 кг
42 | 42 | Стальные отливы переменной ширины | п.м. | 23.8 | 12495 | 0 | 12495 | 525 | 0 | 525 | S=(23,82*0,69)=16,4 м2
43 | 43 | Рубероид на вертикальных и горизонтальных поверхностях парапета (2 слоя), h переменная | м2 | 30.5 | 19215 | 0 | 19215 | 630 | 0 | 630 | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S=(23,82*0,5)+(23,82*0,78)=30,5 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 30,5м2*2=61,0 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (30,5м2*2кг/м2)*2слоя=121,94 кг=0,122 т
44 | 44 | Листвоуловитель в комплекте с воронкой | шт | 1 | 3900 | 0 | 3900 | 3900 | 0 | 3900 | Воронка - стальная труба ∅130 мм 1 шт
45 | 45 | Воронка без листоуловителя | шт | 8 | 26400 | 0 | 26400 | 3300 | 0 | 3300 | Воронка - стальная труба ∅120 мм 1 шт, ∅130 мм 2 шт
46 | 46 | Металлическая лестница №5 | кг | 46.73 | 24533.25 | 0 | 24533.25 | 525 | 0 | 525 | Косоуры из уголка 65х50х6 L=3,55 м, ступени из арматурного стержня ∅16 L=0,7 м, 9* ступеней. . Масса одной лестницы 46,73
|  | Демонтаж покрытия кровли в осях Ю-А'х2-16' (Участок V) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 47 | Рубероид (1 слой) | м2 | 956.8 | 380328 | 0 | 380328 | 397.5 | 0 | 397.5 | Толщина 1 слоя рубероида - 7 мм. S=((4,466+4,568)*78)+((8,978+9,101)*(7,14+6,809))=956,8 м2 (общая площадь одного слоя). Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (956,8м2*2кг/м2)*1слой=1913,67кг=1,914 т
48 | 48 | Цементо-песчаная стяжка | м2 | 956.8 | 215280 | 0 | 215280 | 225 | 0 | 225 | Толщина стяжки - 14 мм
49 | 49 | Рубероид в 2 слоя по битумной мастике | м2 | 956.8 | 394680 | 0 | 394680 | 412.5 | 0 | 412.5 | Суммарная толщина 2 слоев рубероида - 9 мм. S=((4,466+4,568)*78)+((8,978+9,101)*(7,14+6,809))=956,8 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 956,8м2*2=1913,67 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (956,8м2*2кг/м2)*2слоя=3827,34 кг=3,827 т
50 | 50 | Асфальто-бетонная стяжка | м2 | 956.8 | 265512 | 0 | 265512 | 277.5 | 0 | 277.5 | Толщина стяжки - 24 мм
51 | 51 | Мелкоразмерные плиты покрытия (2250х500х100 мм П-1) | шт | 848 | 349800 | 0 | 349800 | 412.5 | 0 | 412.5 | На одну плиту: V=0,1125 м3, масса=111 кг
52 | 52 | Стальные отливы переменной ширины | п.м. | 110.03 | 57765.75 | 0 | 57765.75 | 525 | 0 | 525 | S=(18,08*0,69)+(91,95*0,2)=30,86 м2
53 | 53 | Рубероид на вертикальных и горизонтальных поверхностях парапета (2 слоя), h переменная | м2 | 50.7 | 31941 | 0 | 31941 | 630 | 0 | 630 | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S=((8,978+9,101)*0,78)+((8,978+9,101)*0,5)+91,95*0,3=50,7 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 50,7м2*2=101,452 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (50,7м2*2кг/м2)*2слоя=202,904 кг=0,203 т
54 | 54 | Металлическая лестница №5 | кг | 46.73 | 24533.25 | 0 | 24533.25 | 525 | 0 | 525 | Косоуры из уголка 65х50х6 L=3,55 м, ступени из арматурного стержня ∅16 L=0,7 м, 9* ступеней. . Масса одной лестницы 46,73
|  | Демонтаж покрытия фонаря в осях И-Сх4-22 (Участок VII) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55 | Рубероид (4 слоя) | м2 | 960.6 | 648405 | 0 | 648405 | 675 | 0 | 675 | Суммарная толщина 4 слоев рубероида - 11 мм. S=12,234мх78,52м=960,6 м2 (общая площадь одного слоя). S четырех слоев= 960,6м2*4=3842,45 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 1,2 кг/м2 (или 0,0012т/м2). Общая масса: (960,6м2*1,2кг/м2)*4слоя=4610,95кг=4,61 т
56 | 56 | Рубероид (2 слоя) | м2 | 960.6 | 540337.5 | 0 | 540337.5 | 562.5 | 0 | 562.5 | Суммарная толщина 2 слоев рубероида - 9,5 мм. S=12,234мх78,52м=960,6 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 960,6м2*2=1921,23 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 1,2 кг/м2 (или 0,0012т/м2). Общая масса: (960,6м2*1,2кг/м2)*2слоя=2305,47кг=2,31 т
57 | 57 | Цементо-песчаная стяжка | м2 | 960.6 | 316998 | 0 | 316998 | 330 | 0 | 330 | Толщина стяжки - 37 мм
58 | 58 | Мелкоразмерные плиты покрытия (2000х500х100 мм - П-5) | шт | 936 | 386100 | 0 | 386100 | 412.5 | 0 | 412.5 | На одну плиту: V=0,1 м3, масса=99 кг
59 | 59 | Листвоуловитель в комплекте с воронкой | шт | 2 | 7800 | 0 | 7800 | 3900 | 0 | 3900 | Воронка - стальная труба ∅100 мм
60 | 60 | Воронка без листоуловителя | шт | 3 | 9900 | 0 | 9900 | 3300 | 0 | 3300 | Воронка - стальная труба ∅95 мм
61 | 61 | Бортовые плиты | шт | 312 | 128700 | 0 | 128700 | 412.5 | 0 | 412.5 | Размер плиты 800(h)х500х100 мм, На одну плиту: V=0,04 м3, масса=40 кг
62 | 62 | Заполнение светоаэрационных фонарей из поликарбоната (остекление) | м2 | 358.2 | 53730 | 0 | 53730 | 150 | 0 | 150 | Остекление выполено в два ряда, общая высота листов 1,141+1,155=2,296 м; общая длина остекления = 78 п.м.*2 стороны=156 п.м.; толщина листа поликарбоната 4 мм; Sобщ = 2,296м*156м=358,2 м2. Удельный вес - 840 г/м2
63 | 63 | Каркас остектения из металлических уголков | т | 10.7 | 200625 | 0 | 200625 | 18750 | 0 | 18750 | Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=5,72кг/м*156м=892,32 кг. Уголок 100х10 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=15,1кг/м*156м=2355,6 кг. Уголок 90х9 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=12,2кг/м*156м=1903,2 кг. Уголок 100х12 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=17,9кг/м*156м=2792,4 кг. Т-образный профиль 35х35х4 марки ≈ AISI 304, m п.м. = 2,07 кг/м, L= (1,141м+1,155м)*130шт*2 стороны=597 м, m=597 м*2,07кг/м=1237,1 кг. Швеллер №5 по ГОСТ 8240-56, L=78м*4=312 м, m=4,84кг/м*312м=1510,08 кг
64 | 64 | Торец светоаэрационного фонаря | м2 | 35.54 | 34651.5 | 0 | 34651.5 | 975 | 0 | 975 | Общая толщина стены торца 183 мм, см. вскрытие Вскр- Сф4. Металлический лист t=1мм, 4 слоя, m=(35,5м2*4сл)*7,85кг/м2=1116,0кг; Мин.вата t=(16+43+27/2+29+10)=111,5мм= 0,1115м, m=(35,54м2*0,1115м)*125кг/м3=495,34 кг; Доска t=(27мм*2+27/2)=67,5 мм=0,0675 м, m= (0,0675м*35,54м2)*520кг/м3=1247,45 кг; Рубероид 1 слой, m=35,54м2*1,2кг/м2=42,65кг. Общая масса демонтажа торца фонаря=1116кг+495,34кг+1247,45кг+42,65кг=2901,4кг. Масса демонтажа 1м2 торца фонаря = (1116кг+495,34кг+1247,45кг+42,65кг)/35,54м2≈81,64 кг/м2
65 | 65 | Торец светоаэрационного фонаря | м2 | 35.54 | 34651.5 | 0 | 34651.5 | 975 | 0 | 975 | Общая толщина стены торца 150 мм, см. вскрытие Вскр- Сф5. Металлический лист t=1мм, 4 слоя, m=(35,54м2*4сл)*7,85кг/м2=1116,0кг; Мин.вата t=(21+24/2+54)=87мм= 0,087м, m=(35,54м2*0,087м)*125кг/м3=386,5 кг; Доска t=(23+24/2+24)=59 мм=0,059 м, m= (0,059м*35,54м2)*520кг/м3=1090,37 кг. Общая масса демонтажа торца фонаря=1116кг+386,5кг+1090,37кг=2592,82кг. Масса демонтажа 1м2 торца фонаря = (1116кг+386,5кг+1090,37кг)/35,54м2≈72,96 кг/м2
66 | 66 | Стальные отливы (кровельные, подоконные) | п.м. | 338.5 | 177712.5 | 0 | 177712.5 | 525 | 0 | 525 | Ширина стальных фартуков/отливов - переменная. Общая S отливов = 78,52м*(0,5м+0,4м+0,18м+0,18м+0,5м+0,772м) +12,225м*(0,35м+0,35м)=207,4 м2. Длина фонаря 78,52 м, ширина 12,225 м. Общая L=78,52м*6+12,225м*2=495,6 м
67 | 67 | Рубероид на вертикальных поверхностях бортовых плит (2 слоя) | м2 | 144.8 | 91224 | 0 | 91224 | 630 | 0 | 630 | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S=(78,52*2+12*2)*0,8=144,8 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 144,8м2*2=289,66 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (144,8м2*2кг/м2)*2слоя=579,33кг=0,579 т
68 | 68 | Деревянная доска | м2 | 53.04 | 13923 | 0 | 13923 | 262.5 | 0 | 262.5 | Доска 120х30 мм, L=156 м, V=0,12м*0,03м*156м=0,56м3; Доска 220х30 мм, L=156 м, V=0,22м*0,03м* 156м=1,03м3; Доска 220х25 мм, L=156 м, V=0,22м*0,025м*156м=0,86м3; Общ.S=(0,12*156)+(0,22*156)=53,04 м2
|  | Демонтаж покрытия фонаря в осях С-Шх4-22 (Участок VIII) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 69 | Рубероид (3 слоя) | м2 | 718.6 | 452718 | 0 | 452718 | 630 | 0 | 630 | Суммарная толщина 3 слоев рубероида - 8 мм. S=9,153мх78,52м= 718,7 м2 (общая площадь одного слоя). S трех слоев= 718,7м2*3=2156,08 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (718,7м2*2кг/м2)*3слоя=4312,16кг=4,312 т
70 | 70 | Цементо-песчаная стяжка | м2 | 718.6 | 237138 | 0 | 237138 | 330 | 0 | 330 | Толщина стяжки - 29 мм
71 | 71 | Стеклоизол (1 слой) | м2 | 718.6 | 404212.5 | 0 | 404212.5 | 562.5 | 0 | 562.5 | Толщина 1 слоя стеклоизола - 6 мм. S=9,153мх78,52м= 718,7 м2 (общая площадь одного слоя). Нагрузка на 1м2 от 1 слоя стеклоизола - 2,5 кг/м2. Общая масса: (718,7м2*2,5кг/м2)*1слой=1796,73кг=1,797 т
72 | 72 | Мелкоразмерные плиты покрытия (2250х500х100 мм П-1) | шт | 624 | 351000 | 0 | 351000 | 562.5 | 0 | 562.5 | На одну плиту: V=0,1125 м3, масса=111 кг
73 | 73 | Бортовые плиты | шт | 312 | 175500 | 0 | 175500 | 562.5 | 0 | 562.5 | Размер плиты 800(h)х500х100 мм, На одну плиту: V=0,04 м3, масса=40 кг
74 | 74 | Воронка без листоуловителя | шт | 4 | 13200 | 0 | 13200 | 3300 | 0 | 3300 | Воронка - стальная труба ∅100 мм
75 | 75 | Заполнение светоаэрационных фонарей из поликарбоната (остекление) | м2 | 358.2 | 53730 | 0 | 53730 | 150 | 0 | 150 | Остекление выполено в два ряда, общая высота листов 1,141+1,155=2,296 м; общая длина остекления = 78 п.м.*2 стороны=156 п.м.; толщина листа поликарбоната 4 мм; Sобщ = 2,296м*156м=358,2 м2. Удельный вес - 840 г/м2
76 | 76 | Каркас остектения из металлических элементов | т | 10.7 | 200625 | 0 | 200625 | 18750 | 0 | 18750 | Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=5,72кг/м*156м=892,32 кг. Уголок 100х10 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=15,1кг/м*156м=2355,6 кг. Уголок 90х9 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=12,2кг/м*156м=1903,2 кг. Уголок 100х12 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=17,9кг/м*156м=2792,4 кг. Т-образный профиль 35х35х4 марки ≈ AISI 304, m п.м. = 2,07 кг/м, L= (1,141м+1,155м)*130шт*2 стороны=597 м, m=597 м*2,07кг/м=1237,1 кг. Швеллер №5 по ГОСТ 8240-56, L=78м*4=312 м, m=4,84кг/м*312м=1510,08 кг
77 | 77 | Торец светоаэрационного фонаря | м2 | 28.08 | 14742 | 0 | 14742 | 525 | 0 | 525 | Общая толщина стены торца 153 мм, см. вскрытие Вскр- Сф3. Масса демонтажа 1м2 торца фонаря ≈72,96 кг/м2
78 | 78 | Торец светоаэрационного фонаря | м2 | 28.08 | 14742 | 0 | 14742 | 525 | 0 | 525 | Общая толщина стены торца 150 мм, см. вскрытие Вскр- Сф6. Масса демонтажа 1м2 торца фонаря ≈72,96 кг/м2
79 | 79 | Стальные отливы (кровельные, подоконные) | п.м. | 489.5 | 256987.5 | 0 | 256987.5 | 525 | 0 | 525 | Ширина стальных фартуков/отливов - переменная. Общая S отливов = 78,52м*(0,45м+0,76м0,18м+0,18м+0,5м+0,4м) +9,179м*(0,35м+0,35м)=200,4 м2. Длина фонаря 78,52 м, ширина 9,179 м. Общая L=78,52м*6+9,179м*2=489,5 м
80 | 80 | Рубероид на вертикальных поверхностях бортовых плит (2 слоя) | м2 | 140.7 | 88641 | 0 | 88641 | 630 | 0 | 630 | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S=(78,52*2+9,4*2)*0,8=140,7 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 140,7м2*2=281,344 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (140,7м2*2кг/м2)*2слоя=562,69кг=0,563 т
81 | 81 | Деревянная доска | м2 | 53.04 | 27846 | 0 | 27846 | 525 | 0 | 525 | Доска 120х30 мм, L=156 м, V=0,12м*0,03м*156м=0,56м3; Доска 220х30 мм, L=156 м, V=0,22м*0,03м* 156м=1,03м3; Доска 220х25 мм, L=156 м, V=0,22м*0,025м*156м=0,86м3; Общ.S=(0,12*156)+(0,22*156)=53,04 м2
|  | Демонтаж покрытия фонаря в осях Ш/М-Юх4-22 (Участок IХ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 82 | Рубероид (1 слой) | м2 | 742.2 | 406354.5 | 0 | 406354.5 | 547.5 | 0 | 547.5 | Толщина 1 слоя рубероида - 7 мм. S=9,453мх78,52м=742,2 м2 (общая площадь одного слоя). Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2. Общая масса: (742,2м2*2кг/м2)*1слой=1484,5 кг=1,484 т
83 | 83 | Цементо-песчаная стяжка | м2 | 742.2 | 244926 | 0 | 244926 | 330 | 0 | 330 | Толщина стяжки - 29 мм
84 | 84 | Мелкоразмерные плиты покрытия (2250х500х100 мм П-1) | шт | 624 | 351000 | 0 | 351000 | 562.5 | 0 | 562.5 | На одну плиту: V=0,1125 м3, масса=111 кг
85 | 85 | Бортовые плиты | шт | 312 | 175500 | 0 | 175500 | 562.5 | 0 | 562.5 | Размер плиты 800(h)х500х100 мм, На одну плиту: V=0,04 м3, масса=40 кг
86 | 86 | Воронка без листоуловителя | шт | 4 | 13200 | 0 | 13200 | 3300 | 0 | 3300 | Воронка - стальная труба ∅100 мм
87 | 87 | Заполнение светоаэрационных фонарей из поликарбоната (остекление) | м2 | 358.2 | 53730 | 0 | 53730 | 150 | 0 | 150 | Остекление выполено в два ряда, общая высота листов 1,141+1,155=2,296 м; общая длина остекления = 78 п.м.*2 стороны=156 п.м.; толщина листа поликарбоната 4 мм; Sобщ = 2,296м*156м=358,2 м2. Удельный вес - 840 г/м2
88 | 88 | Каркас остектения из металлических элементов | т | 10.7 | 200625 | 0 | 200625 | 18750 | 0 | 18750 | Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=5,72кг/м*156м=892,32 кг. Уголок 100х10 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=15,1кг/м*156м=2355,6 кг. Уголок 90х9 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=12,2кг/м*156м=1903,2 кг. Уголок 100х12 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=17,9кг/м*156м=2792,4 кг. Т-образный профиль 35х35х4 марки ≈ AISI 304, m п.м. = 2,07 кг/м, L= (1,141м+1,155м)*130шт*2 стороны=597 м, m=597 м*2,07кг/м=1237,1 кг. Швеллер №5 по ГОСТ 8240-56, L=78м*4=312 м, m=4,84кг/м*312м=1510,08 кг
89 | 89 | Торец светоаэрационного фонаря | м2 | 27.2 | 14280 | 0 | 14280 | 525 | 0 | 525 | Общая толщина стены торца 111 мм, см. вскрытие Вскр- Сф1. Металлический лист t=1мм, 4 слоя, m=(27,21м2*4сл)*7,85кг/м2=854,4кг; Мин.вата t=(21,5+21,5/2+21,5)=53,75мм= 0,05375м, m=(27,21м2*0,05375м)*125кг/м3=182,82 кг; Доска t=(21,5+21,5/2+21,5)=53,75 мм=0,05375 м, m= (0,05375м*27,21м2)*520кг/м3=760,52 кг. Общая масса демонтажа торца фонаря=854,4кг+182,82кг+760,52кг=1797,73кг. Масса демонтажа 1м2 торца фонаря = (854,4кг+182,82кг+760,52кг)/27,21м2≈66,07 кг/м2
90 | 90 | Торец светоаэрационного фонаря | м2 | 27.2 | 14280 | 0 | 14280 | 525 | 0 | 525 | Общая толщина стены торца 166 мм, см. вскрытие Вскр- Сф7. Масса демонтажа 1м2 торца фонаря ≈72,96 кг/м2
91 | 91 | Стальные отливы (кровельные, подоконные) | п.м. | 489.9 | 257197.5 | 0 | 257197.5 | 525 | 0 | 525 | Ширина стальных фартуков/отливов - переменная. Общая S отливов = 78,52м*(0,593м+0,45м+0,18м+0,18м+0,61м+0,45м)+9,405м*(0,35м+0,35м)=200 м2. Длина фонаря 78,52 м, ширина 9,405 м. Общая L=78,52м*6+9,405м*2=489,9 м
92 | 92 | Рубероид на вертикальных поверхностях бортовых плит (2 слоя) | м2 | 140.7 | 88641 | 0 | 88641 | 630 | 0 | 630 | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S=(78,52*2+9,4*2)*0,8=140,7 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 140,7м2*2=281,344 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (140,7м2*2кг/м2)*2слоя=562,69кг=0,563 т
93 | 93 | Деревянная доска | м2 | 53.04 | 27846 | 0 | 27846 | 525 | 0 | 525 | Доска 120х30 мм, L=156 м, V=0,12м*0,03м*156м=0,56м3; Доска 220х30 мм, L=156 м, V=0,22м*0,03м* 156м=1,03м3; Доска 220х25 мм, L=156 м, V=0,22м*0,025м*156м=0,86м3; Общ.S=(0,12*156)+(0,22*156)=53,04 м2
|  | Демонтаж покрытия фонаря в осях Ш/М-Юх4-22 (Участок Х) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 94 | Рубероид (1 слой) | м2 | 745.5 | 402570 | 0 | 402570 | 540 | 0 | 540 | Толщина 1 слоя рубероида - 7 мм. S=9,491мх78,52м=745,2 м2 (общая площадь одного слоя). Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2. Общая масса: (745,2м2*2кг/м2)*1слой=1490,47 кг=1,49 т
95 | 95 | Цементо-песчаная стяжка | м2 | 745.5 | 246015 | 0 | 246015 | 330 | 0 | 330 | Толщина стяжки - 18 мм
96 | 96 | Утеплитель мин. вата 3 слоя | м2 | 745.5 | 503212.5 | 0 | 503212.5 | 675 | 0 | 675 | Толщина трех слоев утеплителя из мин. ваты - 155 мм. S=9,491мх78,52м=745,2 м2 (общая площадь одного слоя). S трех слоев= 745,2м2*3=2235,7 м2. V=745,2м2*0,155м=115,5м3. Плотность мин.ваты ≈ 0,125 т/м3. Общая масса: 115,5м3*0,125т/м3=14,44 т
97 | 97 | Пароизоляционная пленка | м2 | 745.2 | 55890 | 0 | 55890 | 75 | 0 | 75 | S=9,491мх78,52м=745,2 м2
98 | 98 | Профлист | м2 | 745.2 | 391230 | 0 | 391230 | 525 | 0 | 525 | S=9,491мх78,52м=745,2 м2, h≈60 мм
99 | 99 | Листвоуловитель в комплекте с воронкой | шт | 4 | 15600 | 0 | 15600 | 3900 | 0 | 3900 | Воронка - ПВХ труба ∅110 мм
100 | 100 | Бортовые плиты | шт | 312 | 175500 | 0 | 175500 | 562.5 | 0 | 562.5 | Размер плиты 800(h)х500х100 мм, На одну плиту: V=0,04 м3, масса=40 кг
101 | 101 | Заполнение светоаэрационных фонарей из поликарбоната (остекление) | м2 | 358.2 | 53730 | 0 | 53730 | 150 | 0 | 150 | Остекление выполено в два ряда, общая высота листов 1,141+1,155=2,296 м; общая длина остекления = 78 п.м.*2 стороны=156 п.м.; толщина листа поликарбоната 4 мм; Sобщ = 2,296м*156м=358,2 м2. Удельный вес - 840 г/м2
102 | 102 | Каркас остектения из металлических элементов | т | 10.7 | 200625 | 0 | 200625 | 18750 | 0 | 18750 | Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=5,72кг/м*156м=892,32 кг. Уголок 100х10 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=15,1кг/м*156м=2355,6 кг. Уголок 90х9 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=12,2кг/м*156м=1903,2 кг. Уголок 100х12 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=17,9кг/м*156м=2792,4 кг. Т-образный профиль 35х35х4 марки ≈ AISI 304, m п.м. = 2,07 кг/м, L= (1,141м+1,155м)*130шт*2 стороны=597 м, m=597 м*2,07кг/м=1237,1 кг. Швеллер №5 по ГОСТ 8240-56, L=78м*4=312 м, m=4,84кг/м*312м=1510,08 кг
103 | 103 | Торец светоаэрационного фонаря | м2 | 27.21 | 14285.25 | 0 | 14285.25 | 525 | 0 | 525 | Общая толщина стены торца 174 мм, см. вскрытие Вскр- Сф2. Масса демонтажа 1м2 торца фонаря ≈81,64 кг/м2
104 | 104 | Торец светоаэрационного фонаря | м2 | 27.21 | 14285.25 | 0 | 14285.25 | 525 | 0 | 525 | Общая толщина стены торца 140 мм, см. вскрытие Вскр- Сф8. Масса демонтажа 1м2 торца фонаря ≈72,96 кг/м2
105 | 105 | Стальные отливы (кровельные, подоконные) | п.м. | 490.1 | 257302.5 | 0 | 257302.5 | 525 | 0 | 525 | Ширина стальных фартуков/отливов - переменная. Общая S отливов = 78,52м*(0,55м+0,65м+0,18м+0,18м+0,65м+0,55м) +9,491м*(0,35м+0,35м)=223,4 м2. Длина фонаря 78,52 м, ширина 9,491 м. Общая L=78,52м*6+9,491м*2=490,1 м
106 | 106 | Рубероид на вертикальных поверхностях бортовых плит (2 слоя) | м2 | 140.8 | 88704 | 0 | 88704 | 630 | 0 | 630 | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S=(78,52*2+9,491*2)*0,8=140,8 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 140,8м2*2=281,64 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (140,8м2*2кг/м2)*2слоя=563,27кг=0,563 т
107 | 107 | Деревянная доска | м2 | 53.04 | 27846 | 0 | 27846 | 525 | 0 | 525 | Доска 120х30 мм, L=156 м, V=0,12м*0,03м*156м=0,56м3; Доска 220х30 мм, L=156 м, V=0,22м*0,03м* 156м=1,03м3; Доска 220х25 мм, L=156 м, V=0,22м*0,025м*156м=0,86м3; Общ.S=(0,12*156)+(0,22*156)=53,04 м2
|  | Монтажные работы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Усиление ферм ФС-1 и ФФ-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 108 | Усиление ферм фонаря ФФ-1: доращивание сечения ВП - уголком 56х5 по ГОСТ 8509-93, доращивание сечения раскосов - уголком 50х5 по ГОСТ 8509-93, установка шпренгелей из спаренных уголков 50х5 по ГОСТ 8509-93 | т | 3.93 | 648450 | 273331.5 | 921781.5 | 165000 | 69550 | 234550 | Усиление одной фермы фонаря ФФ-1: уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93 общ.длина 6,669 п.м., общ. масса 25,14 кг; полоса 50х8х70 (сухарик), 8 шт., общ. масса 1,76 кг; уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93 общ.длина 17,24 п.м., общ. масса 73,27 кг; уголок 50х5 (шпренгель) по ГОСТ 8509-93 общ.длина 7,2 п.м., общ. масса 27,14 кг; фасонные элементы из полосовой стали по ГОСТ 103—2006, 4 шт, общ. масса 12,12 кг; полоса 50х8х70 (сухарик), 4 шт., общ. масса 0,88 кг. Общая масса усиления на одну ФФ-1 = 140,32 кг. Всего усиливаемых ферм фонаря ФФ-1 - 28 шт. Общая масса усиления: 28шт х 140,32 кг=3928,9 кг=3,93 т.
109 | 109 | Усиление ферм ФС-1: доращивание сечения ВП -полосовым прокатом 75х5 по ГОСТ 103—2006, установка шпренгелей из спаренных уголков 63х6 по ГОСТ 8509-93 | т | 3.48 | 443700 | 242034 | 685734 | 127500 | 69550 | 197050 | Усиление одной фермы ФС-1: полоса 75х5, общ. длина 10м, общ. масса 29,44 кг; уголок 63х6 (шпренгель) по ГОСТ 8509-93 общ.длина 11,67 п.м., общ. масса 66,75 кг; фасонные элементы из полосовой стали по ГОСТ 103—2006 и листовой по ГОСТ 19903-2015, 6 шт, общ. масса 11,04 кг; полоса 50х8х80 (сухарик), 6 шт., общ. масса 1,51 кг. Общая масса усиления на одну ФС-1 = 108,74 кг. Всего усиливаемых ферм ФС-1 - 32 шт. Общая масса усиления: 32шт х 108,74 кг=3479,63 кг=3,48 т.
|  | Усиление ферм ФС-2 и ФФ-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 110 | Усиление ферм фонаря ФФ-2: доращивание сечения ВП - уголком 56х5 по ГОСТ 8509-93, доращивание сечения стоек - уголком 56х5 по ГОСТ 8509-93, доращивание сечения раскосов - уголком 50х5 по ГОСТ 8509-93, доращивание сечения крайних стоек - полосовой сталью по ГОСТ 103-2006, установка шпренгелей из спаренных уголков 50х5 по ГОСТ 8509-93 | т | 3.28 | 541200 | 228124 | 769324 | 165000 | 69550 | 234550 | Усиление одной фермы фонаря ФФ-2: уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93 общ.длина 6,788 п.м., общ. масса 25,59 кг; полоса 50х8х70 (сухарик), 8 шт., общ. масса 1,76 кг; уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93 общ.длина 29,21 п.м., общ. масса 124,14 кг; полоса 160х6 по ГОСТ 103-2006 общ.длина 6,9 п.м., общ. масса 52,0 кг; уголок 50х5 (шпренгель) по ГОСТ 8509-93 общ.длина 7,36 п.м., общ. масса 27,75 кг; фасонные элементы из полосовой стали по ГОСТ 103—2006, 2 шт, общ. масса 2,35 кг; полоса 50х8х70 (сухарик), 4 шт., общ. масса 0,88 кг. Общая масса усиления на одну ФФ-2 = 234,47 кг. Всего усиливаемых ферм фонаря ФФ-2 - 14 шт. Общая масса усиления: 14шт х 234,47 кг=3282,55 кг=3,28 т.
111 | 111 | Усиление ферм ФС-2: доращивание сечения стоек -уголком 56х5 по ГОСТ 8509-93, установка шпренгелей из спаренных уголков 56х5 и 90х8 по ГОСТ 8509-93 | т | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Усиление одной фермы ФС-2: уголок 90х8 (шпренгель) по ГОСТ 8509-93 общ.длина 4,77 п.м., общ. масса 52,14 кг; уголок 56х5 (шпренгель) по ГОСТ 8509-93 общ.длина 11,8 п.м., общ. масса 50,15 кг; фасонные элементы из полосовой стали по ГОСТ 103—2006 и листовой по ГОСТ 19903-2015, 12 шт, общ. масса 27,54 кг; полоса 50х8х110 (сухарик), 2 шт., общ. масса 0,69 кг; полоса 50х8х75 (сухарик), 8 шт., общ. масса 1,88 кг; уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93 общ.длина 8,87 п.м., общ. масса 37,7 кг. Общая масса усиления на одну ФС-2 = 170,1 кг. Всего усиливаемых ферм ФС-2 - 16 шт. Общая масса усиления: 16шт х 170,1 кг=2721,6 кг=2,72 т.
|  | Усиление ферм ФС-3 и ФФ-3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 112 | Усиление ферм фонаря ФФ-3: доращивание сечения раскосов - уголком 50х5 по ГОСТ 8509-93, установка шпренгелей из спаренных уголков 50х5 по ГОСТ 8509-93 | т | 0.799 | 131835 | 55570.45 | 187405.45 | 165000 | 69550 | 234550 | Усиление одной фермы фонаря ФФ-3: уголок 50х5 (шпренгель) по ГОСТ 8509-93 общ.длина 6,5 п.м., общ. масса 24,51 кг; фасонные элементы из полосовой стали по ГОСТ 103—2006, 4 шт, общ. масса 7,65 кг; полоса 50х8х70 (сухарик), 4 шт., общ. масса 0,88 кг; уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93 общ.длина 5,902 п.м., общ. масса 22,25 кг; полоса 50х8х70 (сухарик), 8 шт., общ. масса 1,76 кг. Общая масса усиления на одну ФФ-3 = 57,05 кг. Всего усиливаемых ферм фонаря ФФ-3 - 14 шт. Общая масса усиления: 14шт х 57,05 кг=798,63 кг=0,799 т.
|  | Усиление ферм ФС-4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 113 | Усиление ферм ФС-4: установка шпренгелей из спаренных уголков 50х5 по ГОСТ 8509-93 | т | 1.37 | 226050 | 95283.5 | 321333.5 | 165000 | 69550 | 234550 | Усиление одной фермы ФС-4: уголок 50х5 (шпренгель) по ГОСТ 8509-93 общ.длина 16,86 п.м., общ. масса 63,56 кг; фасонные элементы из полосовой стали по ГОСТ 103—2006 и листовой по ГОСТ 19903-2015, 12 шт, общ. масса 19,4 кг; полоса 50х8х70 (сухарик), 12 шт, общ. масса 2,64 кг. Общая масса усиления на одну ФС-4 = 85,6 кг. Всего усиливаемых ферм ФС-4 - 16 шт. Общая масса усиления: 16шт х 85,6 кг=1369,67 кг=1,37 т.
|  | Демонтажные работы по прогонам |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 114 | Демонтаж прогонов Пр-2 (5 пролет) из швеллера 22а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-4 | т | 4.068 | 186721.2 | 0 | 186721.2 | 45900 | 0 | 45900 | Длина одного прогона 6 м. Общая длина прогонов: 6п.м. х 30шт = 180 п.м. Масса погонного метра 22,6 кг/п.м., общая масса: 180п.м. х 22,6кг/п.м. = 4068 кг = 4,068 т
115 | 115 | Демонтаж прогонов Пр-2 (4 пролет) из швеллера 22а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-3 | т | 8.136 | 373442.4 | 0 | 373442.4 | 45900 | 0 | 45900 | Длина одного прогона 6 м. Общая длина прогонов: 6п.м. х 60шт = 360 п.м. Масса погонного метра 22,6 кг/п.м., общая масса: 360п.м. х 22,6кг/п.м. = 8136 кг = 8,136 т
116 | 116 | Демонтаж прогонов Пр-1 (3 пролет) из швеллера 20а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-2 | т | 7.128 | 327175.2 | 0 | 327175.2 | 45900 | 0 | 45900 | Длина одного прогона 6 м. Общая длина прогонов: 6п.м. х 60шт = 360 п.м. Масса погонного метра 19,8 кг/п.м., общая масса: 360п.м. х 19,8кг/п.м. = 7128 кг = 7,128 т
117 | 117 | Демонтаж прогонов Пр-1 (1 и 2 пролет) из швеллера 20а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-1 | т | 14.256 | 654350.4 | 0 | 654350.4 | 45900 | 0 | 45900 | Длина одного прогона 6 м. Общая длина прогонов: 6п.м. х 120шт = 720 п.м. Масса погонного метра 19,8 кг/п.м., общая масса: 720п.м. х 19,8кг/п.м. = 14256 кг = 14,256 т
118 | 118 | Демонтаж прогонов Пр-2 (5 и 4 пролеты) из швеллера 22а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-4 и ФС-3 в осях 2-3 | т | 0.175 | 8032.5 | 0 | 8032.5 | 45900 | 0 | 45900 | Длина одного прогона 1,29 м. Общая длина прогонов: 1,29п.м. х 6шт = 7,74 п.м. Масса погонного метра 22,6 кг/п.м., общая масса: 7,74п.м. х 22,6кг/п.м. = 174,9 кг = 0,175 т
119 | 119 | Демонтаж прогонов Пр-2 (5 и 4 пролеты) из швеллера 22а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-4 и ФС-3 в осях 16-16' | т | 0.118 | 5416.2 | 0 | 5416.2 | 45900 | 0 | 45900 | Длина одного прогона 0,87 м. Общая длина прогонов: 0,87п.м. х 6шт = 5,22 п.м. Масса погонного метра 22,6 кг/п.м., общая масса: 5,22п.м. х 22,6кг/п.м. = 118 кг = 0,118 т
120 | 120 | Демонтаж прогонов Пр-1 (1, 2 и 3 пролеты) из швеллера 22а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-2 и ФС-1 в осях 2-3 | т | 0.307 | 14091.3 | 0 | 14091.3 | 45900 | 0 | 45900 | Длина одного прогона 1,29 м. Общая длина прогонов: 1,29п.м. х 12шт = 15,48 п.м. Масса погонного метра 19,8 кг/п.м., общая масса: 15,48п.м. х 19,8кг/п.м. = 306,5 кг = 0,307 т
121 | 121 | Демонтаж прогонов Пр-1 (1, 2 и 3 пролеты) из швеллера 22а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-2 и ФС-1 в осях 16-16' | т | 0.207 | 9501.3 | 0 | 9501.3 | 45900 | 0 | 45900 | Длина одного прогона 0,87 м. Общая длина прогонов: 0,87п.м. х 12шт = 10,44 п.м. Масса погонного метра 19,8 кг/п.м., общая масса: 10,44п.м. х 19,8кг/п.м. = 206,7 кг = 0,207 т
122 | 122 | Демонтаж прогонов Пр-1 из швеллера 22а по ГОСТ 8240-56 с заменой их на новые аналогичного сечения | т | 4.04 | 185436 | 0 | 185436 | 45900 | 0 | 45900 | Длина одного прогона 6 м. Общая длина прогонов: 6п.м. х 34шт = 204 п.м. Масса погонного метра 19,8 кг/п.м., общая масса: 204п.м. х 19,8кг/п.м. = 4039 кг = 4,04 т
123 | 123 | Демонтаж прогонов Пр-3 из двутавра 22 по ГОСТ 8239-89 с заменой их на новые аналогичного сечения | т | 0.29 | 13311 | 0 | 13311 | 45900 | 0 | 45900 | Длина одного прогона 6 м. Общая длина прогонов: 6п.м. х 2шт = 12 п.м. Масса погонного метра 24 кг/п.м., общая масса: 12п.м. х 24кг/п.м. = 288 кг = 0,29 т
124 | 124 | Демонтаж прогонов Пр-1 из швеллера 20а по ГОСТ 8240-56 с заменой их на новые аналогичного сечения | т | 1.31 | 60129 | 0 | 60129 | 45900 | 0 | 45900 | Длина одного прогона 6 м. Общая длина прогонов: 6п.м. х 11шт = 66 п.м. Масса погонного метра 19,8 кг/п.м., общая масса: 66п.м. х 19,8кг/п.м. = 1307 кг = 1,31 т
|  | Монтажные работы по прогонам |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Установка новых прогонов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 125 | Установка новых прогонов из двутавра 20К2 по ГОСТ Р 57837-2017 (Пр-4) | т | 80.703 | 4236907.5 | 6836217.163 | 11073124.663 | 52500 | 84708.34 | 137208.34 | Длина одного прогона 5,99 м, общая длина прогонов: 5,99м*270шт= 1617,3 м. Масса одного прогона 298,9 кг, общая масса: 298,9кг х 270шт =80703 кг=80,703т.
126 | 126 | Установка новых прогонов из двутавра 20К2 по ГОСТ Р 57837-2017 (Пр-5) | т | 0.777 | 40792.5 | 65818.3802 | 106610.8802 | 52500 | 84708.34 | 137208.34 | Длина одного прогона 0,865 м, общая длина прогонов: 0,865м*18шт= 15,57 м. Масса одного прогона 43,16 кг, общая масса: 43,16кг х 18шт =776,88 кг.
127 | 127 | Установка новых прогонов из двутавра 20К2 по ГОСТ Р 57837-2017 (Пр-6) | т | 1.154 | 60585 | 97753.4244 | 158338.4244 | 52500 | 84708.34 | 137208.34 | Длина одного прогона 1,285 м, общая длина прогонов: 1,285м*18шт= 23,13 м. Масса одного прогона 64,12 кг, общая масса: 64,12кг х 18шт =1154,2 кг=1,154 т.
128 | 128 | Крепление новых прогонов болтами ∅20 по ГОСТ 7798-70, полосовой сталью по ГОСТ 103-2006 и листовой по ГОСТ 19903-2015 | т | 2.284 | 901038 | 592233.5943 | 1493271.5943 | 394500 | 259296.67 | 653796.67 | Болт М20-6дх70.58 (S30) по ГОСТ 7798-70 - 1152 шт, общ.масса 277,3 кг; Гайка М20-6Н.5 (S30) по ГОСТ 5915-70 - 2304 шт, общ.масса 164,6 кг; Шайба А.20.01.08кп.016 по ГОСТ 11371-78 2304 шт, общ.масса 39,5 кг; Полоса 150х10 х250 (фасонка), 576 шт, масса одной фасонки 2,94 кг, общ.масса: 2,94кгх576 шт=1695,6 кг; Лист 100х21х180 (клин), всего 36 шт. общая масса 106,8 кг. Общая масса элементов 2283,8 кг=2,284 т
129 | 129 | Устройство гнезд в кирпичной стене для опирания новых прогонов | шт | 36 | 367200 | 0 | 367200 | 10200 | 0 | 10200 | Vодного гнезда =0,38м*0,3м*0,13м=0,015м3, Общ.V гнезд: 0,015м3 х36шт =0,53 м3
130 | 130 | Устройство бетонной подушки для опирания новых прогонов, бетон В15 | м3 | 0.21 | 40320 | 561.75 | 40881.75 | 192000 | 2675 | 194675 | Vодной подушки =0,3м*0,13м*0,15м=0,006м3, Общ.V: 0,006м3 х36шт =0,21 м3
131 | 131 | Заполнение полости (пазух) гнезд в кирпичной кладке стен после установки новых прогонов - заложение (забивка) кирпичом | м3 | 0.256 | 69312 | 14837.335 | 84149.335 | 270750 | 57958.34 | 328708.34 | V≈0,53м3-0,21м3=0,32м3 на заделку 36 отверстий (гнезд). Из них V кирп.пладки≈ 0,32м3*0,8=0,256м3 - заложение кирпичом (марка не менее М75)
132 | 132 | Заполнение полости (пазух) гнезд в кирпичной кладке стен после заложения (забивки) кирпичом обетонировать узлы | м3 | 0.064 | 17328 | 3709.3338 | 21037.3338 | 270750 | 57958.34 | 328708.34 | V≈0,53м3-0,21м3=0,32м3 на заделку 36 отверстий (гнезд). Из них V раствора ≈ 0,32м3*0,2=0,064м3 - обетонирование узлов (бетон В15)
|  | Замена существующих прогонов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 133 | Установка новых прогонов из швеллера 20 по ГОСТ 8240-97 (Пр-1) | т | 4.968 | 353970 | 420831.0331 | 774801.0331 | 71250 | 84708.34 | 155958.34 | Длина одного прогона 6,0* м, общая длина прогонов: 6м*45шт= 270 м. Масса одного прогона 110,4 кг, общая масса: 110,4кг х 45шт =4968,0 кг=4,968т.
134 | 134 | Установка новых прогонов из двутавра 22 по ГОСТ ГОСТ 8239-89 (Пр-3) | т | 0.288 | 20520 | 24396.0019 | 44916.0019 | 71250 | 84708.34 | 155958.34 | Длина одного прогона 6,0* м, общая длина прогонов: 6м*2шт= 12,0 м. Масса одного прогона 144,0 кг, общая масса: 144кг х 2шт =288 кг.
|  | Демонтажные работы по распоркам, вертикальным и горизонтальным связям покрытия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 135 | Демонтаж распорок Р-1 из двух уголков 90х56х6 по ГОСТ 8510-57 (в осях Ш/М-А'х3-4, Ш/М-А'х10-11, Ш/М-А'х22-16 по НП ферм) | т | 1.399 | 77644.5 | 0 | 77644.5 | 55500 | 0 | 55500 | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 18шт х2 уголка = 208,8 п.м. Масса погонного метра 6,7 кг/п.м., общая масса: 208,8п.м. х 6,7кг/п.м. = 1399 кг = 1,399 т
136 | 136 | Демонтаж распорок Р-2 из одиночного уголка 56х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях Ш/М-Юх5-21, Ю-А'х5-21 по НП ферм) | т | 0.493 | 27361.5 | 0 | 27361.5 | 55500 | 0 | 55500 | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 20шт = 116 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 116п.м. х 4,25кг/п.м. = 493 кг = 0,493 т
137 | 137 | Демонтаж распорок Р-2 из одиночного уголка 56х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях Ш/М-Юх5-21, Ю-А'х5-21, И-Сх5-21 по ВП ферм) | т | 1.208 | 67044 | 0 | 67044 | 55500 | 0 | 55500 | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 49шт = 284,2 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 284,2 п.м. х 4,25кг/п.м. = 1208 кг = 1,21 т
138 | 138 | Демонтаж распорок Р-5 из одиночного уголка 63х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях А-Их5-21, С-Шх5-21, И-Сх3-4 и И-Сх22-16 по НП ферм) | т | 0.558 | 30969 | 0 | 30969 | 55500 | 0 | 55500 | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 20шт = 116 п.м. Масса погонного метра 4,81 кг/п.м., общая масса: 116п.м. х 4,81кг/п.м.=558кг =0,558т
139 | 139 | Демонтаж распорок Р-12 из одиночного уголка 50х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях И-Сх3-4 и И-Сх22-16 по НП ферм) | кг | 21.87 | 1213.785 | 0 | 1213.785 | 55.5 | 0 | 55.5 | Длина одной распорки 2,9 м. Общая длина распорок: 2,9п.м. х 2шт = 5,8п.м. Масса погонного метра 3,77 кг/п.м., общая масса: 5,8п.м. х3,77кг/п.м.=21,87кг
140 | 140 | Демонтаж распорок Р-5 из одиночного уголка 63х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях С-Шх5-21 по ВП ферм) | т | 0.279 | 15484.5 | 0 | 15484.5 | 55500 | 0 | 55500 | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 10шт = 58 п.м. Масса погонного метра 4,81 кг/п.м., общая масса: 58п.м. х 4,81кг/п.м. = 279 кг = 0,279 т
141 | 141 | Демонтаж распорок Р-6 двух уголков 56х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях С-Шх5-21 по НП ферм и колоннам) | т | 0.986 | 54723 | 0 | 54723 | 55500 | 0 | 55500 | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 20шт = 116 п.м., общая длина уголка: 116*2=232 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 232п.м. х 4,25кг/п.м. = 986 кг = 0,986 т
142 | 142 | Демонтаж распорок Р-10 двух уголков 63х6 по ГОСТ 8509-57 (в осях С-Шх3-4, С-Шх22-16 по НП ферм) | т | 0.531 | 29470.5 | 0 | 29470.5 | 55500 | 0 | 55500 | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 8шт = 46,4 п.м., общая длина уголков: 46,4*2=92,8 п.м. Масса погонного метра 5,72 кг/п.м., общая масса: 92,8п.м. х 5,72кг/п.м. = 530,8 кг = 0,531 т
143 | 143 | Демонтаж распорок Р-11 из двух уголков 75х6 по ГОСТ 8509-57 (в осях С-Шх10-11 по НП ферм) | т | 0.32 | 17760 | 0 | 17760 | 55500 | 0 | 55500 | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 4шт = 23,2 п.м., общая длина уголка: 23,2*2=46,4 п.м. Масса погонного метра 6,89 кг/п.м., общая масса: 46,4п.м. х 6,89кг/п.м. = 319,7 кг = 0,320 т
144 | 144 | Демонтаж распорок Р-7 из двух уголков 100х75х8 по ОСТ 10015-39 (в осях И-Сх13-14 по НП ферм) | кг | 123 | 6826.5 | 0 | 6826.5 | 55.5 | 0 | 55.5 | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 1шт = 5,8 п.м., общая длина уголка: 5,8*2=11,6 п.м. Масса погонного метра 10,6 кг/п.м., общая масса: 11,6п.м. х 10,6кг/п.м. = 123 кг
145 | 145 | Демонтаж распорок Р-3 из двух уголков 75х6 по ГОСТ 8509-57 (в осях Ш/М-Юх5-15 по НП ферм) | т | 0.559 | 31024.5 | 0 | 31024.5 | 55500 | 0 | 55500 | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 7шт х2 уголка = 81,2 п.м. Масса погонного метра 6,89 кг/п.м., общая масса: 81,2п.м. х 6,89кг/п.м. = 559,6 кг = 0,56 т
146 | 146 | Демонтаж горизонтальных связей СГ-1 из одиночного уголка 63х6 по ГОСТ 8509-57 (по НП ферм) с заменой их на новые | т | 2.311 | 128260.5 | 0 | 128260.5 | 55500 | 0 | 55500 | Масса погонного метра 5,72 кг/п.м., общая масса: 404,1п.м. х 5,72кг/п.м. = 2311,5 кг = 2,3 т
147 | 147 | Демонтаж горизонтальных связей СГ-1 из одиночного уголка 63х6 по ГОСТ 8509-57 (по ВП ферм) с заменой их на новые | кг | 88.11 | 4890.105 | 0 | 4890.105 | 55.5 | 0 | 55.5 | Масса погонного метра 5,72 кг/п.м., общая масса: 15,4п.м. х 5,72кг/п.м. = 88,11 кг
148 | 148 | Демонтаж вертикальных связей СВ-11 из одиночного уголка 56х5 по ГОСТ 8509-57 (по фермам фонаря) в осях Ш/М-Юх4-5, Ш/М-Юх10-11, Ш/М-Юх21-22, Ю-А'х4-5, Ю-А'х10-11, Ю-А'х21-22 | т | 0.689 | 38239.5 | 0 | 38239.5 | 55500 | 0 | 55500 | Общая длина элементов СВ: 6,752п.м. х 12шт х2 уголка = 162,1 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 162,1п.м. х 4,25кг/п.м. = 688,9 кг = 0,689 т
149 | 149 | Демонтаж вертикальных связей СВ-13 из одиночного уголка 56х5 по ГОСТ 8509-57 (по фермам фонаря) в осях С-Шх4-5, С-Шх10-11, С-Шх21-22 | кг | 342.11 | 18987.105 | 0 | 18987.105 | 55.5 | 0 | 55.5 | Общая длина элементов СВ: 6,708п.м. х 6шт х2 уголка = 80,50 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 80,5 п.м. х 4,25кг/п.м. = 342,11 кг
150 | 150 | Демонтаж вертикальных связей СВ-15 из одиночного уголка 56х5 по ГОСТ 8509-57 (по фермам фонаря) в осях И-Сх4-5, И-Сх10-11, И-Сх21-22 | кг | 356.85 | 19805.175 | 0 | 19805.175 | 55.5 | 0 | 55.5 | Общая длина элементов СВ: 6,997п.м. х 6шт х2 уголка = 83,96 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 83,96 п.м. х 4,25кг/п.м. = 356,85 кг = 0,357 т
151 | 151 | Демонтаж вертикальных связей СВ-12 из двух уголков 56х5 по ГОСТ 8509-57 (по фермам фонаря) в осях Ю-А'х4-5, Ю-А'х10-11, Ш/М-Юх10-11 | кг | 205.84 | 11424.12 | 0 | 11424.12 | 55.5 | 0 | 55.5 | Общая длина элементов СВ: (4,036п.м. х4 уголка) х 3шт = 48,43 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 48,43 п.м. х 4,25кг/п.м. = 205,84 кг
152 | 152 | Демонтаж элемента вертикальных связей СВ-12 из двух уголков 56х5 по ГОСТ 8509-57 (по фермам фонаря) в осях Ю-А'х21-22 | кг | 34.31 | 1904.205 | 0 | 1904.205 | 55.5 | 0 | 55.5 | Общая длина элементов СВ: (4,036п.м. х2 уголка) х 1шт = 8,072 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 8,072 п.м. х 4,25кг/п.м. = 34,31 кг
153 | 153 | Демонтаж элемента вертикальных связей СВ-1 из уголков 63х6 и 50х5 по ГОСТ 8509-57 (по фермам) в осях Ш/Мх21-22 и Юх21-22 | кг | 274.03 | 15208.665 | 0 | 15208.665 | 55.5 | 0 | 55.5 | На одну ВС-1: уголок 63х6 массой m=(6м*2 уголка)*5,72кг/м=68,64 кг; уголок 50х5 массой m=(2,267м*8 уголков)*3,77кг/м=68,37 кг; на одну СВ-1 общая масса m=68,64кг+68,37кг=137,01 кг. Всего две СВ-1, m=137,01кг*2 шт= 274,03 кг
154 | 154 | Демонтаж элемента вертикальной связи СВ-3 из уголков 56х5 и 75х6 по ГОСТ 8509-57 (по фермам) в осях Шх21-22 | кг | 184.44 | 10236.42 | 0 | 10236.42 | 55.5 | 0 | 55.5 | На одну ВС-3: уголок 75х6 массой m=(6м*2 уголка)*6,89кг/м=82,68 кг; уголок 56х5 массой m=(2,193м*8 уголков+1,6м*4 уголка)*4,25кг/м =101,76 кг; на одну СВ-3 общая масса m=82,68кг+101,76кг=184,44 кг
|  | Монтажные работы по по распоркам, вертикальным и горизонтальным связям покрытия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 155 | Установка распорок Р-10 (нов.) по НП ферм | т | 1.445 | 320790 | 144307.3381 | 465097.3381 | 222000 | 99866.67 | 321866.67 | Одна распорка состоит из: одной трубы 80х4 длиной 5,522 м по ГОСТ 30245-2003, масса одной распорки 50,91 кг; Полосы 100х5х45 (заглушка) по ГОСТ 103—2006, 4 шт, общ.масса 0,71 кг. Общая масса одной распорки: 50,91кг+0,71кг=51,619 кг. Всего распорок - 28 шт. Общ.масса распорок: 28шт х51,619кг= 1445,33кг= 1,445 т.
156 | 156 | Установка распорок Р-2 (нов.) по НП ферм | т | 3.088 | 685536 | 308388.277 | 993924.277 | 222000 | 99866.67 | 321866.67 | Одна распорка состоит из: одна труба 80х4 длиной 5,835 м по ГОСТ 30245-2003, масса 53,8 кг; Полоса 100х5х45 (заглушка) по ГОСТ 103—2006, 4 шт, общ.масса 0,71 кг; Лист 210х10х220 (фасонка) по ГОСТ 19903-2015, 2 шт, общ.масса 7,25 кг. Общая масса одной распорки 61,76 кг. Всего распорок - 50 шт. Общ.масса распорок: 50шт х 61,76кг= 3088,0кг. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 4 шт, общ.масса 0,91 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 8 шт, общ.масса 0,57 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 8 шт, общ.масса 0,14 кг. Общая масса= 1,62 кг*50шт=81,0кг.
157 | 157 | Установка распорок Р-6 (нов.) по НП ферм | т | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Одна распорка состоит из: одна труба 80х4 длиной 5,48 м по ГОСТ 30245-2003, масса 50,53 кг; Полоса 100х5х45 (заглушка) по ГОСТ 103—2006, 4 шт, общ.масса 0,71 кг; Лист 180х10х240 (фасонка) по ГОСТ 19903-2015, 2 шт, общ.масса 6,78 кг. Общая масса одной распорки 58,02 кг. Всего распорок - 12 шт. Общ.масса распорок: 12шт х 58,02 кг= 696,24 кг. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 4 шт, общ.масса 0,96 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 8 шт, общ.масса 0,57 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 8 шт, общ.масса 0,14 кг. Общая масса= 1,67 кг*12шт=20,04кг.
158 | 158 | Установка распорок Р-5 (нов.) по ВП ферм | т | 3.708 | 823176 | 370305.6124 | 1193481.6124 | 222000 | 99866.67 | 321866.67 | Одна распорка состоит из: одна труба 80х4 длиной 5,836 м по ГОСТ 30245-2003, масса 53,8 кг; Полоса 100х5х45 (заглушка) по ГОСТ 103—2006, 4 шт, общ.масса 0,71 кг; Лист 210х10х220 (фасонка) по ГОСТ 19903-2015, 2 шт, общ.масса 7,3 кг. Общая масса одной распорки 61,8 кг. Всего распорок - 60 шт. Общ.масса распорок: 60шт х 61,8кг= 3708,0кг. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 4 шт, общ.масса 0,9 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 8 шт, общ.масса 0,6 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 8 шт, общ.масса 0,1 кг. Общая масса= 1,6 кг*60шт=96,0кг.
159 | 159 | Замена распорок Р-3 по колоннам | т | 0.617 | 136974 | 61617.7354 | 198591.7354 | 222000 | 99866.67 | 321866.67 | Одна распорка состоит из: двух уголков 75х6 по ГОСТ 8509-93 длиной 5,54, масса 76,3 кг; Полоса 200х10х270 (фасонка) по ГОСТ 103—2006, 2 шт, общ.масса 8,5 кг; полоса 50х10х120 (сухарик), 7 шт., общ. масса 3,3 кг. Общая масса одной распорки 88,1 кг. Всего распорок - 7 шт. Общ.масса распорок: 7шт х 88,1кг= 616,7 кг. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 4 шт, общ.масса 0,9 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 8 шт, общ.масса 0,6 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 8 шт, общ.масса 0,1 кг. Общая масса= 1,6 кг*7шт=11,2кг.
160 | 160 | Замена распорки Р-7 по НП ферм | кг | 135.17 | 30007.74 | 13499.4279 | 43507.1679 | 222 | 99.87 | 321.87 | Одна распорка состоит из: двух уголков 110х70х8 по ГОСТ 8510-86 длиной 5,852, масса 127,92 кг; Лист 210х10х220 (фасонка) по ГОСТ 19903-2015, 2 шт, общ.масса 7,25 кг. Общая масса одной распорки 135,17 кг. Всего распорок - 1 шт. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 4 шт, общ.масса 0,91 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 8 шт, общ.масса 0,57 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 8 шт, общ.масса 0,14 кг. Общая масса= 1,62 кг*1шт=1,62кг.
161 | 161 | Установка распорки Р-8 по колоннам | кг | 136.1 | 30214.2 | 13592.307 | 43806.507 | 222 | 99.87 | 321.87 | Одна распорка состоит из: двух уголков 110х70х8 по ГОСТ 8510-86 длиной 5,54 м, масса 121,10 кг.; Полоса 50х10 (сухарик), 7 шт, m= 4,4 кг; Лист 270х10 (фасонка), 2 шт, m= 10,6 кг. Общая масса одной распорки 136,1 кг. Всего распорок - 1 шт. болт М20, 4 шт, m= 0,9 кг; Гайка М20, 8 шт, m= 0,6 кг; Шайба А.20, 8 шт, m= 0,1 кг. Общая масса= 1,6 кг*1шт=1,6кг.
162 | 162 | Установка распорок Р-12 (нов.) по НП ферм | кг | 50.74 | 11264.28 | 5067.4038 | 16331.6838 | 222 | 99.87 | 321.87 | Одна распорка состоит из: одна труба 80х4 длиной 2,675 м по ГОСТ 30245-2003, масса 24,7 кг; Полоса 100х5х45 (заглушка) по ГОСТ 103—2006, 4 шт, общ.масса 0,71 кг. Общая масса одной распорки 25,37 кг. Всего распорок - 2 шт. Общ.масса распорок: 2шт х 25,37кг= 50,74кг.
163 | 163 | Усиление вертикальных связей ВС-1 | т | 0.959 | 212898 | 95772.1365 | 308670.1365 | 222000 | 99866.67 | 321866.67 | Усиление одной ВС-1 состоит: уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 12,0 м, масса 68,64 кг; уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 18,14 м, масса 68,37 кг. Общая масса усиления на одну ВС-1 = 137,01 кг. Всего усиливаемых ВС-1 - 7 шт. Общая масса усиления: 7шт х 137,01 кг=959,09 кг=0,959 т.
164 | 164 | Усиление вертикальных связей ВС-2 | т | 1.484 | 329448 | 148202.1383 | 477650.1383 | 222000 | 99866.67 | 321866.67 | Усиление одной ВС-2 состоит: уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 12,0 м, масса 68,64 кг; уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 22,64 м, масса 96,22 кг. Общая масса усиления на одну ВС-2 = 164,86 кг. Всего усиливаемых ВС-2 - 9 шт. Общая масса усиления: 9шт х 164,86 кг=1483,74 кг=1,484 т.
165 | 165 | Усиление вертикальных связей ВС-4 | кг | 272.71 | 60541.62 | 27235.5477 | 87777.1677 | 222 | 99.87 | 321.87 | Усиление одной ВС-4 состоит: уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 12,0 м, масса 51,0 кг; уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 22,64 м, масса 85,35 кг. Общая масса усиления на одну ВС-4 = 136,35 кг. Всего усиливаемых ВС-4 - 2 шт. Общая масса усиления: 2шт х 136,35 кг=272,71 кг.
166 | 166 | Усиление вертикальных связей ВС-5 | кг | 141.3 | 31368.6 | 14111.631 | 45480.231 | 222 | 99.87 | 321.87 | Усиление одной ВС-5 состоит: Полоса 100х5 по ГОСТ 103—2006, длиной 6,0 м, масса 23,55 кг. Всего усиливаемых ВС-5 - 6 шт. Общая масса усиления: 6шт х 23,55 кг=141,3 кг.
167 | 167 | Усиление вертикальных связей ВС-6 | кг | 342.27 | 75983.94 | 34182.5049 | 110166.4449 | 222 | 99.87 | 321.87 | Усиление одной ВС-6 состоит: Полоса 100х5 по ГОСТ 103—2006, длиной 6,0 м, масса 23,55 кг; уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 24,02 м, масса 90,54 кг. Общая масса усиления на одну ВС-6 = 114,09 кг. Всего усиливаемых ВС-6 - 3 шт. Общая масса усиления: 3шт х 114,09 кг=342,27 кг.
168 | 168 | Усиление вертикальных связей ВС-8 | кг | 42.72 | 9483.84 | 4266.4464 | 13750.2864 | 222 | 99.87 | 321.87 | Усиление одной ВС-8 состоит: уголок 25х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 12 м, масса 21,36 кг. Всего усиливаемых ВС-8 - 2 шт. Общая масса усиления: 2шт х 21,36 кг=42,72 кг.
169 | 169 | Усиление вертикальных связей ВС-12 | кг | 166.42 | 36945.24 | 16620.3654 | 53565.6054 | 222 | 99.87 | 321.87 | Усиление одной ВС-12 состоит: уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 5,58 м, масса 23,72 кг; Полоса 85х8х315 (фасонка) по ГОСТ 103—2006, 2 шт, масса 3,36 кг; Полоса 50х8х70 (сухарик) по ГОСТ 103—2006, 3 шт, масса 0,66 кг. Всего усиливаемых ВС-12 - 6 шт. Общая масса усиления на одну ВС-12 = 27,74 кг. Общая масса усиления: 6шт х 27,74 кг=166,42 кг.
170 | 170 | Усиление вертикальных связей ВС-14 | кг | 83.28 | 18488.16 | 8317.1736 | 26805.3336 | 222 | 99.87 | 321.87 | Усиление одной ВС-14 состоит: уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 5,58 м, масса 23,72 кг; Полоса 85х8х317 (фасонка) по ГОСТ 103—2006, 2 шт, масса 3,38 кг; Полоса 50х8х70 (сухарик) по ГОСТ 103—2006, 3 шт, масса 0,66 кг. Всего усиливаемых ВС-14 - 3 шт. Общая масса усиления на одну ВС-14 = 27,76 кг. Общая масса усиления: 3шт х 27,76 кг=83,28 кг.
171 | 171 | Усиление вертикальных связей ВС-16 | кг | 83.34 | 18501.48 | 8323.1658 | 26824.6458 | 222 | 99.87 | 321.87 | Усиление одной ВС-16 состоит: уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 5,57 м, масса 23,67 кг; Полоса 85х8х323 (фасонка) по ГОСТ 103—2006, 2 шт, масса 3,45 кг; Полоса 50х8х70 (сухарик) по ГОСТ 103—2006, 3 шт, масса 0,66 кг. Всего усиливаемых ВС-16 - 3 шт. Общая масса усиления на одну ВС-16 = 27,78 кг. Общая масса усиления: 3шт х 27,78 кг=83,34 кг.
172 | 172 | Установка новых ВС-13, ВС-15, ВС-11 | т | 2.3877 | 501417 | 229935.51 | 731352.51 | 210000 | 96300 | 306300 | ВС-11: общ. длина=12,48м*12шт=149,76 м, труба 70х4 по ГОСТ 30245-2003; ВС-13: общ. длина=12,49м*6шт=74,94 м, труба 70х4 по ГОСТ 30245-2003; ВС-15: общ. длина=12,48м*6шт=74,88 м, труба 70х4 по ГОСТ 30245-2003. Общая длина = 149,76+74,94+74,88=299,58 п.м. Общая масса=299,58п.м.*7,97 кг/м=2387,65 кг=2,3877т.
173 | 173 | Замена элементов вертикальной связи ВС-1 | кг | 353.8 | 74298 | 34070.94 | 108368.94 | 210 | 96.3 | 306.3 | Замена элементов одной ВС-1 состоит: Труба 70х7 поГОСТ 30245-2003, длиной 5,46 м, масса 68,4 кг; листовая стал (фасонка) по ГОСТ 19903-2015, 3 шт, масса 18,5 кг; Полоса 90х5х40 (заглушка) по ГОСТ 103—2006, 4 шт, масса 0,6 кг; уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 15,6 м, масса 89,4 кг. Всего ремонтируемых ВС-1 - 2 шт. Ощая масса замены на одну ВС-1 = 176,9 кг. Общая масса: 2шт х 176,9 кг=353,8 кг. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 4 шт, общ.масса 0,96 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 8 шт, общ.масса 0,6 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 8 шт, общ.масса 0,1 кг. Общая масса= 1,66 кг*2шт=3,32кг.
174 | 174 | Замена элементов вертикальной связи ВС-3 | кг | 184.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена элементов одной ВС-3 состоит: уголок 75х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 12 м, масса 82,68 кг; уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 23,9 м, масса 101,76 кг. Всего ремонтируемых ВС-3 - 1 шт. Общая масса замены на одну ВС-3 = 184,44 кг. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 4 шт, общ.масса 0,96 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 8 шт, общ.масса 0,6 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 8 шт, общ.масса 0,1 кг. Общая масса= 1,7 кг*1шт=1,7кг.
175 | 175 | Замена элементов вертикальной связи ВС-12 | кг | 205.8 | 45687.6 | 20553.246 | 66240.846 | 222 | 99.87 | 321.87 | Замена элементов одной ВС-12 состоит: уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 16,1 м, масса 68,6 кг. Всего ремонтируемых ВС-12 - 3 шт. Общая масса замены на одну ВС-12 = 68,6 кг. Общая масса: 3шт х 68,6 кг=205,8 кг. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 8 шт, общ.масса 1,9 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 16 шт, общ.масса 1,1 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 16 шт, общ.масса 0,3 кг. Общая масса= 3,3 кг*3шт=9,9кг.
176 | 176 | Замена элементов вертикальной связи ВС-14 | кг | 34 | 7548 | 3395.58 | 10943.58 | 222 | 99.87 | 321.87 | Замена элементов одной ВС-14 состоит: уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 8 м, масса 34,0 кг. Всего ремонтируемых ВС-14 - 1 шт.
177 | 177 | Замена элемента вертикальной связи ВС-12 | кг | 34.3 | 7614.6 | 3425.541 | 11040.141 | 222 | 99.87 | 321.87 | Замена элемента одной ВС-12 состоит: уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 8,1 м, масса 34,3 кг. Всего ремонтируемых ВС-12 - 1 шт.
178 | 178 | Усиление горизонтальных связей СГ-1 | т | 1.276 | 283272 | 127429.8709 | 410701.8709 | 222000 | 99866.67 | 321866.67 | Усиление одной СГ-1 состоит: уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 14,13 м, масса 80,81 кг; полоса 50х8х85 (сухарик) по ГОСТ, 16 шт, общ. масса 4,27 кг. Всего ремонтируемых СГ-1 - 15 шт. Общая масса усиления на одну СГ-1 = 85,08 кг. Общая масса: 15шт х85,08 кг = 1276,2 кг. Болт М16 по ГОСТ 7798-70, 11 шт, общ.масса 1,34 кг; Гайка М16 по ГОСТ 5915-70, 22 шт, общ.масса 0,83 кг; Шайба А.16 по ГОСТ 11371-78, 22 шт, общ.масса 0,25 кг. Общая масса= 2,42 кг*15шт=36,3кг.
179 | 179 | Замена горизонтальных связей СГ-1 | т | 2.566 | 569652 | 256257.8752 | 825909.8752 | 222000 | 99866.67 | 321866.67 | Замена одной СГ-1 состоит: уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 14,02 м, масса 80,18 кг; Лист (фасонка) по ГОСТ 19903-2015, 1 шт, масса 8,29 кг. Всего заменяемых СГ-1 - 29 шт. Общая масса на одну СГ-1 = 88,47 кг. Общая масса: 29шт х 88,47 кг = 2565,63 кг. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 12 шт, общ.масса 2,44 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 12 шт, общ.масса 0,86 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 24 шт, общ.масса 0,41 кг. Общая масса= 3,71 кг*29шт=107,59кг.
180 | 180 | Установка новой горизонтальной связи СГ-1 | кг | 130.91 | 29062.02 | 13073.9817 | 42136.0017 | 222 | 99.87 | 321.87 | Ода новая СГ-1 состоит: уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 15,08 м, масса 86,26 кг; Лист (фасонка) 220х480х10 по ГОСТ 19903-2015, 1 шт, масса 8,29 кг; Лист (фасонка) 313х370х10 по ГОСТ 19903-2015, 4 шт, масса 36,36 кг. Всего новых СГ-1 -1 шт. Общая масса на одну СГ-1 = 130,91 кг. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 4 шт, общ.масса 0,81 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 4 шт, общ.масса 0,29 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 8 шт, общ.масса 0,14 кг; Болт М16 по ГОСТ 7798-70, 16 шт, общ.масса 1,94 кг; Гайка М16 по ГОСТ 5915-70, 16 шт, общ.масса 0,6 кг; Шайба А.16 по ГОСТ 11371-78, 32 шт, общ.масса 0,36 кг. Общая масса= 414 кг*1шт=4,14 кг.
|  | Обработка существующих и новых (монтируемых) элементов металлоконструкций покрытия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 181 | Обработка сущ. эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': Зачистка от окрасочного слоя абразивным инструментом (металлические щетки, шлифовальные машинки) | м2 | 9354 | 6173640 | 0 | 6173640 | 660 | 0 | 660
182 | 182 | Обработка сущ. эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': обработка преобразователем ржавчины - химическая очистка | м2 | 9354 | 3788370 | 433744.98 | 4222114.98 | 405 | 46.37 | 451.37 | преобразователь ржавчины
183 | 183 | Обработка сущ. эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': покрытие одним слоем грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 | м2 | 9354 | 4910850 | 208594.2 | 5119444.2 | 525 | 22.3 | 547.3 | Расход грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 на однослойное покрытие - 60-100 г/м².
184 | 184 | Обработка сущ. эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': покрытие огнезащитной краской КЕДР МЕТ КО | м2 | 9354 | 5612400 | 2001756 | 7614156 | 600 | 214 | 814 | Усредненный расход огнезащитной краской КЕДР МЕТ КО в кг/м2: 4037кг / 9354м2= 0,432кг/м2.
185 | 185 | Обработка сущ. эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': покрытие слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза, цвет RAL9016 | м2 | 9354 | 4910850 | 400351.2 | 5311201.2 | 525 | 42.8 | 567.8 | Расход эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 на однослойное покрытие 100-180 г/м²
186 | 186 | Обработка новых (монтируемых) эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': Покрытие одним слоем грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 | м2 | 3842 | 2017050 | 85676.6 | 2102726.6 | 525 | 22.3 | 547.3 | Расход грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 на однослойное покрытие - 60-100 г/м².
187 | 187 | Обработка новых (монтируемых) эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': покрытие огнезащитной краской КЕДР МЕТ КО | м2 | 3842 | 2305200 | 739969.2 | 3045169.2 | 600 | 192.6 | 792.6 | Усредненный расход огнезащитной краской КЕДР МЕТ КО в кг/м2: 1043кг / 3842м2= 0,271кг/м2.
188 | 188 | Обработка новых (монтируемых) эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': покрытие слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза, цвет RAL9016 | м2 | 3842 | 2766240 | 164437.6 | 2930677.6 | 720 | 42.8 | 762.8 | Расход эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 на однослойное покрытие 100-180 г/м²
|  | Общие реморнтные работы металлических эл-ов покрытия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 189 | Устраниение штучной погнутости металлических элементов покрытия с помощью ручного молотка для правки стали | п.м. | 5.7 | 107730 | 0 | 107730 | 18900 | 0 | 18900 | Всего ремонтируемых участков - 57 шт, длина одного участка правки≈50-100 мм, общая длина правки=(57участков*0,1м) =5,7 п.м.
190 | 190 | Выправка металлических элементов | п.м. | 5 | 94500 | 0 | 94500 | 18900 | 0 | 18900
191 | 191 | Ревизия всех болтовых соединений, затяжка существующих гаек | шт | 60 | 22500 | 0 | 22500 | 375 | 0 | 375
192 | 192 | Замена болтового крепление | шт | 45 | 40500 | 10063.35 | 50563.35 | 900 | 223.63 | 1123.63 | На одно болтовое крепление: Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 1 шт, масса 0,241 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 2 шт, масса 0,143 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 2 шт, масса 0,034 кг. Всего болтовых соединений 45 шт. Масса на одно болтовое соединение: 0,241кг+0,143кг+0,034кг=0,418 кг. Общая масса: 45шт х 0,418кг = 18,8 кг
193 | 193 | Усиление (доращивание сечения) металлических элементов (после выполнения выправки) путем наваривания элементов аналогичного сечения | т | 1.293 | 252135 | 132586.3793 | 384721.3793 | 195000 | 102541.67 | 297541.67 | Требуемое количество элементов: Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 116,3 м, масса 1п.м/кг=5,72 кг, общ. Масса = 116,3*5,72= 665,236 кг; Уголок 80х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 11,5 м, масса 1п.м/кг=7,36 кг, общ. Масса = 11,5*7,36= 84,64 кг; Уголок 75х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 5,4 м, масса 1п.м/кг=6,89 кг, общ. Масса = 5,4*6,89= 37,206 кг; Уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 62,6 м, масса 1п.м/кг=4,25 кг, общ. Масса = 62,6*4,25= 266,05 кг; Уголок 90х8 по ГОСТ 8509-93, длиной 11,3 м, масса 1п.м/кг=10,93 кг, общ. Масса = 11,3*10,93= 123,509 кг; Уголок 100х63х10 по ГОСТ 8509-93, длиной 4,9 м, масса 1п.м/кг=12,14 кг, общ. Масса = 4,9*12,14= 59,486 кг; Сухарик металлический 78 шт, масса одного ≈0,73 кг, общ. масса =0,73*78 =56,944 кг. Общая масса на доращивание сечения = 1293,071 кг=1,293 т.
|  | Демонтажные работы по опорному столику |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 194 | Дем. болтов крепления НП фермы к опорному столику | кг | 4.24 | 99216 | 0 | 99216 | 23400 | 0 | 23400 | Всего ремонтируемых узлов 4 шт. Один узел состоит из 4 болтов, 8 шайб, 4 гаек
195 | 195 | Дем. опорного столика из уголка 140х90х10 по ГОСТ 8510-57 | кг | 13.65 | 133087.5 | 0 | 133087.5 | 9750 | 0 | 9750 | Всего ремонтируемых узлов 4 шт. Один узел состоит одного уголка 140х90х10 по ГОСТ 8510-57 длиной 195 мм
196 | 196 | Зачистка поверхности от окрасочного слоя, обработка преобразователем ржавчины | м2 | 1.18 | 2124 | 0 | 2124 | 1800 | 0 | 1800 | Всего ремонтируемых узлов 4 шт
197 | 197 | Зачистка поверхности от окрасочного слоя, обработка преобразователем ржавчины | м2 | 0.54 | 972 | 25.0398 | 997.0398 | 1800 | 46.37 | 1846.37 | Всего ремонтируемых узлов 12 шт
|  | Монтажные работы по опорному столику |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 198 | Устройство новых опорных столиков (Типовой узел №1) | кг | 30.17 | 138480.3 | 26901.6839 | 165381.9839 | 4590 | 891.67 | 5481.67 | На один узел: Уголок 140х10 по ГОСТ 8509-93, длина 0,26 м, 1 шт, масса 5,58 кг; Полоса 125х8 (ребро), длина 0,125м, 2 шт, масса 1,962 кг. Всего узлов 4 шт. Масса одного узла 7,54 кг. Общая масса: 4шт х 7,54кг=30,17 кг. Болт М18 по ГОСТ 7798-70, 4 шт, масса 0,73 кг; Гайка М18 по ГОСТ 5915-70, 8 шт, масса 0,43 кг; Шайба А.18 по ГОСТ 11371-78, 8 шт, масса 0,12 кг. Общая масса= 1,28 кг*4шт=5,12кг.
199 | 199 | Огрунтовка ГФ-021 (1 слой), зетем покрытие новых элементов усиления слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза, цвет RAL9016 | м2 | 4.12 | 3708 | 191.0444 | 3899.0444 | 900 | 46.37 | 946.37 | Расход грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 на однослойное покрытие - 60-100 г/м². Расход эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 на однослойное покрытие 100-180 г/м²
200 | 200 | Усиление существующих опорных столиков | кг | 8.83 | 79470 | 1181.0125 | 80651.0125 | 9000 | 133.75 | 9133.75 | На один узел: Полоса 75х10 (ребро) по ГОСТ 103—2006, длина 0,125 м, 1 шт, масса 0,74 кг. Всего узлов 12 шт. Масса одного узла 0,74 кг. Общая масса: 12шт х 0,74кг= 8,83 кг.
201 | 201 | Огрунтовка ГФ-021 (1 слой), зетем покрытие новых элементов усиления слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза, цвет RAL9016 | м2 | 0.84 | 756 | 17.976 | 773.976 | 900 | 21.4 | 921.4 | Расход грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 на однослойное покрытие - 60-100 г/м². Расход эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 на однослойное покрытие 100-180 г/м²
|  | Монтажные работы по фермам фонарей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 202 | Устройство каркаса обшивки фонарей из уголка 75х5 по ГОСТ 8510-86 и трубы 70х4 по ГОСТ 30245-2003 | т | 11.45 | 2267100 | 775928.3715 | 3043028.3715 | 198000 | 67766.67 | 265766.67 | На один фонарь ФФ-3: Уголок 75х5 по ГОСТ 8509-93, длина 72,1 м (на 2 торца), масса 418,2 кг; Труба 70х4 по ГОСТ 30245-2003, длина 310,75 м, масса 2476,7 кг. На один фонарь ФФ-2: Уголок 75х5 по ГОСТ 8509-93, длина 64,77 м (на 2 торца), масса 375,7 кг; Труба 70х4 по ГОСТ 30245-2003, длина 310,75 м, масса 2476,7 кг. На два фонаря ФФ-1: Уголок 75х5 по ГОСТ 8509-93, длина 127,94 м (на 4 торца), масса 742,0 кг; Труба 70х4 по ГОСТ 30245-2003, длина 621,92 м, масса 4956,7 кг. Общая масса: 418,2кг +2476,7 кг+375,7 кг +2476,7кг+ 742,0+4956,7 кг= 11446,0 кг= 11,45 т
203 | 203 | Обшивка торцов и продольных стен cтеновыми сэндвич-панелями | м2 | 1278.42 | 7286994 | 3020804.1864 | 10307798.1864 | 5700 | 2362.92 | 8062.92 | МП-ТСП-Z-50-перем.-Н-Г-МВ (ПЭ-01-RAL7004-0.5/ПЭ-0.1-RAL9016-0.5) по ГОСТ 32603-2012
204 | 204 | Устройство остекления фонарей | м2 | 1037.088 | 4666896 | 23561374.1126 | 28228270.1126 | 4500 | 22718.78 | 27218.78 | На ФФ-3: ОАК (4М1-16-4М1) 1700-77866-24 Д2 РП ГОСТ21519-2003 ЛСКОС ПР-П ГОСТ Р 56288-2014 - 2шт; на ФФ-2: ОАК (4М1-16-4М1) 1660-77812-24 Д2 РП ГОСТ21519-2003 ЛСКОС ПР-П ГОСТ Р 56288-2014 - 2 шт; на ФФ-1: ОАК (4М1-16-4М1) 1650-77880-24 Д2 РП ГОСТ21519-2003 ЛСКОС ПР-П ГОСТ Р 56288-2014 - 4 шт. Общая длина: 77,866м*2+77,812м*2+77,880м*4= 622,876 м. Общая площадь: 77,866м*2*1,7м+77,812м*2*1,66м+77,88м*4*1,65м=1037,088 м2.
205 | 205 | Установка дверных блоков | м2 | 19.2 | 11520 | 428000.064 | 439520.064 | 600 | 22291.67 | 22891.67 | ДСН, А, Оп, Л, Брг, Н, Псп, УЗ, М3 1500х800 - ГОСТ31173-2016 - 8шт, ДСН, А, Оп, П, Брг, Н, Псп, УЗ, М3 1500х800 - ГОСТ31173-2016 - 8 шт. Площадь одной двери: 0,8м*1,5м=1,2 м2.
|  | Устройство Узла опирания профилированного настила |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 206 | Монтаж опорных уголков | кг | 1003.9 | 677632.5 | 250643.713 | 928276.213 | 675 | 249.67 | 924.67 | Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93, Lобщ=175,5 п.м., масса 1 п.м. = 5,72 кг, Общая масса: 175,5п.м.*5,72кг/п.м.=1003,9 кг Крепление уголков: Шпилька резьбовая fischer GM GVZ 8.8.метровая для химического анкера ОЦ, M12x1000 мм на спец. клеевом составе: 352 шпильки *0,125 м=44 п.м=44 шпильки Клеевой состав Магификс Е500 производителя Росатом: V= 0,0014м3=1,4л; 1,4*1,65=2,31кг Гайка М12 по ГОСТ 5915-70 - 352 шт, m=5,5 кг; Шайба М12 по ГОСТ 11371-78 - 352 шт, m=2,2 кг
|  | Устройство нового пирага кровли ТН-Кровля Смарт PIR (Технониколь) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общая Sкровли=1695,0+1045,1+517,0+1506,5+1382,9=6146,5 м2, общая Sкровли фонарей=1036,3+800,4+797,3*2=3431,3м2
207 | 207 | Устройство настила из Профилированного стального листа Н60-845-0,8 оцинкованный | т | 103.967 | 6960070.815 | 9191592.5113 | 16151663.3262 | 66945 | 88408.75 | 155353.75 | Общ.S кровли согласно проекту: 6146,5м2+3431,3м2=9577,8м2. Согласно расчету Металл профиль (с учетом нахлеста): Профилированный лист Н-60х845 - 10459,47 м2, Объм материала брать согласно расчета производителя материала (КП). Масса 1 м2 профлиста Н60-845-0,8 = 9,94 кг/м2, общ.масса на всю площадь= 10459,47 м2*9,94кг/м2=103967,1кг Саморезы для крепления проф.листа
208 | 208 | Укладка Рулонного битумного материала - Паробарьер СА500 | м2 | 9577.8 | 3017007 | 2468199.06 | 5485206.06 | 315 | 257.7 | 572.7 | Общ.S кровли согласно проекту: 6146,5м2+3431,3м2=9577,8м2. Коэффициент расхода k по материалу: для паробарьера СА500 k=1,18
209 | 209 | Укладка утеплителя с креплением саморезами | м2 | 9577.8 | 15803370 | 15799443.102 | 31602813.102 | 1650 | 1649.59 | 3299.59 | Плиты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ λ/Б=0,037Вт/(м·°С) - 60мм -574,7м2 (расход 1,03) Плиты LOGICPIR SLOPE СХ/СХ (1,7% элемент А) -110,88м2/2,22м3 (расход 1,05) Плиты LOGICPIR SLOPE СХ/СХ (1,7% элемент В) - 110,88 м2/4,44 м3 (расход 1,05) Плиты LOGICPIR SLOPE СХ/СХ (3,4% элемент J)-5073,12м2/152,19м3 (расход 1,1) Плиты LOGICPIR SLOPE СХ/СХ (элемент С40 мм) -486,72м2/19,47м3 (расход 1,1) Плиты из PIR - LOGICPIR PROF Ф/Ф λ/Б=0,025Вт/(м·°С) - 40мм-383,1м3 (расход 1,03)
210 | 210 | Устройство механического крепления фиксаторами утеплителя ВЕСЬ крепеж для кровли | шт | 47889 | 0 | 1302580.8 | 1302580.8 | 0 | 27.2 | 27.2 | саморезы 9577,8*5(расход 5шт/м2)
211 | 211 | Укладка Полимерной мембраны - LOGICROOF V-RP 1,5мм | м2 | 9577.8 | 7183350 | 10239721.758 | 17423071.758 | 750 | 1069.11 | 1819.11 | Общ.S кровли согласно проекту: 6146,5м2+3431,3м2=9577,8м2. Коэффициент расхода k по материалу: для полимерной мембраны - LOGICROOF V-RP 1,5мм k=1,11
212 | 212 | Монтаж Датчик снега DW | шт | 3 | 54000 | 211317.39 | 265317.39 | 18000 | 70439.13 | 88439.13
213 | 213 | Монтаж Приемного устройства системы мониторинга снеговой нагрузки | шт | 1 | 28350 | 15832.44 | 44182.44 | 28350 | 15832.44 | 44182.44
214 | 214 | Монтаж Щитка системы мониторинга снеговой нагрузки (WiFi) | шт | 1 | 34350 | 54485.3 | 88835.3 | 34350 | 54485.3 | 88835.3
|  | Прочие материалы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 215 | Укладка полиэтиленовой пленки марки М поверх защитных сеток по НП ферм | м2 | 1008 | 143640 | 31459.68 | 175099.68 | 142.5 | 31.21 | 173.71
216 | 216 | Защита оборудования от пыли - укладка полиэтиленовой пленки марки М (повышенной прочности) по ГОСТ 10354-82 | м2 | 3862 | 86895 | 120533.02 | 207428.02 | 22.5 | 31.21 | 53.71 | Общая площадь: 2896,5м2+965,5м2=3862м2
217 | 217 | Установка Профилей С-образных 100х40х2,5, п.м. | т | 2.41 | 354270 | 204147.0994 | 558417.0994 | 147000 | 84708.34 | 231708.34 | Масса= 717,2 п.м.*3,36кг/п.м.=2409,8 кг. Масса погонного метра 3,36 кг. S=L*h= 717,2п.м.*0,1м= 71,72 м2
218 | 218 | Ремонт верт. поверхностей кирпичных парапетов - оштукатуривание Цементно-песчаным раствором М50 | м2/м3 | 625.3 | 750360 | 362417.627 | 1112777.627 | 1200 | 579.59 | 1779.59 | Общая площадь оштукатуривания 625,3 м2. V=625,3м2*0,0125м=7,82м3
|  | Устройство узлов кровельной системы ТН-Кровля Смарт PIR (Технониколь) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Устройство Примыкания кровельной системы к обшивке фонаря |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 219 | Установка опорного уголка из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (к коньку) | п.м. | 705.3 | 370282.5 | 279863.04 | 650145.54 | 525 | 396.8 | 921.8 | Уголок из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (развертка листа: 325мм+80 мм = 405 мм)
220 | 220 | Устройство телоизоляции с креплением саморезами | м2 | 458.4 | 302544 | 183933 | 486477 | 660 | 401.25 | 1061.25 | ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, 50 мм - 0,015м3 (учесть k=1,03) Саморезы (расход 5шт/м2)
221 | 221 | Устройство Примыкания кровельной системы к обшивке фонаря (Н=650мм) | п.м. | 705.3 | 1216642.5 | 2495450.142 | 3712092.642 | 1725 | 3538.14 | 5263.14 | Общая длина примыканий - 705,3 м.п (L=78,298м*4+9,11м*4+78,308м*2+9,122м*2+78,298м*2+12,1м*2=705,288 п.м. ≈705,3 п.м. Расход материала на 1п.м.: LOGICROOF V-RP, ширина 2.1 м, 1.5 мм (ширина листа мембраны 650*мм) - 0,65 м2 (учесть k=1,11);; Рейка прижимная алюминиевая ТехноНИКОЛЬ - 1 п.м.; Паробарьер СА500 - 0,25 м2 (учесть k=1,18); Противопожарный защитный материал LOGICROOF NG - 2 м2 (учесть k=1,03); Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ - 1п.м.; Герметик ТехноНИКОЛЬ ПУ 600 мл - 0,25шт.
222 | 222 | Устройство конька | п.м. | 646.8 | 339570 | 301053.06 | 640623.06 | 525 | 465.45 | 990.45 | Общая длина конька - 646,8 м.п (L=91,949м*3+6,986м+6,991м*3+6,66м*3+6,655м+79,098м*3+79,108м =646,843 п.м. ≈646,8 п.м.). Расход материала на 1п.м.: Компенсатор из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (развертка листа: 250мм*2+20мм*2 = 540 мм) - 1п.м. (общ.S на всю позицию= 0,54м*646,8п.м.=349,272м2); Саморез сверлоконечный (с прессшайбой) Ø4,2x, 25 мм - 20 шт.
|  | Устройство парапета (Н=1,24м) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общая длина обустраиваемого парапета = 91,949м*3+18,054м+ 21,612м+59,777м=375,29п.м.≈375,3п.м
223 | 223 | Установка опорного уголка из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, размер 325*х100 мм | п.м. | 375.3 | 197032.5 | 148247.253 | 345279.753 | 525 | 395.01 | 920.01 | Развертка листа=325+100=425 мм Саморезы
224 | 224 | Установка теплоизоляционных плит ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, 50 мм с креплением саморезами | м2 | 210 | 126000 | 84262.5 | 210262.5 | 600 | 401.25 | 1001.25 | V=375,3п.м.*0,028м3/п.м.=10,51м3. Коэффициент расхода k по материалу: для теплоизоляции ТЕХНОРУФ Н ПРОФ k=1,03 10,5/0,05=210м2 Саморезы (расход 5шт/м2)
225 | 225 | Огрунтовка оснований праймером | м2 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ № 01
226 | 226 | Устройство примыканий из ПВХ мембраны | м.п. | 375.3 | 647392.5 | 736882.785 | 1384275.285 | 1725 | 1963.45 | 3688.45 | Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP 1,5мм (Общ.S = 1,24*375,3п.м=465,372м2. Расход 1,11) Геотекстиль иглопробивной термообработанного 300 г/м2 (Общ. S=375,3п.м.*0,535м2/п.м.=200,79м2.Расход 1,1) (Общ.S покрытия = 0,1м2/п.м.*375,3п.м.=37,53м2. Расход праймера —0,25–0,35 л/м2) Паробарьер СА500-93,825 (расход 1,18) Рейка прижимная алюминиевая ТехноНИКОЛЬ-375,3м Рейка в шве стальной ТехноНИКОЛЬ-375,3м
227 | 227 | Устройство Отлива из оцинкованной стали с полимер. покрытием RAL7004, t=0,7мм | п.м. | 375.3 | 309622.5 | 1034045.325 | 1343667.825 | 825 | 2755.25 | 3580.25 | Развертка листа = 0,912 м. Общ.S=0,912м*375,3м=342,3м2 Костыли устанеавливаются с шагом 500 мм, т.е. в расчете 2 шт на 1 п.м. Общ. кол-во: 2шт/п.м.*375,3п.м.=750,6=751 шт.
|  | Устройство ограждения кровли ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PH/800-3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общая длина ограждения - 367,6 м.п. Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PH/800-3 представляет собой готовый установочный комплект с длиной секции 3,0м.п.
228 | 228 | Установка элементов кровельного ограждения ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PH/800-3 | п.м. | 367.6 | 330840 | 376944.392 | 707784.392 | 900 | 1025.42 | 1925.42 | Общая длина ограждения - 367,6 м.п. На 1.п.м. устанавливается 1 ст. огражд. Расчет: 367,6 п.м ограждения: 3п.м. = 122,53шт ≈ 123 шт (установочных комплектов). Шпильки резьбовой fischer GM GVZ 8.8.метровой для химического анкера ОЦ, M12x1000 мм (или аналог) на спец. клеевом составе-185шт Клеевой состав на крепление резьбовых шпилек-51,37л Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ-115шт (0,0517м3/51,7л) Подкладки из ЭПДМ мембраны (150*х150*мм - 369шт/8,303м2
|  | Устройство свеса кровли |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общая длина свеса - 91,949 м.п
229 | 229 | Установка опорного уголка из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, размер 325*х100 мм | п.м. | 91.949 | 48273.225 | 37714.7213 | 85987.9463 | 525 | 410.17 | 935.17 | Развертка листа=325+80=405 мм
230 | 230 | Укладка Антисептированного бруса (сечение 140*х80* мм) | м2 | 91.949 | 20688.525 | 22956.9068 | 43645.4318 | 225 | 249.67 | 474.67 | V=(0,14м*0,08м)*91,949м=1,03 м3 91,949/0,14=12,9м2
231 | 231 | Укладка листа ЛПП (или ЦСП-1) в 2 слоя, t листа 10* мм, ширина листа 700 мм | м2 | 128.73 | 28964.25 | 143481.1707 | 172445.4207 | 225 | 1114.59 | 1339.59 | Общ. S листов на 1 п.м. устраиваемого узла: (0,7м*1м)*2 слоя=1,4 м2. Общ.S = 1,4м2/п.м.*91,949п.м.=128,73 м2
232 | 232 | Покрытие вертикальной поверхности Праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 | м2 | 46.89 | 3516.75 | 3428.5968 | 6945.3468 | 75 | 73.12 | 148.12 | S=(0,08м+0,43м)*1м=0,51м2. Общ.S покрытия = 0,51м2/п.м.*91,949п.м.=46,89м2. Расход праймера —0,25–0,35 л/м2
233 | 233 | Укладка слоя Полимерной мембраны LOGICROOF V-RP 1,5мм | м2 | 73.56 | 0 | 81989.2404 | 81989.2404 | 0 | 1114.59 | 1114.59 | Общ.S = 0,8м2/п.м.*91,949п.м.=73,56м2. Коэффициент расхода k по материалу: для полимерной мембраны - LOGICROOF V-RP 1,5мм k=1,11 Паробарьер СА500-60,69м2 Геотекстиля иглопробивнойго термообработанного 300 г/м2-46,9м2
234 | 234 | Устройство отлива (карнизного свеса) из ПВХ металла LOGICROOF | п.м. | 91.949 | 48273.225 | 519393.2358 | 567666.4608 | 525 | 5648.71 | 6173.71 | Развертка листа 740* мм. Общ.S= 0,74м*91,949п.м.=68,04м2 Жидкий ПВХ ТН серый с флаконом-апликатором (Общ. V = 0,0008м3*91,949п.м.= 0,0736м3 = 73,6л)
|  | Устройство ограждения кровли ТЕХНОНИКОЛЬ KKO/CK, h=1200мм |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общая длина ограждения - 90,8 м.п (L=2,425п.м.+88,424п.м.=90,849≈90,8 п.м.). Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ KKO/CK, представляет собой готовый установочный комплект с длиной секции 3,0м.п.
235 | 235 | Установка элементов кровельного ограждения ТЕХНОНИКОЛЬ KKO/CK, h=1200мм | п.м. | 90.8 | 88530 | 174557.552 | 263087.552 | 975 | 1922.44 | 2897.44 | Общая длина ограждения - 90,8 м.п. На 1.п.м. устанавливается 1 ст. огражд. Расчет: 90,8 п.м ограждения:3п.м. = 30,267шт ≈ 31 шт (установочных комплектов) Шуруп для бетона Rusconnect PBW 10130 10,5x130 мм, шестигранная головка с прессшайбой-186шт Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ-42шт (0,025м3/25,1л) Подкладки из ЭПДМ мембраны (150*х150*мм - размер одной подкладки)-93шт/2,09м3
|  | Устройство пешеходных дорожек из готовых элементов LOGICROOF Walkway Puzzle | м2 | 614.07 | 230276.25 | 1366127.6697 | 1596403.9197 | 375 | 2224.71 | 2599.71 | Всего монтируется 1023,45 м.п. ходовой дорожки (88,225м*6+83,065м+83,069м+83,064м*2+ (18,054м-0,8м)+(21,612м-0,8м) +(59,777м-0,8м)+(12,157м+1м) +(9,165м+1м)+(9,154м+1м)*2 +(2,225м*4)+(3,065м*4)=1023,45 п.м.), что соответствует 1706 шт (1023,45п.м./0,6=1705,74≈1706 шт) ПВХ Logicroof Walkway Puzzle дорожки серая 0,6*0,6м. Коэффициент расхода k по материалу: для ПВХ Logicroof Walkway Puzzle дорожки k=1,03, в смете учесть коэф. расхода
236 | 236 | Устройство воронок | шт | 39 | 497250 | 613778.88 | 1111028.88 | 12750 | 15737.92 | 28487.92 | На одну воронку расход материала: Фартук из ПВХ мембраны для воронки ТН - 1шт; Листвоуловитель (комплект с воронкой) - 1 шт; Воронка с ПВХ-фланцем XL503 Ø110 - 1 шт; Паробарьер СА500 - 0,2 м2 (учесть k=1,18); Жидкий ПВХ (на S≈(0,65м*0,65м)=0,42 м2) - 1,762 л. Лист оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (0,83м*0,83м=0,7 м2) - 0,7 м2
237 | 237 | Устройство аэраторов | шт | 57 | 94050 | 38220.78 | 132270.78 | 1650 | 670.54 | 2320.54 | На установку одного аэратора: ПВХ Кровельный аэратор 75 х 375 мм - 1 ш
|  | Устройство Примыкания к вертикали с доутеплением для каменных стен |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 238 | Установка опорного каркаса | м.п. | 283.29 | 148727.25 | 71992.4877 | 220719.7377 | 525 | 254.13 | 779.13 | Уголок из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (развертка листа: 325мм+80мм=405 мм) - 1 п.м.;
239 | 239 | Установка утеплителя с креплением саморезами | м2 | 85 | 51000 | 34106.25 | 85106.25 | 600 | 401.25 | 1001.25 | ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, 50 мм - 0,015 м3 (учесть k=1,03) Саморезы (5 шт/м2)
240 | 240 | Огрунтовка праймером | м2 | 283.29 | 21246.75 | 13640.4135 | 34887.1635 | 75 | 48.15 | 123.15 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 - 0,1м2 (0,07кг);
241 | 241 | Устройство Примыкания к вертикали из ПВХ-мембраны | п.м. | 283.285 | 488666.625 | 298063.9785 | 786730.6035 | 1725 | 1052.17 | 2777.17 | Общая длина примыкания - 283,285 м.п (L=18,054м+21,612м+59,721м+91,949м*2=283,285 п.м.≈283,3п.м.). Расход материала на 1п.м.: LOGICROOF V-RP, ширина 2.1 м, 1.5 мм (ширина листа мембраны 650*мм) - 0,65 м2 (учесть k=1,11); Рейка прижимная алюминиевая ТехноНИКОЛЬ - 1 п.м.; Паробарьер СА500 - 0,25м2 (учесть k=1,18); Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ - 1п.м.; Геотекстиль термообработанный ПЭТ 300 гр/м2 -(учесть k=1,1)
242 | 242 | Установка отлива | м.п. | 283.29 | 148727.25 | 88411.9761 | 237139.2261 | 525 | 312.09 | 837.09 | Отлив из оцинкованной стали (в развертке 0,29 м) - 1 п.м.; Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8хL с анкерным элементом ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45 - 5 ш Герметик ТехноНИКОЛЬ ПУ 600 мл - 0,25шт
|  | Устройство Кровельного свеса |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 243 | Укладка утеплителя с креплением саморезами | м2 | 152.6 | 91560 | 65312.8 | 156872.8 | 600 | 428 | 1028 | Расход материала на 1п.м.: ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (в верхних гофрах) ((0,4м*0,06м)*1п.м./2=0,012 м3) - 0,012м3; Минеральная вата легких марок ((0,275м*0,12м+0,15м*0,06м)*1п.м.=0,042 м3) - 0,042м3.
244 | 244 | Огрунтовка оснований | м2 | 46.9 | 3517.5 | 2258.235 | 5775.735 | 75 | 48.15 | 123.15 | Праймер битумный
245 | 245 | Устройство кровельного свеса из ПВХ-мембраны | м2 | 717.2 | 1237170 | 480272.98 | 1717442.98 | 1725 | 669.65 | 2394.65 | Общая длина свеса - 630,4 м.п (L=(78м+0,4м+0,4м)*8 участков=630,4 п.м.). LOGICROOF V-RP, ширина 0,5 м, 1.5 мм (расход 1,11) Паробарьер СА500 - 0,52м2 (учесть k=1,18);
246 | 246 | Устройство свеса из ПВХ металла LOGICROOF | м2 | 717.2 | 376530 | 3237168.264 | 3613698.264 | 525 | 4513.62 | 5038.62 | ПВХ металл LOGICROOF Жидкий ПВХ ТН серый 1л с флаконом-апликатором (расход 0,25л/м)
|  | Устройство крнизного свеса |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 247 | Установка Карнизного отлива из оц.стали с полимер.покрытием RAL7004, t=0,7 мм, м2 | п.м. | 92.39 | 90080.25 | 173000.275 | 263080.525 | 975 | 1872.5 | 2847.5 | Развертка листа 705 мм. S=0,705м*92,39п.м.=65,13 м2 Костыль (575*х110), сталь оц. с полимер. Покрытием t=0,7 мм-185*2=370шт
248 | 248 | Устройство уклонообразующего слоя из Ц.п. раствора М50 | м2 | 31.87 | 31073.25 | 30491.9412 | 61565.1912 | 975 | 956.76 | 1931.76 | V=0,0206м2*92,39п.м.=1,9 м3. Толщина уклоноотразующего слоя переменная = 0-122* мм, в расчете примем среднюю толщину - 61*мм. Ширина поверхности =345 мм. Общ.V=0,345мм*0,061мм*92,39м=1,9м3. S=92,39п.м.*0,345м= 31,87м2
|  | Установка лестниц металлических Лм-1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 249 | Установка лестниц металлических Лм-1 | кг | 645.64 | 188849.7 | 107079.394 | 295929.094 | 292.5 | 165.85 | 458.35 | На одну металлическую лестницу Лм-1: Уголок 75х6 по ГОСТ 8509-93 L=3,655м, 2 шт, m=50,37 кг; Стержень ∅20 по ГОСТ Р 52544-2006 L=0,72м, 7 шт, m=12,43 кг; Уголок 75х6 по ГОСТ 8509-93 L=0,51 м, 2 шт, m=7,03 кг; Уголок 75х6 по ГОСТ 8509-93 L=0,589 м, 2 шт, m=8,12 кг; Полоса 130х9х390 (фасрнка) по ГОСТ 103—2006, 1 шт, m=3,58 кг; Полоса 130х9х404 (фасрнка) по ГОСТ 103—2006, 1 шт, m=3,71 кг; Лист 235х10х235 по ГОСТ 19903-2015, 2 шт, m=8,67 кг; Труба 80х6 по ГОСТ 30245-2003 L=0,267 м, 2 шт, m=7,05 кг; Лист 125х8х115 по ГОСТ 19903-2015 2 шт, m=1,81 кг; Уголок 50х4 по ГОСТ 8509-93 L=1,02м, 2 шт, m=6,22кг; Полоса 40х4 (ограждение) по ГОСТ 103—2006 L=1,365 м, 4 шт, m=6,86 кг; Швеллер 10 по ГОСТ 8240-89 L=1,305 м, 2 шт, m=22,42 кг; Уголок 50х4 по ГОСТ 8509-93 L=0,658 м, 2 шт, m=4,01 кг; Стержень диам.14 по ГОСТ Р 52544-2006 L=0,72м, 22 шт, m=19,13 кг. Общ. масса на одну Лм-1=161,41 кг. На 4 лестницы Лм-1: 161,41кг*4шт =645,64 кг.
250 | 250 | Установка дополнительных прогонов | кг | 102.73 | 12327.6 | 8519.3989 | 20846.9989 | 120 | 82.93 | 202.93 | Труба 60х40х4 по ГОСТ 30245-2003 L=18,85 п.м., масса 1 п.м.=5,45 кг, общ. Масса 102,73 кг
251 | 251 | Огрунтовка ГФ-021 1слой | м2 | 28 | 14700 | 624.4 | 15324.4 | 525 | 22.3 | 547.3
252 | 252 | Окраска ПФ-115 2 слоя | м2 | 28 | 20160 | 1198.4 | 21358.4 | 720 | 42.8 | 762.8
253 | 253 | Укладка утеплителя Минеральная вата легких марок (Технониколь или аналог) | м2 | 33.33 | 47495.25 | 16048.395 | 63543.645 | 1425 | 481.5 | 1906.5 | На 8 торцевых свеса кровли V=0,0249м2*86,8м=2,1613м3, S=(0,301м+0,083)*86,8м=33,33м2, t≈60 мм (переменная)
254 | 254 | Устройство примыканий к стойкам | м2 | 5.66 | 12735 | 7131.2038 | 19866.2038 | 2250 | 1259.93 | 3509.93 | Паробарьер СА500 (Технониколь)-0,92м2 (расход 1,18) LOGICROOF V-SR (Технониколь)-5,08 (расход 1,18) LOGICROOF V-RP (Технониколь)-0,58 (расход 1,11) Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL 70-0,01м3 Герметик ТехноНИКОЛЬ ПУ 600 мл-2шт Обжимной металлический хомут-8шт Подкладка паронитовая (толщиной не менее 5мм) 235*ммх235*мм (Технониколь)-8шт/0,44м2
|  | Монтаж фасонных элементов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 255 | Монтаж фасонных элементов из оц. стали, t=0,5мм (АТР МеталлПрофиль) | п.м. | 3363.6 | 3279510 | 1049745.924 | 4329255.924 | 975 | 312.09 | 1287.09 | S=56,3*0,416+192,9*0,208+1245,8*0,156+1245,8*0,25+622,9*0,178 =680,215 м2. L=56,3+192,9+1245,8+1245,8+622,9=3363,6 п.м.
256 | 256 | Монтаж фасонных элементов из оц. стали, t=0,7мм индивидуального изготовления | п.м. | 1026.04 | 1000389 | 594682.5236 | 1595071.5236 | 975 | 579.59 | 1554.59 | S=20*0,142+6,64*0,162+630,4*0,5+86,8*0,348+282,2*0,275=426,93 м2. L=20+6,64+630,4+86,8+282,2=1026,04 п.м.
257 | 257 | Монтаж фасонных элементов Bauder | п.м. | 292.6 | 285285 | 1056651.75 | 1341936.75 | 975 | 3611.25 | 4586.25 | Жесть ламинированная ПВХ Bauder (Баудер) FB12 1,2мм, b=400мм, l=2000мм. L=717,2*1,02 =731,5 п.м. 731,5*0,4=292,6м2
0 |  | Установка лестниц металлических Лм-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 258 | Установка лестниц металлических Лм-2 | кг | 825.1 | 241341.75 | 136842.835 | 378184.585 | 292.5 | 165.85 | 458.35 | На одну металлическую лестницу Лм-2: Уголок 75х6 по ГОСТ 8509-93 m=85,50 кг; Уголок 50х4 по ГОСТ 8509-93 m=7,05 кг; Стержень ∅20 по ГОСТ Р 52544-2006 m=14,20 кг; Труба 80х6 по ГОСТ 30245-2003 m=21,0 кг; Полоса 105х8х105 (фасрнка) по ГОСТ 103—2006 m=4,15кг; Лист 170х10х190 по ГОСТ 19903-2015 m=10,14 кг; Лист 170х10 по ГОСТ 19903-2015 m=4,54 кг; Полоса 40х4 (ограждение) по ГОСТ 103—2006 m=5,22 кг; Лист ПВ 508х710х890 по ГОСТ 8706-78 S=0,632 м2, m=13,21 кг. Общая масса одной металлической лестницы Лм-2 = 165,02 кг. Общая масса на 5 лестниц Лм-2: 165,02кг*5шт=825,1 кг Элементы крепления: гайи, шайбы-2,64кг Крепление Лм-2: G M GVZ 8.8 Анкерная шпилька fischer резьбовая оц. сталь, M12x1000 мм-20шт Клеевой состав Магификс Е500 производителя Росатом-0,5л Герметик ТехноНИКОЛЬ ПУ 600 мл (Технониколь)-2,5шт Пластиковый элемент (подкладка размером 265ммх150ммх35мм(h))-10шт (14,625кг) Подкладки из ЭПДМ мембраны (190*х170*) (Технониколь)-30шт/0,97м2
259 | 259 | Огрунтовка ГФ-021 1слой | м2 | 22.3 | 11707.5 | 497.29 | 12204.79 | 525 | 22.3 | 547.3
260 | 260 | Окраска ПФ-115 2 слоя | м2 | 22.3 | 16056 | 954.44 | 17010.44 | 720 | 42.8 | 762.8
|  | Устройство внутренних ходовых площадок в уровне фонаря |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 261 | Монтаж элементов внутренних ходовых площадок | т | 29.693 | 8417965.5 | 2515244.7396 | 10933210.2396 | 283500 | 84708.34 | 368208.34 | В одном фонаре 2 ходовые площадки. Всего фонарей 4 шт. Элементы ходовых площадок на один фонарь: Уголок 50х6 (стойка) по ГОСТ 8509-93 m=2271,65 кг; Уголок 125х80х8 по ГОСТ 8510-86 m=609,38 кг; Болт М12 по ГОСТ 7798-70 m=45,54 кг; Гайка М12 по ГОСТ 5915-70 m= 13,16 кг; Шайба А.12 по ГОСТ 11371-78 m=10,53 кг; Полоса 40х4 (ограждение) по ГОСТ 103—2006 m=1175,62 кг; Уголок 50х6 (распорка огр.) по ГОСТ 8509-93 m=164,96 кг; Уголок 50х5 (перила) по ГОСТ 8509-93 m=1176,24 кг; Лист ПВ 508х600х6000 по ГОСТ 8706—78 m=1956,24 кг. Общая масса площадок на один фонарь = 7423,33 кг. Общ. масса на 4 фонаря: 7423,33 кг*4 шт=29693,3 кг= 29,693 т
262 | 262 | Огрунтовка ГФ-021 1слой | м2 | 1656.2 | 869505 | 36933.26 | 906438.26 | 525 | 22.3 | 547.3 | В одном фонаре 2 ходовые площадки. Всего фонарей 4 шт. S=414,05 м2* 4 шт=1656,2 м2
263 | 263 | Окраска ПФ-115 2 слоя | м2 | 1656.2 | 1192464 | 70885.36 | 1263349.36 | 720 | 42.8 | 762.8
|  | Устройство защитных сеток |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 264 | Установка защитных стенок фонарей СП-2 | т | 6.331 | 436839 | 705642.7505 | 1142481.7505 | 69000 | 111458.34 | 180458.34 | Масса одной сетки СП-2: 20,291 кг. Всего 312 сеток СП-2. Общая масса сеток: 20,291кг*312шт =6330,7 кг= 6,331т
265 | 265 | Крепление защитных сеток СП-2 | т | 1.182 | 514170 | 223437.4079 | 737607.4079 | 435000 | 189033.34 | 624033.34 | Всего устанавливиются 312 сеток СП-2. Пруток круг 10-В ГОСТ2590-88: 95,0кг+89,23 кг+175,56 кг = 359,79 кг. Полоса 60х8: 821,76 кг. Общая масса: 359,79+821,76=1181,55 кг= 1,182т
266 | 266 | Огрунтовка ГФ-021 1слой | м2 | 20.3 | 10657.5 | 452.69 | 11110.19 | 525 | 22.3 | 547.3
267 | 267 | Окраска ПФ-115 2 слоя | м2 | 20.3 | 14616 | 868.84 | 15484.84 | 720 | 42.8 | 762.8
|  | Прочие работы (мусор) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 268 | Погрузка м/к от демонтажа | т | 724.14 | 7060365 | 0 | 7060365 | 9750 | 0 | 9750
269 | 269 | Перевозка м/к на склад Заказчика на расстояние до 2км | т | 724.14 | 1629315 | 0 | 1629315 | 2250 | 0 | 2250
270 | 270 | Разгрузка м/к на складе | т | 724.14 | 2715525 | 0 | 2715525 | 3750 | 0 | 3750
271 | 271 | Погрузка мусора строительного экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 481.13 | 324762.75 | 0 | 324762.75 | 675 | 0 | 675
272 | 272 | Вывоз и утилизация строительного мусора автомобилями-самосвалами расстояние до 47км | т | 481.13 | 2129000.25 | 0 | 2129000.25 | 4425 | 0 | 4425
258873951.9416