## Лист1 (2)
Объект: "Реконструкция цеха М6 на территории АО «Коломенский завод».
№ поз.п/п | № поз.по ВОР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Общая стоимость , руб (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Стоимость за ед. , руб (без НДС) |  | Общая стоимость за ед., руб. (без НДС) | Примечания (расшифровка)
[5 empty] | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы
Архитектурно-строительная часть АС1
Демонтажные работы
Демонтаж покрытия кровли в осях А-Их2-16' (Участок I)
1 | 1 | демонтаж Рубероид (2 слоя) | м2 | 1694.7 | [6 empty] | Суммарная толщина 2 слоев рубероида - 8 мм. S=18,431мх91,949м=1694,7 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 1694,7м2*2=3389,42 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (1694,7м2*2кг/м2)*2слоя=6778,85кг=6,78 т
2 | 2 | демонтаж Цементо-песчаная стяжка | м2 | 1694.7 | [6 empty] | Толщина стяжки - 35 мм
3 | 3 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (2250х500х100 мм - П-1) | шт | 1288 | [6 empty] | На одну плиту: V=0,1125 м3, масса=111 кг
4 | 4 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (1800х500х100 мм П-3) | шт | 184 | [6 empty] | На одну плиту: V=0,09 м3, масса=89 кг
5 | 5 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (850х500х100 мм П-4) | шт | 184 | [6 empty] | На одну плиту: V=0,0425 м3, масса=42 кг
6 | 6 | демонтаж Стальные отливы переменной ширины | п.м. | 221.2 | [6 empty] | S=(18,429*0,21)+(18,429*0,69)+(91,95*0,29)+(92,39*0,69)=107,0 м2
7 | 7 | демонтаж Рубероид на вертикальных и горизонтальных поверхностях парапета (2 слоя), h переменная | м2 | 160.4 | [6 empty] | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S=(18,249*0,855)+(18,249*0,78) +(91,95*0,6)+(91,95*0,82)=160,4 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 160,4м2*2=320,81 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (160,4м2*2кг/м2)*2слоя=641,624кг=0,642 т
8 | 8 | демонтаж Металлическая лестница №1 | кг | 69.49 | [6 empty] | Косоуры из уголка 65х50х6 L=3,5 м, ступени из арматурного стержня ∅16 L=0,64 м и листового проката 80х5 L=0,64 м, 11 ступеней
9 | 9 | демонтаж Металлическая лестница №2 | кг | 99.7 | [6 empty] | Косоуры из швеллера №10 L=3,4 м, ступени из арматурных стержней ∅16 L=0,67 м, 13 ступеней
10 | 10 | демонтаж Металлическая лестница №3 | кг | 147.67 | [6 empty] | Косоуры из уголка 63х40х6 L=3,6 м, ступени из арматурного стержня ∅16 L=0,78 м и листового проката 80х5 L=0,78 м, 11 ступеней. Масса одной лестницы 73,83 кг
11 | 11 | демонтаж Воронка без листоуловителя | шт | 8 | [6 empty] | Воронка - стальная труба ∅100 мм 4 шт, ∅130 мм 3 шт, ∅120 мм 1 шт
Демонтаж покрытия кровли в осях И-Сх2-16' (Участок II)
12 | 12 | демонтаж Рубероид (3 слоя) | м2 | 1040.8 | [6 empty] | Суммарная толщина 3 слоев рубероида - 13 мм. S=((4,712+4,764)*78)+((10,805+10,82)*(7,14+6,809))=1040,8 м2 (общая площадь одного слоя). S трех слоев= 1040,8м2*3=3122,33 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (1040,8м2*2кг/м2)*3слоя=6244,65кг=6,245 т
13 | 13 | демонтаж Рубероид (1 слой) | м2 | 1040.8 | [6 empty] | Толщина 1 слоя рубероида на битумной мастике - 6,5 мм. S=((4,712+4,764)*78)+((10,805+10,82)*(7,14+6,809))=1040,8 м2 (общая площадь одного слоя). Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (1040,8м2*2кг/м2)*1слой=2081,55кг=2,082 т
14 | 14 | демонтаж Цементо-песчаная стяжка | м2 | 1040.8 | [6 empty] | Толщина стяжки - 57 мм
15 | 15 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (2250х500х100 мм П-1) | шт | 368 | [6 empty] | На одну плиту: V=0,1125 м3, масса=111 кг
16 | 16 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (1800х500х100 мм П-3) | шт | 368 | [6 empty] | На одну плиту: V=0,09 м3, масса=89 кг
17 | 17 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (850х500х100 мм П-4) | шт | 368 | [6 empty] | На одну плиту: V=0,0425 м3, масса=42 кг
18 | 18 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (2000х500х100 мм - П-5) | шт | 168 | [6 empty] | На одну плиту: V=0,1 м3, масса=99 кг
19 | 19 | демонтаж Стальные отливы переменной ширины | п.м. | 205.5 | [6 empty] | S=(91,95*0,73)+(91,95*0,73)+(21,625*0,735)=150,1 м2
20 | 20 | демонтаж Рубероид на вертикальных и горизонтальных поверхностях парапета (2 слоя), h переменная | м2 | 160.74 | [6 empty] | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S=(21,625*0,98)+(21,625*0,5)+(91,95*0,7)+(91,95*0,7)=160,74 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 160,74м2*2=321,48 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (160,74м2*2кг/м2)*2слоя=642,96кг=0,643 т
21 | 21 | демонтаж Воронка без листоуловителя | шт | 8 | [6 empty] | Воронка - стальная труба ∅100 мм 4 шт, ∅130 мм 3 шт, ∅120 мм 1 шт
22 | 22 | демонтаж Металлическая лестница №5 | кг | 46.73 | [6 empty] | Косоуры из уголка 65х50х6 L=3,55 м, ступени из арматурного стержня ∅16 L=0,7 м, 9* ступеней
Демонтаж покрытия кровли в осях С-Шх2-16' (Участок III)
23 | 23 | демонтаж Рубероид (1 слой) | м2 | 961.9 | [6 empty] | Толщина 1 слоя рубероида - 7 мм. S=((4,232+4,851)*78)+((8,785+9,381)*(7,14+6,809))=961,9 м2 (общая площадь одного слоя). Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (961,9м2*2кг/м2)*1слой=1923,74кг=1,924 т
24 | 24 | демонтаж Цементо-песчаная стяжка | м2 | 961.9 | [6 empty] | Толщина стяжки - 29 мм
25 | 25 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (2250х500х100 мм П-1) | шт | 480 | [6 empty] | На одну плиту: V=0,1125 м3, масса=111 кг
26 | 26 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (2000х500х100 мм - П-5) | шт | 184 | [6 empty] | На одну плиту: V=0,1 м3, масса=99 кг
27 | 27 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (1800х500х100 мм П-3) | шт | 184 | [6 empty] | На одну плиту: V=0,09 м3, масса=89 кг
28 | 28 | демонтаж Мелкоразмерные плиты покрытия (850х500х100 мм П-4) | шт | 184 | [6 empty] | На одну плиту: V=0,0425 м3, масса=42 кг
29 | 29 | демонтаж Стальные отливы переменной ширины | п.м. | 110.1 | [6 empty] | S=(91,95*0,29)+(18,166*0,69)=39,2 м2
30 | 30 | демонтаж Рубероид на вертикальных и горизонтальных поверхностях парапета (2 слоя), h переменная | м2 | 78.2 | [6 empty] | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S=(18,166*0,5)+(18,166*0,77)+(91,95*0,6)=78,2 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 78,2м2*2=156,48 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (78,2м2*2кг/м2)*2слоя=312,96кг=0,313 т
31 | 31 | демонтаж Металлическая лестница №4 | кг | 73.83 | [6 empty] | Косоуры из уголка 63х40х6 L=3,6 м, ступени из арматурного стержня ∅16 L=0,78 м и листового проката 80х5 L=0,78 м, 11 ступеней. Масса одной лестницы 73,83
32 | 32 | демонтаж Металлическая лестница №5 | кг | 93.46 | [6 empty] | Косоуры из уголка 65х50х6 L=3,55 м, ступени из арматурного стержня ∅16 L=0,7 м, 9* ступеней. . Масса одной лестницы 46,73
33 | 33 | демонтаж Листвоуловитель в комплекте с воронкой | шт | 3 | [6 empty] | Воронка - стальная труба ∅130 мм 2 шт, труба ПВХ ∅105 мм 1 шт
34 | 34 | демонтаж Воронка без листоуловителя | шт | 8 | [6 empty] | Воронка - стальная труба ∅90 мм 3 шт, ∅130 мм 1 шт, труба ПВХ ∅105 мм 1 шт
Демонтаж покрытия кровли в осях Ш-Юх2-16' (Участок IV)
35 | 35 | Рубероид (1 слой) | м2 | 1475.4 | [6 empty] | Толщина 1 слоя рубероида - 5,5 мм. S=((10,146+4,509)*78)+((14,659+9,162)*(7,14+6,809))=1475,4 м2 (общая площадь одного слоя). Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (1475,4м2*2кг/м2)*1слой=2950,74кг=2,951 т
36 | 36 | Цементо-песчаная стяжка | м2 | 1475.4 | [6 empty] | Толщина стяжки - 8 мм
37 | 37 | Рубероид в 2 слоя по битумной мастике | м2 | 1475.4 | [6 empty] | Суммарная толщина 2 слоев рубероида - 13 мм. S=((10,146+4,509)*78)+((14,659+9,162)*(7,14+6,809))=1475,4 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 1475,4м2*2=2950,74 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (1475,4м2*2кг/м2)*2слоя=5901,48кг=5,901 т
38 | 38 | Асфальто-бетонная стяжка | м2 | 1475.4 | [6 empty] | Толщина стяжки - 17 мм
39 | 39 | Мелкоразмерные плиты покрытия (2250х500х100 мм П-1) | шт | 1032 | [6 empty] | На одну плиту: V=0,1125 м3, масса=111 кг
40 | 40 | Мелкоразмерные плиты покрытия (1500х500х100 мм П-2) | шт | 184 | [6 empty] | На одну плиту: V=0,075 м3, масса=74 кг
41 | 41 | Мелкоразмерные плиты покрытия (1800х500х100 мм П-3) | шт | 184 | [6 empty] | На одну плиту: V=0,09 м3, масса=89 кг
42 | 42 | Стальные отливы переменной ширины | п.м. | 23.8 | [6 empty] | S=(23,82*0,69)=16,4 м2
43 | 43 | Рубероид на вертикальных и горизонтальных поверхностях парапета (2 слоя), h переменная | м2 | 30.5 | [6 empty] | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S=(23,82*0,5)+(23,82*0,78)=30,5 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 30,5м2*2=61,0 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (30,5м2*2кг/м2)*2слоя=121,94 кг=0,122 т
44 | 44 | Листвоуловитель в комплекте с воронкой | шт | 1 | [6 empty] | Воронка - стальная труба ∅130 мм 1 шт
45 | 45 | Воронка без листоуловителя | шт | 8 | [6 empty] | Воронка - стальная труба ∅120 мм 1 шт, ∅130 мм 2 шт
46 | 46 | Металлическая лестница №5 | кг | 46.73 | [6 empty] | Косоуры из уголка 65х50х6 L=3,55 м, ступени из арматурного стержня ∅16 L=0,7 м, 9* ступеней. . Масса одной лестницы 46,73
Демонтаж покрытия кровли в осях Ю-А'х2-16' (Участок V)
47 | 47 | Рубероид (1 слой) | м2 | 956.8 | [6 empty] | Толщина 1 слоя рубероида - 7 мм. S=((4,466+4,568)*78)+((8,978+9,101)*(7,14+6,809))=956,8 м2 (общая площадь одного слоя). Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (956,8м2*2кг/м2)*1слой=1913,67кг=1,914 т
48 | 48 | Цементо-песчаная стяжка | м2 | 956.8 | [6 empty] | Толщина стяжки - 14 мм
49 | 49 | Рубероид в 2 слоя по битумной мастике | м2 | 956.8 | [6 empty] | Суммарная толщина 2 слоев рубероида - 9 мм. S=((4,466+4,568)*78)+((8,978+9,101)*(7,14+6,809))=956,8 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 956,8м2*2=1913,67 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (956,8м2*2кг/м2)*2слоя=3827,34 кг=3,827 т
50 | 50 | Асфальто-бетонная стяжка | м2 | 956.8 | [6 empty] | Толщина стяжки - 24 мм
51 | 51 | Мелкоразмерные плиты покрытия (2250х500х100 мм П-1) | шт | 848 | [6 empty] | На одну плиту: V=0,1125 м3, масса=111 кг
52 | 52 | Стальные отливы переменной ширины | п.м. | 110.03 | [6 empty] | S=(18,08*0,69)+(91,95*0,2)=30,86 м2
53 | 53 | Рубероид на вертикальных и горизонтальных поверхностях парапета (2 слоя), h переменная | м2 | 50.7 | [6 empty] | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S=((8,978+9,101)*0,78)+((8,978+9,101)*0,5)+91,95*0,3=50,7 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 50,7м2*2=101,452 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (50,7м2*2кг/м2)*2слоя=202,904 кг=0,203 т
54 | 54 | Металлическая лестница №5 | кг | 46.73 | [6 empty] | Косоуры из уголка 65х50х6 L=3,55 м, ступени из арматурного стержня ∅16 L=0,7 м, 9* ступеней. . Масса одной лестницы 46,73
Демонтаж покрытия фонаря в осях И-Сх4-22 (Участок VII)
55 | 55 | Рубероид (4 слоя) | м2 | 960.6 | [6 empty] | Суммарная толщина 4 слоев рубероида - 11 мм. S=12,234мх78,52м=960,6 м2 (общая площадь одного слоя). S четырех слоев= 960,6м2*4=3842,45 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 1,2 кг/м2 (или 0,0012т/м2). Общая масса: (960,6м2*1,2кг/м2)*4слоя=4610,95кг=4,61 т
56 | 56 | Рубероид (2 слоя) | м2 | 960.6 | [6 empty] | Суммарная толщина 2 слоев рубероида - 9,5 мм. S=12,234мх78,52м=960,6 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 960,6м2*2=1921,23 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 1,2 кг/м2 (или 0,0012т/м2). Общая масса: (960,6м2*1,2кг/м2)*2слоя=2305,47кг=2,31 т
57 | 57 | Цементо-песчаная стяжка | м2 | 960.6 | [6 empty] | Толщина стяжки - 37 мм
58 | 58 | Мелкоразмерные плиты покрытия (2000х500х100 мм - П-5) | шт | 936 | [6 empty] | На одну плиту: V=0,1 м3, масса=99 кг
59 | 59 | Листвоуловитель в комплекте с воронкой | шт | 2 | [6 empty] | Воронка - стальная труба ∅100 мм
60 | 60 | Воронка без листоуловителя | шт | 3 | [6 empty] | Воронка - стальная труба ∅95 мм
61 | 61 | Бортовые плиты | шт | 312 | [6 empty] | Размер плиты 800(h)х500х100 мм, На одну плиту: V=0,04 м3, масса=40 кг
62 | 62 | Заполнение светоаэрационных фонарей из поликарбоната (остекление) | м2 | 358.2 | [6 empty] | Остекление выполено в два ряда, общая высота листов 1,141+1,155=2,296 м; общая длина остекления = 78 п.м.*2 стороны=156 п.м.; толщина листа поликарбоната 4 мм; Sобщ = 2,296м*156м=358,2 м2. Удельный вес - 840 г/м2
63 | 63 | Каркас остектения из металлических уголков | т | 10.7 | [6 empty] | Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=5,72кг/м*156м=892,32 кг. Уголок 100х10 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=15,1кг/м*156м=2355,6 кг. Уголок 90х9 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=12,2кг/м*156м=1903,2 кг. Уголок 100х12 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=17,9кг/м*156м=2792,4 кг. Т-образный профиль 35х35х4 марки ≈ AISI 304, m п.м. = 2,07 кг/м, L= (1,141м+1,155м)*130шт*2 стороны=597 м, m=597 м*2,07кг/м=1237,1 кг. Швеллер №5 по ГОСТ 8240-56, L=78м*4=312 м, m=4,84кг/м*312м=1510,08 кг
64 | 64 | Торец светоаэрационного фонаря | м2 | 35.54 | [6 empty] | Общая толщина стены торца 183 мм, см. вскрытие Вскр- Сф4. Металлический лист t=1мм, 4 слоя, m=(35,5м2*4сл)*7,85кг/м2=1116,0кг; Мин.вата t=(16+43+27/2+29+10)=111,5мм= 0,1115м, m=(35,54м2*0,1115м)*125кг/м3=495,34 кг; Доска t=(27мм*2+27/2)=67,5 мм=0,0675 м, m= (0,0675м*35,54м2)*520кг/м3=1247,45 кг; Рубероид 1 слой, m=35,54м2*1,2кг/м2=42,65кг. Общая масса демонтажа торца фонаря=1116кг+495,34кг+1247,45кг+42,65кг=2901,4кг. Масса демонтажа 1м2 торца фонаря = (1116кг+495,34кг+1247,45кг+42,65кг)/35,54м2≈81,64 кг/м2
65 | 65 | Торец светоаэрационного фонаря | м2 | 35.54 | [6 empty] | Общая толщина стены торца 150 мм, см. вскрытие Вскр- Сф5. Металлический лист t=1мм, 4 слоя, m=(35,54м2*4сл)*7,85кг/м2=1116,0кг; Мин.вата t=(21+24/2+54)=87мм= 0,087м, m=(35,54м2*0,087м)*125кг/м3=386,5 кг; Доска t=(23+24/2+24)=59 мм=0,059 м, m= (0,059м*35,54м2)*520кг/м3=1090,37 кг. Общая масса демонтажа торца фонаря=1116кг+386,5кг+1090,37кг=2592,82кг. Масса демонтажа 1м2 торца фонаря = (1116кг+386,5кг+1090,37кг)/35,54м2≈72,96 кг/м2
66 | 66 | Стальные отливы (кровельные, подоконные) | п.м. | 338.5 | [6 empty] | Ширина стальных фартуков/отливов - переменная. Общая S отливов = 78,52м*(0,5м+0,4м+0,18м+0,18м+0,5м+0,772м) +12,225м*(0,35м+0,35м)=207,4 м2. Длина фонаря 78,52 м, ширина 12,225 м. Общая L=78,52м*6+12,225м*2=495,6 м
67 | 67 | Рубероид на вертикальных поверхностях бортовых плит (2 слоя) | м2 | 144.8 | [6 empty] | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S=(78,52*2+12*2)*0,8=144,8 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 144,8м2*2=289,66 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (144,8м2*2кг/м2)*2слоя=579,33кг=0,579 т
68 | 68 | Деревянная доска | м2 | 53.04 | [6 empty] | Доска 120х30 мм, L=156 м, V=0,12м*0,03м*156м=0,56м3; Доска 220х30 мм, L=156 м, V=0,22м*0,03м* 156м=1,03м3; Доска 220х25 мм, L=156 м, V=0,22м*0,025м*156м=0,86м3; Общ.S=(0,12*156)+(0,22*156)=53,04 м2
Демонтаж покрытия фонаря в осях С-Шх4-22 (Участок VIII)
69 | 69 | Рубероид (3 слоя) | м2 | 718.6 | [6 empty] | Суммарная толщина 3 слоев рубероида - 8 мм. S=9,153мх78,52м= 718,7 м2 (общая площадь одного слоя). S трех слоев= 718,7м2*3=2156,08 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (718,7м2*2кг/м2)*3слоя=4312,16кг=4,312 т
70 | 70 | Цементо-песчаная стяжка | м2 | 718.6 | [6 empty] | Толщина стяжки - 29 мм
71 | 71 | Стеклоизол (1 слой) | м2 | 718.6 | [6 empty] | Толщина 1 слоя стеклоизола - 6 мм. S=9,153мх78,52м= 718,7 м2 (общая площадь одного слоя). Нагрузка на 1м2 от 1 слоя стеклоизола - 2,5 кг/м2. Общая масса: (718,7м2*2,5кг/м2)*1слой=1796,73кг=1,797 т
72 | 72 | Мелкоразмерные плиты покрытия (2250х500х100 мм П-1) | шт | 624 | [6 empty] | На одну плиту: V=0,1125 м3, масса=111 кг
73 | 73 | Бортовые плиты | шт | 312 | [6 empty] | Размер плиты 800(h)х500х100 мм, На одну плиту: V=0,04 м3, масса=40 кг
74 | 74 | Воронка без листоуловителя | шт | 4 | [6 empty] | Воронка - стальная труба ∅100 мм
75 | 75 | Заполнение светоаэрационных фонарей из поликарбоната (остекление) | м2 | 358.2 | [6 empty] | Остекление выполено в два ряда, общая высота листов 1,141+1,155=2,296 м; общая длина остекления = 78 п.м.*2 стороны=156 п.м.; толщина листа поликарбоната 4 мм; Sобщ = 2,296м*156м=358,2 м2. Удельный вес - 840 г/м2
76 | 76 | Каркас остектения из металлических элементов | т | 10.7 | [6 empty] | Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=5,72кг/м*156м=892,32 кг. Уголок 100х10 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=15,1кг/м*156м=2355,6 кг. Уголок 90х9 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=12,2кг/м*156м=1903,2 кг. Уголок 100х12 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=17,9кг/м*156м=2792,4 кг. Т-образный профиль 35х35х4 марки ≈ AISI 304, m п.м. = 2,07 кг/м, L= (1,141м+1,155м)*130шт*2 стороны=597 м, m=597 м*2,07кг/м=1237,1 кг. Швеллер №5 по ГОСТ 8240-56, L=78м*4=312 м, m=4,84кг/м*312м=1510,08 кг
77 | 77 | Торец светоаэрационного фонаря | м2 | 28.08 | [6 empty] | Общая толщина стены торца 153 мм, см. вскрытие Вскр- Сф3. Масса демонтажа 1м2 торца фонаря ≈72,96 кг/м2
78 | 78 | Торец светоаэрационного фонаря | м2 | 28.08 | [6 empty] | Общая толщина стены торца 150 мм, см. вскрытие Вскр- Сф6. Масса демонтажа 1м2 торца фонаря ≈72,96 кг/м2
79 | 79 | Стальные отливы (кровельные, подоконные) | п.м. | 489.5 | [6 empty] | Ширина стальных фартуков/отливов - переменная. Общая S отливов = 78,52м*(0,45м+0,76м0,18м+0,18м+0,5м+0,4м) +9,179м*(0,35м+0,35м)=200,4 м2. Длина фонаря 78,52 м, ширина 9,179 м. Общая L=78,52м*6+9,179м*2=489,5 м
80 | 80 | Рубероид на вертикальных поверхностях бортовых плит (2 слоя) | м2 | 140.7 | [6 empty] | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S=(78,52*2+9,4*2)*0,8=140,7 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 140,7м2*2=281,344 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (140,7м2*2кг/м2)*2слоя=562,69кг=0,563 т
81 | 81 | Деревянная доска | м2 | 53.04 | [6 empty] | Доска 120х30 мм, L=156 м, V=0,12м*0,03м*156м=0,56м3; Доска 220х30 мм, L=156 м, V=0,22м*0,03м* 156м=1,03м3; Доска 220х25 мм, L=156 м, V=0,22м*0,025м*156м=0,86м3; Общ.S=(0,12*156)+(0,22*156)=53,04 м2
Демонтаж покрытия фонаря в осях Ш/М-Юх4-22 (Участок IХ)
82 | 82 | Рубероид (1 слой) | м2 | 742.2 | [6 empty] | Толщина 1 слоя рубероида - 7 мм. S=9,453мх78,52м=742,2 м2 (общая площадь одного слоя). Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2. Общая масса: (742,2м2*2кг/м2)*1слой=1484,5 кг=1,484 т
83 | 83 | Цементо-песчаная стяжка | м2 | 742.2 | [6 empty] | Толщина стяжки - 29 мм
84 | 84 | Мелкоразмерные плиты покрытия (2250х500х100 мм П-1) | шт | 624 | [6 empty] | На одну плиту: V=0,1125 м3, масса=111 кг
85 | 85 | Бортовые плиты | шт | 312 | [6 empty] | Размер плиты 800(h)х500х100 мм, На одну плиту: V=0,04 м3, масса=40 кг
86 | 86 | Воронка без листоуловителя | шт | 4 | [6 empty] | Воронка - стальная труба ∅100 мм
87 | 87 | Заполнение светоаэрационных фонарей из поликарбоната (остекление) | м2 | 358.2 | [6 empty] | Остекление выполено в два ряда, общая высота листов 1,141+1,155=2,296 м; общая длина остекления = 78 п.м.*2 стороны=156 п.м.; толщина листа поликарбоната 4 мм; Sобщ = 2,296м*156м=358,2 м2. Удельный вес - 840 г/м2
88 | 88 | Каркас остектения из металлических элементов | т | 10.7 | [6 empty] | Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=5,72кг/м*156м=892,32 кг. Уголок 100х10 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=15,1кг/м*156м=2355,6 кг. Уголок 90х9 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=12,2кг/м*156м=1903,2 кг. Уголок 100х12 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=17,9кг/м*156м=2792,4 кг. Т-образный профиль 35х35х4 марки ≈ AISI 304, m п.м. = 2,07 кг/м, L= (1,141м+1,155м)*130шт*2 стороны=597 м, m=597 м*2,07кг/м=1237,1 кг. Швеллер №5 по ГОСТ 8240-56, L=78м*4=312 м, m=4,84кг/м*312м=1510,08 кг
89 | 89 | Торец светоаэрационного фонаря | м2 | 27.2 | [6 empty] | Общая толщина стены торца 111 мм, см. вскрытие Вскр- Сф1. Металлический лист t=1мм, 4 слоя, m=(27,21м2*4сл)*7,85кг/м2=854,4кг; Мин.вата t=(21,5+21,5/2+21,5)=53,75мм= 0,05375м, m=(27,21м2*0,05375м)*125кг/м3=182,82 кг; Доска t=(21,5+21,5/2+21,5)=53,75 мм=0,05375 м, m= (0,05375м*27,21м2)*520кг/м3=760,52 кг. Общая масса демонтажа торца фонаря=854,4кг+182,82кг+760,52кг=1797,73кг. Масса демонтажа 1м2 торца фонаря = (854,4кг+182,82кг+760,52кг)/27,21м2≈66,07 кг/м2
90 | 90 | Торец светоаэрационного фонаря | м2 | 27.2 | [6 empty] | Общая толщина стены торца 166 мм, см. вскрытие Вскр- Сф7. Масса демонтажа 1м2 торца фонаря ≈72,96 кг/м2
91 | 91 | Стальные отливы (кровельные, подоконные) | п.м. | 489.9 | [6 empty] | Ширина стальных фартуков/отливов - переменная. Общая S отливов = 78,52м*(0,593м+0,45м+0,18м+0,18м+0,61м+0,45м)+9,405м*(0,35м+0,35м)=200 м2. Длина фонаря 78,52 м, ширина 9,405 м. Общая L=78,52м*6+9,405м*2=489,9 м
92 | 92 | Рубероид на вертикальных поверхностях бортовых плит (2 слоя) | м2 | 140.7 | [6 empty] | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S=(78,52*2+9,4*2)*0,8=140,7 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 140,7м2*2=281,344 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (140,7м2*2кг/м2)*2слоя=562,69кг=0,563 т
93 | 93 | Деревянная доска | м2 | 53.04 | [6 empty] | Доска 120х30 мм, L=156 м, V=0,12м*0,03м*156м=0,56м3; Доска 220х30 мм, L=156 м, V=0,22м*0,03м* 156м=1,03м3; Доска 220х25 мм, L=156 м, V=0,22м*0,025м*156м=0,86м3; Общ.S=(0,12*156)+(0,22*156)=53,04 м2
Демонтаж покрытия фонаря в осях Ш/М-Юх4-22 (Участок Х)
94 | 94 | Рубероид (1 слой) | м2 | 745.5 | [6 empty] | Толщина 1 слоя рубероида - 7 мм. S=9,491мх78,52м=745,2 м2 (общая площадь одного слоя). Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2. Общая масса: (745,2м2*2кг/м2)*1слой=1490,47 кг=1,49 т
95 | 95 | Цементо-песчаная стяжка | м2 | 745.5 | [6 empty] | Толщина стяжки - 18 мм
96 | 96 | Утеплитель мин. вата 3 слоя | м2 | 745.5 | [6 empty] | Толщина трех слоев утеплителя из мин. ваты - 155 мм. S=9,491мх78,52м=745,2 м2 (общая площадь одного слоя). S трех слоев= 745,2м2*3=2235,7 м2. V=745,2м2*0,155м=115,5м3. Плотность мин.ваты ≈ 0,125 т/м3. Общая масса: 115,5м3*0,125т/м3=14,44 т
97 | 97 | Пароизоляционная пленка | м2 | 745.2 | [6 empty] | S=9,491мх78,52м=745,2 м2
98 | 98 | Профлист | м2 | 745.2 | [6 empty] | S=9,491мх78,52м=745,2 м2, h≈60 мм
99 | 99 | Листвоуловитель в комплекте с воронкой | шт | 4 | [6 empty] | Воронка - ПВХ труба ∅110 мм
100 | 100 | Бортовые плиты | шт | 312 | [6 empty] | Размер плиты 800(h)х500х100 мм, На одну плиту: V=0,04 м3, масса=40 кг
101 | 101 | Заполнение светоаэрационных фонарей из поликарбоната (остекление) | м2 | 358.2 | [6 empty] | Остекление выполено в два ряда, общая высота листов 1,141+1,155=2,296 м; общая длина остекления = 78 п.м.*2 стороны=156 п.м.; толщина листа поликарбоната 4 мм; Sобщ = 2,296м*156м=358,2 м2. Удельный вес - 840 г/м2
102 | 102 | Каркас остектения из металлических элементов | т | 10.7 | [6 empty] | Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=5,72кг/м*156м=892,32 кг. Уголок 100х10 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=15,1кг/м*156м=2355,6 кг. Уголок 90х9 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=12,2кг/м*156м=1903,2 кг. Уголок 100х12 по ГОСТ 8509-57, L=156,0м, m=17,9кг/м*156м=2792,4 кг. Т-образный профиль 35х35х4 марки ≈ AISI 304, m п.м. = 2,07 кг/м, L= (1,141м+1,155м)*130шт*2 стороны=597 м, m=597 м*2,07кг/м=1237,1 кг. Швеллер №5 по ГОСТ 8240-56, L=78м*4=312 м, m=4,84кг/м*312м=1510,08 кг
103 | 103 | Торец светоаэрационного фонаря | м2 | 27.21 | [6 empty] | Общая толщина стены торца 174 мм, см. вскрытие Вскр- Сф2. Масса демонтажа 1м2 торца фонаря ≈81,64 кг/м2
104 | 104 | Торец светоаэрационного фонаря | м2 | 27.21 | [6 empty] | Общая толщина стены торца 140 мм, см. вскрытие Вскр- Сф8. Масса демонтажа 1м2 торца фонаря ≈72,96 кг/м2
105 | 105 | Стальные отливы (кровельные, подоконные) | п.м. | 490.1 | [6 empty] | Ширина стальных фартуков/отливов - переменная. Общая S отливов = 78,52м*(0,55м+0,65м+0,18м+0,18м+0,65м+0,55м) +9,491м*(0,35м+0,35м)=223,4 м2. Длина фонаря 78,52 м, ширина 9,491 м. Общая L=78,52м*6+9,491м*2=490,1 м
106 | 106 | Рубероид на вертикальных поверхностях бортовых плит (2 слоя) | м2 | 140.8 | [6 empty] | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S=(78,52*2+9,491*2)*0,8=140,8 м2 (общая площадь одного слоя). S двух слоев= 140,8м2*2=281,64 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (140,8м2*2кг/м2)*2слоя=563,27кг=0,563 т
107 | 107 | Деревянная доска | м2 | 53.04 | [6 empty] | Доска 120х30 мм, L=156 м, V=0,12м*0,03м*156м=0,56м3; Доска 220х30 мм, L=156 м, V=0,22м*0,03м* 156м=1,03м3; Доска 220х25 мм, L=156 м, V=0,22м*0,025м*156м=0,86м3; Общ.S=(0,12*156)+(0,22*156)=53,04 м2
Монтажные работы
Усиление ферм ФС-1 и ФФ-1
108 | 108 | Усиление ферм фонаря ФФ-1: доращивание сечения ВП - уголком 56х5 по ГОСТ 8509-93, доращивание сечения раскосов - уголком 50х5 по ГОСТ 8509-93, установка шпренгелей из спаренных уголков 50х5 по ГОСТ 8509-93 | т | 3.93 | [6 empty] | Усиление одной фермы фонаря ФФ-1: уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93 общ.длина 6,669 п.м., общ. масса 25,14 кг; полоса 50х8х70 (сухарик), 8 шт., общ. масса 1,76 кг; уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93 общ.длина 17,24 п.м., общ. масса 73,27 кг; уголок 50х5 (шпренгель) по ГОСТ 8509-93 общ.длина 7,2 п.м., общ. масса 27,14 кг; фасонные элементы из полосовой стали по ГОСТ 103—2006, 4 шт, общ. масса 12,12 кг; полоса 50х8х70 (сухарик), 4 шт., общ. масса 0,88 кг. Общая масса усиления на одну ФФ-1 = 140,32 кг. Всего усиливаемых ферм фонаря ФФ-1 - 28 шт. Общая масса усиления: 28шт х 140,32 кг=3928,9 кг=3,93 т.
109 | 109 | Усиление ферм ФС-1: доращивание сечения ВП -полосовым прокатом 75х5 по ГОСТ 103—2006, установка шпренгелей из спаренных уголков 63х6 по ГОСТ 8509-93 | т | 3.48 | [6 empty] | Усиление одной фермы ФС-1: полоса 75х5, общ. длина 10м, общ. масса 29,44 кг; уголок 63х6 (шпренгель) по ГОСТ 8509-93 общ.длина 11,67 п.м., общ. масса 66,75 кг; фасонные элементы из полосовой стали по ГОСТ 103—2006 и листовой по ГОСТ 19903-2015, 6 шт, общ. масса 11,04 кг; полоса 50х8х80 (сухарик), 6 шт., общ. масса 1,51 кг. Общая масса усиления на одну ФС-1 = 108,74 кг. Всего усиливаемых ферм ФС-1 - 32 шт. Общая масса усиления: 32шт х 108,74 кг=3479,63 кг=3,48 т.
Усиление ферм ФС-2 и ФФ-2
110 | 110 | Усиление ферм фонаря ФФ-2: доращивание сечения ВП - уголком 56х5 по ГОСТ 8509-93, доращивание сечения стоек - уголком 56х5 по ГОСТ 8509-93, доращивание сечения раскосов - уголком 50х5 по ГОСТ 8509-93, доращивание сечения крайних стоек - полосовой сталью по ГОСТ 103-2006, установка шпренгелей из спаренных уголков 50х5 по ГОСТ 8509-93 | т | 3.28 | [6 empty] | Усиление одной фермы фонаря ФФ-2: уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93 общ.длина 6,788 п.м., общ. масса 25,59 кг; полоса 50х8х70 (сухарик), 8 шт., общ. масса 1,76 кг; уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93 общ.длина 29,21 п.м., общ. масса 124,14 кг; полоса 160х6 по ГОСТ 103-2006 общ.длина 6,9 п.м., общ. масса 52,0 кг; уголок 50х5 (шпренгель) по ГОСТ 8509-93 общ.длина 7,36 п.м., общ. масса 27,75 кг; фасонные элементы из полосовой стали по ГОСТ 103—2006, 2 шт, общ. масса 2,35 кг; полоса 50х8х70 (сухарик), 4 шт., общ. масса 0,88 кг. Общая масса усиления на одну ФФ-2 = 234,47 кг. Всего усиливаемых ферм фонаря ФФ-2 - 14 шт. Общая масса усиления: 14шт х 234,47 кг=3282,55 кг=3,28 т.
111 | 111 | Усиление ферм ФС-2: доращивание сечения стоек -уголком 56х5 по ГОСТ 8509-93, установка шпренгелей из спаренных уголков 56х5 и 90х8 по ГОСТ 8509-93 | т | 2.72 | [6 empty] | Усиление одной фермы ФС-2: уголок 90х8 (шпренгель) по ГОСТ 8509-93 общ.длина 4,77 п.м., общ. масса 52,14 кг; уголок 56х5 (шпренгель) по ГОСТ 8509-93 общ.длина 11,8 п.м., общ. масса 50,15 кг; фасонные элементы из полосовой стали по ГОСТ 103—2006 и листовой по ГОСТ 19903-2015, 12 шт, общ. масса 27,54 кг; полоса 50х8х110 (сухарик), 2 шт., общ. масса 0,69 кг; полоса 50х8х75 (сухарик), 8 шт., общ. масса 1,88 кг; уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93 общ.длина 8,87 п.м., общ. масса 37,7 кг. Общая масса усиления на одну ФС-2 = 170,1 кг. Всего усиливаемых ферм ФС-2 - 16 шт. Общая масса усиления: 16шт х 170,1 кг=2721,6 кг=2,72 т.
Усиление ферм ФС-3 и ФФ-3
112 | 112 | Усиление ферм фонаря ФФ-3: доращивание сечения раскосов - уголком 50х5 по ГОСТ 8509-93, установка шпренгелей из спаренных уголков 50х5 по ГОСТ 8509-93 | т | 0.799 | [6 empty] | Усиление одной фермы фонаря ФФ-3: уголок 50х5 (шпренгель) по ГОСТ 8509-93 общ.длина 6,5 п.м., общ. масса 24,51 кг; фасонные элементы из полосовой стали по ГОСТ 103—2006, 4 шт, общ. масса 7,65 кг; полоса 50х8х70 (сухарик), 4 шт., общ. масса 0,88 кг; уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93 общ.длина 5,902 п.м., общ. масса 22,25 кг; полоса 50х8х70 (сухарик), 8 шт., общ. масса 1,76 кг. Общая масса усиления на одну ФФ-3 = 57,05 кг. Всего усиливаемых ферм фонаря ФФ-3 - 14 шт. Общая масса усиления: 14шт х 57,05 кг=798,63 кг=0,799 т.
Усиление ферм ФС-4
113 | 113 | Усиление ферм ФС-4: установка шпренгелей из спаренных уголков 50х5 по ГОСТ 8509-93 | т | 1.37 | [6 empty] | Усиление одной фермы ФС-4: уголок 50х5 (шпренгель) по ГОСТ 8509-93 общ.длина 16,86 п.м., общ. масса 63,56 кг; фасонные элементы из полосовой стали по ГОСТ 103—2006 и листовой по ГОСТ 19903-2015, 12 шт, общ. масса 19,4 кг; полоса 50х8х70 (сухарик), 12 шт, общ. масса 2,64 кг. Общая масса усиления на одну ФС-4 = 85,6 кг. Всего усиливаемых ферм ФС-4 - 16 шт. Общая масса усиления: 16шт х 85,6 кг=1369,67 кг=1,37 т.
Демонтажные работы по прогонам
114 | 114 | Демонтаж прогонов Пр-2 (5 пролет) из швеллера 22а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-4 | т | 4.068 | [6 empty] | Длина одного прогона 6 м. Общая длина прогонов: 6п.м. х 30шт = 180 п.м. Масса погонного метра 22,6 кг/п.м., общая масса: 180п.м. х 22,6кг/п.м. = 4068 кг = 4,068 т
115 | 115 | Демонтаж прогонов Пр-2 (4 пролет) из швеллера 22а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-3 | т | 8.136 | [6 empty] | Длина одного прогона 6 м. Общая длина прогонов: 6п.м. х 60шт = 360 п.м. Масса погонного метра 22,6 кг/п.м., общая масса: 360п.м. х 22,6кг/п.м. = 8136 кг = 8,136 т
116 | 116 | Демонтаж прогонов Пр-1 (3 пролет) из швеллера 20а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-2 | т | 7.128 | [6 empty] | Длина одного прогона 6 м. Общая длина прогонов: 6п.м. х 60шт = 360 п.м. Масса погонного метра 19,8 кг/п.м., общая масса: 360п.м. х 19,8кг/п.м. = 7128 кг = 7,128 т
117 | 117 | Демонтаж прогонов Пр-1 (1 и 2 пролет) из швеллера 20а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-1 | т | 14.256 | [6 empty] | Длина одного прогона 6 м. Общая длина прогонов: 6п.м. х 120шт = 720 п.м. Масса погонного метра 19,8 кг/п.м., общая масса: 720п.м. х 19,8кг/п.м. = 14256 кг = 14,256 т
118 | 118 | Демонтаж прогонов Пр-2 (5 и 4 пролеты) из швеллера 22а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-4 и ФС-3 в осях 2-3 | т | 0.175 | [6 empty] | Длина одного прогона 1,29 м. Общая длина прогонов: 1,29п.м. х 6шт = 7,74 п.м. Масса погонного метра 22,6 кг/п.м., общая масса: 7,74п.м. х 22,6кг/п.м. = 174,9 кг = 0,175 т
119 | 119 | Демонтаж прогонов Пр-2 (5 и 4 пролеты) из швеллера 22а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-4 и ФС-3 в осях 16-16' | т | 0.118 | [6 empty] | Длина одного прогона 0,87 м. Общая длина прогонов: 0,87п.м. х 6шт = 5,22 п.м. Масса погонного метра 22,6 кг/п.м., общая масса: 5,22п.м. х 22,6кг/п.м. = 118 кг = 0,118 т
120 | 120 | Демонтаж прогонов Пр-1 (1, 2 и 3 пролеты) из швеллера 22а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-2 и ФС-1 в осях 2-3 | т | 0.307 | [6 empty] | Длина одного прогона 1,29 м. Общая длина прогонов: 1,29п.м. х 12шт = 15,48 п.м. Масса погонного метра 19,8 кг/п.м., общая масса: 15,48п.м. х 19,8кг/п.м. = 306,5 кг = 0,307 т
121 | 121 | Демонтаж прогонов Пр-1 (1, 2 и 3 пролеты) из швеллера 22а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-2 и ФС-1 в осях 16-16' | т | 0.207 | [6 empty] | Длина одного прогона 0,87 м. Общая длина прогонов: 0,87п.м. х 12шт = 10,44 п.м. Масса погонного метра 19,8 кг/п.м., общая масса: 10,44п.м. х 19,8кг/п.м. = 206,7 кг = 0,207 т
122 | 122 | Демонтаж прогонов Пр-1 из швеллера 22а по ГОСТ 8240-56 с заменой их на новые аналогичного сечения | т | 4.04 | [6 empty] | Длина одного прогона 6 м. Общая длина прогонов: 6п.м. х 34шт = 204 п.м. Масса погонного метра 19,8 кг/п.м., общая масса: 204п.м. х 19,8кг/п.м. = 4039 кг = 4,04 т
123 | 123 | Демонтаж прогонов Пр-3 из двутавра 22 по ГОСТ 8239-89 с заменой их на новые аналогичного сечения | т | 0.29 | [6 empty] | Длина одного прогона 6 м. Общая длина прогонов: 6п.м. х 2шт = 12 п.м. Масса погонного метра 24 кг/п.м., общая масса: 12п.м. х 24кг/п.м. = 288 кг = 0,29 т
124 | 124 | Демонтаж прогонов Пр-1 из швеллера 20а по ГОСТ 8240-56 с заменой их на новые аналогичного сечения | т | 1.31 | [6 empty] | Длина одного прогона 6 м. Общая длина прогонов: 6п.м. х 11шт = 66 п.м. Масса погонного метра 19,8 кг/п.м., общая масса: 66п.м. х 19,8кг/п.м. = 1307 кг = 1,31 т
Монтажные работы по прогонам
Установка новых прогонов
125 | 125 | Установка новых прогонов из двутавра 20К2 по ГОСТ Р 57837-2017 (Пр-4) | т | 80.703 | [6 empty] | Длина одного прогона 5,99 м, общая длина прогонов: 5,99м*270шт= 1617,3 м. Масса одного прогона 298,9 кг, общая масса: 298,9кг х 270шт =80703 кг=80,703т.
126 | 126 | Установка новых прогонов из двутавра 20К2 по ГОСТ Р 57837-2017 (Пр-5) | т | 0.777 | [6 empty] | Длина одного прогона 0,865 м, общая длина прогонов: 0,865м*18шт= 15,57 м. Масса одного прогона 43,16 кг, общая масса: 43,16кг х 18шт =776,88 кг.
127 | 127 | Установка новых прогонов из двутавра 20К2 по ГОСТ Р 57837-2017 (Пр-6) | т | 1.154 | [6 empty] | Длина одного прогона 1,285 м, общая длина прогонов: 1,285м*18шт= 23,13 м. Масса одного прогона 64,12 кг, общая масса: 64,12кг х 18шт =1154,2 кг=1,154 т.
128 | 128 | Крепление новых прогонов болтами ∅20 по ГОСТ 7798-70, полосовой сталью по ГОСТ 103-2006 и листовой по ГОСТ 19903-2015 | т | 2.284 | [6 empty] | Болт М20-6дх70.58 (S30) по ГОСТ 7798-70 - 1152 шт, общ.масса 277,3 кг; Гайка М20-6Н.5 (S30) по ГОСТ 5915-70 - 2304 шт, общ.масса 164,6 кг; Шайба А.20.01.08кп.016 по ГОСТ 11371-78 2304 шт, общ.масса 39,5 кг; Полоса 150х10 х250 (фасонка), 576 шт, масса одной фасонки 2,94 кг, общ.масса: 2,94кгх576 шт=1695,6 кг; Лист 100х21х180 (клин), всего 36 шт. общая масса 106,8 кг. Общая масса элементов 2283,8 кг=2,284 т
129 | 129 | Устройство гнезд в кирпичной стене для опирания новых прогонов | шт | 36 | [6 empty] | Vодного гнезда =0,38м*0,3м*0,13м=0,015м3, Общ.V гнезд: 0,015м3 х36шт =0,53 м3
130 | 130 | Устройство бетонной подушки для опирания новых прогонов, бетон В15 | м3 | 0.21 | [6 empty] | Vодной подушки =0,3м*0,13м*0,15м=0,006м3, Общ.V: 0,006м3 х36шт =0,21 м3
131 | 131 | Заполнение полости (пазух) гнезд в кирпичной кладке стен после установки новых прогонов - заложение (забивка) кирпичом | м3 | 0.256 | [6 empty] | V≈0,53м3-0,21м3=0,32м3 на заделку 36 отверстий (гнезд). Из них V кирп.пладки≈ 0,32м3*0,8=0,256м3 - заложение кирпичом (марка не менее М75)
132 | 132 | Заполнение полости (пазух) гнезд в кирпичной кладке стен после заложения (забивки) кирпичом обетонировать узлы | м3 | 0.064 | [6 empty] | V≈0,53м3-0,21м3=0,32м3 на заделку 36 отверстий (гнезд). Из них V раствора ≈ 0,32м3*0,2=0,064м3 - обетонирование узлов (бетон В15)
Замена существующих прогонов
133 | 133 | Установка новых прогонов из швеллера 20 по ГОСТ 8240-97 (Пр-1) | т | 4.968 | [6 empty] | Длина одного прогона 6,0* м, общая длина прогонов: 6м*45шт= 270 м. Масса одного прогона 110,4 кг, общая масса: 110,4кг х 45шт =4968,0 кг=4,968т.
134 | 134 | Установка новых прогонов из двутавра 22 по ГОСТ ГОСТ 8239-89 (Пр-3) | т | 0.288 | [6 empty] | Длина одного прогона 6,0* м, общая длина прогонов: 6м*2шт= 12,0 м. Масса одного прогона 144,0 кг, общая масса: 144кг х 2шт =288 кг.
Демонтажные работы по распоркам, вертикальным и горизонтальным связям покрытия
135 | 135 | Демонтаж распорок Р-1 из двух уголков 90х56х6 по ГОСТ 8510-57 (в осях Ш/М-А'х3-4, Ш/М-А'х10-11, Ш/М-А'х22-16 по НП ферм) | т | 1.399 | [6 empty] | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 18шт х2 уголка = 208,8 п.м. Масса погонного метра 6,7 кг/п.м., общая масса: 208,8п.м. х 6,7кг/п.м. = 1399 кг = 1,399 т
136 | 136 | Демонтаж распорок Р-2 из одиночного уголка 56х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях Ш/М-Юх5-21, Ю-А'х5-21 по НП ферм) | т | 0.493 | [6 empty] | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 20шт = 116 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 116п.м. х 4,25кг/п.м. = 493 кг = 0,493 т
137 | 137 | Демонтаж распорок Р-2 из одиночного уголка 56х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях Ш/М-Юх5-21, Ю-А'х5-21, И-Сх5-21 по ВП ферм) | т | 1.208 | [6 empty] | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 49шт = 284,2 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 284,2 п.м. х 4,25кг/п.м. = 1208 кг = 1,21 т
138 | 138 | Демонтаж распорок Р-5 из одиночного уголка 63х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях А-Их5-21, С-Шх5-21, И-Сх3-4 и И-Сх22-16 по НП ферм) | т | 0.558 | [6 empty] | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 20шт = 116 п.м. Масса погонного метра 4,81 кг/п.м., общая масса: 116п.м. х 4,81кг/п.м.=558кг =0,558т
139 | 139 | Демонтаж распорок Р-12 из одиночного уголка 50х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях И-Сх3-4 и И-Сх22-16 по НП ферм) | кг | 21.87 | [6 empty] | Длина одной распорки 2,9 м. Общая длина распорок: 2,9п.м. х 2шт = 5,8п.м. Масса погонного метра 3,77 кг/п.м., общая масса: 5,8п.м. х3,77кг/п.м.=21,87кг
140 | 140 | Демонтаж распорок Р-5 из одиночного уголка 63х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях С-Шх5-21 по ВП ферм) | т | 0.279 | [6 empty] | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 10шт = 58 п.м. Масса погонного метра 4,81 кг/п.м., общая масса: 58п.м. х 4,81кг/п.м. = 279 кг = 0,279 т
141 | 141 | Демонтаж распорок Р-6 двух уголков 56х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях С-Шх5-21 по НП ферм и колоннам) | т | 0.986 | [6 empty] | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 20шт = 116 п.м., общая длина уголка: 116*2=232 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 232п.м. х 4,25кг/п.м. = 986 кг = 0,986 т
142 | 142 | Демонтаж распорок Р-10 двух уголков 63х6 по ГОСТ 8509-57 (в осях С-Шх3-4, С-Шх22-16 по НП ферм) | т | 0.531 | [6 empty] | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 8шт = 46,4 п.м., общая длина уголков: 46,4*2=92,8 п.м. Масса погонного метра 5,72 кг/п.м., общая масса: 92,8п.м. х 5,72кг/п.м. = 530,8 кг = 0,531 т
143 | 143 | Демонтаж распорок Р-11 из двух уголков 75х6 по ГОСТ 8509-57 (в осях С-Шх10-11 по НП ферм) | т | 0.32 | [6 empty] | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 4шт = 23,2 п.м., общая длина уголка: 23,2*2=46,4 п.м. Масса погонного метра 6,89 кг/п.м., общая масса: 46,4п.м. х 6,89кг/п.м. = 319,7 кг = 0,320 т
144 | 144 | Демонтаж распорок Р-7 из двух уголков 100х75х8 по ОСТ 10015-39 (в осях И-Сх13-14 по НП ферм) | кг | 123 | [6 empty] | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 1шт = 5,8 п.м., общая длина уголка: 5,8*2=11,6 п.м. Масса погонного метра 10,6 кг/п.м., общая масса: 11,6п.м. х 10,6кг/п.м. = 123 кг
145 | 145 | Демонтаж распорок Р-3 из двух уголков 75х6 по ГОСТ 8509-57 (в осях Ш/М-Юх5-15 по НП ферм) | т | 0.559 | [6 empty] | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м. х 7шт х2 уголка = 81,2 п.м. Масса погонного метра 6,89 кг/п.м., общая масса: 81,2п.м. х 6,89кг/п.м. = 559,6 кг = 0,56 т
146 | 146 | Демонтаж горизонтальных связей СГ-1 из одиночного уголка 63х6 по ГОСТ 8509-57 (по НП ферм) с заменой их на новые | т | 2.311 | [6 empty] | Масса погонного метра 5,72 кг/п.м., общая масса: 404,1п.м. х 5,72кг/п.м. = 2311,5 кг = 2,3 т
147 | 147 | Демонтаж горизонтальных связей СГ-1 из одиночного уголка 63х6 по ГОСТ 8509-57 (по ВП ферм) с заменой их на новые | кг | 88.11 | [6 empty] | Масса погонного метра 5,72 кг/п.м., общая масса: 15,4п.м. х 5,72кг/п.м. = 88,11 кг
148 | 148 | Демонтаж вертикальных связей СВ-11 из одиночного уголка 56х5 по ГОСТ 8509-57 (по фермам фонаря) в осях Ш/М-Юх4-5, Ш/М-Юх10-11, Ш/М-Юх21-22, Ю-А'х4-5, Ю-А'х10-11, Ю-А'х21-22 | т | 0.689 | [6 empty] | Общая длина элементов СВ: 6,752п.м. х 12шт х2 уголка = 162,1 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 162,1п.м. х 4,25кг/п.м. = 688,9 кг = 0,689 т
149 | 149 | Демонтаж вертикальных связей СВ-13 из одиночного уголка 56х5 по ГОСТ 8509-57 (по фермам фонаря) в осях С-Шх4-5, С-Шх10-11, С-Шх21-22 | кг | 342.11 | [6 empty] | Общая длина элементов СВ: 6,708п.м. х 6шт х2 уголка = 80,50 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 80,5 п.м. х 4,25кг/п.м. = 342,11 кг
150 | 150 | Демонтаж вертикальных связей СВ-15 из одиночного уголка 56х5 по ГОСТ 8509-57 (по фермам фонаря) в осях И-Сх4-5, И-Сх10-11, И-Сх21-22 | кг | 356.85 | [6 empty] | Общая длина элементов СВ: 6,997п.м. х 6шт х2 уголка = 83,96 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 83,96 п.м. х 4,25кг/п.м. = 356,85 кг = 0,357 т
151 | 151 | Демонтаж вертикальных связей СВ-12 из двух уголков 56х5 по ГОСТ 8509-57 (по фермам фонаря) в осях Ю-А'х4-5, Ю-А'х10-11, Ш/М-Юх10-11 | кг | 205.84 | [6 empty] | Общая длина элементов СВ: (4,036п.м. х4 уголка) х 3шт = 48,43 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 48,43 п.м. х 4,25кг/п.м. = 205,84 кг
152 | 152 | Демонтаж элемента вертикальных связей СВ-12 из двух уголков 56х5 по ГОСТ 8509-57 (по фермам фонаря) в осях Ю-А'х21-22 | кг | 34.31 | [6 empty] | Общая длина элементов СВ: (4,036п.м. х2 уголка) х 1шт = 8,072 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 8,072 п.м. х 4,25кг/п.м. = 34,31 кг
153 | 153 | Демонтаж элемента вертикальных связей СВ-1 из уголков 63х6 и 50х5 по ГОСТ 8509-57 (по фермам) в осях Ш/Мх21-22 и Юх21-22 | кг | 274.03 | [6 empty] | На одну ВС-1: уголок 63х6 массой m=(6м*2 уголка)*5,72кг/м=68,64 кг; уголок 50х5 массой m=(2,267м*8 уголков)*3,77кг/м=68,37 кг; на одну СВ-1 общая масса m=68,64кг+68,37кг=137,01 кг. Всего две СВ-1, m=137,01кг*2 шт= 274,03 кг
154 | 154 | Демонтаж элемента вертикальной связи СВ-3 из уголков 56х5 и 75х6 по ГОСТ 8509-57 (по фермам) в осях Шх21-22 | кг | 184.44 | [6 empty] | На одну ВС-3: уголок 75х6 массой m=(6м*2 уголка)*6,89кг/м=82,68 кг; уголок 56х5 массой m=(2,193м*8 уголков+1,6м*4 уголка)*4,25кг/м =101,76 кг; на одну СВ-3 общая масса m=82,68кг+101,76кг=184,44 кг
Монтажные работы по по распоркам, вертикальным и горизонтальным связям покрытия
155 | 155 | Установка распорок Р-10 (нов.) по НП ферм | т | 1.445 | [6 empty] | Одна распорка состоит из: одной трубы 80х4 длиной 5,522 м по ГОСТ 30245-2003, масса одной распорки 50,91 кг; Полосы 100х5х45 (заглушка) по ГОСТ 103—2006, 4 шт, общ.масса 0,71 кг. Общая масса одной распорки: 50,91кг+0,71кг=51,619 кг. Всего распорок - 28 шт. Общ.масса распорок: 28шт х51,619кг= 1445,33кг= 1,445 т.
156 | 156 | Установка распорок Р-2 (нов.) по НП ферм | т | 3.088 | [6 empty] | Одна распорка состоит из: одна труба 80х4 длиной 5,835 м по ГОСТ 30245-2003, масса 53,8 кг; Полоса 100х5х45 (заглушка) по ГОСТ 103—2006, 4 шт, общ.масса 0,71 кг; Лист 210х10х220 (фасонка) по ГОСТ 19903-2015, 2 шт, общ.масса 7,25 кг. Общая масса одной распорки 61,76 кг. Всего распорок - 50 шт. Общ.масса распорок: 50шт х 61,76кг= 3088,0кг. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 4 шт, общ.масса 0,91 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 8 шт, общ.масса 0,57 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 8 шт, общ.масса 0,14 кг. Общая масса= 1,62 кг*50шт=81,0кг.
157 | 157 | Установка распорок Р-6 (нов.) по НП ферм | т | 0.696 | [6 empty] | Одна распорка состоит из: одна труба 80х4 длиной 5,48 м по ГОСТ 30245-2003, масса 50,53 кг; Полоса 100х5х45 (заглушка) по ГОСТ 103—2006, 4 шт, общ.масса 0,71 кг; Лист 180х10х240 (фасонка) по ГОСТ 19903-2015, 2 шт, общ.масса 6,78 кг. Общая масса одной распорки 58,02 кг. Всего распорок - 12 шт. Общ.масса распорок: 12шт х 58,02 кг= 696,24 кг. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 4 шт, общ.масса 0,96 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 8 шт, общ.масса 0,57 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 8 шт, общ.масса 0,14 кг. Общая масса= 1,67 кг*12шт=20,04кг.
158 | 158 | Установка распорок Р-5 (нов.) по ВП ферм | т | 3.708 | [6 empty] | Одна распорка состоит из: одна труба 80х4 длиной 5,836 м по ГОСТ 30245-2003, масса 53,8 кг; Полоса 100х5х45 (заглушка) по ГОСТ 103—2006, 4 шт, общ.масса 0,71 кг; Лист 210х10х220 (фасонка) по ГОСТ 19903-2015, 2 шт, общ.масса 7,3 кг. Общая масса одной распорки 61,8 кг. Всего распорок - 60 шт. Общ.масса распорок: 60шт х 61,8кг= 3708,0кг. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 4 шт, общ.масса 0,9 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 8 шт, общ.масса 0,6 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 8 шт, общ.масса 0,1 кг. Общая масса= 1,6 кг*60шт=96,0кг.
159 | 159 | Замена распорок Р-3 по колоннам | т | 0.617 | [6 empty] | Одна распорка состоит из: двух уголков 75х6 по ГОСТ 8509-93 длиной 5,54, масса 76,3 кг; Полоса 200х10х270 (фасонка) по ГОСТ 103—2006, 2 шт, общ.масса 8,5 кг; полоса 50х10х120 (сухарик), 7 шт., общ. масса 3,3 кг. Общая масса одной распорки 88,1 кг. Всего распорок - 7 шт. Общ.масса распорок: 7шт х 88,1кг= 616,7 кг. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 4 шт, общ.масса 0,9 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 8 шт, общ.масса 0,6 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 8 шт, общ.масса 0,1 кг. Общая масса= 1,6 кг*7шт=11,2кг.
160 | 160 | Замена распорки Р-7 по НП ферм | кг | 135.17 | [6 empty] | Одна распорка состоит из: двух уголков 110х70х8 по ГОСТ 8510-86 длиной 5,852, масса 127,92 кг; Лист 210х10х220 (фасонка) по ГОСТ 19903-2015, 2 шт, общ.масса 7,25 кг. Общая масса одной распорки 135,17 кг. Всего распорок - 1 шт. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 4 шт, общ.масса 0,91 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 8 шт, общ.масса 0,57 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 8 шт, общ.масса 0,14 кг. Общая масса= 1,62 кг*1шт=1,62кг.
161 | 161 | Установка распорки Р-8 по колоннам | кг | 136.1 | [6 empty] | Одна распорка состоит из: двух уголков 110х70х8 по ГОСТ 8510-86 длиной 5,54 м, масса 121,10 кг.; Полоса 50х10 (сухарик), 7 шт, m= 4,4 кг; Лист 270х10 (фасонка), 2 шт, m= 10,6 кг. Общая масса одной распорки 136,1 кг. Всего распорок - 1 шт. болт М20, 4 шт, m= 0,9 кг; Гайка М20, 8 шт, m= 0,6 кг; Шайба А.20, 8 шт, m= 0,1 кг. Общая масса= 1,6 кг*1шт=1,6кг.
162 | 162 | Установка распорок Р-12 (нов.) по НП ферм | кг | 50.74 | [6 empty] | Одна распорка состоит из: одна труба 80х4 длиной 2,675 м по ГОСТ 30245-2003, масса 24,7 кг; Полоса 100х5х45 (заглушка) по ГОСТ 103—2006, 4 шт, общ.масса 0,71 кг. Общая масса одной распорки 25,37 кг. Всего распорок - 2 шт. Общ.масса распорок: 2шт х 25,37кг= 50,74кг.
163 | 163 | Усиление вертикальных связей ВС-1 | т | 0.959 | [6 empty] | Усиление одной ВС-1 состоит: уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 12,0 м, масса 68,64 кг; уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 18,14 м, масса 68,37 кг. Общая масса усиления на одну ВС-1 = 137,01 кг. Всего усиливаемых ВС-1 - 7 шт. Общая масса усиления: 7шт х 137,01 кг=959,09 кг=0,959 т.
164 | 164 | Усиление вертикальных связей ВС-2 | т | 1.484 | [6 empty] | Усиление одной ВС-2 состоит: уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 12,0 м, масса 68,64 кг; уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 22,64 м, масса 96,22 кг. Общая масса усиления на одну ВС-2 = 164,86 кг. Всего усиливаемых ВС-2 - 9 шт. Общая масса усиления: 9шт х 164,86 кг=1483,74 кг=1,484 т.
165 | 165 | Усиление вертикальных связей ВС-4 | кг | 272.71 | [6 empty] | Усиление одной ВС-4 состоит: уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 12,0 м, масса 51,0 кг; уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 22,64 м, масса 85,35 кг. Общая масса усиления на одну ВС-4 = 136,35 кг. Всего усиливаемых ВС-4 - 2 шт. Общая масса усиления: 2шт х 136,35 кг=272,71 кг.
166 | 166 | Усиление вертикальных связей ВС-5 | кг | 141.3 | [6 empty] | Усиление одной ВС-5 состоит: Полоса 100х5 по ГОСТ 103—2006, длиной 6,0 м, масса 23,55 кг. Всего усиливаемых ВС-5 - 6 шт. Общая масса усиления: 6шт х 23,55 кг=141,3 кг.
167 | 167 | Усиление вертикальных связей ВС-6 | кг | 342.27 | [6 empty] | Усиление одной ВС-6 состоит: Полоса 100х5 по ГОСТ 103—2006, длиной 6,0 м, масса 23,55 кг; уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 24,02 м, масса 90,54 кг. Общая масса усиления на одну ВС-6 = 114,09 кг. Всего усиливаемых ВС-6 - 3 шт. Общая масса усиления: 3шт х 114,09 кг=342,27 кг.
168 | 168 | Усиление вертикальных связей ВС-8 | кг | 42.72 | [6 empty] | Усиление одной ВС-8 состоит: уголок 25х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 12 м, масса 21,36 кг. Всего усиливаемых ВС-8 - 2 шт. Общая масса усиления: 2шт х 21,36 кг=42,72 кг.
169 | 169 | Усиление вертикальных связей ВС-12 | кг | 166.42 | [6 empty] | Усиление одной ВС-12 состоит: уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 5,58 м, масса 23,72 кг; Полоса 85х8х315 (фасонка) по ГОСТ 103—2006, 2 шт, масса 3,36 кг; Полоса 50х8х70 (сухарик) по ГОСТ 103—2006, 3 шт, масса 0,66 кг. Всего усиливаемых ВС-12 - 6 шт. Общая масса усиления на одну ВС-12 = 27,74 кг. Общая масса усиления: 6шт х 27,74 кг=166,42 кг.
170 | 170 | Усиление вертикальных связей ВС-14 | кг | 83.28 | [6 empty] | Усиление одной ВС-14 состоит: уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 5,58 м, масса 23,72 кг; Полоса 85х8х317 (фасонка) по ГОСТ 103—2006, 2 шт, масса 3,38 кг; Полоса 50х8х70 (сухарик) по ГОСТ 103—2006, 3 шт, масса 0,66 кг. Всего усиливаемых ВС-14 - 3 шт. Общая масса усиления на одну ВС-14 = 27,76 кг. Общая масса усиления: 3шт х 27,76 кг=83,28 кг.
171 | 171 | Усиление вертикальных связей ВС-16 | кг | 83.34 | [6 empty] | Усиление одной ВС-16 состоит: уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 5,57 м, масса 23,67 кг; Полоса 85х8х323 (фасонка) по ГОСТ 103—2006, 2 шт, масса 3,45 кг; Полоса 50х8х70 (сухарик) по ГОСТ 103—2006, 3 шт, масса 0,66 кг. Всего усиливаемых ВС-16 - 3 шт. Общая масса усиления на одну ВС-16 = 27,78 кг. Общая масса усиления: 3шт х 27,78 кг=83,34 кг.
172 | 172 | Установка новых ВС-13, ВС-15, ВС-11 | т | 2.3877 | [6 empty] | ВС-11: общ. длина=12,48м*12шт=149,76 м, труба 70х4 по ГОСТ 30245-2003; ВС-13: общ. длина=12,49м*6шт=74,94 м, труба 70х4 по ГОСТ 30245-2003; ВС-15: общ. длина=12,48м*6шт=74,88 м, труба 70х4 по ГОСТ 30245-2003. Общая длина = 149,76+74,94+74,88=299,58 п.м. Общая масса=299,58п.м.*7,97 кг/м=2387,65 кг=2,3877т.
173 | 173 | Замена элементов вертикальной связи ВС-1 | кг | 353.8 | [6 empty] | Замена элементов одной ВС-1 состоит: Труба 70х7 поГОСТ 30245-2003, длиной 5,46 м, масса 68,4 кг; листовая стал (фасонка) по ГОСТ 19903-2015, 3 шт, масса 18,5 кг; Полоса 90х5х40 (заглушка) по ГОСТ 103—2006, 4 шт, масса 0,6 кг; уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 15,6 м, масса 89,4 кг. Всего ремонтируемых ВС-1 - 2 шт. Ощая масса замены на одну ВС-1 = 176,9 кг. Общая масса: 2шт х 176,9 кг=353,8 кг. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 4 шт, общ.масса 0,96 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 8 шт, общ.масса 0,6 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 8 шт, общ.масса 0,1 кг. Общая масса= 1,66 кг*2шт=3,32кг.
174 | 174 | Замена элементов вертикальной связи ВС-3 | кг | 184.44 | [6 empty] | Замена элементов одной ВС-3 состоит: уголок 75х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 12 м, масса 82,68 кг; уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 23,9 м, масса 101,76 кг. Всего ремонтируемых ВС-3 - 1 шт. Общая масса замены на одну ВС-3 = 184,44 кг. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 4 шт, общ.масса 0,96 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 8 шт, общ.масса 0,6 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 8 шт, общ.масса 0,1 кг. Общая масса= 1,7 кг*1шт=1,7кг.
175 | 175 | Замена элементов вертикальной связи ВС-12 | кг | 205.8 | [6 empty] | Замена элементов одной ВС-12 состоит: уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 16,1 м, масса 68,6 кг. Всего ремонтируемых ВС-12 - 3 шт. Общая масса замены на одну ВС-12 = 68,6 кг. Общая масса: 3шт х 68,6 кг=205,8 кг. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 8 шт, общ.масса 1,9 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 16 шт, общ.масса 1,1 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 16 шт, общ.масса 0,3 кг. Общая масса= 3,3 кг*3шт=9,9кг.
176 | 176 | Замена элементов вертикальной связи ВС-14 | кг | 34 | [6 empty] | Замена элементов одной ВС-14 состоит: уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 8 м, масса 34,0 кг. Всего ремонтируемых ВС-14 - 1 шт.
177 | 177 | Замена элемента вертикальной связи ВС-12 | кг | 34.3 | [6 empty] | Замена элемента одной ВС-12 состоит: уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 8,1 м, масса 34,3 кг. Всего ремонтируемых ВС-12 - 1 шт.
178 | 178 | Усиление горизонтальных связей СГ-1 | т | 1.276 | [6 empty] | Усиление одной СГ-1 состоит: уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 14,13 м, масса 80,81 кг; полоса 50х8х85 (сухарик) по ГОСТ, 16 шт, общ. масса 4,27 кг. Всего ремонтируемых СГ-1 - 15 шт. Общая масса усиления на одну СГ-1 = 85,08 кг. Общая масса: 15шт х85,08 кг = 1276,2 кг. Болт М16 по ГОСТ 7798-70, 11 шт, общ.масса 1,34 кг; Гайка М16 по ГОСТ 5915-70, 22 шт, общ.масса 0,83 кг; Шайба А.16 по ГОСТ 11371-78, 22 шт, общ.масса 0,25 кг. Общая масса= 2,42 кг*15шт=36,3кг.
179 | 179 | Замена горизонтальных связей СГ-1 | т | 2.566 | [6 empty] | Замена одной СГ-1 состоит: уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 14,02 м, масса 80,18 кг; Лист (фасонка) по ГОСТ 19903-2015, 1 шт, масса 8,29 кг. Всего заменяемых СГ-1 - 29 шт. Общая масса на одну СГ-1 = 88,47 кг. Общая масса: 29шт х 88,47 кг = 2565,63 кг. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 12 шт, общ.масса 2,44 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 12 шт, общ.масса 0,86 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 24 шт, общ.масса 0,41 кг. Общая масса= 3,71 кг*29шт=107,59кг.
180 | 180 | Установка новой горизонтальной связи СГ-1 | кг | 130.91 | [6 empty] | Ода новая СГ-1 состоит: уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 15,08 м, масса 86,26 кг; Лист (фасонка) 220х480х10 по ГОСТ 19903-2015, 1 шт, масса 8,29 кг; Лист (фасонка) 313х370х10 по ГОСТ 19903-2015, 4 шт, масса 36,36 кг. Всего новых СГ-1 -1 шт. Общая масса на одну СГ-1 = 130,91 кг. Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 4 шт, общ.масса 0,81 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 4 шт, общ.масса 0,29 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 8 шт, общ.масса 0,14 кг; Болт М16 по ГОСТ 7798-70, 16 шт, общ.масса 1,94 кг; Гайка М16 по ГОСТ 5915-70, 16 шт, общ.масса 0,6 кг; Шайба А.16 по ГОСТ 11371-78, 32 шт, общ.масса 0,36 кг. Общая масса= 414 кг*1шт=4,14 кг.
Обработка существующих и новых (монтируемых) элементов металлоконструкций покрытия
181 | 181 | Обработка сущ. эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': Зачистка от окрасочного слоя абразивным инструментом (металлические щетки, шлифовальные машинки) | м2 | 9354
182 | 182 | Обработка сущ. эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': обработка преобразователем ржавчины - химическая очистка | м2 | 9354 | [6 empty] | преобразователь ржавчины
183 | 183 | Обработка сущ. эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': покрытие одним слоем грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 | м2 | 9354 | [6 empty] | Расход грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 на однослойное покрытие - 60-100 г/м².
184 | 184 | Обработка сущ. эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': покрытие огнезащитной краской КЕДР МЕТ КО | м2 | 9354 | [6 empty] | Усредненный расход огнезащитной краской КЕДР МЕТ КО в кг/м2: 4037кг / 9354м2= 0,432кг/м2.
185 | 185 | Обработка сущ. эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': покрытие слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза, цвет RAL9016 | м2 | 9354 | [6 empty] | Расход эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 на однослойное покрытие 100-180 г/м²
186 | 186 | Обработка новых (монтируемых) эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': Покрытие одним слоем грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 | м2 | 3842 | [6 empty] | Расход грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 на однослойное покрытие - 60-100 г/м².
187 | 187 | Обработка новых (монтируемых) эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': покрытие огнезащитной краской КЕДР МЕТ КО | м2 | 3842 | [6 empty] | Усредненный расход огнезащитной краской КЕДР МЕТ КО в кг/м2: 1043кг / 3842м2= 0,271кг/м2.
188 | 188 | Обработка новых (монтируемых) эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': покрытие слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза, цвет RAL9016 | м2 | 3842 | [6 empty] | Расход эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 на однослойное покрытие 100-180 г/м²
Общие реморнтные работы металлических эл-ов покрытия
189 | 189 | Устраниение штучной погнутости металлических элементов покрытия с помощью ручного молотка для правки стали | п.м. | 5.7 | [6 empty] | Всего ремонтируемых участков - 57 шт, длина одного участка правки≈50-100 мм, общая длина правки=(57участков*0,1м) =5,7 п.м.
190 | 190 | Выправка металлических элементов | п.м. | 5
191 | 191 | Ревизия всех болтовых соединений, затяжка существующих гаек | шт | 60
192 | 192 | Замена болтового крепление | шт | 45 | [6 empty] | На одно болтовое крепление: Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 1 шт, масса 0,241 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 2 шт, масса 0,143 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 2 шт, масса 0,034 кг. Всего болтовых соединений 45 шт. Масса на одно болтовое соединение: 0,241кг+0,143кг+0,034кг=0,418 кг. Общая масса: 45шт х 0,418кг = 18,8 кг
193 | 193 | Усиление (доращивание сечения) металлических элементов (после выполнения выправки) путем наваривания элементов аналогичного сечения | т | 1.293 | [6 empty] | Требуемое количество элементов: Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 116,3 м, масса 1п.м/кг=5,72 кг, общ. Масса = 116,3*5,72= 665,236 кг; Уголок 80х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 11,5 м, масса 1п.м/кг=7,36 кг, общ. Масса = 11,5*7,36= 84,64 кг; Уголок 75х6 по ГОСТ 8509-93, длиной 5,4 м, масса 1п.м/кг=6,89 кг, общ. Масса = 5,4*6,89= 37,206 кг; Уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93, длиной 62,6 м, масса 1п.м/кг=4,25 кг, общ. Масса = 62,6*4,25= 266,05 кг; Уголок 90х8 по ГОСТ 8509-93, длиной 11,3 м, масса 1п.м/кг=10,93 кг, общ. Масса = 11,3*10,93= 123,509 кг; Уголок 100х63х10 по ГОСТ 8509-93, длиной 4,9 м, масса 1п.м/кг=12,14 кг, общ. Масса = 4,9*12,14= 59,486 кг; Сухарик металлический 78 шт, масса одного ≈0,73 кг, общ. масса =0,73*78 =56,944 кг. Общая масса на доращивание сечения = 1293,071 кг=1,293 т.
Демонтажные работы по опорному столику
194 | 194 | Дем. болтов крепления НП фермы к опорному столику | кг | 4.24 | [6 empty] | Всего ремонтируемых узлов 4 шт. Один узел состоит из 4 болтов, 8 шайб, 4 гаек
195 | 195 | Дем. опорного столика из уголка 140х90х10 по ГОСТ 8510-57 | кг | 13.65 | [6 empty] | Всего ремонтируемых узлов 4 шт. Один узел состоит одного уголка 140х90х10 по ГОСТ 8510-57 длиной 195 мм
196 | 196 | Зачистка поверхности от окрасочного слоя, обработка преобразователем ржавчины | м2 | 1.18 | [6 empty] | Всего ремонтируемых узлов 4 шт
197 | 197 | Зачистка поверхности от окрасочного слоя, обработка преобразователем ржавчины | м2 | 0.54 | [6 empty] | Всего ремонтируемых узлов 12 шт
Монтажные работы по опорному столику
198 | 198 | Устройство новых опорных столиков (Типовой узел №1) | кг | 30.17 | [6 empty] | На один узел: Уголок 140х10 по ГОСТ 8509-93, длина 0,26 м, 1 шт, масса 5,58 кг; Полоса 125х8 (ребро), длина 0,125м, 2 шт, масса 1,962 кг. Всего узлов 4 шт. Масса одного узла 7,54 кг. Общая масса: 4шт х 7,54кг=30,17 кг. Болт М18 по ГОСТ 7798-70, 4 шт, масса 0,73 кг; Гайка М18 по ГОСТ 5915-70, 8 шт, масса 0,43 кг; Шайба А.18 по ГОСТ 11371-78, 8 шт, масса 0,12 кг. Общая масса= 1,28 кг*4шт=5,12кг.
199 | 199 | Огрунтовка ГФ-021 (1 слой), зетем покрытие новых элементов усиления слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза, цвет RAL9016 | м2 | 4.12 | [6 empty] | Расход грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 на однослойное покрытие - 60-100 г/м². Расход эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 на однослойное покрытие 100-180 г/м²
200 | 200 | Усиление существующих опорных столиков | кг | 8.83 | [6 empty] | На один узел: Полоса 75х10 (ребро) по ГОСТ 103—2006, длина 0,125 м, 1 шт, масса 0,74 кг. Всего узлов 12 шт. Масса одного узла 0,74 кг. Общая масса: 12шт х 0,74кг= 8,83 кг.
201 | 201 | Огрунтовка ГФ-021 (1 слой), зетем покрытие новых элементов усиления слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза, цвет RAL9016 | м2 | 0.84 | [6 empty] | Расход грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 на однослойное покрытие - 60-100 г/м². Расход эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 на однослойное покрытие 100-180 г/м²
Монтажные работы по фермам фонарей
202 | 202 | Устройство каркаса обшивки фонарей из уголка 75х5 по ГОСТ 8510-86 и трубы 70х4 по ГОСТ 30245-2003 | т | 11.45 | [6 empty] | На один фонарь ФФ-3: Уголок 75х5 по ГОСТ 8509-93, длина 72,1 м (на 2 торца), масса 418,2 кг; Труба 70х4 по ГОСТ 30245-2003, длина 310,75 м, масса 2476,7 кг. На один фонарь ФФ-2: Уголок 75х5 по ГОСТ 8509-93, длина 64,77 м (на 2 торца), масса 375,7 кг; Труба 70х4 по ГОСТ 30245-2003, длина 310,75 м, масса 2476,7 кг. На два фонаря ФФ-1: Уголок 75х5 по ГОСТ 8509-93, длина 127,94 м (на 4 торца), масса 742,0 кг; Труба 70х4 по ГОСТ 30245-2003, длина 621,92 м, масса 4956,7 кг. Общая масса: 418,2кг +2476,7 кг+375,7 кг +2476,7кг+ 742,0+4956,7 кг= 11446,0 кг= 11,45 т
203 | 203 | Обшивка торцов и продольных стен cтеновыми сэндвич-панелями | м2 | 1278.42 | [6 empty] | МП-ТСП-Z-50-перем.-Н-Г-МВ (ПЭ-01-RAL7004-0.5/ПЭ-0.1-RAL9016-0.5) по ГОСТ 32603-2012
204 | 204 | Устройство остекления фонарей | м2 | 1037.088 | [6 empty] | На ФФ-3: ОАК (4М1-16-4М1) 1700-77866-24 Д2 РП ГОСТ21519-2003 ЛСКОС ПР-П ГОСТ Р 56288-2014 - 2шт; на ФФ-2: ОАК (4М1-16-4М1) 1660-77812-24 Д2 РП ГОСТ21519-2003 ЛСКОС ПР-П ГОСТ Р 56288-2014 - 2 шт; на ФФ-1: ОАК (4М1-16-4М1) 1650-77880-24 Д2 РП ГОСТ21519-2003 ЛСКОС ПР-П ГОСТ Р 56288-2014 - 4 шт. Общая длина: 77,866м*2+77,812м*2+77,880м*4= 622,876 м. Общая площадь: 77,866м*2*1,7м+77,812м*2*1,66м+77,88м*4*1,65м=1037,088 м2.
205 | 205 | Установка дверных блоков | м2 | 19.2 | [6 empty] | ДСН, А, Оп, Л, Брг, Н, Псп, УЗ, М3 1500х800 - ГОСТ31173-2016 - 8шт, ДСН, А, Оп, П, Брг, Н, Псп, УЗ, М3 1500х800 - ГОСТ31173-2016 - 8 шт. Площадь одной двери: 0,8м*1,5м=1,2 м2.
Устройство Узла опирания профилированного настила
206 | 206 | Монтаж опорных уголков | кг | 1003.9 | [6 empty] | Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93, Lобщ=175,5 п.м., масса 1 п.м. = 5,72 кг, Общая масса: 175,5п.м.*5,72кг/п.м.=1003,9 кг Крепление уголков: Шпилька резьбовая fischer GM GVZ 8.8.метровая для химического анкера ОЦ, M12x1000 мм на спец. клеевом составе: 352 шпильки *0,125 м=44 п.м=44 шпильки Клеевой состав Магификс Е500 производителя Росатом: V= 0,0014м3=1,4л; 1,4*1,65=2,31кг Гайка М12 по ГОСТ 5915-70 - 352 шт, m=5,5 кг; Шайба М12 по ГОСТ 11371-78 - 352 шт, m=2,2 кг
|  | Устройство нового пирага кровли ТН-Кровля Смарт PIR (Технониколь) | [8 empty] | Общая Sкровли=1695,0+1045,1+517,0+1506,5+1382,9=6146,5 м2, общая Sкровли фонарей=1036,3+800,4+797,3*2=3431,3м2
207 | 207 | Устройство настила из Профилированного стального листа Н60-845-0,8 оцинкованный | т | 95,203 | [6 empty] | Общ.S кровли согласно проекту: 6146,5м2+3431,3м2=9577,8м2. Согласно расчету Металл профиль (с учетом нахлеста): Профилированный лист Н-60х845 - 10459,47 м2, Объм материала брать согласно расчета производителя материала (КП). Масса 1 м2 профлиста Н60-845-0,8 = 9,94 кг/м2, общ.масса на всю площадь= 10459,47 м2*9,94кг/м2=103967,1кг Саморезы для крепления проф.листа
208 | 208 | Укладка Рулонного битумного материала - Паробарьер СА500 | м2 | 9577.8 | [6 empty] | Общ.S кровли согласно проекту: 6146,5м2+3431,3м2=9577,8м2. Коэффициент расхода k по материалу: для паробарьера СА500 k=1,18
209 | 209 | Укладка утеплителя с креплением саморезами | м2 | 9577.8 | [6 empty] | Плиты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ λ/Б=0,037Вт/(м·°С) - 60мм -574,7м2 (расход 1,03) Плиты LOGICPIR SLOPE СХ/СХ (1,7% элемент А) -110,88м2/2,22м3 (расход 1,05) Плиты LOGICPIR SLOPE СХ/СХ (1,7% элемент В) - 110,88 м2/4,44 м3 (расход 1,05) Плиты LOGICPIR SLOPE СХ/СХ (3,4% элемент J)-5073,12м2/152,19м3 (расход 1,1) Плиты LOGICPIR SLOPE СХ/СХ (элемент С40 мм) -486,72м2/19,47м3 (расход 1,1) Плиты из PIR - LOGICPIR PROF Ф/Ф λ/Б=0,025Вт/(м·°С) - 40мм-383,1м3 (расход 1,03)
210 | 210 | Устройство механического крепления фиксаторами утеплителя | шт | 47889 | [6 empty] | саморезы 9577,8*5(расход 5шт/м2)
211 | 211 | Укладка Полимерной мембраны - LOGICROOF V-RP 1,5мм | м2 | 9577.8 | [6 empty] | Общ.S кровли согласно проекту: 6146,5м2+3431,3м2=9577,8м2. Коэффициент расхода k по материалу: для полимерной мембраны - LOGICROOF V-RP 1,5мм k=1,11
212 | 212 | Монтаж Датчик снега DW | шт | 3
213 | 213 | Монтаж Приемного устройства системы мониторинга снеговой нагрузки | шт | 1
214 | 214 | Монтаж Щитка системы мониторинга снеговой нагрузки (WiFi) | шт | 1
Прочие материалы
215 | 215 | Укладка полиэтиленовой пленки марки М поверх защитных сеток по НП ферм | м2 | 1008
216 | 216 | Защита оборудования от пыли - укладка полиэтиленовой пленки марки М (повышенной прочности) по ГОСТ 10354-82 | м2 | 3862 | [6 empty] | Общая площадь: 2896,5м2+965,5м2=3862м2
217 | 217 | Установка Профилей С-образных 100х40х2,5, п.м. | т | 2.41 | [6 empty] | Масса= 717,2 п.м.*3,36кг/п.м.=2409,8 кг. Масса погонного метра 3,36 кг. S=L*h= 717,2п.м.*0,1м= 71,72 м2
218 | 218 | Ремонт верт. поверхностей кирпичных парапетов - оштукатуривание Цементно-песчаным раствором М50 | м2/м3 | 625,3/7,82 | [6 empty] | Общая площадь оштукатуривания 625,3 м2. V=625,3м2*0,0125м=7,82м3
Устройство узлов кровельной системы ТН-Кровля Смарт PIR (Технониколь)
Устройство Примыкания кровельной системы к обшивке фонаря
219 | 219 | Установка опорного уголка из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (к коньку) | п.м. | 705.3 | [6 empty] | Уголок из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (развертка листа: 325мм+80 мм = 405 мм)
220 | 220 | Устройство телоизоляции с креплением саморезами | м2 | 458.4 | [6 empty] | ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, 50 мм - 0,015м3 (учесть k=1,03) Саморезы (расход 5шт/м2)
221 | 221 | Устройство Примыкания кровельной системы к обшивке фонаря (Н=650мм) | п.м. | 705.3 | [6 empty] | Общая длина примыканий - 705,3 м.п (L=78,298м*4+9,11м*4+78,308м*2+9,122м*2+78,298м*2+12,1м*2=705,288 п.м. ≈705,3 п.м. Расход материала на 1п.м.: LOGICROOF V-RP, ширина 2.1 м, 1.5 мм (ширина листа мембраны 650*мм) - 0,65 м2 (учесть k=1,11);; Рейка прижимная алюминиевая ТехноНИКОЛЬ - 1 п.м.; Паробарьер СА500 - 0,25 м2 (учесть k=1,18); Противопожарный защитный материал LOGICROOF NG - 2 м2 (учесть k=1,03); Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ - 1п.м.; Герметик ТехноНИКОЛЬ ПУ 600 мл - 0,25шт.
222 | 222 | Устройство конька | п.м. | 646.8 | [6 empty] | Общая длина конька - 646,8 м.п (L=91,949м*3+6,986м+6,991м*3+6,66м*3+6,655м+79,098м*3+79,108м =646,843 п.м. ≈646,8 п.м.). Расход материала на 1п.м.: Компенсатор из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (развертка листа: 250мм*2+20мм*2 = 540 мм) - 1п.м. (общ.S на всю позицию= 0,54м*646,8п.м.=349,272м2); Саморез сверлоконечный (с прессшайбой) Ø4,2x, 25 мм - 20 шт.
|  | Устройство парапета (Н=1,24м) | [8 empty] | Общая длина обустраиваемого парапета = 91,949м*3+18,054м+ 21,612м+59,777м=375,29п.м.≈375,3п.м
223 | 223 | Установка опорного уголка из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, размер 325*х100 мм | п.м. | 375.3 | [6 empty] | Развертка листа=325+100=425 мм Саморезы
224 | 224 | Установка теплоизоляционных плит ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, 50 мм с креплением саморезами | м2 | 210 | [6 empty] | V=375,3п.м.*0,028м3/п.м.=10,51м3. Коэффициент расхода k по материалу: для теплоизоляции ТЕХНОРУФ Н ПРОФ k=1,03 10,5/0,05=210м2 Саморезы (расход 5шт/м2)
225 | 225 | Огрунтовка оснований праймером | м2 | 37.5 | [6 empty] | Праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ № 01
226 | 226 | Устройство примыканий из ПВХ мембраны | м.п. | 375.3 | [6 empty] | Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP 1,5мм (Общ.S = 1,24*375,3п.м=465,372м2. Расход 1,11) Геотекстиль иглопробивной термообработанного 300 г/м2 (Общ. S=375,3п.м.*0,535м2/п.м.=200,79м2.Расход 1,1) (Общ.S покрытия = 0,1м2/п.м.*375,3п.м.=37,53м2. Расход праймера —0,25–0,35 л/м2) Паробарьер СА500-93,825 (расход 1,18) Рейка прижимная алюминиевая ТехноНИКОЛЬ-375,3м Рейка в шве стальной ТехноНИКОЛЬ-375,3м
227 | 227 | Устройство Отлива из оцинкованной стали с полимер. покрытием RAL7004, t=0,7мм | п.м. | 375.3 | [6 empty] | Развертка листа = 0,912 м. Общ.S=0,912м*375,3м=342,3м2 Костыли устанеавливаются с шагом 500 мм, т.е. в расчете 2 шт на 1 п.м. Общ. кол-во: 2шт/п.м.*375,3п.м.=750,6=751 шт.
|  | Устройство ограждения кровли ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PH/800-3 | [8 empty] | Общая длина ограждения - 367,6 м.п. Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PH/800-3 представляет собой готовый установочный комплект с длиной секции 3,0м.п.
228 | 228 | Установка элементов кровельного ограждения ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PH/800-3 | п.м. | 367.6 | [6 empty] | Общая длина ограждения - 367,6 м.п. На 1.п.м. устанавливается 1 ст. огражд. Расчет: 367,6 п.м ограждения: 3п.м. = 122,53шт ≈ 123 шт (установочных комплектов). Шпильки резьбовой fischer GM GVZ 8.8.метровой для химического анкера ОЦ, M12x1000 мм (или аналог) на спец. клеевом составе-185шт Клеевой состав на крепление резьбовых шпилек-51,37л Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ-115шт (0,0517м3/51,7л) Подкладки из ЭПДМ мембраны (150*х150*мм - 369шт/8,303м2
|  | Устройство свеса кровли | [8 empty] | Общая длина свеса - 91,949 м.п
229 | 229 | Установка опорного уголка из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, размер 325*х100 мм | п.м. | 91.949 | [6 empty] | Развертка листа=325+80=405 мм
230 | 230 | Укладка Антисептированного бруса (сечение 140*х80* мм) | м2 | 12.9 | [6 empty] | V=(0,14м*0,08м)*91,949м=1,03 м3 91,949/0,14=12,9м2
231 | 231 | Укладка листа ЛПП (или ЦСП-1) в 2 слоя, t листа 10* мм, ширина листа 700 мм | м2 | 128.73 | [6 empty] | Общ. S листов на 1 п.м. устраиваемого узла: (0,7м*1м)*2 слоя=1,4 м2. Общ.S = 1,4м2/п.м.*91,949п.м.=128,73 м2
232 | 232 | Покрытие вертикальной поверхности Праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 | м2 | 46.89 | [6 empty] | S=(0,08м+0,43м)*1м=0,51м2. Общ.S покрытия = 0,51м2/п.м.*91,949п.м.=46,89м2. Расход праймера —0,25–0,35 л/м2
233 | 233 | Укладка слоя Полимерной мембраны LOGICROOF V-RP 1,5мм | м2 | 73.56 | [6 empty] | Общ.S = 0,8м2/п.м.*91,949п.м.=73,56м2. Коэффициент расхода k по материалу: для полимерной мембраны - LOGICROOF V-RP 1,5мм k=1,11 Паробарьер СА500-60,69м2 Геотекстиля иглопробивнойго термообработанного 300 г/м2-46,9м2
234 | 234 | Устройство отлива (карнизного свеса) из ПВХ металла LOGICROOF | п.м. | 91.949 | [6 empty] | Развертка листа 740* мм. Общ.S= 0,74м*91,949п.м.=68,04м2 Жидкий ПВХ ТН серый с флаконом-апликатором (Общ. V = 0,0008м3*91,949п.м.= 0,0736м3 = 73,6л)
|  | Устройство ограждения кровли ТЕХНОНИКОЛЬ KKO/CK, h=1200мм | [8 empty] | Общая длина ограждения - 90,8 м.п (L=2,425п.м.+88,424п.м.=90,849≈90,8 п.м.). Кровельное ограждение ТЕХНОНИКОЛЬ KKO/CK, представляет собой готовый установочный комплект с длиной секции 3,0м.п.
235 | 235 | Установка элементов кровельного ограждения ТЕХНОНИКОЛЬ KKO/CK, h=1200мм | п.м. | 90.8 | [6 empty] | Общая длина ограждения - 90,8 м.п. На 1.п.м. устанавливается 1 ст. огражд. Расчет: 90,8 п.м ограждения:3п.м. = 30,267шт ≈ 31 шт (установочных комплектов) Шуруп для бетона Rusconnect PBW 10130 10,5x130 мм, шестигранная головка с прессшайбой-186шт Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ-42шт (0,025м3/25,1л) Подкладки из ЭПДМ мембраны (150*х150*мм - размер одной подкладки)-93шт/2,09м3
|  | Устройство пешеходных дорожек из готовых элементов LOGICROOF Walkway Puzzle | м2 | 614.07 | [6 empty] | Всего монтируется 1023,45 м.п. ходовой дорожки (88,225м*6+83,065м+83,069м+83,064м*2+ (18,054м-0,8м)+(21,612м-0,8м) +(59,777м-0,8м)+(12,157м+1м) +(9,165м+1м)+(9,154м+1м)*2 +(2,225м*4)+(3,065м*4)=1023,45 п.м.), что соответствует 1706 шт (1023,45п.м./0,6=1705,74≈1706 шт) ПВХ Logicroof Walkway Puzzle дорожки серая 0,6*0,6м. Коэффициент расхода k по материалу: для ПВХ Logicroof Walkway Puzzle дорожки k=1,03, в смете учесть коэф. расхода
236 | 236 | Устройство воронок | шт | 39 | [6 empty] | На одну воронку расход материала: Фартук из ПВХ мембраны для воронки ТН - 1шт; Листвоуловитель (комплект с воронкой) - 1 шт; Воронка с ПВХ-фланцем XL503 Ø110 - 1 шт; Паробарьер СА500 - 0,2 м2 (учесть k=1,18); Жидкий ПВХ (на S≈(0,65м*0,65м)=0,42 м2) - 1,762 л. Лист оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (0,83м*0,83м=0,7 м2) - 0,7 м2
237 | 237 | Устройство аэраторов | шт | 57 | [6 empty] | На установку одного аэратора: ПВХ Кровельный аэратор 75 х 375 мм - 1 ш
Устройство Примыкания к вертикали с доутеплением для каменных стен
238 | 238 | Установка опорного каркаса | м.п. | 283.29 | [6 empty] | Уголок из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (развертка листа: 325мм+80мм=405 мм) - 1 п.м.;
239 | 239 | Установка утеплителя с креплением саморезами | м2 | 85 | [6 empty] | ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, 50 мм - 0,015 м3 (учесть k=1,03) Саморезы (5 шт/м2)
240 | 240 | Огрунтовка праймером | м2 | 283.29 | [6 empty] | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 - 0,1м2 (0,07кг);
241 | 241 | Устройство Примыкания к вертикали из ПВХ-мембраны | п.м. | 283.285 | [6 empty] | Общая длина примыкания - 283,285 м.п (L=18,054м+21,612м+59,721м+91,949м*2=283,285 п.м.≈283,3п.м.). Расход материала на 1п.м.: LOGICROOF V-RP, ширина 2.1 м, 1.5 мм (ширина листа мембраны 650*мм) - 0,65 м2 (учесть k=1,11); Рейка прижимная алюминиевая ТехноНИКОЛЬ - 1 п.м.; Паробарьер СА500 - 0,25м2 (учесть k=1,18); Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ - 1п.м.; Геотекстиль термообработанный ПЭТ 300 гр/м2 -(учесть k=1,1)
242 | 242 | Установка отлива | м.п. | 283.29 | [6 empty] | Отлив из оцинкованной стали (в развертке 0,29 м) - 1 п.м.; Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8хL с анкерным элементом ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45 - 5 ш Герметик ТехноНИКОЛЬ ПУ 600 мл - 0,25шт
Устройство Кровельного свеса
243 | 243 | Укладка утеплителя с креплением саморезами | м2 | 152.6 | [6 empty] | Расход материала на 1п.м.: ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (в верхних гофрах) ((0,4м*0,06м)*1п.м./2=0,012 м3) - 0,012м3; Минеральная вата легких марок ((0,275м*0,12м+0,15м*0,06м)*1п.м.=0,042 м3) - 0,042м3.
244 | 244 | Огрунтовка оснований | м2 | 46.9 | [6 empty] | Праймер битумный
245 | 245 | Устройство кровельного свеса из ПВХ-мембраны | м2 | 717.2 | [6 empty] | Общая длина свеса - 630,4 м.п (L=(78м+0,4м+0,4м)*8 участков=630,4 п.м.). LOGICROOF V-RP, ширина 0,5 м, 1.5 мм (расход 1,11) Паробарьер СА500 - 0,52м2 (учесть k=1,18);
246 | 246 | Устройство свеса из ПВХ металла LOGICROOF | м2 | 717.2 | [6 empty] | ПВХ металл LOGICROOF Жидкий ПВХ ТН серый 1л с флаконом-апликатором (расход 0,25л/м)
Устройство крнизного свеса
247 | 247 | Установка Карнизного отлива из оц.стали с полимер.покрытием RAL7004, t=0,7 мм, м2 | п.м. | 92.39 | [6 empty] | Развертка листа 705 мм. S=0,705м*92,39п.м.=65,13 м2 Костыль (575*х110), сталь оц. с полимер. Покрытием t=0,7 мм-185*2=370шт
248 | 248 | Устройство уклонообразующего слоя из Ц.п. раствора М50 | м2 | 31.87 | [6 empty] | V=0,0206м2*92,39п.м.=1,9 м3. Толщина уклоноотразующего слоя переменная = 0-122* мм, в расчете примем среднюю толщину - 61*мм. Ширина поверхности =345 мм. Общ.V=0,345мм*0,061мм*92,39м=1,9м3. S=92,39п.м.*0,345м= 31,87м2
Установка лестниц металлических Лм-1
249 | 249 | Установка лестниц металлических Лм-1 | кг | 645.64 | [6 empty] | На одну металлическую лестницу Лм-1: Уголок 75х6 по ГОСТ 8509-93 L=3,655м, 2 шт, m=50,37 кг; Стержень ∅20 по ГОСТ Р 52544-2006 L=0,72м, 7 шт, m=12,43 кг; Уголок 75х6 по ГОСТ 8509-93 L=0,51 м, 2 шт, m=7,03 кг; Уголок 75х6 по ГОСТ 8509-93 L=0,589 м, 2 шт, m=8,12 кг; Полоса 130х9х390 (фасрнка) по ГОСТ 103—2006, 1 шт, m=3,58 кг; Полоса 130х9х404 (фасрнка) по ГОСТ 103—2006, 1 шт, m=3,71 кг; Лист 235х10х235 по ГОСТ 19903-2015, 2 шт, m=8,67 кг; Труба 80х6 по ГОСТ 30245-2003 L=0,267 м, 2 шт, m=7,05 кг; Лист 125х8х115 по ГОСТ 19903-2015 2 шт, m=1,81 кг; Уголок 50х4 по ГОСТ 8509-93 L=1,02м, 2 шт, m=6,22кг; Полоса 40х4 (ограждение) по ГОСТ 103—2006 L=1,365 м, 4 шт, m=6,86 кг; Швеллер 10 по ГОСТ 8240-89 L=1,305 м, 2 шт, m=22,42 кг; Уголок 50х4 по ГОСТ 8509-93 L=0,658 м, 2 шт, m=4,01 кг; Стержень диам.14 по ГОСТ Р 52544-2006 L=0,72м, 22 шт, m=19,13 кг. Общ. масса на одну Лм-1=161,41 кг. На 4 лестницы Лм-1: 161,41кг*4шт =645,64 кг.
250 | 250 | Установка дополнительных прогонов | кг | 102.73 | [6 empty] | Труба 60х40х4 по ГОСТ 30245-2003 L=18,85 п.м., масса 1 п.м.=5,45 кг, общ. Масса 102,73 кг
251 | 251 | Огрунтовка ГФ-021 1слой | м2 | 28
252 | 252 | Окраска ПФ-115 2 слоя | м2 | 28
253 | 253 | Укладка утеплителя Минеральная вата легких марок (Технониколь или аналог) | м2 | 33.33 | [6 empty] | На 8 торцевых свеса кровли V=0,0249м2*86,8м=2,1613м3, S=(0,301м+0,083)*86,8м=33,33м2, t≈60 мм (переменная)
254 | 254 | Устройство примыканий к стойкам | м2 | 5.66 | [6 empty] | Паробарьер СА500 (Технониколь)-0,92м2 (расход 1,18) LOGICROOF V-SR (Технониколь)-5,08 (расход 1,18) LOGICROOF V-RP (Технониколь)-0,58 (расход 1,11) Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL 70-0,01м3 Герметик ТехноНИКОЛЬ ПУ 600 мл-2шт Обжимной металлический хомут-8шт Подкладка паронитовая (толщиной не менее 5мм) 235*ммх235*мм (Технониколь)-8шт/0,44м2
Монтаж фасонных элементов
255 | 255 | Монтаж фасонных элементов из оц. стали, t=0,5мм (АТР МеталлПрофиль) | п.м. | 3363.6 | [6 empty] | S=56,3*0,416+192,9*0,208+1245,8*0,156+1245,8*0,25+622,9*0,178 =680,215 м2. L=56,3+192,9+1245,8+1245,8+622,9=3363,6 п.м.
256 | 256 | Монтаж фасонных элементов из оц. стали, t=0,7мм индивидуального изготовления | п.м. | 1026.04 | [6 empty] | S=20*0,142+6,64*0,162+630,4*0,5+86,8*0,348+282,2*0,275=426,93 м2. L=20+6,64+630,4+86,8+282,2=1026,04 п.м.
257 | 257 | Монтаж фасонных элементов Bauder | п.м. | 292.6 | [6 empty] | Жесть ламинированная ПВХ Bauder (Баудер) FB12 1,2мм, b=400мм, l=2000мм. L=717,2*1,02 =731,5 п.м. 731,5*0,4=292,6м2
0 |  | Установка лестниц металлических Лм-2
258 | 258 | Установка лестниц металлических Лм-2 | кг | 825.1 | [6 empty] | На одну металлическую лестницу Лм-2: Уголок 75х6 по ГОСТ 8509-93 m=85,50 кг; Уголок 50х4 по ГОСТ 8509-93 m=7,05 кг; Стержень ∅20 по ГОСТ Р 52544-2006 m=14,20 кг; Труба 80х6 по ГОСТ 30245-2003 m=21,0 кг; Полоса 105х8х105 (фасрнка) по ГОСТ 103—2006 m=4,15кг; Лист 170х10х190 по ГОСТ 19903-2015 m=10,14 кг; Лист 170х10 по ГОСТ 19903-2015 m=4,54 кг; Полоса 40х4 (ограждение) по ГОСТ 103—2006 m=5,22 кг; Лист ПВ 508х710х890 по ГОСТ 8706-78 S=0,632 м2, m=13,21 кг. Общая масса одной металлической лестницы Лм-2 = 165,02 кг. Общая масса на 5 лестниц Лм-2: 165,02кг*5шт=825,1 кг Элементы крепления: гайи, шайбы-2,64кг Крепление Лм-2: G M GVZ 8.8 Анкерная шпилька fischer резьбовая оц. сталь, M12x1000 мм-20шт Клеевой состав Магификс Е500 производителя Росатом-0,5л Герметик ТехноНИКОЛЬ ПУ 600 мл (Технониколь)-2,5шт Пластиковый элемент (подкладка размером 265ммх150ммх35мм(h))-10шт (14,625кг) Подкладки из ЭПДМ мембраны (190*х170*) (Технониколь)-30шт/0,97м2
259 | 259 | Огрунтовка ГФ-021 1слой | м2 | 22.3
260 | 260 | Окраска ПФ-115 2 слоя | м2 | 22.3
Устройство внутренних ходовых площадок в уровне фонаря
261 | 261 | Монтаж элементов внутренних ходовых площадок | т | 29.693 | [6 empty] | В одном фонаре 2 ходовые площадки. Всего фонарей 4 шт. Элементы ходовых площадок на один фонарь: Уголок 50х6 (стойка) по ГОСТ 8509-93 m=2271,65 кг; Уголок 125х80х8 по ГОСТ 8510-86 m=609,38 кг; Болт М12 по ГОСТ 7798-70 m=45,54 кг; Гайка М12 по ГОСТ 5915-70 m= 13,16 кг; Шайба А.12 по ГОСТ 11371-78 m=10,53 кг; Полоса 40х4 (ограждение) по ГОСТ 103—2006 m=1175,62 кг; Уголок 50х6 (распорка огр.) по ГОСТ 8509-93 m=164,96 кг; Уголок 50х5 (перила) по ГОСТ 8509-93 m=1176,24 кг; Лист ПВ 508х600х6000 по ГОСТ 8706—78 m=1956,24 кг. Общая масса площадок на один фонарь = 7423,33 кг. Общ. масса на 4 фонаря: 7423,33 кг*4 шт=29693,3 кг= 29,693 т
262 | 262 | Огрунтовка ГФ-021 1слой | м2 | 1656.2 | [6 empty] | В одном фонаре 2 ходовые площадки. Всего фонарей 4 шт. S=414,05 м2* 4 шт=1656,2 м2
263 | 263 | Окраска ПФ-115 2 слоя | м2 | 1656.2
Устройство защитных сеток
264 | 264 | Установка защитных стенок фонарей СП-2 | т | 6.331 | [6 empty] | Масса одной сетки СП-2: 20,291 кг. Всего 312 сеток СП-2. Общая масса сеток: 20,291кг*312шт =6330,7 кг= 6,331т
265 | 265 | Крепление защитных сеток СП-2 | т | 1.182 | [6 empty] | Всего устанавливиются 312 сеток СП-2. Пруток круг 10-В ГОСТ2590-88: 95,0кг+89,23 кг+175,56 кг = 359,79 кг. Полоса 60х8: 821,76 кг. Общая масса: 359,79+821,76=1181,55 кг= 1,182т
266 | 266 | Огрунтовка ГФ-021 1слой | м2 | 20.3
267 | 267 | Окраска ПФ-115 2 слоя | м2 | 20.3
Прочие работы (мусор)
268 | 268 | Погрузка м/к от демонтажа | т | 724.14
269 | 269 | Перевозка м/к на склад Заказчика на расстояние до 2км | т | 724.14
270 | 270 | Разгрузка м/к на складе | т | 724.14
271 | 271 | Погрузка мусора строительного экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 481.13
272 | 272 | Вывоз и утилизация строительного мусора автомобилями-самосвалами расстояние до 47км | т | 481.13
Архитектурно-строительная часть АС2
Демонтажные работы
Демонтаж покрытия кровли в осях А/4-А'/Ях1-2 (Участок VI)
273 | 273 | Демонтаж: Рубероид (2 слоя) | м2/м3/т | 2375.2 | [6 empty] | Толщина 2 слоев рубероида - 6 мм. S=(7,868+7,944)*12+(10,893+10,945)*(3,855+3)+(8,776+8,721)*(6*3)+(10,936+10,881)*(24+12+24+18,875)=2375,2 м2. S двух слоев= 2375,2м2*2=4750,4 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2 (или 0,002т/м2). Общая масса: (2375,2м2*2кг/м2) *2слоя=9500,8кг=9,501 т
274 | 274 | Демонтаж: Стеклоизол (1 слой) | м2/м3/т | 2375.2 | [6 empty] | Толщина 1 слоя стеклоизола - 5 мм. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2,5 кг/м2. Общ. масса: 2375,2м2*2,5кг/м2=5938,01кг=5,938 т
275 | 275 | Демонтаж: Цементо-песчаная стяжка армированная | м2 | 2375.2 | [6 empty] | Толщина стяжки - 25 мм. Ц.п. стяжка армирована сеткой яч. 55х45х3мм, масса 1м2 сетки 2,42 кг. Общ. масса сетки: 2375,2м2*2,42кг/м2/1000=5,75 т. Масса 1м3 ц.п. стяжки 1800кг/м3. Общ. масса стяжки: 59,38*1800/1000=106,88т. Общ. Масса: 106,88+5,75=112,63т
276 | 276 | Демонтаж: Пенопласт | м2 | 2375.2 | [6 empty] | Толщина слоя пенопласта - 55 мм
277 | 277 | Демонтаж: Профиллированный лист | м2 | 2035.8 | [6 empty] | S=(8,776+8,721)*(6*3)+(10,936+10,881)*(24+12+24+18,875)=2035,8м2
278 | 278 | Демонтаж: Асбестоцементный лист 40/150 | м2 | 339.4 | [6 empty] | S=(7,868+7,944)*12+(10,893+10,945)*(3,855+3)=339,4
279 | 279 | Демонтаж: Монолитный железобетонный участок | м3 | 3.96 | [6 empty] | Толщина монолитного участка 200 мм. S=18,855*(0,5+0,55)=19,8 м2.
280 | 280 | Демонтаж: Стальные отливы переменной ширины | п.м. | 276.39 | [6 empty] | Общ. длина: (116,67*2+21,525*2)=276,39 п.м. Развертка отлива из оц.стали: (0,45+0,11*2+0,02*2)=0,71 м. Общ. S стальных отливов =276,39п.м.*0,71м=196,24 м2
281 | 281 | Демонтаж: Рубероид на вертикальных и горизонтальных поверхностях парапета (2 слоя) | м2 | 271.14 | [6 empty] | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. Общ. Длина отделки парапета: 116,67*2+21,525*2 =276,39п.м. Развертка листа рубероида: 0,4+0,41+0,171=0,981м. Общ. S 1 слоя: 276,39*0,981=271,14 м2. Площадь 2 слоев: 271,14*2=524,28м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2. Общая масса: (271,14м2*2кг/м2)*2слоя=1084,55кг=1,085 т
282 | 282 | Демонтаж: Листвоуловитель в комплекте с воронкой | шт | 2 | [6 empty] | Воронка - стальная труба ∅110 мм 2 шт
283 | 283 | Демонтаж: Воронка без листоуловителя | шт | 3 | [6 empty] | Воронка - стальная труба ∅110 мм 3 шт
Демонтаж покрытия фонаря в осях С/3-С/2х1/2-2/1, С-Фх1/2-2/1, М-Щх1/2-2/1 (Участок ХI)
284 | 284 | Демонтаж: Профлист | м2 | 106.84 | [6 empty] | S покрытия 1 фонаря: (2,771*2)*6,426=35,61м2. Общая S на 3 фонаря: 35,61м2*3=106,84 м2
285 | 285 | Демонтаж: Торец светоаэрационного фонаря из асбестоцементного волнистого листа 40/150 | м2 | 44.02 | [6 empty] | S одного торца 7,336 м2. Всего на 3 фонаря 6 торцов. Sобщ.: (7,336*2)*3=44,02 м2
286 | 286 | Демонтаж: Бортовая подоконная обшивка из асбестоцементного волнистого листа 40/150 | м2 | 20.88 | [6 empty] | Высота обшивки 580 мм. Общ. S бортовой подоконной обшивки на 1 фонарь: S=(0,58*6)*2=6,96 м2. Общ. S на 3 фонаря: 6,69м2*3=20,88 м2
287 | 287 | Демонтаж: Рубероид на вертикальных поверхностях фонаря (2 слоя) | м2 | 9 | [6 empty] | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S 1 слоя на 3 фонаря: ((0,25*6)*2)*3=9м2. Общ. S двух слоев: 9м2*2=18,0м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2. Общая масса: (9м2*2кг/м2) *2слоя=36 кг
288 | 288 | Демонтаж: Шибер из асбестоцементного волнистого листа 40/150 | м2 | 40.68 | [6 empty] | S листов на один фонарь: (1,13*6)*2=13,56 м2. S листов на три фонаря: 13,56м2*3=40,68 м2
289 | 289 | Демонтаж: Деревянный настил (уложенный в двух фонарях для перекрытия проема) из деревянной доски (150х30 мм) | м2 | 53.6 | [6 empty] | Общ. длина досок на один фонарь: (13+14)*6+(2,306+2,318)*39=342,3 п.м. Общ. Длина досок на два фонаря: 342,3п.м.*2=684,7 п.м. Общ. V досок: (0,15*0,03)*684,7п.м.=3,08 м3. Общ. вес: 3,08м3*500кг/м3=1540,51 кг=1,541 т. Общ.S на два фонаря: ((2,306м+2,318м)*5,8м)*2шт=53,6м2
Демонтаж покрытия фонаря в осях А/3-А/1х1/2-2/1 (Участок ХII)
290 | 290 | Демонтаж: Асбестоцементный волнистый лист 40/150 | м2 | 83.16 | [6 empty] | S покрытия 1 фонаря: (3,322*2)*12,517=83,16 м2
291 | 291 | Демонтаж: Пенопласт | м2 | 83.16 | [6 empty] | Толщина слоя пенопласта - 55 мм. S=83,16 м2
292 | 292 | Демонтаж: Цементо-песчаная стяжка армированная | м2 | 83.16 | [6 empty] | Толщина стяжки - 25 мм. Ц.п. стяжка армирована сеткой яч. 55х45х3мм, масса 1м2 сетки 2,42 кг. Общ. масса сетки: 83,16м2*2,42кг/м2=201,25 кг. Масса 1м3 ц.п. стяжки 1800кг/м3. Общ. масса стяжки: 2,08*1800=3742,33 кг. Общ. масса: 3742,33кг+201,25 кг=3943,59кг=3,944 т
293 | 293 | Демонтаж: Стеклоизол (1 слой) | м2 | 83.16 | [6 empty] | Толщина 1 слоя стеклоизола - 5 мм. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя стеклоизола - 2,5 кг/м2. Общ. масса: 83,16м2*2,5кг/м2=207,91 кг
294 | 294 | Демонтаж: Рубероид (2 слоя) | м2 | 83.16 | [6 empty] | Толщина 2 слоев рубероида - 6 мм. S одного слоя 83,16 м2. S двух слоев= 83,16м2*2=166,33 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2. Общая масса: (83,16м2*2кг/м2)*2слоя=332,65 кг
295 | 295 | Демонтаж: Торец светоаэрационного фонаря (ц.п. штукатурка 15 мм, деревянная доска в два слоя - 60 мм, дранка - 5 мм, ц.п. штукатурка 20 мм | м2 | 28.76 | [6 empty] | Площадь одного торца 14,379 м2. Всего торцов 2 шт, Общ. S двух торцов: 14,379*2=28,76 м2. Общая толщина стены торца 100 мм. Масса одного торца светоаэрац. фонаря: дерев.доска=(14,379м2*0,06м)*500кг/м3=431,37 кг, штукатурка=(14,379м2*0,035м)*1500кг/м3=754,90 кг, общ.масса торца= 754,9кг+431,37кг=1186,27кг. Общая масса двух торцов: 1186,27кг*2=2372,54 кг. Итого получается масса 1м2 торца=1186,27кг/14,379м2=82,5 кг/м2
296 | 296 | Демонтаж: Бортовые плиты | шт | 30 | [6 empty] | Размер плиты 800х600(h)х70 мм. На одну плиту: V=0,048 м3, масса=47,4кг
297 | 297 | Демонтаж: Рубероид на вертикальных поверхностях бортовых плит (2 слоя) | м2 | 15.39 | [6 empty] | Суммарная толщина слоев рубероида - 10 мм. S одного слоя: 0,415*(12,517*2+3,025*2+3,002*2)=15,39 м2. Общ. S двух слоев: 15,39м2*2=30,78 м2. Нагрузка на 1м2 от 1 слоя рубероида - 2 кг/м2. Общая масса: (15,39м2*2кг/м2)*2слоя=61,57 кг
298 | 298 | Демонтаж: Деревянная доска (150х25 мм) бортовой обшивки | м2 | 10.8 | [6 empty] | Общ. S: (0,45м*12)*2 стороны=10,8 м2. Общ. V: 10,8м2*0,025 м=0,27 м3. Общ. вес: 0,27м3*500кг/м3=135 кг
299 | 299 | Демонтаж: Стальные отливы (подоконные) | м2 | 25.03 | [6 empty] | Ширина стальных фартуков/отливов 0,3м. Общ. S листов: (12,517*2)*0,3=7,51 м2
300 | 300 | Демонтаж: Заполнение светоаэрационных фонарей из поликарбоната (остекление) | м2 | 36.24 | [6 empty] | Остекление выполено в один ряд, высота листа 1,51м; общая длина остекления = 12 п.м.*2 стороны=24 п.м.; толщина листа поликарбоната 4 мм; Общ. S: 1,51м*24м=36,24 м2. Удельный вес - 0,8кг/м2
301 | 301 | Демонтаж: Каркас остектения из металлических элементов | т | 1.311 | [6 empty] | Т-образный профиль 35х35х4 марки ≈ AISI 304, m 1п.м. = 2,07 кг/м, L=(1,51м*21шт)*2 стороны=63,42 м, m=63,42 м*2,07кг/м=131,28 кг. Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-57, L=12*4=48м, m=5,72кг/м*48м=274,56 кг. Уголок 100х12 по ГОСТ 8509-57, L=12*4=48м, m=17,9кг/м*48м=859,2 кг. Уголок 32х4 по ГОСТ 8509-57, L=12*2=24м, m=1,91кг/м*24м=45,84 кг. Общ. масса: 131,28кг+274,56кг+859,2кг+ 45,84кг=1310,88кг =1,311т
Демонтаж прогонов по фермам покрытия
302 | 302 | Демонтаж прогонов Пр-2 из швеллера 22а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-5 и ФС-6 | кг | 678 | [6 empty] | Длина одного прогона 6 м. Общая длина прогонов: 6п.м. х 5шт = 30 п.м. Масса погонного метра 22,6 кг/п.м., общая масса: 30п.м. х 22,6кг/п.м. = 678,0 кг
303 | 303 | Демонтаж прогонов Пр-2 из швеллера 22а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-5 и ФС-6 | кг | 67.8 | [6 empty] | Длина одного прогона 3 м. Масса погонного метра 22,6 кг/п.м., общая масса: 3п.м. х 22,6кг/п.м. = 67,8 кг
304 | 304 | Демонтаж прогонов Пр-2 из швеллера 22а по ГОСТ 8240-56 по фермам ФС-5 | кг | 90.4 | [6 empty] | Длина одного прогона 1 м. Общая длина прогонов: 1п.м. х 4шт = 4 п.м. Масса погонного метра 22,6 кг/п.м., общая масса: 4п.м. х 22,6кг/п.м. = 90,4 кг
305 | 305 | Демонтаж прогонов Пр-3 из двутавра 22 по ГОСТ 8239-56 по коланнам | т | 4.608 | [6 empty] | Длина одного прогона 6 м. Общая длина прогонов: 6п.м. х 32шт = 192 п.м. Масса погонного метра 24,0 кг/п.м., общая масса: 192п.м. х 24кг/п.м. = 4608 кг = 4,608 т
306 | 306 | Демонтаж прогонов Пр-3 из двутавра 22 по ГОСТ 8239-56 по коланнам | кг | 48 | [6 empty] | Длина одного прогона 1 м. Общая длина прогонов: 1п.м. х 2шт = 2 п.м. Масса погонного метра 24,0 кг/п.м., общая масса: 2п.м. х 24кг/п.м.=48 кг
307 | 307 | Демонтаж опорных пластин (листов) t=10 для крепления прогонов Пр-3 | кг | 331.69 | [6 empty] | Габарит одной пластины: 485х132х10 мм. Масса одной опорн. пластины: 0,485*0,132*0,01*7850 =5,026 кг. Общ. масса: 5,026кг*66шт=331,69 кг
308 | 308 | Демонтаж затяжки, установленной между прогонами, из арматурного стержня ∅14* по ГОСТ 5781-82 | кг | 7.23 | [6 empty] | Общ. длина дем.-ых элементов: 2,026+1,974+1,974=5,97 м. Общ. масса: 5,97м х 1,21кг/м= 7,23 кг
309 | 309 | Демонтаж поперечных прогонов (в усл. обозначениях замаркированы "1") из швеллера 5 по ГОСТ 8240-56 (для укладки асбестоцементного волнистого листа) | т | 2.81 | [6 empty] | Общ. длина дем.-ых элементов: (21,78м*4шт)+(8,11м*20шт)+(7,8м*20шт)+(21,91м*8шт)=580,6 п.м. Масса погонного метра 4,84 кг/п.м, общая масса: 580,6п.м. х 4,84кг/п.м.=2810,1 кг = 2,810 т
Демонтаж элементов по фермам фонарей
310 | 310 | Демонтаж прогонов Пр-6 из швеллера 16 по ГОСТ 8240-56 по фермам фонарей ФФ-4 | кг | 511.2 | [6 empty] | Длина одного прогона 6 м. Общая длина прогонов: 6п.м. х 6шт = 36 п.м. Масса погонного метра 14,2 кг/п.м., общая масса: 36п.м. х14,2кг/п.м.=511,2 кг
311 | 311 | Демонтаж участка ВП ферм фонаря ФФ-4 (в осях 1/2-2/1хС/3-С/2, 1/2-2/1хС-Ф, 1/2-2/1хМ-Щ) из спаренных швеллеров №12 по ГОСТ 8240-56 | кг | 375.15 | [6 empty] | Длина элементов ВП одной фермы ФФ-4 - 6,012 п.м., на одни фонарь - 12,024 п.м. Общая длина на 3шт ФФ-4: 12,024п.м. х 3шт = 36,072 п.м. Масса погонного метра 10,4 кг/п.м., общая масса: 36,072п.м. х 10,4кг/п.м. = 375,15 кг
312 | 312 | Демонтаж элементов шибера ферм фонарей ФФ-4 (СВ-18 - 6 шт) (в осях 1/2-2/1хС/3-С/2, 1/2-2/1хС-Ф, 1/2-2/1хМ-Щ) из уголка 40х4, 45х5, 90х8 по ГОСТ 8509-57 | кг | 1012.04 | [6 empty] | Длина уголка 40х4 на одну ферму ФФ-4 - 10,36 п.м; общая длина на 3шт ФФ-4: 10,36п.м. х 3шт = 31,08 п.м., масса погонного метра 2,42 кг/п.м., общая масса: 31,08п.м. х 2,42кг/п.м. =75,214 кг. Длина уголка 45х5 на одну ферму ФФ-4 - 14,824 п.м; общая длина на 3шт ФФ-4: 14,824п.м. х 3шт = 44,47 п.м., масса погонного метра 3,37 кг/п.м., общая масса: 44,47п.м. х 3,37кг/п.м. =149,871 кг. Длина уголка 90х8 на одну ферму ФФ-4 - 24 п.м; общая длина на 3шт ФФ-4: 24п.м. х 3шт = 72 п.м., масса погонного метра 10,93 кг/п.м., общая масса: 72п.м. х 10,93кг/п.м. =786,96 кг.
313 | 313 | Демонтаж вертикальных связей СВ-17 из уголка 40х4 по ГОСТ 8509-57 | кг | 389.57 | [6 empty] | Длина уголка 40х4 на одну ВС-17 - 26,83 п.м; общая длина на 6 шт СВ-17: 26,83п.м. х 6шт = 160,98 п.м., масса погонного метра 2,42 кг/п.м., общая масса: 160,98п.м. х 2,42кг/п.м. =389,57 кг.
Монтажные работы
Замена прогонов по фермам
314 | 314 | Установка новых прогонов из Швеллера №22У по ГОСТ 8240-97 (Пр-2 (нов)) | кг | 654.11 | [6 empty] | Длина одного прогона 5,99 м, общая длина прогонов: 5,99м*5шт= 29,95 м. Масса одного прогона 125,79 кг, общая масса: 125,79кг х 5шт =628,95 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 628,95кг*1,04=654,11 кг = 0,654т Болт М20-6дх65.58 (S30) по ГОСТ 7798-70 - 44 шт, общ.масса 10,05 кг; Гайка М20-6Н.5 (S30) по ГОСТ 5915-70 - 88 шт, общ.масса 6,29 кг; Шайба А.20.01.08кп.016 по ГОСТ 11371-78 - 88 шт, общ.масса 1,51 кг. Общая масса= 17,85 кг.
315 | 315 | Установка новых прогонов из Швеллера №22У по ГОСТ 8240-97 (Пр-1 (нов)) | кг | 88.67 | [6 empty] | Длина одного прогона 1,015 м, общая длина прогонов: 1,015м*4шт= 4,06 м. Масса одного прогона 21,315 кг, общая масса: 21,315кг х 4шт =85,26 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 85,26кг*1,04=88,67 кг = 0,0894т
316 | 316 | Установка новых прогонов из Швеллера №22У по ГОСТ 8240-97 (Пр-3 (нов)) | кг | 65.3 | [6 empty] | Длина одного прогона 2,99 м, общая длина прогонов: 2,99м*1шт= 2,99 м. Масса одного прогона 62,79 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 62,79кг*1,04=65,30 кг = 0,065т
317 | 317 | Крепление новых прогонов | кг | 58.95 | [6 empty] | Уголок 160х100х10 по ГОСТ 8510-86 - 11 шт, общ.масса 58,95 кг. Общая масса= 58,95 кг.
318 | 318 | Крепление новых прогонов | кг | 4.264 | [6 empty] | Полоса 130х10х100 мм (клин) по ГОСТ 103-2006 - 4 шт, общ.масса 4,1 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021 Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 4,1 кг*1,04=4,264 кг
Узел опирания крайних прогонов Пр-1 на кирпичные стены
319 | 319 | Устройство гнезд в кирпичной стене для опирания новых прогонов | шт | 4 | [6 empty] | Vодного гнезда =0,4м*0,3м*0,15м=0,018м3, Общ.V гнезд: 0,018м3 х 4шт =0,072 м3
320 | 320 | Устройство бетонной подушки для опирания новых прогонов, бетон В15 | м3 | 0.027 | [6 empty] | Vодной подушки =0,3м*0,15м*0,15м=0,007 м3, Общ.V: 0,007м3 х 4шт =0,027 м3
321 | 321 | Заполнение полости (пазух) гнезд в кирпичной кладке стен после заложения (забивки) кирпичом обетонировать узлы | м3 | 0.007 | [6 empty] | Общий V≈0,072-0,027=0,045 м3 на заделку четырех отверстий (гнезд). Из них V раствора ≈ 0,045м3*0,15=0,007 м3 - обетонирование узлов (бетон В15)
322 | 322 | Заполнение полости (пазух) гнезд в кирпичной кладке стен после установки новых прогонов - заложение (забивка) кирпичом | м3 | 0.038 | [6 empty] | Общий V≈0,072-0,027=0,045 м3 на заделку четырех отверстий (гнезд). Из них V кирп.пладки ≈ 0,045м3*0,85=0,038 м3 - заложение кирпичом (марка не менее М75)
Замена прогонов по колоннам
323 | 323 | Установка новых прогонов из Двутавра 22 по ГОСТ 8239-89 (Пр-4 (нов)) | т | 4.768 | [6 empty] | Длина одного прогона 5,97 м, общая длина прогонов: 5,97м*32шт= 191,04 м. Масса одного прогона 143,28 кг, общая масса: 143,28кг х 32 шт =4584,96 кг= 4,585 т. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 4584,96кг*1,04=4768,36 кг = 4,768т Болт М20-6дх70.58 (S30) по ГОСТ 7798-70 - 132 шт, общ.масса 31,77 кг; Гайка М20-6Н.5 (S30) по ГОСТ 5915-70 - 264 шт, общ.масса 18,86 кг; Шайба А.20.01.08кп.016 по ГОСТ 11371-78 - 264 шт, общ.масса 4,53 кг. Общая масса= 55,16 кг.
324 | 324 | Установка новых прогонов из Двутавра 22 по ГОСТ 8239-89 (Пр-5 (нов)) | кг | 50.17 | [6 empty] | Длина одного прогона 1,005 м, общая длина прогонов: 1,005м*2шт= 2,01 м. Масса одного прогона 24,12 кг, общая масса: 24,12кг х 2 шт = 48,24 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 48,24кг*1,04=50,17 кг
325 | 325 | Крепление новых прогонов | т | 1.149 | [6 empty] | Лист 165х12х485 мм (оп.слоик) по ГОСТ 19903-2015 -66 шт, общ.масса 497,53 кг; Лист 145х8х300 мм (фасонка) по ГОСТ 19903-2015 -66 шт, общ.масса 180,3 кг; Лист 165х10х250 мм (ребро) по ГОСТ 19903-2015 -132 шт, общ.масса 427,43 кг. Общая масса: 497,53+180,3+427,43 = 1105,26 кг. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 1105,26кг*1,04=1149,47 кг = 1,149 т
326 | 326 | Крепление новых прогонов | кг | 3.224 | [6 empty] | Полоса 130х10х150 мм (клин) по ГОСТ 103-2006 - 2 шт, общ.масса 3,1 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021 Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 3,1кг*1,04=3,224 кг
Узел опирания крайних прогонов Пр-5 на кирпичные стены
327 | 327 | Устройство гнезд в кирпичной стене для опирания новых прогонов | шт | 2 | [6 empty] | Vодного гнезда =0,4м*0,3м*0,15м=0,018м3, Общ.V гнезд: 0,018м3 х 2шт =0,035 м3
328 | 328 | Устройство бетонной подушки для опирания новых прогонов, бетон В15 | м3 | 0.014 | [6 empty] | Vодной подушки =0,3м*0,15м*0,15м=0,007 м3, Общ.V: 0,007м3 х 2шт =0,014 м3
329 | 329 | Заполнение полости (пазух) гнезд в кирпичной кладке стен после заложения (забивки) кирпичом обетонировать узлы | м3 | 0.022 | [6 empty] | Общий V≈0,035-0,014=0,022 м3 на заделку двух отверстий (гнезд). Из них V раствора ≈ 0,022м3*0,15=0,0032 м3 - обетонирование узлов (бетон В15)
330 | 330 | Заполнение полости (пазух) гнезд в кирпичной кладке стен после установки новых прогонов - заложение (забивка) кирпичом | м3 | 0.022 | [6 empty] | Общий V≈0,035-0,014=0,022 м3 на заделку двух отверстий (гнезд). Из них V кирп.пладки ≈ 0,022м3*0,85=0,0184 м3 - заложение кирпичом (марка не менее М75)
Установка новых прогонов по фермам фонарей
331 | 331 | Установка новых прогонов из швеллера №16У по ГОСТ 8240-97 (Пр-6 (нов)) | кг | 541.75 | [6 empty] | Длина одного прогона 6,114 м, общая длина прогонов: 6,114м*6шт= 36,684 м. Масса одного прогона 86,819 кг, общая масса: 86,819кг х 6шт =520,91 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 520,91кг*1,04=541,75 кг
Установка затяжек
332 | 332 | Установка затяжки из арм. ∅14 А240 по ГОСТ 5781-82 | кг | 7.59 | [6 empty] | Длина одной затяжки 2,09 м, общ.масса 7,59 кг Гайка М12-6Н.5 по ГОСТ 5915-70 - 12 шт, общ.масса 0,188 кг; Шайба А.12.01.08кп.016 по ГОСТ 11371-78 - 6 шт, общ.масса 0,038 кг. Итого 0,226кг
Демонтаж при ремонте кирпичных парапетов
333 | 333 | Демонтаж кладки папапета из керамического кирпича | м3 | 2.91 | [6 empty] | V=(4,421м2*0,38м)+(3,649м2*0,38м)-(0,403м2*0,38м)=2,91 м3
334 | 334 | Извлечение поврежденных/разрушенных керамических кирпичей | м3 | 0.06
335 | 335 | Демонтаж карнизных плит | шт | 5 | [6 empty] | Плита 700х450х60 мм -1 шт, Vплиты = 0,019 м3, плита 500х450х60 мм - 4 шт, Vплиты = 0,014 м3, на 4 плиты V=0,054 м3
336 | 336 | Демонтаж отливов из оцинкованной стали | м2 | 8.25 | [6 empty] | Всего отверстий под водоотвод в кирпичной кладке парапетов в осях А/1-А'/Ях2 - 5 шт. S одного отлива: 1,645мх(0,7м+0,15м+0,15м)=1,65 м2. Общая площадь оцинкованной стали на 5 отливов: 1,65м2х5=8,2 м2
Перекладка участка парапета
337 | 337 | Перекладка участка парапета | м3 | 3.07 | [6 empty] | V=(4,421м2*0,38м)+(3,649м2*0,38м)=3,07 м3 Керамический кирпич марки М125 (аналогичной существующей кладки)
Замена карнизных плит на монолитный участок
338 | 338 | Устройство нового карнизного участка из бетона | м3 | 0.14317 | [6 empty] | Бетон В20
339 | 339 | Армирование нового карнизного участка | кг | 16.11 | [6 empty] | Арматура ∅8 А500 по ГОСТ Р 52544-2006, общ. Длина стержней - 40,78 п.м., масса п.м. - 0,395 кг, общ. Масса 16,11 кг
Ремонт кирпичной кладки на локальных участках фасада в осях А'/Ях2-1
340 | 340 | Ремонт кирпичной кладки отдельным местами | м3 | 0.08 | [6 empty] | Керамический кирпич марки М125 (аналогичной существующей кладки), 40 шт
Заложение отверстий под водоотвод в кирпичной кладке парапетов в осях А/1-А'/Ях2
341 | 341 | Керамический кирпич марки М125 (аналогичной существующей кладки) | м3 | 0.31 | [6 empty] | Всего отверстий под водоотвод в кирпичной кладке парапетов в осях А/1-А'/Ях2 - 5 шт. V=0,23мх0,7мх0,38мх 5отв.= 0,31м3
Ремонт верт. поверхностей кирпичных парапетов
342 | 342 | Штукатурка парапета Цементно-песчаный раствор М50 (оштукатуривание по сетке) | м2 | 167.5 | [6 empty] | Общая S оштукатуривания 167,5* м2. V=167,5м2*0,025м=4,19м3
Устройство карнизного свеса
343 | 343 | Установка Карнизного отлива из оц.стали с полимер.покрытием RAL7004, t=0,7 мм | м | 22.03 | [6 empty] | Развертка листа 681 мм, L устр. отлива 22,03 м. Общ.S=0,681м*22,03м=15,0м2 Костыль (575*х110), сталь оц. с полимер. Покрытием. Развертка листа 538 мм. Количество устанавливаемы костылей принято в расчете 2 шт на 1 п.м. Итого 22,03 п.м.*2шт≈44 шт Саморез остроконечный 4,8х70* с анкерным элементом - 112 шт (22030/200=110,2≈111 шага). Саморез сверлоконечный Ø5,5х60* - 88 шт.
344 | 344 | Герметизирование стыков: Герметик ТехноНИКОЛЬ ПУ 600 мл (Технониколь или аналог) | л | 7.2 | [6 empty] | V≈(0,025м*0,025м)/2*22,03м=0,0069м3=6,9л; 6,9л/0,6л=11,5 шт ≈ 12 шт
345 | 345 | Устройство уклонообразующего слоя из ц.п. раствора М50 | м2 | 6.6 | [6 empty] | Толщина уклонообразующего слоя переменная = 0-102* мм, в расчете примем среднюю толщину - 51*мм. Ширина поверхности =300 мм. Общ.V=0,3мм*0,051мм*22,03м=0,3м3
Монтажные работы
Усиление ферм ФС-6 и ФФ-5
346 | 346 | Усиление ферм ФС-6: установка шпренгелей №1 и №2, устройство усиления УС-1 и УС-2 | кг | 317.89 | [6 empty] | Установка шпренгелей №1 - 2шт: Уголок 63х5 (шпренгель) по ГОСТ 8509-93 - 4,116 п.м, общ.масса 19,8 кг; Лист 230х8х400 мм (фасонка) по ГОСТ 19903-2015 - 2 шт, общ.масса 11,56 кг; Полоса 100х8х252 (фасонка) по ГОСТ 103—2006 - 2 шт, общ.масса 3,17 кг; Полоса 50х8х85 (сухарик) по ГОСТ 103—2006 - 2 шт, общ.масса 0,53 кг. Установка шпренгелей №2 - 6 шт: Уголок 63х5 (шпренгель) по ГОСТ 8509-93 - 13,884 п.м, общ.масса 66,78 кг; Лист 245х8х400 мм (фасонка) по ГОСТ 19903-2015 - 6 шт, общ.масса 36,93 кг; Полоса 100х8х255 (фасонка) по ГОСТ 103—2006 - 6 шт, общ.масса 9,61 кг; Полоса 50х8х85 (сухарик) по ГОСТ 103—2006 - 6 шт, общ.масса 1,6 кг. Усиление УС-1: Полоса 100х10 по ГОСТ 103—2006 - 6,6 п.м., общ.масса 51,81 кг. Усиление УС-2: Полоса 110х6 по ГОСТ 103—2006 - 20,048 п.м., общ.масса 103,87 кг. Итого общ.масса=305,65 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса = 305,66 кг. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 305,66кг*1,04=317,89 кг
347 | 347 | Усиление ферм фонаря ФФ-5: устройство усиления УС-3 | кг | 67.37 | [6 empty] | Усиление УС-3: Уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93 - 13,914 п.м, общ.масса 59,13 кг; Полоса 50х8х75 (сухарик) по ГОСТ 103—2006 - 24 шт, общ.масса 5,65 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса = 64,78 кг. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 64,78кг*1,04=67,37 кг
Усиление ферм ФС-5 и ФФ-4
348 | 348 | Усиление ферм ФС-5: установка шпренгелей №3, устройство усиления УС-4, УС-5 и УС-6 | т | 2.623 | [6 empty] | Усиление УС-4: Полоса 120х8 по ГОСТ 103—2006 - 228,21 п.м, общ.масса 1719,79 кг. Усиление УС-5: Полоса 120х8 по ГОСТ 103—2006 - 62,804 п.м, общ.масса 473,29 кг. Усиление УС-6: Полоса 80х5 по ГОСТ 103—2006 - 29,388 п.м, общ.масса 92,28 кг. Установка шпренгелей №3 - 11 шт: Уголок 63х5 (шпренгель) по ГОСТ 8509-93 - 32,23 п.м, общ.масса 155,03 кг; Лист 255х8х344 мм (фасонка) по ГОСТ 19903-2015 - 11 шт, общ.масса 60,6 кг; Полоса 100х8х218 мм (фасонка) по ГОСТ 103—2006 - 11 шт, общ.масса 15,06 кг; Полоса 50х8х85 мм (сухарик) по ГОСТ 103—2006 - 22 шт, общ.масса 5,87 кг. Итого общ.масса = 2521,92 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 2521,92кг*1,04=2622,80 кг = 2,623 т
349 | 349 | Усиление ферм фонаря ФФ-4: устройство усиления УС-7 | кг | 245.28 | [6 empty] | Усиление УС-7: Полоса 160х8 по ГОСТ 103—2006 - 23,472 п.м., общ.масса 235,85 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса = 235,85 кг. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 235,85кг*1,04= 245,28 кг
Усиление горизонтальных связей
350 | 350 | Устройство усиления №1 (2 горизонтальные связи) | кг | 170.27 | [6 empty] | Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93 - 26,756 п.м., общ.масса 153,04 кг; Полоса 50х8х85 (сухарик) по ГОСТ 103-2006 - 40 шт, общ.масса 10,68 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса = 163,72 кг. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 163,72кг*1,04= 170,27 кг
351 | 351 | Устройство усиления №2 (7 горизонтальных связей) | кг | 501.3 | [6 empty] | Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93 - 79,044 п.м., общ.масса 452,13 кг; Полоса 50х8х85 (сухарик) по ГОСТ 103-2006 - 112 шт, общ.масса 29,89 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса = 482,02 кг. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 482,02кг*1,04= 501,30 кг
Замена стойки фермы ФС-6
352 | 352 | Демонтаж стойки фермы ФС-6 из двух уголков 63х6 по ГОСТ 8509-57 (в осях А/2х2/1-2) | кг | 28.73 | [6 empty] | Длина одной стойки 2,217 м, общ. длина уголков: 2,217п.м.*2 уголка=4,434 п.м. Масса погонного метра 5,72 кг/п.м., общая масса уголков: 4,434п.м.х5,72кг/п.м. = 25,36 кг. Масса фасонки: (0,12*0,251*0,01)*7850=2,36 кг. Масса сухариков: (0,05*0,085*0,01*7850)*3 шт= 1 кг. Общая масса: 25,36 кг+ 2,36 кг+1кг =28,73 кг
353 | 353 | Установка новой стойки (1 шт) фермы ФС-6 | кг | 33.04 | [6 empty] | Уголок 63х6 по ГОСТ 8509—93 - 2 шт, длина одной стойки (одного уголка) 2,217 п.м., общ.масса 25,362 кг; Лист 225х10х306 (фасонка) по ГОСТ 19903-2015 - 1 шт, общ.масса 5,405 кг; Полоса 50х10х85 (сухарик) по ГОСТ 103—2006 - 3 шт, общ.масса 1,001 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса = 31,77 кг. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 31,77кг*1,04= 33,04 кг
354 | 354 | Устройство узла опирания профилированного настила | кг | 214.14 | [6 empty] | Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93 - 36 п.м., общ.масса 205,9 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021 Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 205,9кг*1,04=214,14 кг Шпилька резьбовая fischer GM GVZ 8.8.метровая для химического анкера ОЦ, M12x1000 мм (или аналог) на спец. клеевом составе -13 шт: 97 шпилек (отрезков) *0,125 м=12,125 п.м=13 шпилек; Гайка М12 по ГОСТ 5915-70 - 97 шт, общ.масса 1,52 кг; Шайба М12 по ГОСТ 11371-78 - 97 шт, общ.масса 0,61 кг; Клеевой состав Магификс Е500 производителя Росатом (или аналог), V=0,0004м3=0,4л
Замена распорок Р1, Р2, Р6, Р9
355 | 355 | Демонтаж распорок Р-1 из двух уголков 90х56х6 по ГОСТ 8510-57 (в осях Я-А'/Ях1, Я-А'/Ях2) | кг | 158.12 | [6 empty] | Длина одной распорки 5,9 м. Общая длина распорок: 5,9п.м.х2шт= 11,8 п.м., общая длина уголка: 11,8*2=23,6 п.м. Масса погонного метра 6,7 кг/п.м., общая масса: 23,6п.м.х 6,7кг/п.м. = 158,12 кг
356 | 356 | Демонтаж распорок Р-2 из одиночного уголка 56х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях Б/2-Юх1/2-2/1) | кг | 271.2 | [6 empty] | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м.х11шт=63,8 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 63,8п.м.х4,25кг/п.м. = 271,2 кг
357 | 357 | Демонтаж распорок Р-9 из двух уголков 56х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях Б/2-Юх1 и Б/2-Юх2) | т | 1.103 | [6 empty] | Длина одной распорки 5,9 м. Общая длина распорок: 5,9п.м.х22шт=129,8 п.м., общая длина уголка: 129,8*2=259,6 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 259,6п.м.х4,25кг/п.м. = 1103,3 кг = 1,103 т
358 | 358 | Демонтаж распорок Р-6 из двух уголков 56х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях А/3-А/2х1-2, А/0-Б/1х1-2, С-Фх1-2, Я-А'/Ях1-2) | т | 1.035 | [6 empty] | Длина одной распорки 5,8 м. Общая длина распорок: 5,8п.м.х21шт=121,8 п.м., общая длина уголка: 121,8*2=243,6 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 243,6п.м.х4,25кг/п.м. = 1035,3 кг = 1,035 т
359 | 359 | Установка распорок Р-1 (нов.) по колоннам | кг | 267.86 | [6 empty] | Одна распорка состоит из: Труба 80х4 по ГОСТ 30245-2003 длиной 5,73 м, масса 52,83 кг; Полоса 100х5х45 мм (заглушка) по ГОСТ 103—2006 - 4 шт, общ.масса 0,71 кг; Лист 180х10х240 мм (фасонка) по ГОСТ 19903-2015 - 2 шт, общ.масса 6,78 кг; Лист 180х12х120 мм (фасонка) по ГОСТ 19903-2015 - 2 шт, общ.масса 4,07 кг. Общая масса одной распорки: 64,39 кг. Всего распорок - 4 шт. Общ.масса распорок: 4 шт х 64,39 кг= 257,56 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 257,56кг*1,04=267,86 кг Болт М20-6gх70.58(S30) по ГОСТ 7798-70 - 4 шт, общ.масса 0,96 кг; Гайка М20-6Н.5(S30) по ГОСТ 5915-70 - 8 шт, общ.масса 0,57 кг; Шайба А.20.01.08кп.016 по ГОСТ 11371-78 - 8 шт, общ.масса 0,14 кг. Общая масса= 1,67 кг*4шт=6,68кг.
360 | 360 | Установка распорок Р-2 (нов.) | кг | 706.53 | [6 empty] | Одна распорка состоит из: Труба 80х4 по ГОСТ 30245-2003 длиной 5,835 м, масса 53,8 кг; Полоса 100х5х45 мм (заглушка) по ГОСТ 103—2006 - 4 шт, общ.масса 0,71 кг; Лист 220х10х210 мм (фасонка) по ГОСТ 19903-2015 - 2 шт, общ.масса 7,25 кг. Общая масса одной распорки: 61,76 кг. Всего распорок - 11 шт. Общ.масса распорок: 11 шт х 61,76 кг= 679,36 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 679,36кг*1,04=706,53 кг Болт М20-6gх65.58(S30) по ГОСТ 7798-70 - 4 шт, общ.масса 0,91 кг; Гайка М20-6Н.5(S30) по ГОСТ 5915-70 - 8 шт, общ.масса 0,57 кг; Шайба А.20.01.08кп.016 по ГОСТ 11371-78 - 8 шт, общ.масса 0,14 кг. Общая масса= 1,62 кг*11шт=17,82кг.
361 | 361 | Установка распорок Р-9 (нов.) по колоннам | т | 1.309 | [6 empty] | Одна распорка состоит из: Труба 70х4 по ГОСТ 30245-2003 длиной 5,73 м, масса 45,67 кг; Полоса 100х5х45 мм (заглушка) по ГОСТ 103—2006 - 4 шт, общ.масса 0,71 кг; Лист 180х10х240 мм (фасонка) по ГОСТ 19903-2015 - 2 шт, общ.масса 6,78 кг; Лист 180х12х120 мм (фасонка) по ГОСТ 19903-2015 - 2 шт, общ.масса 4,07 кг. Общая масса одной распорки: 57,23 кг. Всего распорок - 22 шт. Общ.масса распорок: 22 шт х 57,23 кг= 1259,1 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 1259,1кг*1,04=1309,46 кг =1,309т Болт М20-6gх70.58(S30) по ГОСТ 7798-70 - 4 шт, общ.масса 0,96 кг; Гайка М20-6Н.5(S30) по ГОСТ 5915-70 - 8 шт, общ.масса 0,57 кг; Шайба А.20.01.08кп.016 по ГОСТ 11371-78 - 8 шт, общ.масса 0,14 кг. Общая масса= 1,67 кг*22шт=36,74кг.
362 | 362 | Установка распорок Р-3 (нов.) | шт/т | 1.054 | [6 empty] | Одна распорка состоит из: Труба 80х4 по ГОСТ 30245-2003 длиной 5,71 м, масса 52,65 кг; Полоса 100х5х45 мм (заглушка) по ГОСТ 103—2006 - 4 шт, общ.масса 0,71 кг. Общая масса одной распорки: 53,33 кг. Всего распорок - 19 шт. Общ.масса распорок: 19 шт х 53,36 кг= 1013,8 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 1013,8кг*1,04=1054,35 кг =1,054т
Замена связей СВ1, СВ9,СВ10,СВ19
363 | 363 | Демонтаж верхнего пояса СВ-9 из двух уголков 56х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях Ю-Ях1/2-2/1, С-Фх1/2-2/1, Б/1-Б/2х1/2-2/1) | кг | 151.73 | [6 empty] | Длина одного верхнего пояса 5,95 м. Общая длина верхних поясов: 5,95п.м.х3 связи = 17,9 п.м., общ. длина уголков: 17,9п.м.*2 уголка=35,7 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 35,7п.м.х4,25кг/п.м. = 151,73 кг
364 | 364 | Демонтаж нижнего пояса СВ-9 из двух уголков 56х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях С-Фх1/2-2/1, Б/1-Б/2х1/2-2/1) | кг | 101.15 | [6 empty] | Длина одного верхнего пояса 5,95 м. Общая длина нижних поясов: 5,95п.м.х2 связи = 11,9 п.м., общ. длина уголков: 11,9п.м.*2 уголка=23,8 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 23,8п.м.х4,25кг/п.м. = 101,15 кг
365 | 365 | Демонтаж верхнего пояса СВ-10 из двух уголков 56х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях А/3-А/2х1) | кг | 50.58 | [6 empty] | Длина одного верхнего пояса 5,95 м. Общая длина уголков: 5,95 п.м.*2 уголка=11,9 п.м. Масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 11,9п.м.х4,25кг/п.м. = 50,58 кг
366 | 366 | Демонтаж СВ-10 из спареных уголков 56х5 и 50х5 по ГОСТ 8509-57 (в осях А/3-А/2х1) | кг | 205.79 | [6 empty] | Длина верхнего и нижнего поясов 6 м из двух уголков 56х5; общая длина уголков: 6 п.м.*4 уголка=24 п.м.; масса погонного метра 4,25 кг/п.м., общая масса: 24п.м.х4,25кг/п.м. = 102 кг. Длина одного раскоса 2,421 м из двух уголков 50х5; общая длина уголков: 2,421 п.м.*8 уголка=19,37 п.м.; масса погонного метра 3,77 кг/п.м., общая масса: 19,37п.м.х3,77кг/п.м. = 73,017 кг. Масса фасонок: (0,2*0,22*0,01*7850)*4шт+ (0,24*0,3*0,01*7850)*3шт=30,772 кг. Общая масса СВ-10: 102кг+73,017кг+30,772кг=205,79 кг
367 | 367 | Усиление СВ-1 (в осях Ю-Ях1, Ю-Ях2, С-Фх1, С-Фх2, Б/1-Б/2х1, Б/1-Б/2х2) | кг | 428.31 | [6 empty] | На усиление одной СВ-1: Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93 - 12,0 п.м., общ.масса 68,64кг. Общ.масса на 6 СВ-1: 68,64кг*6шт = 411,84 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 411,84кг*1,04= 428,31 кг
368 | 368 | Усиление СВ-9 (в осях Ю-Ях1/2-2/1, С-Фх1/2-2/1, Б/1-Б/2х1/2-2/1) | кг | 293.41 | [6 empty] | На усиление одной СВ-9: Труба 80х4 по ГОСТ 30245-2003 - 1 шт, длина 5,87 м, масса 54,121 кг; Уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93 - 8,82 п.м., масса 33,251 кг; Полоса 80х8х221 мм (фасонка) по ГОСТ 103—2006 - 2 шт, общ.масса 2,221 кг; Полоса 80х8х241 мм (фасонка) по ГОСТ 103—2006 - 2 шт, общ.масса 2,422 кг; Полоса 50х8х70 мм (сухарик) по ГОСТ 103—2006 - 6 шт, общ.масса 1,319 кг; Полоса 100х5х45 мм (заглушка) по по ГОСТ 103—2006 - 4 шт, общ.масса 0,707 кг. Общ.масса на усиление одной СВ-9: 94,04 кг. Общ.масса на 3 СВ-9: 94,04кг*3шт = 282,123 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 282,123кг*1,04= 293,41 кг
369 | 369 | Усиление СВ-9 (в осях С-Фх1/2-2/1, Б/1-Б/2х1/2-2/1) | кг | 108.33 | [6 empty] | На усиление одной СВ-9: Уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93 - 2 шт, общ.длина уголков 11,9 п.м., общ.масса 50,575 кг; Полоса 50х8х80 мм (сухарик) по ГОСТ 103—2006 - 6 шт, общ.масса 1,507 кг. Общ.масса на усиление одной СВ-9: 52,082 кг. Общ.масса на 2 СВ-9: 52,082кг*2шт = 104,164 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 104,164кг*1,04= 108,33 кг
370 | 370 | Усиление СВ-10 (в осях А/3-А/2х1) | кг | 57.02 | [6 empty] | На усиление одной СВ-10: Труба 80х4 по ГОСТ 30245-2003 - 1 шт, общ.масса 54,121 кг; Полоса 100х5х45 мм (заглушка) по ГОСТ 103—2006 - 4 шт, общ.масса 0,707 кг. Общ.масса на усиление одной СВ-10: 54,828 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 54,828кг*1,04= 57,02 кг
371 | 371 | Усстройство новой СВ-10 (в осях А/3-А/2х2) | кг | 213.84 | [6 empty] | На усиление одной СВ-10: Труба 80х4 по ГОСТ 30245-2003 - 1 шт, общ.масса 54,121 кг; Полоса 100х5х45 мм (заглушка) по ГОСТ 103—2006 - 4 шт, общ.масса 0,707 кг; Лист 230х10х200 по ГОСТ 19903—2015 - 2 шт, общ.масса 7,222 кг; Лист 220х10х300 мм по ГОСТ 19903—2015 - 1 шт, общ.масса 5,181 кг; Уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93 - 18,11 п.м., общ.масса 68,267 кг; Полоса 50х10х80 мм (сухарик) по ГОСТ 103—2006 - 18 шт, общ.масса 5,652 кг; Уголок 56х5 по ГОСТ 8509-93 - 11,9 п.м., общ.масса 50,575 кг; Лист 180х10х200 мм по ГОСТ 19903—2015 - 2 шт, общ.масса 5,652 кг; Лист 210х10х250 мм по ГОСТ 19903—2015 - 2 шт, общ.масса 8,243 кг. Общ.масса на усиление одной СВ-10: 205,62 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 205,62кг*1,04= 213,84 кг
372 | 372 | Усиление СВ-19 (в осях А/3-А/2х1/2-2/1) | кг | 108.46 | [6 empty] | На усиление одной СВ-19: Уголок 63х6 по ГОСТ 8509-93 - 12,0 п.м, общ.масса 68,64 кг; Уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93 - 8,0 п.м, общ.масса 30,16 кг; Полоса 50х8х70 мм (сухарик) по ГОСТ 103—2006 - 4 шт, общ.масса 0,879 кг; Полоса 80х8х228 мм (фасонка) по ГОСТ 103—2006 - 2 шт, общ.масса 2,291 кг; Полоса 80х8х231 мм (фасонка) по ГОСТ 103—2006 - 2 шт, общ.масса 2,321 кг. Общ.масса на усиление одной СВ-19: 104,291 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021. Общ. масса с учетом сварных швов (1%), на уточнение размеров (3%) = 104,291кг*1,04= 108,46 кг
Обработка существующих и новых (монтируемых) элементов металлоконструкций покрытия
373 | 373 | Очистка всех существующих металлических элементв покрытия от пыли | м2 | 2597
374 | 374 | Обработка сущ. эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': обработка преобразователем ржавчины | м2 | 2597 | [6 empty] | Грунтовка антикоррозионная цинкнаполненная быстросохнущая, преобразователь ржавчины и окалины
375 | 375 | Обработка сущ. эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': покрытие одним слоем грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 | м2 | 2597 | [6 empty] | Расход грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 на однослойное покрытие - 60-100 г/м².
376 | 376 | Обработка сущ. эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': покрытие огнезащитной краской КЕДР МЕТ КО | м2 | 2597 | [6 empty] | Усредненный расход огнезащитной краской КЕДР МЕТ КО в кг/м2: 2691кг / 2597,0м2= 1,036кг/м2
377 | 377 | Обработка сущ. эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': покрытие слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза, цвет RAL9016 | м2 | 2597 | [6 empty] | Расход эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 на однослойное покрытие 100-180 г/м²
378 | 378 | Обработка новых (монтируемых) эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': Покрытие одним слоем грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 | м2 | 579 | [6 empty] | Расход грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 на однослойное покрытие - 60-100 г/м².
379 | 379 | Обработка новых (монтируемых) эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': покрытие огнезащитной краской КЕДР МЕТ КО | м2 | 579 | [6 empty] | Усредненный расход огнезащитной краской КЕДР МЕТ КО в кг/м2: 177кг / 579м2= 0,306 кг/м2
380 | 380 | Обработка новых (монтируемых) эл.-в м/к покрытия в осях А-А'-2-16': покрытие слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза, цвет RAL9016 | м2 | 579 | [6 empty] | Расход эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 на однослойное покрытие 100-180 г/м²
381 | 381 | Ревизия всех болтовых соединений, затяжка существующих гаек | шт | 200
382 | 382 | Замена болтового крепление | шт | 3 | [6 empty] | На одно болтовое крепление: Болт М20 по ГОСТ 7798-70, 1 шт, масса 0,241 кг; Гайка М20 по ГОСТ 5915-70, 2 шт, масса 0,143 кг; Шайба А.20 по ГОСТ 11371-78, 2 шт, масса 0,034 кг. Всего болтовых соединений 3 шт. Масса на одно болтовое соединение: 0,241кг+0,143кг+0,034кг=0,418 кг. Общая масса: 3шт х 0,418кг = 1,254 кг
Монтажные работы по фермам фонарей
383 | 383 | Устройство каркаса обшивки фонарей из уголка 75х5 по ГОСТ 8509-93, уголка 75х50х5 по ГОСТ 8510-86, трубы 70х4 по ГОСТ 30245-2003 | т | 1.589 | [6 empty] | На один фонарь ФФ-5: Уголок 75х5 (торцы) по ГОСТ 8509-93 - 39,032 п.м., масса 226,4 кг; Уголок 75х50х5 (торцы) по ГОСТ 8510-86 - 3,0 п.м., масса 14,4 кг; Труба 70х4 (продольные стены) по ГОСТ 30245-2003 - 47,808 п.м., масса 381,0 кг. На три фонаря ФФ-4: Уголок 75х5 (торцы) по ГОСТ 8509-93 - 65,802 п.м., масса 381,7 кг; Уголок 75х50х5 (торцы) по ГОСТ 8510-86 - 3,0 п.м., масса 14,4 кг; Труба 70х4 (продольные стены) по ГОСТ 30245-2003 - 71,712 п.м., масса 571,5 кг. Общая масса элементов: 1589,35 кг = 1,589 т. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021
384 | 384 | Обшивка торцов и продольных стен фонарей cтеновыми сэндвич-панелями | м2 | 217.36 | [6 empty] | МП-ТСП-Z-50-перем.-Н-Г-МВ (ПЭ-01-RAL7004-0.5/ПЭ-0.1-RAL9016-0.5) по ГОСТ 32603-2012
385 | 385 | Устройство остекления фонарей | м2 | 60.365 | [6 empty] | Оконный блок ОАК (4М1-16-4М1) 1150-11842-24 Д2 РП ГОСТ21519-2003 - 2 шт, Оконный блок ОАК (4М1-16-4М1) 950-5812-24 Д2 РП ГОСТ21519-2003 - 6 шт. Общая длина остекления: 11,842м*2шт+5,812м*6шт=58,556 п.м. Общая площадь остекления: (11,842м*2шт)*1,15м +(5,812м*6шт)*0,95м = 60,365 м2.
386 | 386 | Установка дверных блоков | м2 | 4.8 | [6 empty] | Дверной блок ДСН, А, Оп, Л, Брг, Н, Псп, УЗ, М3 1500х800 - ГОСТ31173-2016 - 1 шт, Дверной блок ДСН, А, Оп, П, Брг, Н, Псп, УЗ, М3 1500х800 - ГОСТ31173-2016 - 1 шт, Дверной блок ДСН, А, Оп, П, Брг, Н, Псп, УЗ, М3 1000х800 - ГОСТ31173-2016 - 3 шт. Общая площадь дверных проемов: (1,5м*0,8м)*1шт +(1,5м*0,8м)*1шт +(1м*0,8м)*3шт = 4,8 м2. См. КП
387 | 387 | Установка фасонных элементов индивидуального изготовления из стали оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,7 мм (МеталлПрофиль или аналог) | п.м. | 53.19 | [6 empty] | Фасонный элемент индивидуального изготовления, сталь оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,7 мм - 33,99 п.м., развертка листа - 352 мм. Фасонный элемент индивидуального изготовления, сталь оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,7 мм - 19,2 п.м., развертка листа - 218 мм. Общая площадь листов: (33,99м*0,352м)+(19,2м*0,218м)=16,15 м2
388 | 388 | Установка фасонных элементов ФИ11 из сталь оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,5 мм производителя МеталлПрофиль (или аналог) | п.м. | 18.87 | [6 empty] | Фасонный элемент, сталь оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,5 мм - 18,87 п.м., Развертка листа - 218 мм. Общая площадь листов: 18,87м*0,218м=4,11 м2
|  | Устройство нового пирага кровли ТН-Кровля Смарт PIR (Технониколь) | [8 empty] | 2366,1+205,6=2571,7м2 В т.ч. Общ. S кровли=2366,1 м2, общ. S кровли фонарей =93,4+37,4*3=205,6м2
Кровля
389 | 389 | Устройство настила из Профилированного стального листа Н60-845-0,8 оцинкованный | м2 | 2575.6 | [6 empty] | Общая площадь кровли согласно проекту 2575,6 м2. Согласно расчету Металл профиль (с учетом нахлеста): Профилированный лист Н-60х845 - 2829,61 м2. Объм материала брать согласно расчета производителя материала (КП). Масса 1 м2 профлиста Н60-845-0,8 = 9,94 кг/м2, общ.масса на всю площадь= 2829,61 м2*9,94кг/м2= 28126,3кг Элементы крепления Профилированного стального листа -Саморез 5,5х32 (5,5х38) оцинк. со сверлом 12 мм(Согласно расчета производителя материала (КП) Металл Профиль-5000шт) Элементы крепления Профилированного стального листа - Заклепка 4,8х10 нерж. Стальная (Согласно расчета производителя материала (КП) Металл Профиль-6500шт)
390 | 390 | Укладка Рулонного материала - Паробарьер СА500 | м2 | 2571.7 | [6 empty] | Общ.S= 2366,1м2+205,6м2 =2571,7м2. Коэффициент расхода k по материалу: для паробарьера СА500 (расход k=1,18)
391 | 391 | Укладка утеплителя на саморезах | м2 | 2571.7 | [6 empty] | ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (4 плиты) 1200х600х60 мм, объем 154,3*1,03 м3 LOGICPIR SLOPE-3,4% (J) СХ/СХ 1200х600х10-50, объем 1520,51*1,1м2 LOGICPIR SLOPE-1,7% (А) СХ/СХ 1200х600х10-40, объем 126,32*1,1 м2 LOGICPIR PROF Ф/Ф Г1 L-2385х1185х40, объем 2571,7*1,03 м2 саморезы -2571,7*5 телескопический крепеж-2571,7*5
392 | 392 | Укладка Полимерной мембраны - LOGICROOF V-RP 1,5мм | м2 | 2571.7 | [6 empty] | Общ.S кровли согласно проекту: 2366,1м2+205,6м2 =2571,7м2. Коэффициент расхода k по материалу: для полимерной мембраны - LOGICROOF V-RP 1,5мм k=1,11, в смете учесть коэф. Расхода с креплеием саморезами
393 | 393 | Монтаж Датчик снега DW | шт | 1 | [6 empty] | Датчик снега DW
394 | 394 | Монтаж Приемного устройства системы мониторинга снеговой нагрузки | шт | 1 | [6 empty] | Приемное устройство системы мониторинга снеговой нагрузки
395 | 395 | Монтаж Щитка системы мониторинга снеговой нагрузки (WiFi) | шт | 1 | [6 empty] | Щиток системы мониторинга снеговой нагрузки (WiFi)
Монтаж фасонных элементов
396 | 396 | Установка фасонных элементов индивидуального изготовления из стали оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,7 мм (МеталлПрофиль или аналог) | п.м. | 62.43 | [6 empty] | Фасонный элемент индивидуального изготовления, сталь оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,7 мм - 24,604 п.м., развертка листа - 504 мм. Фасонный элемент индивидуального изготовления, сталь оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,7 мм - 37,824 п.м., развертка листа - 244 мм. Общая площадь листов: (24,604м*0,504м)+(37,824м*0,244м)=21,63 м2
397 | 397 | Установка фасонных элементов (ФИ37, ФИ17-78, ФИ18х71, ФИ16х53) из стали оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,7 мм (МеталлПрофиль или аналог) | п.м. | 296.65 | [6 empty] | Фасонный элемент (ФИ37), сталь оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,5 мм - 24,604 п.м., развертка листа - 218 мм. Фасонный элемент (ФИ17-78), сталь оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,5 мм - 37,824 п.м., развертка листа - 178 мм. Фасонный элемент (ФИ18х71), сталь оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,5 мм - 117,112 п.м., развертка листа - 166 мм. Фасонный элемент (ФИ16х53), сталь оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,5 мм - 117,112 п.м., развертка листа - 218 мм. Общая площадь листов: (24,604м*0,218м)+(37,824м*0,178м)+(117,112м*0,166м)+(117,112м*0,218м) = 57,07 м2
Устройство узлов кровельной системы ТН-Кровля Смарт PIR (Технониколь)
Устройство примыкания к обшивке фонаря (Узел 4)
398 | 398 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит на саморезах | м2 | 30.3 | [6 empty] | L=(12,302м*2+6,11м*2)+(6,304м*2+4,41м*2)*3фонаря=101,108 п.м. ≈101,1 п.м. Н=300мм Расход материала на 1п.м.: ТЕХНОРУФ Н ПРОФ S=101,1*0,3=30,3м2; (V=101,1*0,015=1,52м3 (расход 1,03)); Саморезы (расход 5шт/м2)
399 | 399 | Устройство примыкания кровельной системы к обшивке фонаря Н=450мм из ПВХ мембран | м.п | 101.1 | [6 empty] | L=(12,302м*2+6,11м*2)+(6,304м*2+4,41м*2)*3фонаря=101,108 п.м. ≈101,1 п.м. Расход материала на 1п.м.: LOGICROOF V-RP, ширина 2.1 м, 1.5 мм =0,65м2*1,11=0,722 м2; Паробарьер СА500 = 101,1*0,25=25,275 м2 (расход 1,18); Рейка прижимная алюминиевая ТехноНИКОЛЬ = 101,6 п.м.; Противопожарный защ. мат. LOGICROOF NG =101,1*2м2202,2м2 (расход 1,03); Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ = 101,1 п.м.;
400 | 400 | Устройство фасонных элементов | м.п | 101.1 | [6 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм с полимерным покрытием Герметик ТехноНИКОЛЬ ПУ 600 мл =0,25 шт (Расход герметика «ТехноНИКОЛЬ ПУ» объёмом 600 мл — 100-150 г/п.м.)
Устройство конька (Узел 7)
401 | 401 | Устройство конька(узел 7) | п.м. | 118.9 | [6 empty] | Общая длина конька L=(3,706+26,697+11,696+23,696+18,723)+(13,102+7,104*3) =118,932 п.м. ≈ 118,9 п.м. Расход материала на 1п.м.: Компенсатор из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (ширина листа 500 мм) = 1 пм. итого 118,9*0,5=59,45м2; Саморез сверлоконечный
Устройство парапета (Узел 3)
402 | 402 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит на саморезах | м2 | 156 | [6 empty] | Общая длина обустраиваемого парапета = 22,606*2+116,668*2 = 278,548п.м. ≈ 278,5п.м., Н=560мм Расход материала на 1п.м.: ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (высота 560мм), V=0,029 м3 (расход 1,03); Саморезы (расход 5шт/м2)
403 | 403 | Устройство примыкания кровельной системы к обшивке фонаря Н=560мм из ПВХ мембран | м.п | 278.5 | [6 empty] | Общая длина обустраиваемого парапета = 22,606*2+116,668*2 = 278,548п.м. ≈ 278,5п.м. Расход материала на 1п.м.: Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP, ширина 2.1 м, 1.5 мм = 1,32м2 (расход 1,11); Уголок из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм = 1п.м; Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01, 10 л. = 0,035 кг; Паробарьер СА500 = 0,25м2*1,18=0,295 м2; Рейка прижимная алюминиевая ТехноНИКОЛЬ = 1п.м; Рейка в шве стальная ТехноНИКОЛЬ = 1 п.м;
404 | 404 | Монтаж фасонных элементов парапета | м.п | 278.5 | [6 empty] | Общая длина обустраиваемого парапета = 22,606*2+116,668*2 = 278,548п.м. ≈ 278,5п.м. Расход материала на 1п.м.: Костыль (825*х110) = 2 шт; Отлив из оцинкованной стали (развертка 0,912 м) =1п.м.; Геотекстиль иглопробивной термообработанный 300 г/м2 = 0,535 м2;
Устройство свеса кровли (Узел 12)
405 | 405 | Установка каркаса под облицовку свеса из Профилей С-образных 100х40х2,5, п.м. | кг | 385.31 | [6 empty] | Общ. масса: 114,7 п.м.*3,36кг/п.м.=385,31 кг. Масса погонного метра 3,36 кг. L=(3,566*4+2,632*12) +(13,102*2+7,104*6)=114,7 п.м.
406 | 406 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит на саморезах | м2 | 38.528 | [6 empty] | Общая длина устраиваемого свеса кровли: 26,2 м.п. (L=(13,102м*2стороны)*1 фонарь=26,204 п.м. ≈26,2 п.м.). Общая длина устраиваемого свеса кровли - 42,6 м.п. (L=(7,104м*2стороны)*3 фонаря=42,624 п.м. ≈42,6 п.м.). Итого: 26,2+42,6=68,8м; Н=560мм Расход материала на 1п.м.: ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (в верхних гофрах) = 0,013 м3; Минеральная вата легких марок = 0,047 м3 Саморезы (расход 5шт/м2)
407 | 407 | Устройство пароизоляции | м2 | 44.03 | [6 empty] | Общая длина устраиваемого свеса кровли: 26,2 м.п. (L=(13,102м*2стороны)*1 фонарь=26,204 п.м. ≈26,2 п.м.). Общая длина устраиваемого свеса кровли - 42,6 м.п. (L=(7,104м*2стороны)*3 фонаря=42,624 п.м. ≈42,6 п.м.). Итого: 26,2+42,6=68,8м; шир -640мм Расход материала на 1п.м.: Паробарьер СА500 = 0,54м2*1,18=0,637м2; Жидкий ПВХ ТН серый 1л с флаконом-апликатором = 0,25 л
408 | 408 | Устройство фасонных элементов (свес) | п.м. | 68.8 | [6 empty] | Общая длина устраиваемого свеса кровли: 26,2 м.п. (L=(13,102м*2стороны)*1 фонарь=26,204 п.м. ≈26,2 п.м.). Общая длина устраиваемого свеса кровли - 42,6 м.п. (L=(7,104м*2стороны)*3 фонаря=42,624 п.м. ≈42,6 п.м.). Итого: 26,2+42,6=68,8м; Н=560мм Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм (расход 0,7м2 /на м.п.)
409 | 409 | Устройство ограждения кровли ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PH/800-3 | п.м. | 270.9 | [6 empty] | Общая длина ограждения L=(22,225*2-1,2)+(2,412+112,589+31,032+37,825+22,701+21,042) = 270,851 п.м. ≈ 270,9 п.м. Расход материала на 1п.м.: Подкладка из ЭПДМ мембраны (150*х150* мм) = 1 шт; Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ = 0,25 шт; Шпилька резьбовая fischer GM GVZ 8.8.метровая для химического анкера ОЦ, M12x1000 мм (или аналог) на спец. клеевом составе = 0,5 шт (на всю позицию Общее требуемое кол-во резьбовых шпилек 137 шт); Клеевой состав Магификс Е500 производителя Росатом (или аналог) = 0,0000113 м3 (на всю позицию Общее требуемое кол-во материала 0,0035 м3=3,5л); Ограждение кровли ТЕХНОНИКОЛЬ КО/PRO/PH/800-3 = 1 п.м (на всю позицию Общая длина ограждения 270,9 п.м); Пластиковый элемент (подкладка) = 1 шт
410 | 410 | Устройство пешеходных дорожек из готовых элементов LOGICROOF Walkway Puzzle | п.м./шт | 359,6/600 | [6 empty] | Всего монтируется согласно проекту - 359,6 м.п. без учета коэф. расх.) (L=114,932+1,806+13,102+98,224+7,804*2+7,104 +13,102+13,28+8,31+7,065*3+11,73*3+5,91*3=359,6 п.м.) дорожек, что соответствует 600 шт (359,6п.м./0,6=599,3≈600 шт) ПВХ Logicroof Walkway Puzzle дорожка серая 0,6*0,6м. Коэффициент расхода k по материалу: для ПВХ Logicroof Walkway Puzzle дорожки k=1,03, в смете учесть коэф. расхода (600*1,03=618шт)
411 | 411 | Устройство воронок (узел 9) | шт | 8 | [6 empty] | Общее количество устанавливаемых обогреывавемых воронок внутреннего организованного водоотвода 8 шт. Фартук из ПВХ мембраны Termoclip/примыкание воронок-8шт Жидкий ПВХ ТехноНИКОЛЬ серый 1л с флакономаппликатором-16шт Паробарьер СА 500, 108см, 0,21 *8 =1,68м2 (расход 1,18)
412 | 412 | Устройство аэраторов(узел 10) | шт | 16 | [6 empty] | Всего устанавливаемых аэраторов в осях А/4-А'/Ях1-2 - 16 шт.
Установка лестниц металлических Лм-1
413 | 413 | Установка лестниц металлических Лм-1 | шт/кг | 1/179,18 | [6 empty] | На одну металлическую лестницу Лм-1: Уголок 75х6 по ГОСТ 8509-93 L=3,56 м, 2 шт, m=49,06 кг; Стержень ∅20 по ГОСТ Р 52544-2006 L=0,72м, 7 шт, m=12,43 кг; Уголок 75х6 по ГОСТ 8509-93 L=0,51 м, 2 шт, m=14,06 кг; Полоса 200х10х400 (фасонка) по ГОСТ 103—2006, 4 шт, m=25,12 кг; Лист 235х10х235 по ГОСТ 19903-2015, 2 шт, m=8,67 кг; Труба 80х6 по ГОСТ 30245-2003 L=0,264 м, 2 шт, m=6,97 кг; Лист 125х8х115 по ГОСТ 19903-2015 2 шт, m=1,81 кг; Уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93 L=1,02м, 2 шт, m=7,69 кг; Полоса 40х4 (ограждение) по ГОСТ 103—2006 L=1,365 м, 4 шт, m= 6,86 кг; Швеллер 10 по ГОСТ 8240-97 L=1,305 м, 2 шт, m=22,42 кг; Уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93 L=0,658 м, 2 шт, m=4,96 кг; Стержень диам.14 по ГОСТ Р 52544-2006 L=0,72м, 22 шт, m=19,13 кг. Общ. масса на одну Лм-1=179,18 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021
414 | 414 | Установка дополнительных прогонов | кг | 17.44 | [6 empty] | Труба 60х40х4 по ГОСТ 30245-2003 L=3,2 п.м., масса 1 п.м.=5,45 кг, общ. Масса 17,44 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021
415 | 415 | Огрунтовка (один слой грунтовки ГФ-021 ГОСТ251-82) металлической лестницы Лм-1 | м2 | 8 | [6 empty] | Расход грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 на однослойное покрытие - 60-100 г/м²
416 | 416 | Окраска (слой эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза) металлической лестницы Лм-1 | м2 | 8 | [6 empty] | Расход эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 на однослойное покрытие 100-180 г/м². Цвет RAL 1016 "Желтая сера" или цвет RAL 7004 "Сигнальный серый" (цвет может быть изменен по желанию заказчика)
417 | 417 | Устройство примыканий к лестнице Лм1(1шт) | м2 | 8.56 | [6 empty] | LOGICROOF V-SR (Технониколь)-1,28м2 LOGICROOF V-RP (Технониколь)-7,28м2 Паробарьер СА500 (Технониколь)-0,170м2 Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL 70-0,0014м3 Герметик ТехноНИКОЛЬ ПУ 600 мл-0,5шт Обжимной металлический хомут-2шт Подкладка паронитовая (толщиной не менее 5мм) 235*ммх235*мм (Технониколь)-2шт
Установка лестниц металлических Лм-2
418 | 418 | Установка лестниц металлических Лм-2 | кг | 482.45 | [6 empty] | На одну металлическую лестницу Лм-2: Уголок 75х6 по ГОСТ 8509-93 L=3,183 м, 2 шт, m=43,86 кг; Стержень ∅20 по ГОСТ Р 52544-2006 L=0,72м, 6 шт, m=10,65 кг; Уголок 75х6 по ГОСТ 8509-93 L=0,51 м, 2 шт, m=7,03 кг; Полоса 200х10х400 (фасонка) по ГОСТ 103—2006, 2 шт, m=12,56 кг; Лист 235х10х235 мм по ГОСТ 19903-2015, 2 шт, m=8,67 кг; Труба 80х6 по ГОСТ 30245-2003 L=0,264 м, 2 шт, m=6,97 кг; Лист 125х8х115 по ГОСТ 19903-2015 2 шт, m=1,81 кг; Уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93 L=1,02м, 2 шт, m=7,69 кг; Полоса 40х4 (ограждение) по ГОСТ 103—2006 L=1,365 м, 4 шт, m= 6,86 кг; Швеллер 10 по ГОСТ 8240-89 L=1,305 м, 2 шт, m=22,42 кг; Уголок 50х5 по ГОСТ 8509-93 L=0,658 м, 2 шт, m=4,96 кг; Стержень диам.14 по ГОСТ Р 52544-2006 L=0,72м, 22 шт, m=19,13 кг; Уголок 75х6 по ГОСТ 8509-93 - 2 шт, l=0,595 м, m=8,2 кг. Общ. масса на одну Лм-2 = 160,82 кг. Общая масса 3 дестниц: 160,82 кг * 3 шт = 482,45 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021
419 | 419 | Установка дополнительных прогонов | кг | 10.9 | [6 empty] | Труба 60х40х4 по ГОСТ 30245-2003 L=2,0 п.м., масса 1 п.м.=5,45 кг, общ. Масса 10,9 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021
420 | 420 | Огрунтовка (один слой грунтовки ГФ-021 ГОСТ251-82) металлической лестницы Лм-2 | м2 | 21.47 | [6 empty] | S=7,16 м2*3 шт= 21,47 м2. Расход грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 на однослойное покрытие - 60-100 г/м²
421 | 421 | Окраска (слой эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза) металлической лестницы Лм-2 | м2 | 21.47 | [6 empty] | S=7,16 м2*3 шт= 21,47 м2. Расход эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 на однослойное покрытие 100-180 г/м². Цвет RAL 1016 "Желтая сера" или цвет RAL 7004 "Сигнальный серый" (цвет может быть изменен по желанию заказчика)
422 | 422 | Устройство примыканий к лестнице Лм2 (3шт) | м2 | 20.05 | [6 empty] | LOGICROOF V-SR (Технониколь)-3,83м2 LOGICROOF V-RP (Технониколь)-16,22м2 Паробарьер СА500 (Технониколь)-0,52м2 Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL 70-0,0042м3 Герметик ТехноНИКОЛЬ ПУ 600 мл-1,5шт Обжимной металлический хомут-6шт Подкладка паронитовая (толщиной не менее 5мм) 235*ммх235*мм (Технониколь)-6шт
Монтаж фасонных элементов
423 | 423 | Установка фасонных элементов индивидуального изготовления из стали оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,7 мм (МеталлПрофиль или аналог) | п.м. | 52.73 | [6 empty] | Фасонный элемент индивидуального изготовления, сталь оц. с полимер. покрытием RAL7004, t=0,7 мм - 52,73 п.м., развертка листа - 440 мм. Общая площадь листа: 52,73м*0,44м=23,2 м2
424 | 424 | Установка фасонных элементов: Жесть ламинированная ПВХ Bauder (Баудер) FB12 1,2мм, b=400мм, l=2000мм | п.м. | 53.73 | [6 empty] | Развертка листа - 510 мм. L=45,848м*1,15=52,73 п.м. S=52,73 м * 0,51 м = 26,89 м2
Устройство защитных сеток
425 | 425 | Установка защитных сеток фонарей СП-1 по серии 1.464.2-26.93 | кг | 632.65 | [6 empty] | На одну сетку СП-1: Скоба: круг 8-В ГОСТ2590-88/Ст3кп2-II ГОСТ 535-88 - 3 шт, общ.масса 0,228 кг; Уголок 40х3 по ГОСТ 8509-93 - 4,44 п.м., общ.масса 8,21 кг; Пруток круг 5-В ГОСТ2590-88/Ст3кп2-II ГОСТ 535-88 l=750мм - 2 шт, общ.масса 0,23 кг; Пруток круг 5-В ГОСТ2590-88/Ст3кп2-II ГОСТ 535-88 l=1390мм - 2шт, общ.масса 0,43 кг; Сетка 2-50-3,0-0 ГОСТ 5336-80 (820х1460 мм) - 1 шт, общ.масса 2,9 кг. Масса одной сетки 11,998 кг. Общая масса 40 сеток: 11,998 кг *40 шт = 479,9 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021 Крепление защитных сеток СП-1. Всего устанавливается 40 сеток СП-1. Пруток круг 10-В ГОСТ2590-88/Ст3кп2-II ГОСТ 535-88 l=693мм - 48 шт, общ.масса 20,52 кг; Пруток круг 10-В ГОСТ2590-88/Ст3кп2-II ГОСТ 535-88 l=493 - 72 шт, общ.масса 21,9 кг; Полоса 60х8х244 по ГОСТ 103—2006 - 120 шт, общ.масса 110,33 кг. Общая масса элементов крепления: 152,75 кг. Принята сталь марки С245 по ГОСТ 27772-2021
426 | 426 | Огрунтовка (один слой грунтовки ГФ-021 ГОСТ251-82) защитных сеток | м2 | 55.5 | [6 empty] | Расход грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 на однослойное покрытие - 60-100 г/м²
427 | 427 | Окраска (слой эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза) защитных сеток | м2 | 55.5 | [6 empty] | Расход эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 на однослойное покрытие 100-180 г/м². Цвет RAL9016 Белый (цвет может быть изменен по желанию заказчика)
428 | 428 | Огрунтовка (один слой грунтовки ГФ-021 ГОСТ251-82) элементов крепления защитных сеток | м2 | 5.8 | [6 empty] | Расход грунтовки ГФ-021 ГОСТ25129-2020 на однослойное покрытие - 60-100 г/м²
429 | 429 | Окраска (слой эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за 2 раза) элементов крепления защитных сеток | м2 | 5.8 | [6 empty] | Расход эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 на однослойное покрытие 100-180 г/м². Цвет RAL9016 Белый (цвет может быть изменен по желанию заказчика)
Прочие работы
430 | 430 | Погрузка м/к от демонтажа | т | 12.024
431 | 431 | Перевозка м/к на склад Заказчика на расстояние до 2км | т | 12.024
432 | 432 | Разгрузка м/к на складе | т | 12.024
433 | 433 | Погрузка мусора строительного экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 140.27
434 | 434 | Вывоз и утилизация строительного мусора автомобилями-самосвалами расстояние до 47км | т | 140.27
Внутренний водосток ВК (воронки)
Демонтажные работы:
435 | 435 | Демонтаж воронок кровельных водосточных | шт | 51
Монтажные работы:
436 | 436 | Установка воронок кровельных водосточных | шт | 51 | [6 empty] | 1. Кровельная воронка 110 HL62.1/1 с электроподогревом - 27 шт; 2. Водоприемная воронка HL62.1/7 75 мм с подогревом - 20 шт; 3. Водоприемная воронка HL62.1/5 160 мм с электроподогревом - 4 шт
Обогрев водосточных воронок ЭС.
437 | 437 | Монтаж распределительного щита ЩР | шт | 2 | [6 empty] | Щит распределительный в составе (на 1 шт): - Шкаф навесной с монтажной панелью IP66 400х600х210 - 1 шт; - Шасси модульное (3рх12=36 мод.) - 1 шт; - Сальник (D=7-11 мм) - 8 шт; - Авт/выкл. диф/тока 2Р; Icu=6kA; Ii=(5..10)*In; In=6A, 100mA OptiDin D63-23C6-A-УХЛ4 103522 - 1 шт; - Регулятор температуры -15°С…+45°С 230V 16A Teploluxe 100 - 1 шт; - Авт/выкл. 2Р; Icu=6kA; Ii=(5..10)*In; In=3A OptiDin BM63-2NC3-УХЛ3 260685 КЭАЗ - 6 шт; - УЗО 2Р; Icu=4,5kA;; In=25A, 30mA OptiDin DM63-2225-AC-4,5-УХЛ4 343888 КЭАЗ - 6 шт; - Шина нулевая OptiKit BB-PEN-S-6-8х12-2 278008 КЭАЗ - 1 шт; - Клемма для предохранителей пружинная OptiClip CXF-4-HESI-240V-(5x20)10А-(0,2-4)-серый 289768 КЭАЗ - 2шт; - Крышка концевая для клеммы предохранительной OptiClip D-TB-4-HESI-черный 249896 КЭАЗ - 1 шт; - Плавкий предохранитель 5х20; 0,5A 5х20; 0,5A ЭТМ - 2 шт; - Концевой стопор OptiClip CA103 289722 КЭАЗ - 8 шт; - Лампа LED 230AC белая AD16DS(LED) 357823 КЭАЗ - 1 шт; - Лампа LED 230AC красная AD16DS(LED) 357820 КЭАЗ - 1 шт; - Клемма строительно-монтажная 5отв. S=0,2-2,5мм2 OptiKit СМК 222-415 351066 КЭАЗ - 1 шт; - Провод ПуГВ 1х1 ЭТМ - 5 м; - Провод ПуГВ 1х16 ЭТМ - 2 м
Кабельные сети:
438 | 438 | Монтаж кабельного лотка от ШС к ЩР | м | 24 | [6 empty] | 1. Кабельный лоток перфор. S=0,7мм H=50мм L=3м Р=30кг/м В=50мм LP50-50-0.7-3000 LO0602 КМ-профиль - 24 м/8 шт; 2. Крышка лотка перф. 50 L3000 мм - 24 м/8 шт; 3. Соединитель для лотков перфор. горизонтальный SP1 LO0401 -18 шт; 4. Болт с квадратным подголовком М6х20 мм BTG6-20 LO10176 КМ-профиль - 214 шт; 5. Гайка специальная с фланцем М6 GS6 LO0685 КМ-профиль - 214 шт
439 | 439 | Монтаж кабельного лотка от ШС к ЩР | м | 18 | [6 empty] | 1. Кабельный лоток перфор. S=0,7мм H=50мм L=3м Р=30кг/м В=100мм LP50-100-0.7-3000 LO0604 КМ-профиль - 18 м/6 шт; 2. Крышка лотка перф. 100 L3000 мм - 18 м/6 шт; 3. Соединитель для лотков перфор. горизонтальный SP1 LO0401 -14 шт; 4. Болт с квадратным подголовком М6х20 мм BTG6-20 LO10176 КМ-профиль - 166 шт; 5. Гайка специальная с фланцем М6 GS6 LO0685 КМ-профиль - 166 шт
440 | 440 | Монтаж кабельного лотка в оси 3 по стене | м | 100 | [6 empty] | 1. Кабельный лоток проволочный H=30мм В=100мм L=3м PL30-100-3000 LO26647 КМ-профиль - 100 м/34 шт; 2. Безвинтовой соединитель BVS LO0434 КМ-профиль - 74 шт; 3. Соединительный комплект (упак. 50шт.) PSK LO0670 КМ-профиль - 1 компл.; 4. С-образный подвес безвинтовой для лотка 100 мм SPVBV100 LO14817 КМ-профиль - 50 шт; 5. Z-образный профиль S=2,0мм (32х40х32) L=1м Z32-40-32-2.0-100 LO32578 КМ-профиль - 36 м
441 | 441 | Монтаж кабельного лотка по фермам | м | 1197 | [6 empty] | 1. Кабельный лоток проволочный H=30мм В=60мм L=3м PL30-60-3000 LO26646 КМ-профиль - 1 197 м/399 м; 2. Безвинтовой соединитель BVS LO0434 КМ-профиль - 800 шт; 3. Соединительный комплект (упак. 50шт.) PSK LO0670 КМ-профиль - 1 компл; 4. Универсальный суппорт USP LO0673 КМ-профиль - 57 шт; 5. Струбцина М8 FV8 LO0972 КМ-профиль - 60 шт; 6. Шпилька М8х1000 SM8-1000 LO0694 КМ-профиль - 16 шт; 7. Гайка специальная с фланцем М8 GS8 LO0686 КМ-профиль - 300 шт; 8. Фиксатор площадка FP LO0433 КМ-профиль - 60 шт; 9. Перфополоса 32х1,0 L2000 мм PP32-1.0-2000 LO16288 КМ-профиль (поворот лотков) - 2 м / 1 шт; 10. Цинк-спрей 400 мл CSG LO0255 КМ-профиль - 1 шт
442 | 442 | Монтаж металлорукова | м | 146 | [6 empty] | 1. Металлорукав в ПВХ изоляции, негорючий (21,9/16,9), РЗ-ЦП нг 18 Промрукав - 146 м; 2. Термоусадка клеевая (черная) ТТК-33/8 IEK - 8 м
443 | 443 | Затягивание кабеля в металлорукав | м | 146 | [6 empty] | 1. Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с низким дымо-и газовыделением, однопроволочный, круглый на 660В ВВГнг(А)-LS 3x1,5 - 138 м; 2. Кабель контрольный с медными жилами, не распространяющий горение с низким газо-и дымовыделением КВВГнг(А)-LS 2x1 - 8 м; 3. Стяжка кабельная (защита от ультрафиолета) КСС 7,8х365 25327Т DKC - 50 шт;
444 | 444 | Прокладка кабеля в лотках | м | 1631 | [6 empty] | 1. Кабель силовой с медными жилами, не распространяющий горение, с низким дымо-и газовыделением, однопроволочный, круглый на 660В ВВГнг(А)-LS 3x1,5 - 1599 м; 2. Кабель контрольный с медными жилами, не распространяющий горение с низким газо-и дымовыделением КВВГнг(А)-LS 2x1 - 32 м; 3. Термоусадка жел+зел+красн+ж/з (по 25% общей длины) ТУТнг-4/2 ЭТМ- 9м; 4. Стяжка кабельная (защита от ультрафиолета) КСС 4,8х290 25317Т DKC -2 550 шт; 5.Маркировка кабельная (треугольная) TDM Electric У-136 - 100 шт; 6. Маркировка кабельная (квадратная) TDM Electric У-134 - 10 шт; 7. Соединительная коробка 3P-1/2 - 53 шт в составе (на 1 шт): - Коробка распределительная 7 вводов 80х80х40 IP55 40-0210м Промрукав - 1 шт; - СМК ответвительная 3P-1/2 PR08.12598 Промрукав - 1 шт; - Винт с полуцил.гол. M4х12 (упак. 100шт.) PR08.4990 Промрукав - 4 шт; - Гайка с насечкой оцинкованная М5 PR08.5034 Промрукав - 4 шт 8. Соединительная коробка 3P-1/2 - 4 шт в составе (на 1 шт): - Коробка распределительная 7 вводов 80х80х40 IP55 40-0210м Промрукав - 1 шт; - СМК ответвительная 2P-1/1 PR08.12593 Промрукав - 1 шт; - Винт с полуцил.гол. M4х12 PR08.4990 Промрукав - 4 шт; - Гайка с насечкой оцинкованная М5 PR08.5034 Промрукав - 4 шт
445 | 445 | Заземление кабельных лотков | м | 6 | [6 empty] | Монтажный провод (GNYE-ж/з) ПуГВ 1х16мм2
Заземление и молниезащита:
446 | 446 | Монтаж системы молниезащиты из прутка на кровле | м | 875 | [6 empty] | 1. Пруток стальной М8 (бухта 125 м) HD MPS8-125 HD LN0055 КМ-профиль - 875 м (вес 0,406 кг/м); 2. Угловой держатель болтовой для прутка Ø 5-10 H60 мм UDB-H60-D5-10 HD MA0133 КМ-профиль - 480 шт; 3. Угловой держатель болтовой, скрученный для прутка Ø 5-10 мм H70 мм UDBS-H70-D5-10 HD MA0168 КМ-профиль - 315 шт; 4. Параллельный соединитель прутка Ø 5-8 мм PS-D5-8 HD MA0058 КМ-профиль - 50 шт; 5. Универсальный соединитель для прутка Ø 5-10 мм с 2 пластинами 2USM-D5-10 HD MA0283 КМ-профиль - 255 шт; 6. Соединитель крестообразный для прутка Ø 5-12 мм и полосы до 40 мм 3XS-D5-12-B40 HD MA0023 КМ-профиль - 25 шт
447 | 447 | Монтаж системы молниезащиты из полосы по фасаду (опуски) | м | 330 | [6 empty] | 1. Полоса стальная оцинкованная 40х4 мм PP40-4-40 HD LN0002 КМ-профиль - 330 м; 2. Держатель полосы до 40х4 мм DPP-B40-S4 HD MA0298 КМ-профиль - 840 шт; 3. Соединитель крестообразный для полосы до 40 мм 2XS-B40 HD MA0043 КМ-профиль - 25 шт
448 | 448 | Монтаж системы молниезащиты из полосы в траншее | м | 429 | [6 empty] | Полоса стальная оцинкованная 40х4 мм PP40-4-40 HD LN0002 КМ-профиль - 429 м (вес 4,294 кг/м.п);
449 | 449 | Монтаж системы молниезащиты из штырей | шт | 48 | [6 empty] | 1. Пруток стальной оцинкованный М18 (хлыст 6м) MPS18-6 HD LN0102 КМ-профиль - 24 шт; 2. Соединитель заземляющий для стержня Ø 10-20 мм и полосы до 40 мм 4SZ-D5-12-D10-20-B40 HD MA0348 КМ-профиль - 25 шт; 3. Саморез с прессшайбой и буром М4,2х19 мм (упак. 500 шт) SHS-19B-KM KR0134 КМ-профиль - 1 упаковка
Земляные работы:
450 | 450 | Разработка траншей 0,7х0,5 м в ручную | м/м3 | 429/150,15
451 | 451 | Засыпка траншей в ручную | м/м3 | 429/150,15
Пуско-наладочные работы:
452 | 452 | Измерение сопротивления контура с диагональю до 200 м | измерение | 1
453 | 453 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измерение | 48
Внутренний водосток ВК (Ливневая система)
Демонтажные работы:
454 | 1 | Демонтаж водосточной трубы стальной 108х4 мм | м | 519
455 | 2 | Демонтаж водосточной трубы стальной 159х4 мм | м | 445
456 |  | Монтажные работы. Система внутреннего водостока К2:
457 | 3 | Прокладка водостока из полиэтиленовых труб DN 100х4,2 мм | м | 245 | 2127665.75 | 614045.95 | 2741711.7 | 8684.35 | 2506.31 | 11190.66 | 1. Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, SDR26, питьевые, DN 110х4,2 мм - 245 м; 2. Патрубок компенсационный ТП-110 SDR26 - 50 шт; 3. Отвод ПНД сварной сегментный d110 45° ПЭ100 SDR26 - 70 шт; 4. Тройник ПНД сварной сегментный d110 45° ПЭ100 SDR26 - 28 шт; 5. Заглушка литая ПНД d110 ПЭ100 SDR11 - 23 шт
458 | 4 | Прокладка водостока из полиэтиленовых труб DN 160х6,2 мм | м | 373 | 3857592.11 | 1113300.56 | 4970892.67 | 10342.07 | 2984.72 | 13326.79 | 1. Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, SDR26, питьевые, DN 160х6,2 мм - 373 м; 2. Отвод ПНД сварной сегментный d160 45° ПЭ100 SDR26 - 38 шт; 3. Тройник ПНД сварной сегментный d160 45° ПЭ100 SDR26 - 27 шт; 4. Тройник ПНД сварной сегментный d160х110х160 45° ПЭ100 SDR26 - 18 шт; 5. Крестовина сварная ПЭ100 неравнопроходная сегментная d160х110 45° - 5 шт; 6. Заглушка литая ПНД d160 ПЭ100 SDR11 - 30 шт; 7. Переход ПНД сварной d160х110 ПЭ100 SDR26 - 12 шт
459 | 5 | Прокладка водостока из полиэтиленовых труб DN 200х7,7 мм | м | 200 | 2578470 | 744148 | 3322618 | 12892.35 | 3720.74 | 16613.09 | 1. Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, SDR26, питьевые, DN 200х7,7 мм - 200 м; 2. Отвод ПНД сварной сегментный d200 45° ПЭ100 SDR26 - 15 шт; 3. Тройник ПНД сварной сегментный d200 45° ПЭ100 SDR26 - 12 шт; 4. Тройник ПНД сварной сегментный d200х110х200 45° ПЭ100 SDR26 - 4 шт; 5. Тройник ПНД сварной сегментный d200х160х200 45° ПЭ100 SDR26 - 5 шт; 6. Заглушка литая ПНД d200 ПЭ100 SDR11 - 10 шт; 7. Переход ПНД сварной d200х160 ПЭ100 SDR26 - 6 шт; 8. Переход ПНД сварной d200х110 ПЭ100 SDR26 - 1шт
460 | 6 | Прокладка водостока из труб полиэтиленовых труб DN 250х9,6 мм | м | 130 | 2401752.6 | 693147 | 3094899.6 | 18475.02 | 5331.9 | 23806.92 | 1. Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, SDR26, питьевые, DN 250х9,6 мм - 130 м; 2. Отвод ПНД сварной сегментный d250 45° ПЭ100 SDR26 - 5 шт; 3. Тройник ПНД сварной сегментный d250 45° ПЭ100 SDR26 - 4 шт; 4. Тройник ПНД сварной сегментный d250х200х250 45° ПЭ100 SDR26 - 3 шт; 5. Тройник ПНД сварной сегментный d250х110х250 45° ПЭ100 SDR26 - 1 шт; 6. Тройник ПНД сварной сегментный d250х160х250 45° ПЭ100 SDR26 - 4 шт; 7. Тройник ПНД сварной сегментный d250 90° ПЭ100 SDR26 - 2 шт; 8. Заглушка литая ПНД d250 ПЭ100 SDR11 - 6 шт; 9. Переход ПНД сварной d250х160 ПЭ100 SDR26 - 1 шт; 10. Переход ПНД сварной d250х200 ПЭ100 SDR26 - 3 шт; 11. Переход ПНД/КОРСИС DN250 - 2 шт
461 | 7 | Прокладка водостока из труб полиэтиленовых труб DN 315х12,1 мм | м | 28 | 827860.88 | 262813.04 | 1090673.92 | 29566.46 | 9386.18 | 38952.64 | 1. Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, SDR26, питьевые, DN 315х12,1 мм - 28 м; 2. Отвод ПНД сварной сегментный d315 45° ПЭ100 SDR26 - 2 шт; 3. Тройник ПНД сварной сегментный d315 45° ПЭ100 SDR26 - 2 шт; 4. Тройник ПНД сварной сегментный d315х250х315 45° ПЭ100 SDR26 - 1 шт; 5. Тройник ПНД сварной сегментный d315х160х315 45° ПЭ100 SDR26 - 1 шт; 6. Тройник ПНД сварной сегментный d315 90° ПЭ100 SDR26 - 1 шт; 7. Заглушка литая ПНД d315ПЭ100 SDR11 - 3 шт; 8. Переход ПНД сварной d315х250ПЭ100 SDR26 - 1 шт; 9. Переход ПНД/КОРСИС DN315 - 1 шт
Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Монтаж оборудования по пожарной сигнализации:
462 | 8 | Установка пожарного шкафа сигнализации ШПС-12 исп.12 на стене h=1,5м | шт | 1 | [6 empty] | Шкаф пожарной сигнализации "ШПС-12" исп.12 ЗАО НВП "Болид"
463 | 9 | Установка аккумулятора 12В, 17 Ач (АБ1217С) в ШПС-12 исп.12 | шт | 2 | [6 empty] | Аккумулятор 12В, 17 Ач (АБ1217С) срок службы 12 лет АБ1217С ЗАО НВП "Болид"
464 | 10 | Установка ППКУП «Сириус» на стене h=1,5м | шт | 1 | [6 empty] | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" ЗАО НВП "Болид"
465 | 11 | Установка аккумулятора 12В, 17 Ач (АБ1217С) в Сириус | шт | 2 | [6 empty] | Аккумулятор 12В, 17 Ач (АБ1217С) срок службы 12 лет АБ1217С ЗАО НВП "Болид"
466 | 12 | Установка контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-С в «Сириус» | шт | 1 | [6 empty] | Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ-С" ЗАО НВП "Болид"
467 | 13 | Монтаж извещателя пожарного ручного электронного ИПР 513-3АМ исп.1 на стене h=1,5м | шт | 17 | [6 empty] | Извещатель пожарный ручной электронный ИПР 513-3АМ исп.1 ЗАО НВП "Болид"
468 | 14 | Монтаж извещателя пожарного дымового оптико-электронного аналогово-адресного со встроенным изолятором короткого замыкания ДИП-34А-04 на высоте свыше 2 до 5м | шт | 42 | [6 empty] | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналогово-адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ДИП-34А-04 ЗАО НВП "Болид"
469 | 15 | Монтаж извещателя пожарного дымового оптико-электронного линейного С2000-ИПДЛ исп. 60 на высоте от 5 до 15м | шт | 6 | [6 empty] | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный С2000-ИПДЛ исп. 60 ЗАО НВП "Болид
470 | 16 | Монтаж извещателя пожарного дымового оптико-электронного линейного С2000-ИПДЛ исп. 120 на высоте от 5 до 15м | шт | 54 | [6 empty] | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный С2000-ИПДЛ исп. 120 ЗАО НВП "Болид"
471 | 17 | Монтаж блока контрольно-пускового С2000-КПБ в ШПС-12 исп.12 | шт | 1 | [6 empty] | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ ЗАО НВП "Болид"
472 | 18 | Монтаж блока разветвительно-изолирующего БРИЗ на высоте от 5 до 15м | шт | 4 | [6 empty] | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ ЗАО НВП "Болид"
Оборудования оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:
473 | 19 | Монтаж блока речевого оповещения Рупор-300 на стене h=1,5м | шт | 8 | [6 empty] | Блок речевого оповещения Рупор-300 ЗАО НВП "Болид"
474 | 20 | Установка аккумулятора 12В, 9 Ач (АБ1217С) в Рупор-300 | шт | 16 | [6 empty] | Аккумулятор 12В, 17 Ач (АБ1217С) срок службы 12 лет АБ1217С ЗАО НВП "Болид"
475 | 21 | Монтаж адресного модуля контроля линий Рупор-300-МК на высоте 2м | шт | 12 | [6 empty] | Адресный модуль контроля линий Рупор-300-МК ЗАО НВП "Болид"
476 | 22 | Монтаж оповещателя пожарного речевого всепогодного ОПР-У150.1 на высоте 2,3 | шт | 44 | [6 empty] | Оповещатель пожарный речевой всепогодный ОПР-У150.1 ЗАО НВП "Болид"
477 | 23 | Монтаж опопвещателя светового табличного адресного С2000-ОСТ исп.01 на высоте от 2 до 5 м | шт | 9 | [6 empty] | Опопвещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ исп.01 "ВЫХОД" ЗАО НВП "Болид"
Монтаж проводов, кабелей и аксессуаров пожарной сигнализации
478 | 24 | Монтаж гофрированной ПВХ трубы Ду 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 на высоте от 2 до 5 м | м | 1722 | [6 empty] | -Труба гофрированная ПВХ диаметром 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 - 1722 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Дюбель распорный универсальный полипропиленовый -5 166 шт; - Саморез - 5166 шт; - Скоба металлическая однолапковая - 5 166 шт; - Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 мм (вес 0,002 кг/шт)- 5 166 шт
479 | 25 | Затяжка кабеля КПСЭнг(А) FRLS 1х2x0,75 в трубу гофрированную | м | 1722 | [6 empty] | Кабель КПСЭнг(А) FRLS 1х2x0,75 - 1722 м (без учета затрат на трудноустранимые потери)
480 | 26 | Монтаж гофрированной ПВХ трубы Ду 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 на высоте от 2 до 5 м | м | 1746 | [6 empty] | - Труба гофрированная ПВХ диаметром 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 - 1746 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Дюбель распорный универсальный полипропиленовый -5 338 шт; - Саморез - 5 338 шт; - Скоба металлическая однолапковая - 5 338 шт; - Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 мм (вес 0,002 кг/шт) - 5 338 шт
481 | 27 | Затяжка кабеля КПСнг(А) FRLS 1х2x1 в трубу гофрированную | м | 1746 | [6 empty] | Кабель КПСнг(А) FRLS 1х2x1 - 1746 м (без учета затрат на трудноустранимые потери)
482 | 28 | Монтаж гофрированной ПВХ трубы Ду 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 на высоте от 2 до 5 м | м | 1200 | [6 empty] | -Труба гофрированная ПВХ диаметром 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 - 1200 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Дюбель распорный универсальный полипропиленовый -3 600 шт; - Саморез - 3 600 шт; - Скоба металлическая однолапковая - 3 600 шт; - Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 мм (вес 0,002 кг/шт) - 3 600 шт
483 | 29 | Затяжка кабеля КПСЭнг(А) FRLS 2х2x1 в трубу гофрированную | м | 1200 | [6 empty] | Кабель КПСЭнг(А) FRLS 2х2x1 - 1200 м (без учета затрат на трудноустранимые потери)
484 | 30 | Монтаж кабельного канала из поливинилхлоридной композиции, неперфорированный, типоразмер 20х10 на высоте 2м | м | 30 | [6 empty] | - Кабельканал 20х10 мм - 30 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Саморез - 90 шт
485 | 31 | Укладка кабеля КПСЭнг(А) FRLS 2х2x1 в кабель-канал 20х16 | м | 30 | [6 empty] | Кабель КПСЭнг(А) FRLS 2х2x1 - 30 м (без учета затрат на трудноустранимые потери)
486 | 32 | Монтаж гофрированной ПВХ трубы Ду 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 на высоте от 2 до 5 м | м | 100 | [6 empty] | -Труба гофрированная ПВХ диаметром 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 - 100 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Дюбель распорный универсальный полипропиленовый -200шт; - Саморез - 200 шт; - Скоба металлическая однолапковая - 200 шт; - Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 мм (вес 0,002 кг/шт) - 200 шт
487 | 33 | Затяжка кабеля КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0.52 в трубу гофрированную | м | 100 | [6 empty] | Кабель КВПЭфнг(А)-HF-5е 4х2х0.52 - 100 м (без учета затрат на трудноустранимые потери)
488 | 34 | Монтаж джек RJ-45 8P-8C FD-6034 | шт | 2 | [6 empty] | Разъем Джек RJ-45 8P-8C CAT5e категории 5е под витую пару - 2 шт
489 | 35 | Установка коробки огнестойкой для о/п 40-0210-FR1.5-4 Е15-Е120 RAL2004 80х80х40 на высоте 2,3 м | шт | 4 | [6 empty] | Коробка огнестойкая для о/п 40-0210-FR1.5-4 Е15-Е120 RAL2004 80х80х40 Промрукав - 4 шт
490 | 36 | Сверление отверстий в кирпичных перегородках толщ. 0,5м под стальную трубу Ду50 | шт /м | 20/0,5
491 | 37 | Монтаж в перегородки трубы стальной водогазопроводной Ду 50 (гильза) | шт /м | 20/10 | [6 empty] | Трубы ВГП обыкновенные 50х3,5 мм - 10 м
492 | 38 | Заделка пеной однокомпонентной огнезащитной баллон 750мл (REMONTIX PRO ОГНЕСТОЙКАЯ) | шт | 20 | [6 empty] | REMONTIX PRO ОГНЕСТОЙКАЯ пистолетная монтажная пена, 750 мл - 2 шт
ПНР:
493 | 39 | Проведение пусконаладочных работ автоматизированной системы 1 категории с общим количеством каналов 122,72 | система | 1
Дымоудаление.
494 | 40 | Монтаж стенового клапана "Гермик-ДУ-3-1700х1700 | шт. | 2 | 92826.1 | 147343 | 240169.1 | 46413.05 | 73671.5 | 120084.55 | Стеновой клапн "Гермик-ДУ-3-1700х1700-1ф-МV220-СВ" живое сечение 2,075 м2
495 | 41 | Монтаж стенового клапана "Гермик-ДУ-3-1600х1600 | шт. | 4 | 179700.44 | 285238.8 | 464939.24 | 44925.11 | 71309.7 | 116234.81 | Стеновой клапн "Гермик-ДУ-3-1600х1600-1ф-МV220-СВ" живое сечение 1,752 м2
496 | 42 | Монтаж стенового клапана "Гермик-ДУ-3-1400х1400 | шт. | 2 | 50813.56 | 80656.46 | 131470.02 | 25406.78 | 40328.23 | 65735.01 | Стеновой клапн "Гермик-ДУ-3-1400х1400-1ф-МV220-СВ" живое сечение 1,348 м2
497 | 43 | Установка вентиляторов "Веза ВРАН 9 ДУВ 125 Л270 У1 N=22кВт" снаружи здания на ж/боснование | шт. | 6 | 840947.7 | 3656294.28 | 4497241.98 | 140157.95 | 609382.38 | 749540.33
498 | 44 | Установка вентиляторов "Веза ВРАН 9 ДУ/ДУВ 125 Л270 У1 N=15кВт" снаружи здания на ж/боснование | шт. | 2 | 267432.6 | 1162750.4 | 1430183 | 133716.3 | 581375.2 | 715091.5
499 | 45 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали | м2 | 29.87 | 73430.3171 | 74675 | 148105.3171 | 2458.33 | 2500 | 4958.33 | Переход 1700х1700/900х1600 - 2 шт (8,02 м2) Переход 1600х1600/900х1600 - 4 шт (15,09 м2) Переход 1400х1400/900х1600 - 2 шт (6,76 м2) Сетка 25х25 - 12,5 м2
|  | Противодымная вентиляция (вытяжная) | [5 empty] | 0 | 0
500 | 46 | Монтаж стенового клапана Дымозор-300-1000х1700-У-40-230-0-С (масса 106 кг) | шт. | 32 | 2701036.8 | 4287360 | 6988396.8 | 84407.4 | 133980 | 218387.4
501 | 47 | Монтаж стенового клапана Дымозор-100-1500х1500-У-3000-230-Р-С (масса 144 кг) | шт. | 2 | 198482.34 | 315051.34 | 513533.68 | 99241.17 | 157525.67 | 256766.84
502 | 48 | Монтаж стенового клапана Дымозор-300-1400х900-У-40-230-0-С (масса 80 кг) | шт. | 6 | 461330.1 | 732270 | 1193600.1 | 76888.35 | 122045 | 198933.35
503 | 49 | Монтаж стенового клапана Дымозор-300-1800х900-У-40-230-0-С (масса 97 кг) | шт. | 12 | 979902 | 1555400.04 | 2535302.04 | 81658.5 | 129616.67 | 211275.17
504 | 50 | Монтаж стенового клапана Дымозор-300-1200х1100-У-40-230-0-С (масса 83 кг) | шт. | 12 | 932353.44 | 1479926.04 | 2412279.48 | 77696.12 | 123327.17 | 201023.29
Внутреннее электрооборудование. ЭМ
Монтаж щитов ШРНН-1.x; ШРНН-2.x:
505 | 51 | Монтаж напольного шкафа 800х1600х400 | шт | 27 | [6 empty] | - Шкаф напольный Schneider Electric Spacial, 800x1600x400мм, IP55, сталь, NSYSM16840P Schneider Electric - 27 шт; - Провод ПВ-3 185 - 270 м (без учета затрат на трудноустранимые потери);
506 | 52 | Установка в шкафу автоматических выключателей | шт | 135 | [6 empty] | - Автоматический выключатель NM8N-250C EN 3P 160А 36кА с электр. расцепителем (R) NM8N-250C EN CHINT - 135 шт
507 | 53 | Установка в шкафу медных шин | шт | 14 | [6 empty] | - Шина медная (4 м) М1Т 5х50 IEK - 14 шт; - Изолятор силовой SM51 (М8) IEK - 108 шт
508 | 54 | Монтаж кабеля силового с медными жилами, сечением 5х185 мм2 в металлический кабель канал | м | 216 | [6 empty] | - Кабель силовой с медными жилами и ПВХ-изоляцией и оболочкой нераспространяющей горения, и низким газо-дымовыделением сечением ВВГнг(А)-LS - 5х185 мм2 - 216 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабельная муфта 5ПКТп-1-150/240 нг-LS - 108 шт
Монтаж щитов ШРНН-3.x; ШРНН-4.x:
509 | 55 | Монтаж напольного шкафа 800х1600х400 | шт | 36 | [6 empty] | - Шкаф напольный Schneider Electric Spacial, 800x1600x400мм, IP55, сталь, NSYSM16840P Schneider Electric - 36 шт; - Провод ПВ-3 185 - 360 м (без учета затрат на трудноустранимые потери);
510 | 56 | Установка в шкафу автоматических выключателей | шт | 180 | [6 empty] | - Автоматический выключатель NM8N-250C EN 3P 160А 36кА с электр. расцепителем (R) NM8N-250C EN CHINT - 180 шт
511 | 57 | Установка в шкафу медных шин | шт | 18 | [6 empty] | - Шина медная (4 м) М1Т 5х50 IEK - 18 шт; - Изолятор силовой SM51 (М8) IEK - 144 шт
512 | 58 | Монтаж кабеля силового с медными жилами, сечением 5х185 мм2 в металлический кабель канал | м | 288 | [6 empty] | - Кабель силовой с медными жилами и ПВХ-изоляцией и оболочкой нераспространяющей горения, и низким газо-дымовыделением сечением ВВГнг(А)-LS - 5х185 мм2 - 288 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабельная муфта 5ПКТп-1-150/240 нг-LS - 144 шт
Монтаж щита управления выключателя автоматического
513 | 59 | Монтаж щита распределительного ЩРН-12 (265х310х120) | шт | 2 | [6 empty] | - Щит распределительный ЩРН-12 (265х310х120) IP54 PROXIMA mb24-12 EKF - 2 шт
514 | 60 | Монтаж кнопки управления | шт | 4 | [6 empty] | - Кнопка управления модульная OptiDin KM63-A-11-УХЛ3 KEAZ - 4 шт
515 | 61 | Монтаж сигнальной лампы | шт | 4 | [6 empty] | - Лампа сигнальная OptiDin SL63-R-24AC/DC-УХЛ3 KEAZ - 2 шт; - Лампа сигнальная OptiDin SL63-G-24AC/DC-УХЛ3 KEAZ - 2 шт
516 | 62 | Прокладка трубы гофрированной | [8 empty] | - Труба гофр. ПВХ Plast с зондом d32мм - 16 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Крепеж-клипса d 25 мм - 8 шт
517 | 63 | Пркладка кабеля с креплением по всей длине | м | 2 | [6 empty] | - Кабель с медными токопроводящими жилами, изолированными полимером из поливинилхлоридного пластиката не содержащим галогенов и не выделяющим вредные для здоровья вещества при горении и тлении. ППГнг(A)-HF 2х2.5 - 2 м (без учета затрат на трудноустранимые потери);
518 | 64 | Затягивание кабеля в проложенные трубы гофрированные в две нити | м | 64 | [6 empty] | Монтажный кабель, с медной луженой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности. МКШВнг (А) LS 1х2х1,0 - 64 м (без учета затрат на трудноустранимые потери)
Монтаж лотковой кабельной системы:
519 | 65 | Монтаж лотка неперфорированного замкового оцинкованного | м | 189 | [6 empty] | - Лоток неперфорированный замковый оцинкованный ЛМЗ-200х100-1,0-3000 - 63 шт/189 м; - Крышка лотка замковая 200х1,0х3000 горячеоцинкованная КЛЗгц-200х15-1,0-3000 - 63 шт/189 м; - Угол горизонтальный замковый 90 град, ЛМЗУ-200х100-0,7-90-R-600 оцинкованный - 63 шт; - Крышка к углу плоскому замковому 90 градусов к кабельному лотку 200-0,7 КЛЗУ 200-0,7-90-ОЦ - 63 шт; - Угол внутренний (подъем) замковый 45 град, ЛМЗП-200х100-0,7-45 оцинкованный - 63 шт; - Крышка к углу внутреннему (подъему) замковому к кабельному лотку 200-0,7 КЛЗП 200-0,7-90-ОЦ - 63 шт; - Узел крепления лотка - 126 шт в составе: • Страт профиль с 3-х сторонней перфорацией MSTPR 41х41х2,0 500 оцинк. CLIVE MSTPR41304105020ZS - 1 шт; • Страт профиль с 3-х сторонней перфорацией MSTPR 41х41х2,0 700 оцинк. CLIVE MSTPR41304107020ZS - 1 шт; • Заглушка страт профиля MSTZT 41х41 MSTZT10004141000 - 4 шт; • Пластина опорная для страт профиля MSTJF оцинк. CLIVE MSTJF11000000002ZS - 4 шт; • Гайка со стопорным кольцом FORNT М10 DIN985 (100шт) оцинк. FORNT10210100000ZS - 8 шт; • Шпилька FORSN М10х1000 DIN975 оцинк. FORSN10110100000ZS - 1 шт; • Шайба увеличенная FORWH М10 DIN9021 (100шт) оцинк. FORWH10210100000ZS - 4 шт; • Прижим лотка NL-PR-S ALSJF ALSJF10100000001 - 2 шт
Силовое электроснабжение. Шинопроводы
Демонтажные работы:
520 | 66 | Демонтаж существующих шинопроводов | м | 752
Монтаж шинопровода:
521 | 67 | Монтаж шинопровлда ШП1_1600A_AL_IP55_4W_(3P+N+PE(КОРПУС)) | м | 400.65 | [6 empty] | - KXA 17504-P-STD-1600 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W KXA 17504 3011589 ЕАЕ - 312 м; - KXA 17504-B-STD-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W KXA 17504 3011586 ЕАЕ - 54 м; - KXA 17504-B-FDM-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W KXA 17504 3023020 ЕАЕ - 1 шт; - KXA 17504-B-B11-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ-4W KXA 17504 3015594 ЕАЕ - 2 шт; - KXA 17504-B-LH-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Z-ОБРАЗНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ВЛЕВО-4W KXA 17504 3012318 ЕАЕ - 2 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1390мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1.39 м; - KXA 17504-B-TYR-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ПРАВАЯ-4W KXA 17504 3013410 ЕАЕ - 3 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=470мм, шт=2) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 0,94 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=500мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1 м; - KXA 17504-B-U-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W (c=695мм) - 1 м; - KXA 17504-B-L-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W KXA 17504 3012150 ЕАЕ - 6 шт; - KXA 17504-B-D-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W (c=880мм) KXA 17504 3011982 ЕАЕ - 1 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1000мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1040мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ м 1.04 - 1,04 м; - KXA 17504-B-R-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W KXA 17504 3012066 ЕАЕ - 3 шт; - KXA 17504-B-YDT-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W KXA 17504 3013662 ЕАЕ - 3 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=2750мм, шт=2) KXA 17504 3011661 ЕАЕ м 5.50 - 5,5 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=950мм, шт=2) KX-S 3011661 ЕАЕ - 1,9 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=2840мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 2,84м; KX-S-КОНЦЕВАЯ-4W-4.5W-5W (6x160)-A:211 KX-S 3016705 ЕАЕ - 4 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1950мм, шт=3) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 5,85 м; - KXA 17504-B-U-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W KXA 17504 3011898 ЕАЕ - 4 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=2600мм, шт=2) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 5,2; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1710мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1,71 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1290мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1,29 м; - KXA 17504-B-TO-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ПИТАНИЯ "T"-4W KXA 17504 3013578 ЕАЕ - 1 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1850мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1,85 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1780мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1,78 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1360мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1,36 м; - KXA 17504-B-BO-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W KXA 17504 3015678 ЕАЕ - 2 шт - KXP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ -27 шт
522 | 68 | Монтаж выключателя автоматического | шт | 31 | [6 empty] | - Выключатель автоматический KEAZ OptiMat-1600-S2-3P-85-F-MR7.0-B-C2200-M2-P00-S1-03 KEAZ - 2 шт; - Авт. выкл. NM8N-800S TM 3P 630А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) NM8N-800S TM CHINT - 27 шт; - Выключатель автоматический Протон М-25В-МР4 LSI-ВА50-45Про-1600А-85кА-3П-ГП 7005209 - 2 шт
523 | 69 | Монтаж шинопровлда ШП2_1600A_AL_IP55_4W_(3P+N+PE(КОРПУС)) | м | 546.57 | [6 empty] | - KXA 17504-P-STD-1600 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W KXA 17504 3011589 ЕАЕ - 432 м; - KXA 17504-B-STD-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W KXA 17504 3011586 ЕАЕ - 87 м; - KXA 17504-B-FDM-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СЕКЦИЯ ФАЗА ИЗМЕНЕНИЕ-4W KXA 17504 3023020 ЕАЕ - 1 шт; - KXA 17504-B-B10-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ-4W KXA 17504 3015510 ЕАЕ- 2 шт; - KXA 17504-B-RH-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Z-ОБРАЗНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ВПРАВО-4W (y=270мм, шт=2) KXA 17504 3012234 ЕАЕ - 2 шт; - KXA 17504-B-TO-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ПИТАНИЯ "T"-4W KXA 17504 3013578 ЕАЕ - 3 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=500мм, шт=2) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=470мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 0,47 м; - KXA 17504-B-L-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W KXA 17504 3012150 ЕАЕ - 4 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1040мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1,014 м; - KXA 17504-B-R-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W KXA 17504 3012066 ЕАЕ - 6 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1050мм, шт=2) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 2,1 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1080мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1,08 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=780мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 0,78 м; - KXA 17504-B-R-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W (c=737мм) KXA 17504 3012066 ЕАЕ -1м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1670мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1,67м; - KXA 17504-B-U-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W KXA 17504 3011898 ЕАЕ - 6 шт; - KXA 17504-B-U-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W (c=493мм) KXA 17504 3011898 ЕАЕ -1 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=850мм, шт=4) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 3,4 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1200мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1,2 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=2300мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 2,3 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1850мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ -1,85; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1770мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1,77 м; - KXA 17504-B-TYL-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W KXA 17504 3013494 ЕАЕ - 2 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1410мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1,41 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1840мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1,84 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1860мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1,86 м; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=400мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 0,40 м; - KXA 17504-B-R-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W (с=474мм) KXA 17504 3012066 ЕАЕ - 1 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1400мм, шт=1) KXA 17504 3011661 ЕАЕ - 1,4 м; - KXA 17504-B-YDT-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W KXA 17504 3013662 ЕАЕ - 5 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1000мм, шт=2) KXA 17504 3011661 ЕАЕ м 2.00 - 2 м; - KX-S-КОНЦЕВАЯ-4W-4.5W-5W (6x160)-A:211 KX-S 3016705 ЕАЕ - 5 шт; - XP 6351-630 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ KXA 17504 3016532 ЕАЕ - 36 шт
524 | 70 | Монтаж выключателя автоматического | шт | 38 | [6 empty] | - Авт. выкл. NM8N-800S TM 3P 630А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) NM8N-800S TM CHINT - 36 шт; - Выключатель автоматический Протон М-25В-МР4 LSI-ВА50-45Про-1600А-85кА-3П-ГП 7005209 - 2 шт
Монтаж узлов крепления шинопровода:
525 | 71 | Монтаж настенного крепление шинопровода | шт | 242 | [6 empty] | - Комплект крепления несущего настенного - 242 шт в составе: • Консоль A-STS-D 810 3109013 (4,933 кг/шт) - 1 шт; • KX Соединительньй набор для кронштейна (1кг/копл) - 2 шт; • Стальной дюбель ЕАЕ M10 5000023 (0,07 кг/шт) - 2 шт;
526 | 72 | Монтаж потолочного крепления шинопровода | шт | 300 | [6 empty] | - Комплект крепления потолочного №1 - 177 шт в составе: • Деталь крепления TP 2 3006350 - 2 шт; • Болт M10 1000566 - 6 шт; • Гайка M10 1000522 - 6 шт; • Шайба M10 1000504 - 10 шт; • M10 Скользящая гайка 1001312 - 2 шт; • Потолочная монтажная стойка UDD 1600 3008010 - 2 шт; • Соединитель для U-профиля U-65 3006642 - 1 шт; • Консоль A-STS-D 810 3109013 - 1 шт; • KX Соединительньй набор для кронштейна - 2 шт; • Защитный колпачок UDD 1002279 - 1 шт - Комплект крепления потолочного №1 - 123 шт в составе: • Монтажный соединительный элемент ITP 3004336 - 1 шт; • Монтажная стойка IDY 3000 3030391 - 1 шт; • Консоль STK 600 3008291 - 1 шт; • Комплект болтового соединения M6 x12 - 2 шт; • Болт M10 1000566 - 2 шт; • Гайка M10 1000522 - 2 шт; • Шайба M10 1000504 - 4 шт; • Защитный колпачок IDY 1002278 - 1 шт
527 | 73 | Монтаж узлов крепления для блоков питания | шт | 4 | [6 empty] | - Комплект крепления блока питания - 4 шт в составе: • Деталь крепления TP 2 3006350 - 2 шт; • Болт M10 1000566 - 6 шт; • Гайка M10 1000522 - 6 шт; • Шайба M10 1000504 - 10 шт; • M10 Скользящая гайка 1001312 - 2 шт; • Потолочная монтажная стойка UDD 1600 3008010 - 2 шт; • Соединитель для U-профиля U-65 3006642 - 1 шт; • Консоль A-STS-D 810 3109013 - 1 шт; • KX Соединительньй набор для кронштейна - 2 шт; • Защитный колпачок UDD 1002279 - 1 шт
528 | 74 | Монтаж узлов крепления для концевых коробок | шт | 8 | [6 empty] | - Комплект крепления концевых коробок - 8 шт в составе: • Консоль A-STS-D 810 3109013 (4,933 кг/шт) - 1 шт; • KX Соединительньй набор для кронштейна (1кг/копл) - 2 шт; • Стальной дюбель ЕАЕ M10 5000023 (0,07 кг/шт) - 2 шт;
Монтаж кабельных линий:
529 | 75 | Монтаж кабеля силового с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х185 мм2 | м | 320 | [6 empty] | - Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х185 мм2 - 320 м (без учета затрат на трудноустранимые потери)
530 | 76 | Монтаж кабельной муфты | шт | 128 | [6 empty] | - Кабельная муфта 1ПКТ-1-150/240(Б)нг-LS - 128 шт
Пуско-наладочные работы:
531 | 77 | Пусконаладочные работы электрической части | комплекс | 1
Наружный водосток
Земляные работы:
532 | 78 | Разработка грунта эксковатором с погрузкой в а/самосвалы для прокладки трубопроводов канализации | м3 | 508.9 | [6 empty] | На глубину 1,4 м - 17,6 м На глубину 3,1 м - 54,5 м
533 | 79 | Разработка грунта в ручную для прокладки трубопроводов канализации | м3 | 464.6 | [6 empty] | На глубину 3,1 м - 54,5 м
534 | 80 | Устройство песчанного основания под трубопровод толщиной 100 мм | м3 | 13.3
535 | 81 | Обратная засыпка траншеи ранее разработанным грунтом при помощи экскаватора | м3 | 947.4
536 | 82 | Вывоз и утилизация излишнеотработанного грунта | т | 45.675 | [6 empty] | Уточнить у Заказчика место складирования и его удаленность от объекта производства работ
Демонтажные работы:
537 | 83 | Демонтаж круглых ж/б колодцев | шт/ м3 | 6/4,94
538 | 84 | Разборка керамического канализационного трубопровода диаметром 200 мм | м | 88.6
539 | 85 | Разборка керамического канализационного трубопровода диаметром 250 мм | м | 27.8
540 | 86 | Погрузка отходов строительного производства от демонтажных работ экскаватором | т | 17.672
541 | 87 | Вывоз и утилизация отходов строительного производства от демонтажных работ | т | 17.672 | [6 empty] | Уточнить у Заказчика место складирования/ утилизации и его удаленность от объекта производства работ
Монтажные работы:
542 | 88 | Укладка канализационных труб диаметром 250 мм | м | 12 | [6 empty] | - Труба КОРСИС ПРО DN/OD 250 SN16 - 12 м
543 | 89 | Укладка канализационных труб диаметром 315 мм | м | 6 | [6 empty] | - Труба КОРСИС ПРО DN/OD 315 SN16 - 6 м
544 | 90 | Укладка канализационных труб диаметром 350 мм | м | 122 | [6 empty] | - Труба КОРСИС ПРО DN/OD 350 SN16 - 122 м - Кольцо уплотнительного для труб КОРСИС ПРО DN/OD 350 SN16 - 21 шт
545 | 91 | Монтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев | шт/ м3 | 5/42,5475 | [6 empty] | - Крышка колодца П-10-1 - 5 шт; - Кольцо с дном КЦД 10-9 - 3 шт; - Плита днища ПД-10 - 2 шт; - Кольцо опорное КО-6 - 5 шт; - Стеновое кольцо КС-10-5 - 2 шт; - Стеновое кольцо КС-10-8 - 2 шт; - Стеновое кольцо КС-10-9 - 5 шт; - Стеновое кольцо КС-10-10 - 2 шт; - Люк чугунный тип Т - 5 шт; - Ходовые скобы СК-1 - 30 шт; - Бетон тяжелый В15 - 0,75 м3 - Песок строительный - 0,55 м3
546 | 92 | Гидроизоляция колодцев битумной мастикой | м2 | 116.4 | [6 empty] | - Мастика битумная - 0,1746 т
547 | 93 | Пробивка в стенках колодца отверстий для прохода труб | шт | 18 | [6 empty] | - отверстий диаметром 250 мм - 4 шт; - отверстий диаметром 315 мм - 2 шт; - отверстий диаметром 350 мм - 12 шт;
548 | 94 | Монтаж предохранительных муфт | шт/т | 18/ 0,05 | [6 empty] | - Муфта Корсис для прохода через ЖБИ DN/OD 250, вес 1,015кг - 4 шт/0,0042 т; - Муфта Корсис для прохода через ЖБИ DN/OD 315, вес 1,8кг - 2 шт/0,0036 т; - Муфта Корсис для прохода через ЖБИ DN/OD 350 вес 3,5 кг - 12 шт/0,042 т
Система электроснабжения и автоматизации противодымной вентиляции
Автоматизация системы противодымной вентиляции (приточная)
Монтаж оборудования:
549 | 95 | Монтаж шкафа управления системой вентиляции | шт | 8 | [6 empty] | - Шкаф управления системами противодымной вентиляции ШКВАЛ 210-02200Р*1- 6К*1 - 6 шт; - Шкаф управления системами противодымной вентиляции ШКВАЛ 210- 01500Р*1- 6К*1 - 2шт
550 | 96 | Монтаж распределительной коробки | шт | 116 | [6 empty] | - Коробка распределительная огнестойкая КРОПС, IP41, габаритные размеры 80х80х35 мм, для кабелей сечением до 2,5 мм2, 6 клемм - 16 шт
551 | 97 | Монтаж терминальной платы | шт | 16 | [6 empty] | Терминальная плата - TRB-110– 16 шт.
Монтаж кабельных линий:
552 | 98 | Монтаж ответтвительной коробки | шт | 16 | [6 empty] | - Ответвительная коробка KXP 1651-160 А - вставкой с компактным выключателем-3Р - 16 шт
553 | 99 | Прокладка гофрированной ПВХ трубы для защиты кабеля | м | 2025 | [6 empty] | - Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 40 мм - 1701 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Скобы однолапковые СМО 38-40 - 5103 шт; - Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм - 324 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Скобы однолапковые СМО 25-26 - 982 шт;
554 | 100 | Затягивание кабеля в проложенную гофротрубу | м | 2025 | [6 empty] | - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 5х16 - 429 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 5х10 - 148 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 4х10 - 60 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 4х6 - 20 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 3х2,5 - 80 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 - 1258 м (без учета затрат на трудноустранимые потери);
555 | 101 | Монтаж гильз из стальной тубы для прохода кабеля | м | 5 | [6 empty] | - Труба стальная водогазопроводная 50х3,5 - 5 м
556 | 102 | Герметизация проходов | шт | 10 | [6 empty] | - Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл) - 1 шт
Автоматизация системы противодымной вентиляции (вытяжная)
Монтаж оборудования:
557 | 103 | Монтаж шкаф управления пожарными люками | шт | 4 | [6 empty] | - Шкаф управления пожарный люками дымовыми ШКВАЛ-ЛК-02- (В+В)-Х - 3 шт; - Шкаф управления пожарный люками дымовыми ШКВАЛ-ЛК-02- (В+ЦШ)-Х - 1 шт
558 | 104 | Монтаж распределительной коробки | шт | 63 | [6 empty] | - Коробка распределительная огнестойкая КРОПС, IP41, габаритные размеры 80х80х35 мм, для кабелей сечением до 2,5 мм2, 6 клемм - 63 шт
Монтаж кабельных линий:
559 | 105 | Монтаж ответтвительной коробки | шт | 2 | [6 empty] | - Ответвительная коробка KXP 1651-160 А - вставкой с компактным выключателем-3Р - 2 шт
560 | 106 | Прокладка гофрированной ПВХ трубы для защиты кабеля | м | 2117 | [6 empty] | - Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 16 мм - 1981 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Скобы однолапковые СМО 16-17 - 5943 шт; - Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 32 мм - 60 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Скобы однолапковые СМО 16-17 - 180 шт; - Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм - 76 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Скобы однолапковые СМО 25-26 -218 шт;
561 | 107 | Затягивание кабеля в проложенную гофротрубу | м | 2117 | [6 empty] | - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 3х10 - 1064 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 3х4 - 40 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 3х1,5 - 320 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 - 659 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,0 - 64 м (без учета затрат на трудноустранимые потери);
562 | 108 | Монтаж гильз из стальной тубы для прохода кабеля | м | 5 | [6 empty] | - Труба стальная водогазопроводная 50х3,5 - 5 м
563 | 109 | Герметизация проходов | шт | 10 |  |  | 0 |  |  |  | - Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл) - 1 шт
564 | 110 | Монтаж устройства дистанционного пуска «УДП 513-3АМ исп.02» | шт | 10 |  |  | 0 |  |  |  | -Устройство дистанционного пуска «УДП 513-3АМ исп.02» - 10 шт.
565 | 111 | Монтаж блока сигнально-пускового С2000 КПБ | шт | 2 |  |  | 0 |  |  |  | - Блок сигнально-пусковой С2000 КПБ – 2 шт.
566 | 112 | Монтаж модуля подключения нагрузки | шт | 12 | [6 empty] | - Модуль подключения нагрузки - 12шт
|  | ИТОГО по объекту |  |  | 18571596.7371 | 17204419.91 | 35776016.6471
|  | НДС-20% |  |  |  |  | 7155203.3294
|  | ВСЕГО с НДС |  |  |  |  | 42931219.9765