## ВО
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТАБЛИЦА ВОЗДУХООБМЕНОВ
№ п/п | Наименование помещения | Кате-гория | Класс чистоты | Кол-во чел. |  | Площадь, м² | Высота, м | Объем помеще-ния, м3 | Треб. кратность |  | Местн. отсосы, м3/ч | Приток, м3/ч | Вытяжка, м3/ч | Фактич. кратность |  | Вент. система
|  |  |  | Пост. | Врем. |  |  |  | приток | вытяжка |  |  |  | приток | вытяжка | местн. | приток | вытяжка
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
5 этаж
5.23 | 1 вар. Форум/аудитория на 200 п.м. | - | - | - | - | 365.28 | 3.86 | 1409.9808 | по CO2 | по CO2 |  | 4820 | 4820 | 3.4185 | 3.4185 | - | П7 | В7
- | 1 зона | - | - | - | 53 | - | - | - | по CO2 | по CO2 | - | 1280 | 1280 | - | - | - | - | -
| 2 зона | - | - | - | 93 | - | - | - | по CO2 | по CO2 | - | 2240 | 2240 | - | - | - | - | -
| 3 зона | - | - | - | 54 | - | - | - | по CO2 | по CO2 | - | 1300 | 1300 | - | - | - | - | -
5.23 | 2 вар. Форум/аудитория на 200 п.м. | - | - | - | - | 365.28 | 3.86 | 1409.9808 | 20 м3/ч на 1чел | 20 м3/ч на 1чел |  | 4000 | 4000 | 2.8369 | 2.8369 | - | П7 | В7
| 1 зона | - | - | - | 53 | - | - | - | 20 м3/ч на 1чел | 20 м3/ч на 1чел | - | 1060 | 1060 | - | - | - | - | -
| 2 зона | - | - | - | 93 | - | - | - | 20 м3/ч на 1чел | 20 м3/ч на 1чел | - | 1860 | 1860 | - | - | - | - | -
| 3 зона | - | - | - | 54 | - | - | - | 20 м3/ч на 1чел | 20 м3/ч на 1чел | - | 1080 | 1080 | - | - | - | - | -
5.23 | 3 вар. Форум/аудитория на 200 п.м. | - | - | - | - | 365.28 | 3.86 | 1409.9808 | 60 м3/ч на 1чел | 60 м3/ч на 1чел |  | 12000 | 12000 | 8.5108 | 8.5108 | - | П7 | В7
| 1 зона | - | - | 53 | - | - | - | - | 60 м3/ч на 1чел | 60 м3/ч на 1чел | - | 3180 | 3180 | - | - | - | - | -
| 2 зона | - | - | 93 | - | - | - | - | 60 м3/ч на 1чел | 60 м3/ч на 1чел | - | 5580 | 5580 | - | - | - | - | -
| 3 зона | - | - | 54 | - | - | - | - | 60 м3/ч на 1чел | 60 м3/ч на 1чел | - | 3240 | 3240 | - | - | - | - | -
5.26 | Зона буфета | - | - | - | - | 32.26 | 3.86 | 124.5236 | 3 | 3 | - | 380 | 380 | 3.0516 | 3.0516 | - | П7 | В7 | [5 empty] | 4940 |  |  |  | 54
5.27 | Обеденый зал на 228 | - | - | - | 228 | 403.88 | 3.86 | 1558.9768 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 4560 | 4560 | 2.925 | 2.925 | - | П7 | В7 | [9 empty] | 54
| посадочных мест | - | - | - | - | - | - | [16 empty] | 10824 | bar: 8 to 18
|  | Итого людей |  |  | 428 |  |  | 10: Итого; 12: 9760; 13: 9760
6 этаж
6.9 | Коридор | - | - | - | - | 110.8 | 3.86 | 427.688 | - | - | - | 100 | - | 0.23382 | - | - | П7
| С/ У, сущ. тех.пом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1355 | - | - | - |  | сущ сист
6.14 | Коридор | - | - | - | - | 93.7 | 3.86 | 361.682 | - | - | - | 720 | - | 1.9907 | - | - | П7 | [6 empty] | и добавить компенсацию С/У 6.10,6.11,6.13
6.15 | Коридор | - | - | - | - | 108.8 | 3.86 | 419.968 | по балансу+ баланс с пом 6.66 | - | - | 150 | - | 0.35717 | - | - | П7 | - | [5 empty] | по балансу+ баланс с пом 6.66
6.21 | Переговорная | - | - | - | 16 | 49.3 | 3.86 | 190.298 | - | - | - | 320 | 320 | 1.6816 | 1.6816 | - | П7 | В7
6.18 | Хозяйственная кладовая | В4 | - | - | - | 6.3 | 3.86 | 24.318 | - | 1 | - | - | 30 | - | 1.2337 | - | - | сущ сист
6.69 | Коридор | - | - | - | - | 71.9 | 3.86 | 277.534 | - | - | - | 60 | - | 0.21619 | - | - | П7 | - | [5 empty] | в балансе с 6.22 и 6.23
6.19 | Помещение для приема пищи | - | - | - | 4 | 27.6 | 3.86 | 106.536 | - | - | - | 80 | 80 | 0.75092 | 0.75092 | - | П7 | сущ сист | [5 empty] | В25.1
6.24 | С/у | - | - | - | - | 4.5 | 3.86 | 17.37 | - | - | - | - | 125 | - | 7.1963 | - | - | сущ сист
6.25 | Комната отдыха | - | - | 2 | 2 | 24.3 | 3.86 | 93.798 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 160 | 35 | 1.7058 | 0.37314 | - | П7 | В7
6.28 | Отдел по информационным | - | - | 1 | - | 11.7 | 3.86 | 45.162 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 1.3286 | 1.3286 | - | П7 | В7
| технологиям. Специалист | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
6.29 | Администрация. | - | - | 1 | 4 | 29.4 | 3.86 | 113.484 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 1.2337 | 1.2337 |  | П7 | В7
| Генеральный конструктор | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
6.31 | Подразделение | - | - | 3 | - | 20 | 3.86 | 77.2 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 180 | 180 | 2.3316 | 2.3316 | - | П7 | В7
| стандартизации, менеджмента | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| качества и метрологии. | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| Руководитель подразделения, | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| руководитель направления | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | bar: 8 to 18
6.32 | Проектный офис. Эксперт по | - | - | 3 |  | 25.7 | 3.86 | 99.202 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 180 | 180 | 1.8145 | 1.8145 | - | П7 | В7
| методолгии и обучению, | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| руководитель направления, | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| администратор проектного | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| офиса | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
6.33 | Подразделение по хоз. | - | - | 4 |  | 33.9 | 3.86 | 130.854 | - | - | - | 240 | 240 | 1.8341 | 1.8341 | - | П7 | В7
| обеспечению и охране труда. | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| Руководитель подразделения, | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| специалисты | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
6.34 | Администрация. Главный | - | - | 1 | - | 20.2 | 3.86 | 77.972 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 0.76951 | 0.76951 | - | П7 | В7
| конструктор | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
6.35 | Подсобное помещение | - | - | - | - | 5.6 | 3.86 | 21.616 | - | 1 | - | - | 20 | - | - | - | - | В7
6.36 | Администрация. Директор | - | - | 1 | - | 16 | 3.86 | 61.76 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 0.9715 | 0.9715 | - | П7 | В7
6.37 | Управление надежности, | - | - | 21 | - | 176.9 | 3.86 | 682.834 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 1260 | 960 | 1.8453 | 1.4059 | - | П7 | В7 | [5 empty] | 8 мест резерв+ в балансе с коридором 6.14
| валидации и испытаний. | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| Главный конструктор - | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| начальник отдела, | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| руководитель группы, | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| специалисты | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
6.38 | Кладовая ИТ | В2 | - | - | - | 16 | 3.86 | 61.76 | - | 1 | - | - | 60 | - | 0.9715 | - | - | В7
6.39 | Отдел по экспортной продукции | - | - | 2 | - | 15.4 | 3.86 | 59.444 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 2.0187 | 2.0187 | - | П7 | В7
| и перспективного рынка. | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| Главный конструктор, | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| специалист по экспортным | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| рынкам | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
6.4 | Отдел электрооборудования. | - | - | 3 | - | 20.7 | 3.86 | 79.902 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 180 | 180 | 2.2528 | 2.2528 | - | П7 | В7
| Ведущий инженер-конструктор, | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| специалисты | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
6.41 | Отдел экономической | - | - | 2 |  | 13.7 | 3.86 | 52.882 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 2.2692 | 2.2692 | - | П7 | В7
| эффективности продукта. | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| Начальник отдела, экономист | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
6.42 | Подразделение по | - | - | 2 |  | 14.1 | 3.86 | 54.426 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 2.2048 | 2.2048 | - | П7 | В7
| информационным | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| технологиям. | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| Руководитель направления, | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| специалист | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
6.43 | Заместитель генерального | - | - | 1 | 4 | 22.6 | 3.86 | 87.236 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 1.6048 | 1.6048 | - | П7 | В7
| директора по промышленному | - | - | bar: 10 to 11
| дизайну | - | - | bar: 10 to 11
6.44 | Кабинет генерального | - | - | 1 | 2 | 32.4 | 3.86 | 125.064 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 0.79959 | 0.79959 | - | П7 | В7
| директора | - | - | bar: 10 to 11
6.45 | Приемная генерального | - | - | 1 | 1 | 17.9 | 3.86 | 69.094 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 80 | 1.1578 | 1.1578 | - | П7 | В7
| директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
6.46 | Переговорная | - | - | - | 8 | 14.5 | 3.86 | 55.97 | - | - | - | 160 | 160 | 2.8587 | 2.8587 | - | П7 | В7
6.47 | Заместитель генерального | - | - | 1 | 4 | 28.2 | 3.86 | 108.852 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 1.2862 | 1.2862 | - | П7 | В7
| директора по операционной | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| деятельности | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
6.48 | Подразделение по экономике | - | - | 1 |  | 19.5 | 3.86 | 75.27 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 0.79713 | 0.79713 | - | П7 | В7
| и финансам. Директор | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
6.49 | Подразделение по экономике | - | - | 2 |  | 27 | 3.86 | 104.22 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 1.1514 | 1.1514 | - | П7 | В7
| и финансам. Главный | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| бухгалтер + заместитель | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
6.5 | Подразделение по экономике | - | - | 4 |  | 30.7 | 3.86 | 118.502 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 240 | 240 | 2.0253 | 2.0253 | - | П7 | В7
| и финансам. Бухгалтерия, ПЭО, | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| фин. Контроль | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
6.51 | Подразделение по управлению | - | - | - | - | 23.8 | 3.86 | 91.868 | - | - | - | 60 | 60 | 0.65311 | 0.65311 | - | П7 | В7
| персоналом. Директор | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
6.52 | Подразделение по | - | - | 1 | - | 15.8 | 3.86 | 60.988 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 0.9838 | 0.9838 | - | П7 | В7
| информационной и | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| экономической безопасности. | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| Директор по информационной | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| безопасности | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
6.53 | Управление по юридическим | - | - | 1 |  | 17.4 | 3.86 | 67.164 | 60 м3/ч на 1чел |  |  | 60 | 60 | 0.89334 | 0.89334 | - | П7 | В7
| вопросам и интеллектуальной | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| собственности. Руководитель | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| управления | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | bar: 8 to 18
6.54 | Подразделение по | - | - | 5 | - | 43.3 | 3.86 | 167.138 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 300 | 300 | 1.7949 | 1.7949 | - | П7 | В7
| информационной и | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| экономической безопасности. | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| Начальник отдела, | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| специалисты | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
6.55 | Управление по сопровождению | - | - | 3 | - | 23.1 | 3.86 | 89.166 | 60 м3/ч на 1чел |  |  | 180 | 180 | 2.0187 | 2.0187 | - | П7 | В7
| серийной техники и | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| взаимодействию с заказчиком. | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| Начальник отдела, специалист | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
6.56 | Подразделение по | - | - | 3 | - | 21.8 | 3.86 | 84.148 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 180 | 180 | 2.1391 | 2.1391 | - | П7 | В7
| информационным | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| технологиям | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
6.57 | Опенспейс | - | - | 45 | - | 281.3 | 3.86 | 1085.818 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 2700 | 2400 | 2.4866 | 2.2103 | - | П7 | В7 | [5 empty] | 16 мест резерв+ в балансе с коридором 6.14
6.58 | Архив | В2 | - |  |  | 10.9 | 3.86 | 42.074 | - | 1 | - | - | 40 | - | 0.95071 | - | - | В7
6.59 | Подсобное помещение | - | - | - | - | 7.3 | 3.86 | 28.178 | - | - | - | - | 30 |  | 1.0647 | - | П7 | В7
6.6 | Генеральный директор | - | - | 1 | 2 | 27 | 3.86 | 104.22 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 0.95951 | 0.95951 | - | П7 | В7
6.61 | Заместитель генерального | - | - | 1 | 2 | 12.5 | 3.86 | 48.25 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 2.0725 | 2.0725 | - | П7 | В7
| директора, главный бухгалтер | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
6.62 | Кофе-поинт | - | - | - | 8 | 12.7 | 3.86 | 49.022 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 160 | 1.6319 | 3.2638 | - | П7 | В7 | [5 empty] | компенсация из коридора
6.64 | Подразделение по управлению | - | - | 8 | - | 60 | 3.86 | 231.6 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 480 | 480 | 2.0725 | 2.0725 | - | П7 | В7 | [5 empty] | 2 места резерв
| персоналом. Руководители | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 17
| направления, специалисты | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 17
6.65 | Управление по юридическим | - | - | 6 |  | 42.3 | 3.86 | 163.278 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 360 | 360 | 2.2048 | 2.2048 | - | П7 | В7
| вопросам и интеллектуальной | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| собственности. Эксперт, | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| специалисты, юристы | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
6.66 | Подразделение по дизайну. | - | - | 9 |  | 85.1 | 3.86 | 328.486 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 540 | 450 | 1.6439 | 1.3699 | - | П7 | В7 | [5 empty] | 3 места резерв+ баланс с коридором 6.15
| Руководитель направления, | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| специалисты | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | bar: 8 to 18
6.67 | Кладовая ПХОиОТ | В2 | - | - | - | 18.6 | 3.86 | 71.796 | - | 1 | - | - | 65 | - | 0.90534 | - | П7 | В7
6.68 | Кофе-поинт | - | - | - | 4 | 9.2 | 3.86 | 35.512 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 40 | 80 | 1.1264 | 2.2528 | - | П7 | В7
6.79 | Подразделение методологии и | - | - | 1 |  | 18 | 3.86 | 69.48 |  | - | - | 60 | 60 | 0.86356 | 0.86356 | - | П7 | В7
| программных средств. Рук. | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| Направления | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
6.8 | Администрация. Директор | - | - | 2 | 1 | 18.7 | 3.86 | 72.182 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 1.9395 | 1.9395 | - | П7 | В7
| офиса цифровых проектов, рук. | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| проектного офиса, рук. | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| направления по работе с | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| поставщиками | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
6.81 | Подразделение | - | - | 1 | - | 11.8 | 3.86 | 45.548 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 1.3173 | 1.3173 | - | П7 | В7
| стандартизации, менеджмента | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| качества и метрологии. | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| Руководитель подразделения, | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| руководитель направления | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
6.82 | Генеральный директор | - | - | 4 |  | 41 | 3.86 | 158.26 | - | - | - | 240 | 240 | 1.5165 | 1.5165 | - | П7 | В7
6.85 | Заместитель генерального | - | - | 5 |  | 13.1 | 3.86 | 50.566 | - | - | - | 120 | 120 | 2.3731 | 2.3731 | - | П7 | В7
| директора, главный бухгалтер | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
6.86 | Генеральный директор | - | - | 1 | 2 | 26.9 | 3.86 | 103.834 | - | - | - | 100 | 100 | 0.96308 | 0.96308 | - | П7 | В7
6.87 | Бухгалтерия | - | - | 5 |  | 32.2 | 3.86 | 124.292 | - | - | - | 300 | 300 | 2.4137 | 2.4137 | - | П7 | В7
|  | Итого людей |  | 159 | 64 |  |  | 10: Итого; 12: 11610; 13: 11610
7 этаж
7.01 | Коридор | - | - | - | - | 73.7 | 3.86 | 284.482 | - | - | - | 775 |  | 2.7242 | - | - | П8 | - | [6 empty] | #REF!
| С/ У, сущ. тех.пом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1305 | - | - | - | - | сущ сист
7.15 | Переговорная | - | - | - | 16 | 49.3 | 3.86 | 190.298 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 320 | 320 | 1.6816 | 1.6816 | - | П8 | В8 | [8 empty] | Санузел женский | - | - | - | - | 29.6 | 3.86 | 114.256 | - | - | - |  | 600 | - | 5.2514 | - |  | В27 | В27
7.2 | Коридор | - | - | - | - | 83.8 | 3.86 | 323.468 | - | - | - | 30 | - | 0.092745 | - | - | П8 | - | [5 empty] | по балансу с 7.64 |  |  | Санузел для МГН | - | - | - | - | 5.3 | 3.86 | 20.458 | - | - | - |  | 75 | - | 3.666 | - |  | В26 | В26
7.21 | Коридор | - | - | - | - | 84.5 | 3.86 | 326.17 | - | - | - | 835 | - | 2.56 | - | - | П8 | - | [5 empty] | по балансу с С/У и др. тех пом. |  |  | ПУИ | В4 | - | - | - | 8.9 | 3.86 | 34.354 | - | - | - |  | 50 | - | 1.4554 | - |  | В26 | В26
7.22 | Коридор | - | - | - | - | 55.7 | 3.86 | 215.002 | - | - | - | 70 | - | 0.32558 | - | - | П8 | - | [5 empty] | по балансу с 7.43 и 7.68 |  |  | Санузел мужской | - | - | - | - | 25.1 | 3.86 | 96.886 | - | - | - |  | 520 | - | 5.3671 | - |  | В26 | В26
7.23 | Кроссовая | В4 | - | - | - | 8.9 | 3.86 | 34.354 | - | - | - | - | 50 | - | 1.4554 | - | - | В30 | [8 empty] | Переговорная | - | - | - | 16 | 49.3 | 3.86 | 190.298 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 320 | 320 | 1.6816 | 1.6816 | - | П8 | В8
7.24 | Хозяйственная кладовая | В4 | - | - | - | 6.2 | 3.86 | 23.932 | - | - | - | - | 30 | - | 1.2536 | - | - | В15 | [8 empty] | Кроссовая | В4 | - | - | - | 3.8 | 3.86 | 14.668 | - | - | - |  | 40 | - | 2.727 | - |  | В24 | В24
7.25 | Помещение приема пищи | - | - | - | - | 25.2 | 3.86 | 97.272 | - | 1 | - | - | 80 | - | 0.82244 | - | - | В25.1 | [8 empty] | Электрощитовая | В4 | - | - | - | 4.5 | 3.86 | 17.37 | - | - | - |  | 20 | - | 1.1514 | - |  | В28 | В28
7.26 | Опенспейс | - | - | 10 | - | 173.3 | 3.86 | 668.938 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 600 | 460 | 0.89694 | 0.68766 | - | П8 | В8 | [5 empty] | в балансе с 7.62 и 7.58 и 7.61 + 8 мест в резерве
7.27 | Кабинет | - | - | 3 | - | 20 | 3.86 | 77.2 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 180 | 180 | 2.3316 | 2.3316 | - | П8 | В8
7.28 | Кабинет | - | - | 1 | 2 | 12.1 | 3.86 | 46.706 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 2.1411 | 2.1411 | - | П8 | В8
7.29 | Кабинет | - | - | 1 | 2 | 14.4 | 3.86 | 55.584 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.7991 | 1.7991 | - | П8 | В8
7.3 | Кабинет | - | - | 4 | - | 24.9 | 3.86 | 96.114 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 240 | 240 | 2.497 | 2.497 | - | П8 | В8
7.31 | Кабинет | - | - | 4 | - | 25.3 | 3.86 | 97.658 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 240 | 240 | 2.4576 | 2.4576 | - | П8 | В8
7.32 | Кабинет | - | - | 3 | - | 20 | 3.86 | 77.2 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 180 | 180 | 2.3316 | 2.3316 | - | П8 | В8
7.33 | Кабинет | - | - | 3 | - | 20.1 | 3.86 | 77.586 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 180 | 180 | 2.32 | 2.32 | - | П8 | В8
7.34 | Кабинет | - | - | 1 | 2 | 14.4 | 3.86 | 55.584 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.7991 | 1.7991 | - | П8 | В8
7.35 | Кабинет | - | - | 1 | 2 | 14.3 | 3.86 | 55.198 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.8117 | 1.8117 | - | П8 | В8
7.36 | Кабинет | - | - | 4 | - | 29.3 | 3.86 | 113.098 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 240 | 240 | 2.1221 | 2.1221 | - | П8 | В8
7.37 | Кабинет | - | - | 4 | - | 29.3 | 3.86 | 113.098 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 240 | 240 | 2.1221 | 2.1221 | - | П8 | В8
7.38 | Кабинет | - | - | 1 | 2 | 14.3 | 3.86 | 55.198 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.8117 | 1.8117 | - | П8 | В8
7.39 | Кабинет | - | - | 1 | 2 | 14.4 | 3.86 | 55.584 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.7991 | 1.7991 | - | П8 | В8
7.4 | Кабинет | - | - | 3 | - | 20.1 | 3.86 | 77.586 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 180 | 180 | 2.32 | 2.32 | - | П8 | В8
7.41 | Кабинет | - | - | 6 | - | 41.1 | 3.86 | 158.646 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 360 | 360 | 2.2692 | 2.2692 | - | П8 | В8
7.42 | Кабинет | - | - | 4 | - | 23.1 | 3.86 | 89.166 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 240 | 240 | 2.6916 | 2.6916 | - | П8 | В8
7.43 | Гардероб | - | - |  | - | 14 | 3.86 | 54.04 | - | 1 | - | - | 50 | - | 0.92524 | - |  | В8
7.44 | Переговорная | - | - | - | 6 | 17.2 | 3.86 | 66.392 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 1.8074 | 1.8074 | - | П8 | В8
7.45 | Кабинет | - | - | 1 | 2 | 13.2 | 3.86 | 50.952 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.9626 | 1.9626 | - | П8 | В8
7.46 | Кабинет | - | - | 6 | - | 43 | 3.86 | 165.98 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 360 | 360 | 2.1689 | 2.1689 | - | П8 | В8
7.47 | Кабинет | - | - | 4 | - | 25.3 | 3.86 | 97.658 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 240 | 240 | 2.4576 | 2.4576 | - | П8 | В8
7.48 | Гардероб | - | - |  | - | 6.5 | 3.86 | 25.09 | - | 1 |  |  | 30 |  | 1.1957 | - |  | В8
7.49 | Кофе-поинт | - | - |  | 2 | 7.7 | 3.86 | 29.722 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 30 | 50 | 1.0094 | 1.6823 | - | П8 | В8
7.5 | Кабинет | - | - | 1 | 2 | 13.3 | 3.86 | 51.338 | - | - | - | 100 | 100 | 1.9479 | 1.9479 | - | П8 | В8
7.51 | Опенспейс | - | - | 35 |  | 332.8 | 3.86 | 1284.608 | - | - | - | 2100 | 2100 | 1.6347 | 1.6347 | - | П8 | В8 | [5 empty] | 24 мест в резерве
7.52 | Кабинет ГД | - | - | 1 | 4 | 29.5 | 3.86 | 113.87 | - | - | - | 140 | 140 | 1.2295 | 1.2295 | - | П8 | В8
7.53 | Кабинет | - | - | 3 | - | 20 | 3.86 | 77.2 | - | - | - | 180 | 180 | 2.3316 | 2.3316 | - | П8 | В8
7.54 | Архив | В3 |  |  | - | 10 | 3.86 | 38.6 | - | 1 | - | - | 40 | - | 1.0363 | - | - | В8
7.55 | Кофе-поинт | - | - |  | - | 3.7 | 3.86 | 14.282 | - | 1 | - |  | 20 | - | 1.4004 | - | - | В8
7.56 | Кабинет | - | - | 1 | 2 | 15.2 | 3.86 | 58.672 | - | - | - | 100 | 100 | 1.7044 | 1.7044 | - | П8 | В8
7.57 | Принтерная | - | - |  | - | 7.2 | 3.86 | 27.792 | - | 1 | - |  | 30 | - | 1.0794 | - | - | В8
7.58 | Кофе-поинт | - | - |  | - | 4.4 | 3.86 | 16.984 | - | 1 | - |  | 20 | - | 1.1776 | - | - | В8
7.59 | Гардероб | - | - |  | - | 10.1 | 3.86 | 38.986 | - | 1 | - |  | 40 | - | 1.026 | - | - | В8
7.6 | Переговорная | - | - |  | 13 | 21.1 | 3.86 | 81.446 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 260 | 260 | 3.1923 | 3.1923 | - | П8 | В8
7.61 | Кофе-поинт | - | - |  | 8 | 13.6 | 3.86 | 52.496 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 160 | 1.5239 | 3.0479 | - | П8 | В8
7.62 | Принтерная | - | - |  | - | 7.6 | 3.86 | 29.336 | 1 | 2 |  | 40 | 80 | 1.3635 | 2.727 | - | П8 | В8
7.63 | Опенспейс | - | - | 21 | - | 281.1 | 3.86 | 1085.046 | - | - | - | 1260 | 1150 | 1.1612 | 1.0599 | - | П8 | В8 | [5 empty] | в балансе с 7.65, 7.66, 7.54 +9 мест в резерве
7.64 | Гардероб | - | - |  | - | 7.9 | 3.86 | 30.494 | - | 1 | - |  | 30 | 0 | 0.9838 | - | - | В8
7.65 | Принтерная | - | - |  | - | 5.7 | 3.86 | 22.002 | - | 1 | - |  | 30 | 0 | 1.3635 | - | - | В8
7.66 | Кофе-поинт | - | - |  | 4 | 8.8 | 3.86 | 33.968 | 20 м3/ч на 1чел |  | - | 40 | 80 | 1.1776 | 2.3552 | - | П8 | В8
7.67 | Ресепшн | - | - | 1 | 2 | 24 | 3.86 | 92.64 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел |  | - | 100 | 70 | 1.0794 | 0.75561 | - | П8 | В8 | [5 empty] | по балансу с 7.57
7.68 | Гардероб | - | - |  | - | 3.7 | 3.86 | 14.282 | - | 1 | - |  | 20 | 0 | 1.4004 | - |  | В8
7.69 | Опенспейс | - | - | 8 | - | 108.6 | 3.86 | 419.196 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 480 | 480 | 1.145 | 1.145 | - | П8 | В8 | [5 empty] | 5 места в резерве
7.7 | Кабинет | - | - | 1 | 2 | 16.2 | 3.86 | 62.532 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.5992 | 1.5992 | - | П8 | В8
7.71 | Кабинет | - | - | 3 | - | 19.4 | 3.86 | 74.884 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 180 | 180 | 2.4037 | 2.4037 | - | П8 | В8
7.72 | Кроссовая | В4 |  |  | - | 6.2 | 3.86 | 23.932 | - | - | - | 100 |  | 4.1785 | - | - | П8 | -
|  | Итого людей |  | 140 | 75 |  |  | 10: Итого; 12: 11620; 13: 11485
8 этаж
8.01 | Коридор | - | - | - | - | 361.4 | 3.855 | 1393.197 | - | - | - | 1550 | - | 1.1125 | - | - | П8 | - | [5 empty] | -40
8.16 | Переговорная | - | - | - | 13 | 8.47 | 3.855 | 32.6519 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 260 | 260 | 7.9628 | 7.9628 | - | П8 | В8
| С/ У, сущ. тех.пом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1590 | - | - | - | - | сущ сист
8.19 | Хозяйственная кладовая | - | - | - | - | 6.03 | 3.86 | 23.2758 | - | 1 | - | - | 30 | - | 1.2889 | - | - | сущ сист | [5 empty] | В15сущ
8.21 | Комната приёма пищи | - | - | - | - | 21.18 | 3.855 | 81.6489 | 1 | 1 | - | 80 | 80 | 0.9798 | 0.9798 | - | П8 | сущ сист | [5 empty] | В25.1сущ
8.22 | Зам. ген. директора | - | - | 1 | 3 | 31.8 | 3.855 | 122.589 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 0.97888 | 0.97888 | - | П8 | В8 |  |  |  |  | 1 |  | 9.29 | Зам. ген. директора | 1
8.23 | Отдел проектирования бортовых систем | - | - | 8 | - | 49.1 | 3.855 | 189.2805 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 480 | 480 | 2.5359 | 2.5359 | - | П8 | В8 | [6 empty] | 9.31 | Отдел проектирования бортовых систем | 8
8.24 | Отдел ИТ | - | - | 5 | - | 31.8 | 3.855 | 122.589 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 300 | 300 | 2.4472 | 2.4472 | - | П8 | В8 |  |  |  |  | изм | изм | 9.32 | Отдел ИТ | 2
8.25 | Отдел проектирования | - | - | 18 |  | 123 | 3.855 | 474.165 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 1080 | 1080 | 2.2777 | 2.2777 | - | П8 | В8 |  |  |  |  | изм | изм | 9.46 | Отдел проектирования | 16
| бортовых систем | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
8.27 | Отдел качества и | - | - | 8 | - | 48.2 | 3.855 | 185.811 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 480 | 430 | 2.5833 | 2.3142 | - | П8 | В8 | [5 empty] | изм | 9.40 | Отдел качества и | 4
| безопасности, резерв | - | - | - | - | - | - | [18 empty] | безопасности, резерв | bar: 8 to 18
8.28 | Тех. дирекция | - | - | 10 | - | 66 | 3.855 | 254.43 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 600 | 600 | 2.3582 | 2.3582 | - | П8 | В8 | [5 empty] | изм | 9.48 | Тех. дирекция | 6
8.29 | Тех. дирекция | - | - | 8 | - | 53.7 | 3.855 | 207.0135 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 480 | 480 | 2.3187 | 2.3187 | - | П8 | В8 | [6 empty] | 9.49 | Тех. дирекция | 8
8.30 | Дирекция по проектированию | - | - | 7 | - | 67.3 | 3.855 | 259.4415 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 420 | 420 | 1.6189 | 1.6189 | - | П8 | В8 | [6 empty] | 9.47 | Дирекция по проектированию, | 7
| отдел внедрения | - | - | - | - | bar: 10 to 11; 16
8.31 | Архив | В3 | - | - | - | 11.2 | 3.86 | 43.232 | - | 1 | - | - | 50 | - | 1.1566 | - |  | В8
8.32 | ОП "ТМХ ТП" Резерв | - | - | 10 | - | 93 | 3.86 | 358.98 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 600 | 600 | 1.6714 | 1.6714 | - | П8 | В8 | [5 empty] | изм | 9.41 | ОП "ТМХ ТП" Резерв | 8
8.35 | Дирекция по управлению проектами. Резерв | - | - | 6 | - | 57.8 | 3.86 | 223.108 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 360 | 360 | 1.6136 | 1.6136 | - | П8 | В8 | [5 empty] | изм | 8.156 | Дирекция по управлению | 4
8.36 | Переговорная | - | - | - | 10 | 19.7 | 3.86 | 76.042 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 200 | 200 | 2.6301 | 2.6301 | - | П8 | В8
8.37 | Отдел тендеров PR отдел | - | - | 2 | - | 26.3 | 3.86 | 101.518 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 1.1821 | 1.1821 | - | П8 | В8 | [6 empty] | 9.45 | Отдел тендеров PR отдел | 2
8.38 | Операционный директор | - | - | 1 | 1 | 14.2 | 3.86 | 54.812 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 80 | 1.4595 | 1.4595 | - | П8 | В8 | [5 empty] | 1 | 9.44 | Операционный директор | 1
8.39 | Директор по развитию бизнеса | - | - | 1 | 1 | 14.2 | 3.86 | 54.812 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 80 | 1.4595 | 1.4595 | - | П8 | В8 | [5 empty] | 1 | 9.43 | Директор по развитию бизнеса | 1
8.40 | Дирекция по продажам | - | - | 4 | - | 29.4 | 3.86 | 113.484 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 240 | 240 | 2.1148 | 2.1148 | - | П8 | В8 | [6 empty] | 9.51 | Дирекция по продажам | 4
8.42 | Переговорная | - | - | - | 4 | 10.4 | 3.86 | 40.144 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 80 | 1.9928 | 1.9928 | - | П8 | В8
8.43 | Отдел трамвайной | - | - | 4 | - | 21 | 3.5 | 73.5 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 240 | 240 | 3.2653 | 3.2653 | - | П8 | В8 | [6 empty] | 9.33 | Отдел трамвайной | 3
| автоматики | - | - | - | - | - | - | [18 empty] | автоматики | bar: 8 to 18
8.44 | Отдел управления | - | - | 12 | - | 82.4 | 3.86 | 318.064 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 720 | 720 | 2.2637 | 2.2637 | - | П8 | В8 | [5 empty] | изм | 9.52 | Отдел управления | 8
| проектами бортовых систем | - | - | - | - | - | - | [18 empty] | проектами бортовых систем | bar: 8 to 18
8.48 | Генеральный директор | - | - | 1 | 5 | 29.3 | 3.86 | 113.098 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 160 | 160 | 1.4147 | 1.4147 | - | П8 | В8 |  |  |  |  | 1 |  | 9.62 | Генеральный директор | 1
8.49 | Бизненес ассистент | - | - | 1 | 1 | 14.4 | 3.86 | 55.584 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 80 | 1.4393 | 1.4393 | - | П8 | В8 |  |  |  |  | 1 |  | 9.63 | Бизненес ассистент | 1
8.50 | Зам. ген. Директора | - | - | 1 | 1 | 14.4 | 3.86 | 55.584 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 80 | 1.4393 | 1.4393 | - | П8 | В8 |  |  |  |  | 1 |  | 9.64 | Зам. ген. директора | 1
8.52 | Переговорная | - | - |  | 5 | 12.6 | 3.86 | 48.636 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 2.0561 | 2.0561 | - | П8 | В8
8.53 | Гардероб | - | - | - | - | 17.4 | 3.86 | 67.164 | - | 1 | - | - | 70 | - | 1.0422 | - |  | В8
8.54 | Ресепшн | - | - | 2 | - | 23.8 | 3.86 | 91.868 | 60 м3/ч на 1чел |  | - | 120 | 120 | 1.3062 | 1.3062 | - | П8 | В8
8.55 | Переговорная | - | - | - | 5 | 12.2 | 3.86 | 47.092 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 2.1235 | 2.1235 | - | П8 | В8
8.56 | Переговорная | - | - | - | 5 | 21.7 | 3.86 | 83.762 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.1939 | 1.1939 | - | П8 | В8
8.57 | Склад АХО | В2 | - | - | - | 17.8 | 3.86 | 68.708 | - | 1 | - | - | 70 | - | 1.0188 | - | - | В8
8.58 | Открытое рабочее | - | - | 14 |  | 171.4 | 3.86 | 661.604 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 840 | 700 | 1.2696 | 1.058 | - | П8 | В8 | [5 empty] | изм | 9.66 | Открытое рабочее | 14 | 13
| пространство | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| (ОП Варшавское, Отдел комп. | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| зрения, Резерв) | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
8.60 | ОП Варшавское | - | - | 2 | - | 13.7 | 3.86 | 52.882 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 2.2692 | 2.2692 | - | П8 | В8 | [6 empty] | 9.68 | ОП Варшавское | 2
8.61 | Бухгалтерия | - | - | 2 | - | 22.2 | 3.86 | 85.692 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 1.4004 | 1.4004 | - | П8 | В8 | [6 empty] | 9.58 | Бухгалтерия | 2
8.62 | Отдел экономики и финансов | - | - | 4 | - | 23.4 | 3.86 | 90.324 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 240 | 240 | 2.6571 | 2.6571 | - | П8 | В8 | [6 empty] | 9.02 | Отдел экономики и финансов | 3
8.63 | Отдел персонала | - | - | 4 | - | 25.6 | 3.86 | 98.816 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 240 | 240 | 2.4288 | 2.4288 | - | П8 | В8 | [6 empty] | 9.03 | Отдел персонала | 4
8.64 | Директор по персоналу | - | - | 1 | 1 | 14.8 | 3.86 | 57.128 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 80 | 1.4004 | 1.4004 | - | П8 | В8 | [5 empty] | 1 | 9.04 | Директор по персоналу | 1
8.65 | Главный инженер | - | - | 2 | - | 12.3 | 3.86 | 47.478 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 2.5275 | 2.5275 | - | П8 | В8 | [5 empty] | 1 | 9.59 | Главный инженер | 2
8.66 | Юридический отдел | - | - | 2 | - | 20.2 | 3.86 | 77.972 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 1.539 | 1.539 | - | П8 | В8 | [6 empty] | 9.60 | Юридический отдел | 2
8.67 | Отдел перспективных | - | - | 2 | - | 13.5 | 3.86 | 52.11 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 2.3028 | 2.3028 | - | П8 | В8 | [6 empty] | 9.61 | Отдел перспективных | 2
| разработок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | П8 | В8 | [7 empty] | разработок
8.71 | Кабинет | - | - | 4 | - | 25.8 | 3.86 | 99.588 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 240 | 240 | 2.4099 | 2.4099 | - | П8 | В8 | [6 empty] | 9.53 | Кабинет | 3
8.72 | Комната хранения МТЦ | В2 | - |  | - | 8.2 | 3.86 | 31.652 | - | 1 | - | 0 | 40 | 0 | 1.2637 | - | - | В8
| отдела ИТ | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
8.73 | Отдел комп. зрения и Резерв | - | - | 12 | - | 61.7 | 3.86 | 238.162 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 720 | 720 | 3.0232 | 3.0232 | - | П8 | В8 | [5 empty] | изм | 9.69 | Отдел комп. зрения и Резерв | 8
8.74 | Отдел комп. зрения | - | - | 8 | - | 47.8 | 3.86 | 184.508 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 480 | 480 | 2.6015 | 2.6015 | - | П8 | В8 | [6 empty] | 9.67 | Отдел комп. зрения | 8
8.75 | Финансовый директор | - | - | 1 | 1 | 20 | 3.86 | 77.2 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 80 | 1.0363 | 1.0363 | - | П8 | В8 | [5 empty] | 1 | 9.65 | Финансовый директор | 1
|  | Итого людей |  | 168 | 56 |  |  | 11: Итого; 12: 12830; 13: 12830 | [6 empty] | 12780
9 этаж | [24 empty] | 0
9.01 | Коридор | - | - | - | - | 361.4 | 3.855 | 1393.197 |  |  | - | 1630 | - | 1.17 | - | - | П9 | -
| С/ У, сущ. тех.пом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1590 | - | - | - |  | сущ сист
9.02 | Отдел экономики и финансов | - | - | 4 | - | 24 | 3.86 | 92.64 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 240 | 240 | 2.5907 | 2.5907 | - | П9 | В9
9.03 | Отдел персонала | - | - | 4 | - | 25.8 | 3.86 | 99.588 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 240 | 240 | 2.4099 | 2.4099 | - | П9 | В9
9.04 | Директор по персоналу | - | - | 1 | 1 | 14.8 | 3.86 | 57.128 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 80 | 1.4004 | 1.4004 | - | П9 | В9
9.2 | Гардероб | - | - | - | - | 17.5 | 3.86 | 67.55 | - | 1 | - | - | 70 | - | 1.0363 | - |  | В9
9.23 | Переговорная | - | - | - | 5 | 12.2 | 3.86 | 47.092 | 20 м3/чел | - | - | 100 | 100 | 2.1235 | 2.1235 | - | П9 | В9
9.24 | Переговорная | - | - | - | 5 | 21.7 | 3.86 | 83.762 | 20 м3/чел | - | - | 100 | 100 | 1.1939 | 1.1939 | - | П9 | В9
9.26 | Комната хранения МТЦ | В2 | - | - | - | 8.2 | 3.86 | 31.652 | - | 1 | - | - | 40 | - | 1.2637 | - |  | В9
| отдела ИТ | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 17
9.27 | Переговорная | - | - |  | 5 | 12.5 | 3.86 | 48.25 | 20 м3/чел | - | - | 100 | 100 | 2.0725 | 2.0725 | - | П9 | В9
9.29 | Зам. ген. директора | - | - | 1 | 3 | 31.8 | 3.86 | 122.748 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 0.97761 | 0.97761 | - | П9 | В9
9.3 | Склад АХО | В2 | - |  | - | 17.8 | 3.86 | 68.708 | - | 1 | - | - | 70 | - | 1.0188 | - |  | В9
9.31 | Отдел проектирования | - | - | 8 | - | 49.1 | 3.86 | 189.526 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 480 | 480 | 2.5326 | 2.5326 | - | П9 | В9
| бортовых систем | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
9.32 | Отдел ИТ | - | - | 5 | - | 31.8 | 3.86 | 122.748 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 300 | 300 | 2.444 | 2.444 | - | П9 | В9 | [5 empty] | изм
9.33 | Отдел трамвайной | - | - | 4 | - | 20.9 | 3.86 | 80.674 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 240 | 240 | 2.9749 | 2.9749 | - | П9 | В9
| автоматики | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
9.34 | Переговорная | - | - | - | 4 | 10.4 | 3.86 | 40.144 | 20 м3/чел | - | - | 80 | 80 | 1.9928 | 1.9928 | - | П9 | В9
9.35 | Переговорная | - | - | - | 10 | 19.7 | 3.86 | 76.042 | 20 м3/чел | - | - | 200 | 200 | 2.6301 | 2.6301 | - | П9 | В9
9.39 | Архив | В3 | - | - | - | 11.3 | 3.86 | 43.618 |  | 1 | - | 0 | 50 | 0 | 1.1463 | - |  | В9
9.40 | Отдел качества и | - | - | 8 | - | 48.3 | 3.86 | 186.438 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 480 | 430 | 2.5746 | 2.3064 | - | П9 | В9 | [5 empty] | изм
| безопасности, резерв | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
9.41 | ОП "ТМХ ТП" Резерв | - | - | 10 | - | 93 | 3.86 | 358.98 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 600 | 600 | 1.6714 | 1.6714 | - | П9 | В9 | [5 empty] | изм
9.43 | Директор по развитию | - | - | 1 | 1 | 14.2 | 3.86 | 54.812 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 80 | 1.4595 | 1.4595 | - | П9 | В9
| бизнеса | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
9.44 | Операционный директор | - | - | 1 | 1 | 14.2 | 3.86 | 54.812 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 80 | 1.4595 | 1.4595 | - | П9 | В9
9.45 | Отдел тендеров PR отдел | - | - | 2 | - | 26.2 | 3.86 | 101.132 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 1.1866 | 1.1866 | - | П9 | В9
9.46 | Отдел проектирования | - | - | 18 | - | 122.8 | 3.86 | 474.008 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 1080 | 1080 | 2.2784 | 2.2784 | - | П9 | В9 | [5 empty] | изм
| бортовых систем | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
9.47 | Дирекция по | - | - | 7 | - | 67.1 | 3.86 | 259.006 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 420 | 420 | 1.6216 | 1.6216 | - | П9 | В9
| проектированию, | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| отдел внедрения | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
9.48 | Тех. дирекция | - | - | 10 | - | 66.1 | 3.86 | 255.146 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 600 | 600 | 2.3516 | 2.3516 | - | П9 | В9 | [5 empty] | изм
9.49 | Тех. дирекция | - | - | 8 | - | 53.8 | 3.86 | 207.668 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 480 | 480 | 2.3114 | 2.3114 | - | П9 | В9
9.50 | Переговорная | - | - | - | 13 | 49.3 | 3.86 | 190.298 | 20 м3/чел | - | - | 260 | 260 | 1.3663 | 1.3663 | - | П9 | В9
9.51 | Дирекция по продажам | - | - | 4 | - | 29.3 | 3.86 | 113.098 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 240 | 240 | 2.1221 | 2.1221 | - | П9 | В9
9.52 | Отдел управления | - | - | 12 | - | 82.4 | 3.86 | 318.064 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 720 | 720 | 2.2637 | 2.2637 | - | П9 | В9
| проектами бортовых | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| систем | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
9.53 | Кабинет | - | - | 4 | - | 25.4 | 3.86 | 98.044 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 240 | 240 | 2.4479 | 2.4479 | - | П9 | В9
9.56 | Ресепшн | - | - | 2 | - | 23.7 | 3.86 | 91.482 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 1.3117 | 1.3117 | - | П9 | В9
9.58 | Бухгалтерия | - | - | 2 | - | 22.2 | 3.86 | 85.692 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 1.4004 | 1.4004 | - | П9 | В9
9.59 | Главный инженер | - | - | 2 | - | 12.3 | 3.86 | 47.478 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 2.5275 | 2.5275 | - | П9 | В9
9.60 | Юридический отдел | - | - | 2 | - | 20.3 | 3.86 | 78.358 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 1.5314 | 1.5314 | - | П9 | В9
9.61 | Отдел перспективных | - | - | 2 | - | 13.5 | 3.86 | 52.11 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 2.3028 | 2.3028 | - | П9 | В9
| разработок | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
9.62 | Генеральный директор | - | - | 1 | 5 | 29.3 | 3.86 | 113.098 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 160 | 160 | 1.4147 | 1.4147 | - | П9 | В9
9.63 | Бизненес ассистент | - | - | 1 | 1 | 14.4 | 3.86 | 55.584 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 80 | 1.4393 | 1.4393 | - | П9 | В9
9.64 | Зам. ген. директора | - | - | 1 | 1 | 14.4 | 3.86 | 55.584 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 80 | 1.4393 | 1.4393 | - | П9 | В9
9.65 | Финансовый директор | - | - | 1 | 1 | 20 | 3.86 | 77.2 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 80 | 1.0363 | 1.0363 | - | П9 | В9
9.66 | Открытое рабочее | - | - | 14 | - | 170.9 | 3.86 | 659.674 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 840 | 700 | 1.2734 | 1.0611 | - | П9 | В9 | [5 empty] | изм | 16
| пространство (ОП | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| Варшавское, | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| Отдел комп. зрения, Резерв) | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
9.67 | Отдел комп. зрения | - | - | 8 | - | 47.8 | 3.86 | 184.508 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 480 | 480 | 2.6015 | 2.6015 | - | П9 | В9
9.68 | ОП Варшавское | - | - | 2 | - | 13.7 | 3.86 | 52.882 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 2.2692 | 2.2692 | - | П9 | В9
9.69 | Отдел комп. зрения и Резерв | - | - | 12 | - | 61.7 | 3.86 | 238.162 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 720 | 720 | 3.0232 | 3.0232 | - | П9 | В9 | [5 empty] | изм
8.156 | Дирекция по управлению | - | - | 6 | - | 58.3 | 3.86 | 225.038 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 360 | 360 | 1.5997 | 1.5997 | - | П9 | В9
| проектами | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
|  | Итого людей |  | 168 | 56 |  |  | 11: Итого; 12: 12830; 13: 12830 | [5 empty] | 0 | 12780
10 этаж
10.01 | Открытое рабочее | - | - | 154 | - | 1618 | 3.86 | 6245.48 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 9400 | 7750 | 1.5051 | 1.2409 | - | П9 | В9
| пространство | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| С/ У, сущ. тех.пом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1590 | - | - | - | - | сущ. сист
10.20 | Переговорная | - | - | - | 14 | 49.34 | 3.86 | 190.4524 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 280 | 280 | 1.4702 | 1.4702 | - | П9 | В9
10.23 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | 2 | 27.07 | 3.86 | 104.4902 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 0.95703 | 0.95703 | - | П9 | В9
| департамента | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
10.25 | Переговорная | - | - | - | 6 | 8.87 | 3.86 | 34.2382 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 3.5049 | 3.5049 | - | П9 | В9
10.26 | Кофе-поинт | - | - | - | 4 | 7.62 | 3.86 | 29.4132 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 80 | 2.7199 | 2.7199 | - | П9 | В9
10.27 | Архив | В4 | - | - | - | 6.85 | 3.86 | 26.441 | - | 1 | - | - | 30 | - | 1.1346 | - | 0 | В9
10.28 | Переговорная | - | - | - | 8 | 24.35 | 3.86 | 93.991 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 160 | 160 | 1.7023 | 1.7023 | - | П9 | В9
10.29 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | 2 | 21.95 | 3.86 | 84.727 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.1803 | 1.1803 | - | П9 | В9
| департамента | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
10.31 | Кабмнет руководителя | - | - | 1 | 2 | 21.95 | 3.86 | 84.727 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.1803 | 1.1803 | - | П9 | В9
| департамента | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
10.32 | Кофе-поинт | - | - | - | 8 | 17.07 | 3.86 | 65.8902 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 160 | 160 | 2.4283 | 2.4283 | - | П9 | В9
10.33 | Серверная | В3 | - | - |  | 10.33 | 3.86 | 39.8738 |  |  |  | 100 | 0 | 2.5079 | 0 | - | П9 | В9
10.34 | Переговорная | - | - | - | 6 | 14.44 | 3.86 | 55.7384 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 2.1529 | 2.1529 | - | П9 | В9
10.35 | Переговорная | - | - | - | 6 | 14.45 | 3.86 | 55.777 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 2.1514 | 2.1514 | - | П9 | В9
10.36 | Кофе-поинт | - | - | - | 4 | 9.59 | 3.86 | 37.0174 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 80 | 2.1611 | 2.1611 | - | П9 | В9
10.37 | Архив | В3 | - | - | - | 7.59 | 3.86 | 29.2974 | - | 1 | - | - | 30 | - | 1.024 | - | 0 | В9
10.38 | Гардероб | - | - | - | - | 11.17 | 3.86 | 43.1162 | - | 1 | - | - | 50 | - | 1.1597 | - | 0 | В9
10.39 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | 2 | 32.36 | 3.86 | 124.9096 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 0.80058 | 0.80058 | - | П9 | В9
| департамента | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
10.41 | Переговорная | - | - | - | 8 | 20.76 | 3.86 | 80.1336 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 160 | 160 | 1.9967 | 1.9967 | - | П9 | В9
10.42 | Гардероб | - | - | - | - | 12.12 | 3.86 | 46.7832 | - | 1 | - | - | 50 | - | 1.0688 | - | 0 | В9
10.43 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | 2 | 22.02 | 3.86 | 84.9972 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.1765 | 1.1765 | - | П9 | В9
| департамента | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
10.44 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | 2 | 22.02 | 3.86 | 84.9972 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.1765 | 1.1765 | - | П9 | В9
| департамента | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
|  | Итого людей |  | 160 | 76 |  |  | 11: Итого; 12: 11380; 13: 11380 | [5 empty] | 12782
12 этаж
12.01 | Коридор | - | - | - | - | 73.8 | 3.855 | 284.499 | - | - | - | 795 | - | 2.7944 | - | - | П10 | -
| С/ У, сущ. тех.пом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1590 | - | - | - |  | сущ сист
12.16 | Переговорная | - | - | - | 9 | 49.34 | 3.855 | 190.2057 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 180 | 180 | 0.94634 | 0.94634 |  | П10 | В10 | [5 empty] | 12
12.22 | Резевный кабинет | - | - | 1 | - | 13.24 | 3.86 | 51.1064 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 1.174 | 1.174 | - | П10 | В10
12.23 | Отрытое рабочее | - | - | 55 | - | 459.49 | 3.86 | 1773.6314 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 3300 | 3190 | 1.8606 | 1.7986 |  | П10 | В10 | [5 empty] | 19 резервных
| пространство | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
12.24 | Кабинет Станько | - | - | 1 | 4 | 29.95 | 3.86 | 115.607 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 1.211 | 1.211 | - | П10 | В10
12.25 | Отрытое рабочее | - | - | 108 | - | 806.77 | 3.86 | 3114.1322 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 6480 | 6200 | 2.0808 | 1.9909 | - | П10 | В10 | [5 empty] | 20 резервных
| пространство | - | - |  | - | bar: 11
12.26 | Директор по закупкам | - | - | 1 | 4 | 28.82 | 3.86 | 111.2452 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 1.2585 | 1.2585 | - | П10 | В10
12.27 | Примная директора по | - | - | 1 | 1 | 12.62 | 3.86 | 48.7132 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 80 | 1.6423 | 1.6423 | - | П10 | В10
| закупкам | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
12.28 | Кабинет Бекмурзова | - | - | 1 | 4 | 29.66 | 3.86 | 114.4876 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 1.2228 | 1.2228 | - | П10 | В10
12.29 | Кабинет Наронова | - | - | 1 | 4 | 29.66 | 3.86 | 114.4876 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 1.2228 | 1.2228 | - | П10 | В10
12.33 | Градероб | - | - | - | - | 11.04 | 3.86 | 42.6144 | - | 1 | - | - | 50 | - | 1.1733 | - | - | В10
12.34 | Архив | В3 | - | - | - | 7.93 | 3.86 | 30.6098 | - | 1 | - | - | 40 | - | 1.3068 | - | - | В10
12.35 | Переговорная | - | - | - | 9 | 38.14 | 3.86 | 147.2204 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 180 | 180 | 1.2227 | 1.2227 | - | П10 | В10 | [5 empty] | 12
12.36 | Переговорная | - | - | - | 3 | 9.67 | 3.86 | 37.3262 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 1.6074 | 1.6074 | - | П10 | В10 | [5 empty] | 4
12.37 | Переговорная | - | - | - | 3 | 9.68 | 3.86 | 37.3648 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 1.6058 | 1.6058 | - | П10 | В10 | [5 empty] | 4
12.38 | Кофе-поинт | - | - | - |  | 4.87 | 3.86 | 18.7982 | - | 1 | - | - | 20 | - | 1.0639 | - | - | В10
12.39 | Кофе-поинт | - | - | - | 2 | 5.51 | 3.86 | 21.2686 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 40 | 40 | 1.8807 | 1.8807 | - | П10 | В10 | [5 empty] | 3
12.4 | Гардероб | - | - | - |  | 10.5 | 3.86 | 40.53 | - | 1 | - | - | 50 | - | 1.2337 | - | - | В10
12.41 | Архив | В3 | - | - |  | 28.16 | 3.86 | 108.6976 | - | 1 | - | - | 110 | - | 1.012 | - | - | В10
12.42 | Принтерная | - | - | - |  | 8.84 | 3.86 | 34.1224 | - | 1 | - | - | 40 | - | 1.1723 | - | - | В10
12.43 | Кофе-поинт | - | - | - |  | 10 | 3.86 | 38.6 | - | 1 | - | - | 40 | - | 1.0363 | - | - | В10 | [7 empty] | 190
12.44 | Кофе-поинт | - | - | - | 2 | 7.34 | 3.86 | 28.3324 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 40 | 40 | 1.4118 | 1.4118 |  | П10 | В10 | [5 empty] | 3
12.45 | Принтерная | - | - | - | - | 10.31 | 3.86 | 39.7966 | - | 1 | - | - | 40 | - | 1.0051 | - | - | В10
12.46 | Кабинет заместителей | - | - | 1 | 1 | 13.05 | 3.86 | 50.373 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 80 | 1.5882 | 1.5882 | - | П10 | В10
| (2 чел) главного бухгалтера | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
12.47 | Кабинет главного | - | - | 1 | 1 | 12.95 | 3.86 | 49.987 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 80 | 1.6004 | 1.6004 | - | П10 | В10
| бухгалтера | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
12.48 | Кабинет Кострова и | - | - | 1 | 1 | 13 | 3.86 | 50.18 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 80 | 1.5943 | 1.5943 | - | П10 | В10
| Григорьева | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
12.51 | Коридор | - | - | - | - | 76.75 | 3.86 | 296.255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12.53 | Коридор | - | - | - | - | 101.14 | 3.86 | 390.4004 | - | - | - | 795 | - | 2.0364 | - | - | П10 | -
12.52 | Коридор | - | - | - | - | 56.27 | 3.86 | 217.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Итого людей |  | 172 | 48 |  |  | 11: Итого; 12: 12870; 13: 12870 | [5 empty] | 12850
13 этаж | [24 empty] | 0
13.01 | Коридор | - | - | - | - | 94.01 | 3.86 | 362.8786 | - | - | - | 1690 |  | - | - | - | П10 | В10 | [6 empty] | 16
| С/ У, сущ. тех.пом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1590 | - | - | - | - | сущ сист
13.16 | Переговорная | - | - | - | 9 | 49.34 | 3.86 | 190.4524 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 180 | 180 | 0.94512 | 0.94512 |  | П10 | В10 | [5 empty] | 12
13.22 | Кабинет Кошелвой | - | - | 1 | 1 | 18.65 | 3.86 | 71.989 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 80 | 1.1113 | 1.1113 | - | П10 | В10
13.23 | Отрытое рабочее | - | - | 50 | - | 365.1 | 3.86 | 1409.286 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 3000 | 2830 | 2.1287 | 2.0081 | - | П10 | В10 | [5 empty] | 7 | 6 резервных
| пространство | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
13.24 | Кабинет Мосиенко | - | - | 1 | 1 | 12.92 | 3.86 | 49.8712 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 80 | 1.6041 | 1.6041 | - | П10 | В10
13.28 | Гадероб | - | - | - | - | 10.38 | 3.86 | 40.0668 | - | 1 | - | - | 50 | - | 1.2479 | - | - | В10
13.29 | Переговорная | - | - | - | 3 | 8.76 | 3.86 | 33.8136 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 1.7744 | 1.7744 | - | П10 | В10 | [5 empty] | 4
13.3 | Переговорная | - | - | - | 5 | 19.58 | 3.86 | 75.5788 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.3231 | 1.3231 | - | П10 | В10 | [5 empty] | 6
13.31 | Принтерная | - | - | - | - | 8.84 | 3.86 | 34.1224 | - | 1 | - | - | 40 | - | 1.1723 | - | - | В10 | В10
13.32 | С/У | - | - | 2 | - | 8.6 | 3.86 | 33.196 | - | 50м3/ч на 1унит | - | - | 100 | - | 3.0124 | - | - | сущ. сист
13.33 | Комната отдыха | - | - | - | 2 | 19.16 | 3.86 | 73.9576 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 40 | 40 | 0.54085 | 0.54085 | - | П10 | В10
13.34 | Кабинет генерального | - | - | 1 | 6 | 61.32 | 3.86 | 236.6952 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 180 | 180 | 0.76047 | 0.76047 | - | П10 | В10 | [5 empty] | 7
- | директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
13.35 | Приёмная (зона ожидания) | - | - | 1 | - | 19.96 | 3.86 | 77.0456 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 0.77876 | 0.77876 | - | П10 | В10
13.36 | Отрытое рабочее | - | - | 49 | - | 351.49 | 3.86 | 1356.7514 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 2940 | 2900 | 2.1669 | 2.1375 | - | П10 | В10 | [5 empty] | 7 | 6 резервных
- | пространство | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
13.37 | Кабинет Кубыщенко | - | - | 1 | - | 12.04 | 3.86 | 46.4744 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 1.291 | 1.291 | - | П10 | В10
13.38 | Кабинет Михалёва | - | - | 1 | 4 | 29.66 | 3.86 | 114.4876 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 1.2228 | 1.2228 | - | П10 | В10
13.39 | Принтерная | - | - | - | - | 10.28 | 3.86 | 39.6808 | - | 1 | - | - | 40 | - | 1.008 | - | - | В10
13.4 | Кофе-поинт | - | - | - | 2 | 7.34 | 3.86 | 28.3324 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 40 | 40 | 1.4118 | 1.4118 | - | П10 | В10 | [5 empty] | 3
13.42 | Переговорная | - | - | - | 9 | 37.73 | 3.86 | 145.6378 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 180 | 180 | 1.2359 | 1.2359 | - | П10 | В10 | [5 empty] | 12
13.43 | Кабинет Максаковой | - | - | 1 | 1 | 13.23 | 3.86 | 51.0678 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 80 | 1.5665 | 1.5665 | - | П10 | В10
13.44 | Отрытое рабочее | - | - | 59 | - | 435.55 | 3.86 | 1681.223 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 3540 | 3310 | 2.1056 | 1.9688 | - | П10 | В10 | [5 empty] | 13 | 7 резервных
| пространство | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
13.48 | Архив | В3 | - | - | - | 30.76 | 3.86 | 118.7336 | - | 1 | - | - | 120 | - | 1.0107 | - | - | В10
13.49 | Резевный кабинет | - | - | 1 | - | 13.24 | 3.86 | 51.1064 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 1.174 | 1.174 | - | П10 | В10
13.52 | Кабинет Лежнева и | - | - | 1 | 4 | 29.93 | 3.86 | 115.5298 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 1.2118 | 1.2118 | - | П10 | В10
| Петровского | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
13.53 | Отрытое рабочее | - | - | - | - | 3.39 | - | bar: 8 to 18
| пространство | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
13.54 | Кабинет Кулакевич | - | - | 1 | 4 | 29.66 | 3.86 | 114.4876 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 1.2228 | 1.2228 | - | П10 | В10
13.55 | Кофе-поинт | - | - | - | - | 4.88 | 3.86 | 18.8368 | - | 1 | - | - | 20 | - | 1.0618 | - | - | В10
13.56 | Гардероб | - | - | - | - | 10.93 | 3.86 | 42.1898 | - | 1 | - | - | 50 | - | 1.1851 | - | - | В10
13.58 | Архив | В3 | - | - | - | 10.92 | 3.86 | 42.1512 | - | 1 | - | - | 50 | - | 1.1862 | - | - | В10
13.59 | Кофе-поинт | - | - | - | - | 5.51 | 3.86 | 21.2686 | - | 1 | - | - | 30 | - | 1.4105 | - | - | В10
13.6 | Склад | В2 | - | - | - | 9.29 | 3.86 | 35.8594 | - | 1 | - | - | 40 | - | 1.1155 | - | - | В10
13.61 | Переговорная | - | - | - | 3 | 9.68 | 3.86 | 37.3648 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 1.6058 | 1.6058 | - | П10 | В10 | [5 empty] | 4
|  | Итого людей |  | 170 | 54 |  |  | 11: Итого; 12: 12850; 13: 12850 | [6 empty] | 12850
14 этаж
14.16 | Переговорная | - | - | - | 13 | 49.34 | 3.86 | 190.4524 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 260 | 260 | 1.3652 | 1.3652 |  | П11 | В11 | [6 empty] | 16 | по факту
14.20 | Комната приёма пищи | - | - | - | - | 28.26 | 3.855 | 108.9423 | 1 | 1 | - | 110 | 110 | 1.0097 | 1.0097 | - | П11 | Сущ. сист | [5 empty] | В25.1сущ
14.21 | Хозяйственная кладовая | В4 | - | - | - | 8.45 | 3.86 | 32.617 | - | 1 | - | - | 40 | - | 1.2264 | - |  | Сущ. сист | [5 empty] | В15сущ
14.23 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | 4 | 21.36 | 3.86 | 82.4496 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 1.698 | 1.698 | - | П11 | В11
| управления по развитию | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| производственной системы | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| и качеству | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
14.24 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | 4 | 29.53 | 3.86 | 113.9858 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 1.2282 | 1.2282 | - | П11 | В11
| по материально | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| техническому обеспечению | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
14.25 | Опенспейс | - | - | 39 | - | 290.39 | 3.86 | 1120.9054 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 2450 | 2340 | 2.1857 | 2.0876 | - | П11 | В11 | [5 empty] | 6 | 8
14.26 | Кофе-поинт | - | - | - | - | 7.86 | 3.86 | 30.3396 | - | 1 | - | - | 40 | - | 1.3184 | - |  | В11
14.27 | Принтерная | - | - | - | - | 4.73 | 3.86 | 18.2578 | - | 1 | - | - | 20 | - | 1.0954 | - | - | В11
14.28 | Архив | В3 | - | - | - | 11.85 | 3.86 | 45.741 | - | 1 | - | - | 50 | - | 1.0931 | - | - | В11
14.29 | Переговорная | - | - | - | 6 | 20.57 | 3.86 | 79.4002 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 1.5113 | 1.5113 |  | П11 | В11 | [6 empty] | 8 | по факту
14.30 | Кабинет | - | - | 3 | - | 21.32 | 3.86 | 82.2952 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 180 | 180 | 2.1872 | 2.1872 | - | П11 | В11 | [6 empty] | 1
14.31 | Склад | В2 | - | - | - | 11.59 | 3.86 | 44.7374 | - | 1 | - | - | 50 | - | 1.1176 | - | - | В11
14.32 | Принтерная | - | - | - | - | 8.54 | 3.86 | 32.9644 | - | 1 | - | - | 40 | - | 1.2134 | - | - | В11
14.33 | Опенспейс | - | - | 36 | - | 290.39 | 3.86 | 1120.9054 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 2290 | 2160 | 2.043 | 1.927 | - | П11 | В11 | [5 empty] | 4 | 6
14.34 | Кабинет директора | - | - | 1 | 4 | 29.53 | 3.86 | 113.9858 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 1.2282 | 1.2282 | - | П11 | В11
- | по управлению персонала | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
14.35 | Кабинет | - | - | 1 | 1 | 21.32 | 3.86 | 82.2952 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 80 | 0.97211 | 0.97211 | - | П11 | В11
14.36 | Кабинет начальника отдела | - | - | 1 | 2 | 13 | 3.86 | 50.18 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.9928 | 1.9928 | - | П11 | В11
14.37 | Переговорная | - | - | - | 3 | 20.57 | 3.86 | 79.4002 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 0.75567 | 0.75567 |  | П11 | В11 | [6 empty] | 5 | по факту
14.38 | Архив | В3 | - | - | - | 9.08 | 3.86 | 35.0488 | - | 1 | - | - | 40 | - | 1.1413 | - | - | В11
14.39 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | 2 | 13.83 | 3.86 | 53.3838 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.8732 | 1.8732 | - | П11 | В11
- | юридического управления | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
14.40 | Опенспейс | - | - | 10 | - | 122.16 | 3.86 | 471.5376 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 700 | 600 | 1.4845 | 1.2724 | - | П11 | В11 | [5 empty] | 3 | 4
14.41 | Опенспейс | - | - | 8 | - | 53.38 | 3.86 | 206.0468 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 480 | 480 | 2.3296 | 2.3296 | - | П11 | В11 | [5 empty] | 1 | 1
14.42 | Кабинет директора по | - | - | 1 | 2 | 27.43 | 3.86 | 105.8798 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 0.94447 | 0.94447 | - | П11 | В11
- | безопасности и защите | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
- | информации | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
14.43 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | 2 | 12.48 | 3.86 | 48.1728 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 2.0759 | 2.0759 | - | П11 | В11
- | управления реализаци | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
- | и развития сервисных услуг | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
14.44 | Архив | В3 | - | - | - | 11.17 | 3.86 | 43.1162 | - | 1 | - | - | 50 | - | 1.1597 | - | - | В11
14.45 | Архив | В3 | - | - | - | 11.12 | 3.86 | 42.9232 | - | 1 | - | - | 50 | - | 1.1649 | - | - | В11
14.46 | Архив | В3 | - | - | - | 10.2 | 3.86 | 39.372 | - | 1 | - | - | 40 | - | 1.016 | - | - | В11
14.47 | Опенспейс | - | - | 33 | - | 122.16 | 3.86 | 471.5376 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 2140 | 1980 | 4.5383 | 4.199 | - | П11 | В11 | [5 empty] | 5 | 7
14.48 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | 2 | 20.14 | 3.86 | 77.7404 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.2863 | 1.2863 | - | П11 | В11
- | юридического управления | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
14.49 | Кабинет | - | - | 1 | 2 | 11.49 | 3.86 | 44.3514 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 2.2547 | 2.2547 | - | П11 | В11
14.50 | Кабинет | - | - | 1 | 2 | 1.5 | 3.86 | 5.79 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 17.2712 | 17.2712 | - | П11 | В11
14.51 | Кабинет главного | - | - | 1 | 2 | 20.06 | 3.86 | 77.4316 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.2915 | 1.2915 | - | П11 | В11
- | бухгалтера | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
14.52 | Опенспейс | - | - | 19 | - | 183.93 | 3.86 | 709.9698 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 1170 | 1140 | 1.648 | 1.6057 | - | П11 | В11 | [5 empty] | 4 | 6
14.53 | Кабинет директора | - | - | 1 | 2 | 13.02 | 3.86 | 50.2572 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.9898 | 1.9898 | - | П11 | В11
- | по контролю качества | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
14.54 | Переговорная | - | - | - | 3 | 13 | 3.86 | 50.18 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 1.1957 | 1.1957 |  | П11 | В11 | [6 empty] | 5 | по факту
14.55 | Принтерная | - | - | - |  | 5.5 | 3.86 | 21.23 | - | 1 | - | - | 30 | - | 1.4131 | - | - | В11
14.56 | Кабинет (Дирекции по | - | - | 1 | - | 17.06 | 3.86 | 65.8516 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 0.91114 | 0.91114 | - | П11 | В11
- | развитию производственной | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
- | системы) | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
14.57 | Принтерная | - | - | - | - | 4.90 | 3.86 | 18.914 | - | 1 | - | - | 20 | - | 1.0574 | - | - | В11
14.58 | Кофе-поинт | - | - | - | - | 4.43 | 3.86 | 17.0998 | - | 1 | - | - | 20 | - | 1.1696 | - | - | В11
14.59 | Архив | В3 | - | - | - | 9.39 | 3.86 | 36.2454 | - | 1 | - | - | 40 | - | 1.1036 | - | - | В11
14.60 | Архив | В3 | - | - | - | 9.32 | 3.86 | 35.9752 | - | 1 | - | - | 40 | - | 1.1119 | - | - | В11
14.61 | Коридор | - | - | - | - | 76.34 | 3.86 | 294.6724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14.62 | Коридор | - | - | - | - | 102.81 | 3.86 | 396.8466 | - | - | - | 1480 | - | - | - | - | П11
14.63 | Коридор | - | - | - | - | 56.27 | 3.86 | 217.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | [8 empty] | 33
| С/У, кроссвые. хоз.пом. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1440 | - | - | - |  | Сущ. сист
|  | Итого людей |  | 162 | 56 |  |  | 10: Итого; 12: 12960; 13: 12960 | [5 empty] | 12960 | 12960 | 0 | 0
15 этаж
15.11 | Переговорная | - | - | - | 16 | 49.3 | 3.86 | 190.298 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 320 | 320 | 1.6816 | 1.6816 | - | П11 | В11
15.12 | Коридор | - | - | - | - | 115.7 | 3.86 | 446.602 | - | - | - | 780 | - | 1.7465 | - | - | П11 | -
| С/У, кроссвые. хоз.пом. |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1355 | - | - | - |  | -
15.19 | Коридор | - | - | - | - | 93.6 | 3.86 | 361.296 | - | - | - | 780 | - | 2.1589 | - | - | П11 | - | [7 empty] | 15.13 | Помещение СС | В4 |  |  |  | 4.3 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | В24
15.21 | Коридор | - | - | - | - | 57 | 3.86 | 220.02 | - | - | - | 80 | - | 0.3636 | - | - | П11 | - | [7 empty] | 15.14 | Электрощитовая | В4 |  |  |  | 3.8 | [6 empty] | 20 |  |  |  |  | В28
15.22 | Отдел документооборота | - | - | 6 | - | 37.1 | 3.86 | 143.206 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 360 | 360 | 2.5139 | 2.5139 | - | П11 | В11 | [7 empty] | 15.15 | Санузел женский |  |  |  |  | 29.6 | [6 empty] | 600 |  |  |  |  | В27
15.24 | Хозяйственная кладовая | В4 | - | - | - | 8.4 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |  | В15 | [7 empty] | 15.16 | Санузел мужской |  |  |  |  | 25 | [6 empty] | 520 |  |  |  |  | В26
15.25 | Помещение для приема пищи |  | - | - | - | 28.3 | - | - | - | - | - | 80 | 80 | - | - | - | П11 | В25.1 | [7 empty] | 15.17 | ПУИ | В4 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 75 |  |  |  |  | В26
15.26 | Дирекция по продажам | - | - | 18 | - | 184.8 | 3.86 | 713.328 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 1080 | 1080 | 1.514 | 1.514 | - | П11 | В11 | [5 empty] | 5 мест резерв |  | 15.18 | Санузел для МГН |  |  |  |  | 5.3 | [6 empty] | 50 |  |  |  |  | В26
| и развитию бизнеса | - | - | - | - | - | - | [18 empty] | 15.19 | Коридор | - | - | - | - | 93.6 | 3.86 | 361.296 | - | - | - | 780 | - | 2.1589 | - | - | П11 | - | bar: 8 to 18
15.27 | Дирекция по операционной | - | - | - | - | 168.5 | 3.86 | 650.41 | - | - | - | 1140 | 1140 | 1.7527 | 1.7527 | - | П11 | В11 | [5 empty] | 5 мест резерв |  | 15.21 | Коридор | - | - | - | - | 57 | 3.86 | 220.02 | - | - | - | 80 | - | 0.3636 | - | - | П11 | -
| деятельности | - | - | - | - | - | - | [18 empty] | 15.23 | Кроссовая | В4 |  |  |  | 6.7 | [6 empty] | 50 |  |  |  |  | В30 | bar: 8 to 18
15.28 | Принтерная | - | - | - | - | 4.5 | 3.86 | 17.37 | - | 1 | - | - | 20 | - | 1.1514 | - | - | В11 | [7 empty] | 15.24 | Хозяйственная кладовая | В4 |  |  |  | 8.4 | [5 empty] | - | 30 |  |  |  |  | В15
15.29 | Кабинет руководителя | - | - | 2 | - | 14.1 | 3.86 | 54.426 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 2.2048 | 2.2048 | - | П11 | В11 | [7 empty] | 15.25 | Помещение для приема пищи |  |  |  |  | 28.3 | [5 empty] | 80 | 80 |  |  |  | П11 | В25.1
| управления | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
15.3 | Дирекция по экономике | - | - | 8 | - | 53.4 | 3.86 | 206.124 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 480 | 480 | - | - | - | П11 | В11 | [19 empty] | 860 | 1355
| и финансам | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
15.31 | Заместитель генерального | - | - | 1 | 2 | 22 | 3.86 | 84.92 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.1776 | 1.1776 | - | П11 | В11
| директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
15.32 | Кабинет главного бухгалтера | - | - | 1 | 2 | 10.1 | 3.86 | 38.986 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 80 | 2.052 | 2.052 | - | П11 | В11
15.33 | Приемная генерального | - | - | 1 | 2 | 27.6 | 3.86 | 106.536 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 85 | 0.93865 | 0.79785 | - | П11 | В11
| директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
15.34 | Кабинет генерального | - | - | 1 | 6 | 40.6 | 3.86 | 156.716 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 180 | 180 | 1.1486 | 1.1486 | - | П11 | В11
| директора | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | bar: 8 to 18
15.35 | Опенспейс | - | - | 32 |  | 316.4 | 3.86 | 1221.304 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 1920 | 1810 | 1.5721 | 1.482 | - | П11 | В11 | [5 empty] | 12 мест резерв
15.36 | Руководитель управления ИТ | - | - | 1 | 2 | 15.6 | 3.86 | 60.216 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.6607 | 1.6607 | - | П11 | В11
15.37 | Переговорная | - | - | - | 5 | 9.5 | 3.86 | 36.67 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 2.727 | 2.727 | - | П11 | В11
15.38 | Переговорная | - | - | - | 7 | 12.9 | 3.86 | 49.794 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 2.8116 | 2.8116 | - | П11 | В11
15.39 | Архив | В3 | - | - | - | 9.4 | 3.86 | 36.284 | - | 1 | - | - | 35 | - | 0.96461 | - | - | В11
15.4 | Принтерная | - | - | - | - | 4.9 | 3.86 | 18.914 | - | - | - | - | 20 | - | 1.0574 | - | - | В11
15.41 | Кофе-поинт | - | - | - | - | 4.4 | 3.86 | 16.984 | - | - | - | - | 20 | - | 1.1776 | - | - | В11
15.42 | Генеральный директор | - | - | 1 | 2 | 30 | 3.86 | 115.8 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 60 | - | 0.51813 | - | П11 | В11
15.43 | Кабинет заместителя | - | - | 1 | 2 | 21.7 | 3.86 | 83.762 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.1939 | 1.1939 | - | П11 | В11
| генерального директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
15.44 | Комната отдыха с кофе | - | - |  | 4 | 19.4 | 3.86 | 74.884 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 40 | 80 | 0.53416 | 1.0683 | - | П11 | В11
| -поинтом | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
15.45 | Администрация ОПР | - | - | 1 | 2 | 21.4 | 3.86 | 82.604 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.2106 | 1.2106 | - | П11 | В11
| (директор по производству) | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
15.46 | Архив | В3 | - |  |  | 9.3 | 3.86 | 35.898 | - | 1 | - | - | 35 | - | 0.97498 | - | - | В11
15.47 | Подсобное помещение | - | - |  |  | 3.6 | 3.86 | 13.896 | - | 1 | - | - | 15 | - | 1.0794 | - | - | В11
15.48 | Помощник генерального | - | - | 1 |  | 10 | 3.86 | 38.6 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 1.5544 | 1.5544 | - | П11 | В11
| директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
15.49 | Кабинет | - | - | 1 | 2 | 13.2 | 3.86 | 50.952 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.9626 | 1.9626 | - | П11 | В11
15.5 | Принтерная | - | - |  |  | 5.5 | 3.86 | 21.23 | - | 1 | - | - | 20 |  | 0.94206 | - |  | В11
15.51 | Переговорная | - | - |  | 7 | 10.3 | 3.86 | 39.758 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 3.5213 | 3.5213 | - | П11 | В11
15.52 | Переговорная | - | - |  | 7 | 10.6 | 3.86 | 40.916 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 3.4216 | 3.4216 | - | П11 | В11
15.53 | Кабинет заместителя | - | - | 1 | 2 | 21.7 | 3.86 | 83.762 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел |  |  | 100 | 100 | 1.1939 | 1.1939 | - | П11 | В11
| генерального директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
15.54 | Кабинет руководителя | - | - |  | 2 | 14.3 | 3.86 | 55.198 | 20 м3/ч на 1чел |  |  | 120 | 120 | 2.174 | 2.174 | - | П11 | В11
| управления | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
15.55 | Дирекция по корпоративной | - | - | 1 | 2 | 20 | 3.86 | 77.2 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел |  |  | 100 | 100 | 1.2953 | 1.2953 | - | П11 | В11
| защите (кабинет заместителя | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| генерального директора) | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
15.56 | Дирекция по корпоративной | - | - | 4 |  | 35.2 | 3.86 | 135.872 | 60 м3/ч на 1чел |  |  | 240 | 240 | 1.7664 | 1.7664 | - | П11 | В11
| защите | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
15.57 | УИТ | - | - | 3 |  | 22 | 3.86 | 84.92 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 180 | 180 | 2.1196 | 2.1196 | - | П11 | В11
15.58 | Дирекция по управлению | - | - | 1 | 2 | 14.8 | 3.86 | 57.128 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.7505 | 1.7505 | - | П11 | В11
| персоналом (кабинет | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| заместителя генерального | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| директора) | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
15.59 | Дирекция по управлению | - | - | 4 |  | 31.9 | 3.86 | 123.134 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 240 | 240 | - | - | - | П11 | В11
| персоналом | - | - | bar: 10 to 11; 14 to 16
15.6 | Юридический отдел | - | - | 4 |  | 37.5 | 3.86 | 144.75 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 240 | 240 | - | - | - | П11 | В11
15.61 | Переговорная | - | - |  | 18 | 46.8 | 3.86 | 180.648 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 360 | 360 | - | - | - | П11 | В11
15.62 | Кабинет технического | - | - | 1 | 4 | 31.8 | 3.86 | 122.748 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | - | - | - | П11 | В11
| директора | - | - | bar: 10 to 11; 14 to 16
15.63 | Опенспейс | - | - | 17 |  | 137.8 | 3.86 | 531.908 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 1020 | 1020 | - | - | - | П11 | В11 | [5 empty] | 5 мест резерв
15.64 | Ресепшн | - | - | 2 |  | 59.2 | 3.86 | 228.512 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | - | - | - | П11 | В11
15.65 | Управление развития сервиса | - | - | 1 | 2 | 17.5 | 3.86 | 67.55 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | - | - | - | П11 | В11
15.66 | Архив | В3 | - | - | - | 11.9 | 3.86 | 45.934 | - | 1 | - | - | 40 | - | - | - |  | В11
|  | Итого людей |  | 115 | 100 |  |  | 10: Итого; 13: 11605
16 этаж
16.01 | Коридор |  |  |  |  | 116.71 | 3.86 | 8: 450.5006; 12: 190
16.18 | Помещение для приема пищи | - | - | - | - | 28.32 | 3.86 | 109.3152 | 1 | 1 | - | 110 | 110 | 1.0063 | 1.0063 | - | П12 | В25.1сущ
16.20 | Переговорная | - | - | - | 12 | 49.34 | 3.86 | 190.4524 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 240 | 240 | 1.2602 | 1.2602 |  | П12 | В12
16.23 | Гардероб | - | - | - | - | 8.27 | 3.86 | 31.9222 | - | 1 | - | - | 40 | - | - | - | - | В12
16.24 | С/у | - | - | - | - | 5.67 | 3.86 | 21.8862 | - | 50м3/ч на 1ун+75м3/час на 1 душ | - | - | 75 | - | 3.4268 |  | - | В27 сущ
16.25 | Директор по управлению | - | - | 1 | 2 | 24.30 | 3.86 | 93.798 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.0661 | 1.0661 | - | П12 | В12
| персоналом | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
16.26 | Переговорная | - | - | - | 6 | 18.23 | 3.86 | 70.3678 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 1.7053 | 1.7053 |  | П12 | В12
16.27 | Специалист по | - | - | 2 | 1 | 21.87 | 3.86 | 84.4182 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 1.6584 | 1.6584 | - | П12 | В12
| документообороту | - | - | - | - | - | - | bar: 8; 10 to 18
16.28 | Начальник планово- | - | - | 2 | 1 | 21.17 | 3.86 | 81.7162 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 1.7132 | 1.7132 | - | П12 | В12
| экономического управления | - | - | - | - | - | - | bar: 8; 10 to 18
| и начальник финансового | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| отдела | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
16.29 | Архив | В3 | - |  |  | 16.55 | 3.86 | 63.883 | - | 1 | - | - | 70 | - | 1.0958 | - | - | В12
16.30 | Директор по экономике | - | - | 1 | 2 | 22.66 | 3.86 | 87.4676 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.1433 | 1.1433 | - | П12 | В12
| и финансам | - | - | - | - | - | - | bar: 8; 10 to 18
16.31 | ЗГД по продуктовому и | - | - | 1 | 2 | 24.34 | 3.86 | 93.9524 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.0644 | 1.0644 | - | П12 | В12
| техническому маркетингу | - | - | - | - | - | - | bar: 8; 10 to 18
16.32 | Руководитель управления | - | - | 2 |  | 22.26 | 3.86 | 85.9236 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 1.3966 | 1.3966 | - | П12 | В12
| развития новых продуктов и | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| конкуретного анализа и | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| руководитель управления | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| технического маркетинга | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
16.33 | Директор по развитию | - | - | 1 | 2 | 23.63 | 3.86 | 91.2118 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.0963 | 1.0963 | - | П12 | В12
| продаж | - | - | - | - | - | - | bar: 8; 10 to 18
16.34 | Руководитель управления | - | - | 2 |  | 25.19 | 3.86 | 97.2334 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 1.2341 | 1.2341 | - | П12 | В12
| аналитического отдела и | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| мониторинга и начальник | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| отдела | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
16.35 | ЗГД по юридическим вопросам | - | - | 1 | 2 | 21.60 | 3.86 | 83.376 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.1994 | 1.1994 | - | П12 | В12
16.36 | Начальник коммерческого | - | - | 1 | 2 | 19.45 | 3.86 | 75.077 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.332 | 1.332 | - | П12 | В12
| управления | - | - | - | - | - | - | bar: 8; 10 to 18
16.37 | Архив | В3 | - | - |  | 10.90 | 3.86 | 42.074 | - | 1 | - | - | 50 | - | 1.1884 | - | - | В12
16.38 | Гардеробная | - | - | - |  | 21.94 | 3.86 | 84.6884 | - | 1 | - | - | 90 | - | 1.0627 | - | - | В12
16.39 | Комната отдыха | - | - | - | 7 | 39.78 | 3.86 | 153.5508 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 0.91175 | 0.91175 |  | П12 | В12
16.40 | Кофе-поинт | - | - | - | 9 | 16.48 | 3.86 | 63.6128 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 180 | 180 | 2.8296 | 2.8296 |  | П12 | В12
16.41 | Переговорная | - | - | - | 4 | 15.67 | 3.86 | 60.4862 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 80 | 1.3226 | 1.3226 |  | П12 | В12
16.42 | Начальник управления | - | - | 1 | 2 | 20.06 | 3.86 | 77.4316 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.2915 | 1.2915 | - | П12 | В12
| технического обеспечения | - | - | - | - | - | - | bar: 8; 10 to 18
| сервисного обслуживания | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
16.43 | Руководитель управления | - | - | 1 | 2 | 17.01 | 3.86 | 65.6586 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.523 | 1.523 | - | П12 | В12
| по качеству подвижного | - | - | - | - | - | - | bar: 8; 10 to 18
| состава | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
16.44 | Дирекция по продуктовому | - | - | 7 |  | 42.82 | 3.86 | 165.2852 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 420 | 420 | 2.5411 | 2.5411 | - | П12 | В12
| и техническому маркетингу | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
16.45 | Гардероб | - | - | - | - | 16.55 | 3.86 | 63.883 | - | 1 | - | - | 70 | - | 1.0958 | - | - | В12
16.46 | Отдел управления | - | - | 3 |  | 23.19 | 3.86 | 89.5134 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 180 | 180 | 2.0109 | 2.0109 | - | П12 | В12
| персоналом | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
16.47 | Ведущий бухгалтер | - | - | 4 |  | 28.62 | 3.86 | 110.4732 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 240 | 240 | 2.1725 | 2.1725 | - | П12 | В12
16.48 | Главный юрист | - | - | 3 |  | 21.05 | 3.86 | 81.253 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 180 | 180 | 2.2153 | 2.2153 | - | П12 | В12
16.49 | Главный бухгалтер | - | - | 2 |  | 13.80 | 3.86 | 53.268 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 2.2528 | 2.2528 | - | П12 | В12 | [5 empty] | 540
16.50 | Планово-экономическое | - | - | 8 |  | 48.90 | 3.86 | 188.754 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 480 | 480 | 2.543 | 2.543 | - | П12 | В12
| управление | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
16.51 | Департамент тех. политики, | - | - | 17 |  | 117.61 | 3.86 | 453.9746 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 1020 | 1020 | 2.2468 | 2.2468 | - | П12 | В12
| проектный офис, департамент | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| проектов импортозамещения | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| компонентов пассажирского | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| подвижного состава, | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| продуктовая группа | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| пассажирские ВИП-вагоны | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
16.52 | Управление по качеству | - | - | 8 |  | 49.03 | 3.86 | 189.2558 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 480 | 480 | 2.5362 | 2.5362 | - | П12 | В12
| подвижного состава | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
16.53 | Управление технического | - | - | 4 |  | 34.60 | 3.86 | 133.556 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 240 | 240 | 1.797 | 1.797 | - | П12 | В12
| обеспечения сервисного | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| обслуживания | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
16.54 | Гардероб | - | - |  |  | 15.80 | 3.86 | 60.988 | - | 1 | - | - | 70 | - | - | - | - | В12
16.55 | Коммерческое управление | - | - | 9 |  | 54.47 | 3.86 | 210.2542 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 540 | 540 | 2.5683 | 2.5683 | - | П12 | В12
16.56 | Аналитическое управление | - | - | 4 |  | 25.19 | 3.86 | 97.2334 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 240 | 240 | 2.4683 | 2.4683 | - | П12 | В12
16.57 | Главный специалист АХО | - | - | 3 |  | 21.79 | 3.86 | 84.1094 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 180 | 180 | 2.1401 | 2.1401 | - | П12 | В12
16.58 | Руководитель направления | - | - | 1 |  | 11.50 | 3.86 | 44.39 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 1.3517 | 1.3517 | - | П12 | В12
| по информационным | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| технологиям | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
16.59 | Главный внутренний аудитор | - | - | 1 |  | 14.53 | 3.86 | 56.0858 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 1.0698 | 1.0698 | - | П12 | В12
16.60 | Департамент по качеству | - | - | 9 |  | 55.23 | 3.86 | 213.1878 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 540 | 540 | 2.533 | 2.533 | - | П12 | В12
16.61 | Архив | В3 | - | - | - | 17.33 | 3.86 | 66.8938 | - | 1 | - | - | 70 | - | - | - | - | В12
16.62 | Гардероб | - | - | - | - | 14.47 | 3.86 | 55.8542 | - | 1 | - | - | 60 | - | - | - | - | В12
16.63 | Комната отдыха | - | - | - | 9 | 35.56 | 3.86 | 137.2616 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 180 | 180 | 1.3114 | 1.3114 | - | П12 | В12
16.64 | Переговорная | - | - | - | 6 | 19.67 | 3.86 | 75.9262 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 1.5805 | 1.5805 | - | П12 | В12
16.65 | Кофе-поинт | - | - |  | 19 | 30.18 | 3.86 | 116.4948 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 380 | 380 | 3.2619 | 3.2619 | - | П12 | В12
16.66 | Департамент по | - | - | 5 |  | 34.73 | 3.86 | 134.0578 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 300 | 300 | 2.2378 | 2.2378 | - | П12 | В12
| безопасности и общим | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| вопросам | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
16.67 | Гардероб | - | - | - | - | 13.09 | 3.86 | 50.5274 | - | 1 | - | - | 60 | - | - | - | -
16.68 | Директор департамента по | - | - | 1 | 2 | 25.90 | 3.86 | 99.974 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.0003 | 1.0003 | - | П12 | В12
| безопасности и общим | - | - | - | - | - | - | bar: 8; 10 to 18
| вопросам | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
16.69 | Управление деповского | - | - | 8 | 1 | 58.60 | 3.86 | 226.196 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 500 | 500 | 2.2105 | 2.2105 | - | П12 | В12
| хозяйства | - | - | - | - | - | - | bar: 8; 10 to 18
16.70 | Кабинет начальника | - | - | 1 | 2 | 22.12 | 3.86 | 85.3832 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.1712 | 1.1712 | - | П12 | В12
| управления деповского | - | - | - | - | - | - | bar: 8; 10 to 18
| хозяйства | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
16.71 | Руководитель департамента | - | - | 3 |  | 25.89 | 3.86 | 99.9354 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 180 | 180 | 1.8012 | 1.8012 | - | П12 | В12
| технической политики, | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| рук. проектного офиса и | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| директор по продуктовой | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| группе "Пассажирские ВИП-вагоны" | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
16.72 | Директор по импортозамещению | - | - | 1 | 2 | 20.89 | 3.86 | 80.6354 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.2402 | 1.2402 | - | П12 | В12
| компонентов пассажирского | - | - | - | - | - | - | bar: 8; 10 to 18
| подвижного состава | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
16.73 | ЗГД по техническому | - | - | 1 | 2 | 20.22 | 3.86 | 78.0492 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.2812 | 1.2812 | - | П12 | В12
| развитию | - | - | - | - | - | - | bar: 8; 10 to 18
16.74 | Директор департамента по | - | - | 1 | 2 | 22.93 | 3.86 | 88.5098 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.1298 | 1.1298 | - | П12 | В12
| качеству | - | - | - | - | - | - | bar: 8; 10 to 18
16.75 | Генеральный директор | - | - | 1 | 6 | 32.07 | 3.86 | 123.7902 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 180 | 105 | 1.4541 | 0.84821 | - | П12 | В12
16.76 | Приемная генерального | - | - | 2 | 4 | 32.40 | 3.86 | 125.064 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 200 | 200 | 1.5992 | 1.5992 | - | П12 | В12
| директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
16.77 | Коридор | - | - | - | - | 120.64 | 3.86 | 465.6704 | - | - | - | 1660 | - | - | - | - | - | -
16.78 | Коридор | - | - | - | - | 121.54 | 3.86 | 469.1444 | - | - | - | 210 | - | - | - | - | - | -
16.79 | Коридор | - | - | - | - | 122.46 | 3.86 | 472.6956 | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | -
| С/У и тех пом. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1590 | - | - | - | - | Сущ. сист
|  | Итого людей |  | 123 | 111 |  |  | 10: Итого; 12: 11880; 13: 11770
17 этаж | [24 empty] | 0
17.21 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | 2 | 21.08 | 3.86 | 81.3688 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.229 | 1.229 | - | П12 | В12 | [6 empty] | 2 непост
| С/ У, сущ. тех.пом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1015 | - | - | - | - | сущ сист
17.22 | Приёмная генерального | - | - | 1 | 2 | 14.24 | 3.86 | 54.9664 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.8193 | 1.8193 | - | П12 | В12 | [6 empty] | 2 непост
| директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
17.23 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | 2 | 19.63 | 3.86 | 75.7718 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.3198 | 1.3198 | - | П12 | В12 | [6 empty] | 2 непост
17.24 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | 2 | 17.57 | 3.86 | 67.8202 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.4745 | 1.4745 | - | П12 | В12 | [6 empty] | 2 непост
17.25 | Принтерная | - | - | - | - | 5.05 | 3.86 | 19.493 | - | 1 | - | - | 20 | - | 1.026 | - | - | В12 | [5 empty] | с 17.55 | офис
17.26 | Принтерная | - | - | - | - | 4.95 | 3.86 | 19.107 | - | 1 | - | - | 20 | - | 1.0467 | - | - | В12 | [5 empty] | с 17.30 | офис
17.27 | Комната прёма пищи |  |  |  |  | 13.22 | 3.86 | 51.0292 | 1 | 1 |  | 60 | 60 | 1.1758 | 1.1758 | - | П12 | сущ сист
17.28 | Гардероб | - | - | - | - | 10.91 | 3.86 | 42.1126 | - | 1 | - | - | 50 | - | 1.1873 | - | - | В12 | [5 empty] | с 17.01 | коридор
17.29 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | 2 | 17.96 | 3.86 | 69.3256 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.4425 | 1.4425 | - | П12 | В12 | [6 empty] | 2 непост
17.3 | Рабочий кабинет на 80 чел | - | - | 80 | - | 480.02 | 3.86 | 1852.8772 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 4800 | 4700 | 2.5906 | 2.5366 | - | П12 | В12
17.31 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | 2 | 19.28 | 3.86 | 74.4208 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.3437 | 1.3437 | - | П12 | В12 | [6 empty] | 2 непост
17.32 | Переговорная | - | - | - | 5 | 14.19 | 3.86 | 54.7734 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.8257 | 1.8257 | - | П12 | В12 | [6 empty] | 6 непост
17.33 | Кабинет гнер. Директора | - | - | 1 | 6 | 20.09 | 3.86 | 77.5474 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 180 | 180 | 2.3212 | 2.3212 | - | П12 | В12
17.34 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | 2 | 20.09 | 3.86 | 77.5474 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.2895 | 1.2895 | - | П12 | В12 | [6 empty] | 2 непост
17.35 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | 2 | 17.77 | 3.86 | 68.5922 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.4579 | 1.4579 | - | П12 | В12 | [6 empty] | 2 непост
17.36 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | 2 | 17.84 | 3.86 | 68.8624 | 61 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.4522 | 1.4522 | - | П12 | В12 | [6 empty] | 2 непост
17.37 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | 2 | 17.45 | 3.86 | 67.357 | 61 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.4846 | 1.4846 | - | П12 | В12 | [6 empty] | 2 непост
17.38 | Кофе-поинт | - | - | - | - | 7.18 | 3.86 | 27.7148 | - | 1 | - | - | 30 | - | 1.0825 | - | - | В12 | [5 empty] | с 17.30 | офис
17.39 | Принтерная | - | - | - | - | 5.61 | 3.86 | 21.6546 | - | 1 | - | - | 30 | - | 1.3854 | - | - | В12 | [5 empty] | с 17.30 | офис
17.4 | Кофе-поинт | - | - | - | - | 5.33 | 3.86 | 20.5738 | - | 1 | - | - | 30 | - | 1.4582 | - | - | В12 | [5 empty] | с 17.55 | офис
17.41 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | 2 | 17.84 | 3.86 | 68.8624 | 61 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.4522 | 1.4522 | - | П12 | В12 | [6 empty] | 2 непост
17.42 | Кабинет на 8 рабочих мест | - | - | 8 | - | 50.11 | 3.86 | 193.4246 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 480 | 480 | 2.4816 | 2.4816 | - | П12 | В12
17.43 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | 2 | 17.33 | 3.86 | 66.8938 | 61 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.4949 | 1.4949 | - | П12 | В12 | [6 empty] | 2 непост
17.44 | Кабинет на 6 рабочих мест | - | - | 6 | - | 45.13 | 3.86 | 174.2018 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 360 | 360 | 2.0666 | 2.0666 | - | П12 | В12
17.45 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | 2 | 19.92 | 3.86 | 76.8912 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.3005 | 1.3005 | - | П12 | В12 | [6 empty] | 2 непост
17.46 | Кабинет на 6 рабочих мест | - | - | 6 | - | 39.1 | 3.86 | 150.926 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 360 | 360 | 2.3853 | 2.3853 | - | П12 | В12
17.47 | Кабинет на 3 рабочих мест | - | - | 3 | - | 23.8 | 3.86 | 91.868 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 180 | 180 | 1.9593 | 1.9593 | - | П12 | В12
17.48 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | 2 | 17.25 | 3.86 | 66.585 | 61 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.5018 | 1.5018 | - | П12 | В12 | [6 empty] | 2 непост
17.49 | Кофе-поинт | - | - | - | - | 4.89 | 3.86 | 18.8754 | - | 1 | - | - | 20 | - | 1.0596 | - | - | В12 | [5 empty] | с 17.30 | офис
17.5 | Кабинет на 3 рабочих мест | - | - | 3 | - | 25.52 | 3.86 | 98.5072 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 180 | 180 | 1.8273 | 1.8273 | - | П12 | В12
17.51 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | 2 | 18.62 | 3.86 | 71.8732 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.3913 | 1.3913 | - | П12 | В12 | [6 empty] | 2 непост
17.52 | Кабинет на 2 рабочих мест | - | - | 2 | - | 16.4 | 3.86 | 63.304 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 1.8956 | 1.8956 | - | П12 | В12 | [6 empty] | 2 непост
17.53 | Кабинет кадрового работника | - | - | 1 | 1 | 10.35 | 3.86 | 39.951 | 61 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 80 | 2.0025 | 2.0025 | - | П12 | В12
17.54 | Переговорная | - | - | - | 8 | 18.35 | 3.86 | 70.831 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 160 | 160 | 2.2589 | 2.2589 | - | П12 | В12 | [6 empty] | 10 непост
17.55 | Кабинет на 12 рабочих мест | - | - | 12 | - | 80.44 | 3.86 | 310.4984 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 720 | 670 | 2.3189 | 2.1578 | - | П12 | В12
17.56 | Гардероб | - | - | - | - | 13.03 | 3.86 | 50.2958 | - | 1 | - | - | 60 | - | 1.1929 | - | - | В12 | [5 empty] | с 17.02 | коридор
17.01 | Коридор | - | - | - | - | 85.75 | 4.86 | 416.745 | - | - | - | 1015 | - | - | - | - | - | -
|  | Итого людей |  | 137 | 50 |  |  | 11: Итого; 12: 10345; 13: 10345 | [5 empty] | 12958 | 9168
18 этаж
18.01 | Коридор | - | - | - | - | 74.05 | 3.86 | 285.833 | - | - | - | 60 | - | 0.20991 | - | - | - | -
18.19 | Коридор | - | - | - | - | 79.55 | 3.86 | 307.063 | - | - | - | 120 | - | - | - | - | П13 | -
18.18 | Коридор | - | - | - | - | 77.57 | 3.86 | 299.4202 | - | - | - | 1015 | - | - | - | - | П13 | -
18.20 | Гардероб | - | - | - | - | 14.56 | 3.86 | 56.2016 | - | 1 | - | - | 60 | - | 1.0676 | - | - | В13 | [5 empty] | с 18.19 | коридор
| С/ У, сущ. тех.пом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1015 | - | - | - |  | сущ сист | [5 empty] | с 18.18 | коридор
18.21 | Кофе-поинт | - | - | - | - | 9.99 | 3.86 | 38.5614 | - | 1 | - | - | 40 | - | 1.0373 | - | - | В13 | [5 empty] | с 18.38 | офис
18.22 | Принтерная | - | - | - | - | 7.72 | 3.86 | 29.7992 | - | 1 | - | - | 30 | - | 1.0067 | - | - | В13 | [5 empty] | с 18.38 | офис
18.23 | Переговорная | - | - | - | 10 | 19.09 | 3.86 | 73.6874 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 200 | 200 | 2.7142 | 2.7142 | - | П13 | В13 | [5 empty] | 10
18.24 | Кофе-поинт | - | - | - | - | 11.15 | 3.86 | 43.039 | - | 1 | - | - | 50 | - | 1.1617 | - | - | В13 | [5 empty] | с 18.40 | офис
18.25 | Принтерная | - | - | - | - | 9.42 | 3.86 | 36.3612 | - | 1 | - | - | 40 | - | 1.1001 | - | - | В13 | [5 empty] | с 18.40 | офис
18.26 | Кабинет генерального | - | - | 1 | 3 | 17.24 | 3.86 | 66.5464 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 1.8033 | 1.8033 | - | П13 | В13 | [5 empty] | 4
| директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
18.27 | Кабинет заместителя | - | - | 1 | 2 | 17.14 | 3.86 | 66.1604 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.5115 | 1.5115 | - | П13 | В13 | [5 empty] | 2
| генерального директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
18.28 | Кабинет на 15 рабочих мест | - | - | 15 | - | 25.52 | 3.86 | 98.5072 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 900 | 900 | 9.1364 | 9.1364 | - | П13 | В13
18.29 | Приёмная секретарей | - | - | 2 | 4 | 48.49 | 3.86 | 187.1714 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 200 | 200 | 1.0685 | 1.0685 | - | П13 | В13 | [5 empty] | 4
| генеральных директоров | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
18.3 | Кабинет заместителя | - | - | 1 | 2 | 17.44 | 3.86 | 67.3184 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.4855 | 1.4855 | - | П13 | В13 | [5 empty] | 2
| генерального директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| на 2 рабочих места | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
18.31 | Кабинет заместителя | - | - | 2 | 2 | 17.44 | 3.86 | 67.3184 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 160 | 160 | 2.3768 | 2.3768 | - | П13 | В13 | [5 empty] | 2
| генерального директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| на 2 рабочих места | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
18.32 | Переговорная | - | - | - | 10 | 26.8 | 3.86 | 103.448 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 200 | 200 | 1.9333 | 1.9333 | - | П13 | В13 | [5 empty] | 10
18.33 | Кабинет заместителя | - | - | 2 | 2 | 25.95 | 3.86 | 100.167 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 160 | 160 | 1.5973 | 1.5973 | - | П13 | В13 | [5 empty] | 2
| генерального директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
18.34 | Кабинет генерального | - | - | 1 | 4 | 17.14 | 3.86 | 66.1604 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 2.1161 | 2.1161 | - | П13 | В13 | [5 empty] | 4
| директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
18.35 | Кабинет на 13 рабочих места | - | - | 13 | - | 97.78 | 3.86 | 377.4308 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 780 | 780 | 2.0666 | 2.0666 | - | П13 | В13
18.36 | Кабинет заместителя | - | - | 1 | 2 | 19.49 | 3.86 | 75.2314 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.3292 | 1.3292 | - | П13 | В13 | [5 empty] | 2
| генерального директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| по сопровождению | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
18.37 | Кабинет заместителя | - | - | 1 | 2 | 21.83 | 3.86 | 84.2638 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.1867 | 1.1867 | - | П13 | В13 | [5 empty] | 2
| генерального директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| по безопасности | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
18.38 | Кабинет на 42 рабочих места | - | - | 42 | - | 297.94 | 3.86 | 1150.0484 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 2520 | 2450 | 2.1912 | 2.1303 | - | П13 | В13
18.39 | Кабинет заместителя | - | - | 1 | 2 | 20.51 | 3.86 | 79.1686 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.2631 | 1.2631 | - | П13 | В13 | [5 empty] | 2
| генерального директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| по новым клиентам | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
18.4 | Кабинет на 10 рабочих места | - | - | 10 | - | 189.74 | 3.86 | 732.3964 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 600 | 460 | 0.81923 | 0.62808 | - | П13 | В13
18.41 | Кабинет сотрудников | - | - | 5 | - | 32.05 | 3.86 | 123.713 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 300 | 300 | 2.425 | 2.425 | - | П13 | В13
| по корпоративному | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| сопровождению | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
18.42 | Кабинет ИБ и ЭК | - | - | 5 | - | 34.52 | 3.86 | 133.2472 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 300 | 300 | 2.2515 | 2.2515 | - | П13 | В13
| безопасность на 5 раб. мест | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
18.43 | Кабинет по внутреннему | - | - | 4 | - | 25.54 | 3.86 | 98.5844 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 240 | 240 | 2.4345 | 2.4345 | - | П13 | В13
| контролю и налогу | - | - | - | - | - | - | [11 empty] | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| рисков на 4 рабочих места | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
18.44 | Гардероб | - | - | - | - | 13.53 | 3.86 | 52.2258 | - | 1 | - | - | 60 | - | 1.1489 | - | - | В13 | [5 empty] | с 18.01 | коридор
18.45 | Архив | В3 | - | - | - | 10.4 | 3.86 | 40.144 | - | 1 | - | - | 50 | - | 1.2455 | - | - | В13 | [5 empty] | с 18.40 | офис
18.46 | Переговорная | - | - | - | 5 | 12.86 | 3.86 | 49.6396 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 2.0145 | 2.0145 | - | П13 | В13 | [5 empty] | 5
18.47 | Переговорная | - | - | - | 10 | 19 | 3.86 | 73.34 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 200 | 200 | 2.727 | 2.727 | - | П13 | В13 | [5 empty] | 10
18.48 | Архив | В3 | - | - | - | 13.8 | 3.86 | 53.268 | - | 1 | - | - | 60 | - | 1.1264 | - | - | В13
18.49 | Кабинет генерального | - | - | 1 | 4 | 22.09 | 3.86 | 85.2674 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 1.6419 | 1.6419 | - | П13 | В13 | [5 empty] | 4
| директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
|  | Итого людей |  | 108 | 64 |  |  | 11: Итого; 12: 8955; 13: 8955 | [5 empty] | 9168 | 7940
19 этаж
19.01 | Коридор | - | - | - | - | 87.27 | 3.86 | 336.8622 | - | - | - | 30 | - | 0.089057 | - | - | П13 | -
19.18 | Коридор | - | - | - | - | 82.47 | 3.86 | 318.3342 | - | - | - | 90 | - | 0.28272 | - | - | П13 | -
19.19 | Коридор | - | - | - | - | 82.47 | 3.86 | 318.3342 | - | - | - | 1015 | - | 3.1885 | - | - | П13 | - | [6 empty] | 160
19.2 | Кабинет директора по | - | - | 1 | 4 | 19.62 | 3.86 | 75.7332 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 1.8486 | 1.8486 | - | П13 | В13
| инфориационным | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| технологиям | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| С/ У, сущ. тех.пом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1015 | - | - | - |  | сущ сист
19.21 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | 4 | 23.89 | 3.86 | 92.2154 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 1.5182 | 1.5182 | - | П13 | В13
| направления ЗАКБ | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
19.22 | Кабинет главного | - | - | 1 | 4 | 17.88 | 3.86 | 69.0168 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 2.0285 | 2.0285 | - | П13 | В13
| бухгалтера | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
19.23 | Кабинет на 6 рабочих мест | - | - | 6 | - | 62.79 | 3.86 | 242.3694 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 360 | 320 | 1.4853 | 1.3203 | - | П13 | В13
19.24 | Кабинет на 2 рабочих места | - | - | 2 | - | 12.66 | 3.86 | 48.8676 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 2.4556 | 2.4556 | - | П13 | В13
| для сотрудников советника | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| генерального директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
19.25 | Принтерная | - | - | - | - | 9.42 | 3.86 | 36.3612 | - | 1 | - | - | 40 | - | 1.1001 | - | - | В13 | [5 empty] | с 19.23 | офис
19.27 | Кабинет генерального | - | - | 1 | 4 | 34.98 | 3.86 | 135.0228 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 1.0369 | 1.0369 | - | П13 | В13
| директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
19.26 | Переговорная генерального | - | - | - | 10 | 28.87 | 3.86 | 111.4382 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 200 | 200 | 1.7947 | 1.7947 | - | П13 | В13
| директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
19.28 | Кабинет финансового | - | - | 1 | 4 | 21.83 | 3.86 | 84.2638 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 1.6614 | 1.6614 | - | П13 | В13
| директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
19.29 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | - | 12.32 | 3.86 | 47.5552 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 1.2617 | 1.2617 | - | П13 | В13
департамента
19.3 | Кабинет казначея | - | - | 1 | - | 12.65 | 3.86 | 48.829 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 1.2288 | 1.2288 | - | П13 | В13
19.31 | Кабинет заместителя | - | - | 1 | 4 | 21.83 | 3.86 | 84.2638 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 1.6614 | 1.6614 | - | П13 | В13
| генерального директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| по продуктовому | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| напрвлню | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
19.32 | Гардероб | - | - | 1 | - | 7.43 | 3.86 | 28.6798 | - | 1 | - | - | 30 | - | 1.046 | - | - | В13 | [5 empty] | с 19.01 | коридор
19.33 | Кабинет директора по ГОЗ | - | - | 1 | 4 | 17.13 | 3.86 | 66.1218 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 2.1173 | 2.1173 | - | П13 | В13
19.34 | Архив | В3 | - | - | - | 17.15 | 3.86 | 66.199 | - | 1 | - | - | 70 | - | 1.0574 | - | - | В13 | [5 empty] | с 19.37 | коридор
19.35 | Склад ДИТ | В2 | - | 1 | - | 12.56 | 3.86 | 48.4816 | - | 1 | - | - | 50 | - | 1.0313 | - | П13 | В13 | [5 empty] | с 19.19 | коридор
19.37 | Кабинет отдела | - | - | 6 | - | 37.64 | 3.86 | 145.2904 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 360 | 290 | 2.4778 | 1.996 | - | П13 | В13
| бухгалтерии на 6 человек | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
19.38 | Переговорная | - | - | - | 8 | 17.72 | 3.86 | 68.3992 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 160 | 160 | 2.3392 | 2.3392 | - | П13 | В13
19.39 | Кроссовая (серверная) | В3 | - | - | - | 12.44 | 3.86 | 48.0184 | 1 | - | - | 50 | - | 1.0413 | - | - | П13 | - | [5 empty] | с 19.19 | коридор
19.4 | Кофе-поинт | - | - | - | - | 9.99 | 3.86 | 38.5614 | 1 | 1 | - | 40 | 40 | - | 1.0373 | - | П13 | В13
19.41 | Кабинет на 26 рабочих мест | - | - | 26 | - | 219.54 | 3.86 | 847.4244 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 1560 | 1560 | 1.8409 | 1.8409 | - | П13 | В13
19.42 | Гардероб | - | - | - | - | 7.43 | 3.86 | 28.6798 | - | 1 | - | - | 30 | - | 1.046 | - | - | В13 | [5 empty] | с 19.18 | коридор
19.43 | Склад АХО | В2 | - | - | - | 15.42 | 3.86 | 59.5212 | - | 1 | - | - | 60 | - | 1.008 | - | - | В13 | [5 empty] | с 19.18 | коридор
19.44 | Кофе-поинт | - | - | - | - | 7.49 | 3.86 | 28.9114 | - | 1 | - | - | 30 | - | 1.0377 | - | - | В13 | [5 empty] | с 19.47 | офис
19.45 | Кабинет помощников | - | - | 5 | - | 30.3 | 3.86 | 116.958 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 300 | 300 | 2.565 | 2.565 | - | П13 | В13
| генерального дирекора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| и работников | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| документооборота | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
19.46 | Принтерная | - | - | - | - | 4.05 | 3.86 | 15.633 | - | 1 | - | - | 20 | - | 1.2793 | - | - | В13 | [5 empty] | с 19.47 | офис
19.47 | Кабинет на 21 рабочее место | - | - | 21 | - | 194.14 | 3.86 | 749.3804 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 1260 | 1210 | 1.6814 | 1.6147 | - | П13 | В13
19.48 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | 4 | 22.09 | 3.86 | 85.2674 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 1.6419 | 1.6419 | - | П13 | В13
| аппарата генерального | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
19.49 | Комната отдыха/кухня | - | - | - | - | 12.19 | 3.86 | 47.0534 | 1 | 1 | - | 50 | 50 | - | 1.0626 | - | П13 | В13
19.5 | Кабинет заместителя | - | - | 1 | 4 | 21.83 | 3.86 | 84.2638 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 1.6614 | 1.6614 | - | П13 | В13
| генерального директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
19.51 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | - | 12.07 | 3.86 | 46.5902 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 1.2878 | 1.2878 | - | П13 | В13
| департамента | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
19.52 | Кабинет технического | - | - | 1 | - | 12.07 | 3.86 | 46.5902 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 1.2878 | 1.2878 | - | П13 | В13
| директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
19.53 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | - | 12.9 | 3.86 | 49.794 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 1.205 | 1.205 | - | П13 | В13
| департамента | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
19.54 | Кабинет руководителя | - | - | 1 | - | 12.65 | 3.86 | 48.829 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 1.2288 | 1.2288 | - | П13 | В13
| департамента | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
19.55 | Кабинет помощника первого | - | - | 1 | - | 12.32 | 3.86 | 47.5552 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 1.2617 | 1.2617 | - | П13 | В13
| заместителя генерального | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
19.56 | Кабинет заместителя | - | - | 1 | 4 | 25.41 | 3.86 | 98.0826 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 1.4274 | 1.4274 | - | П13 | В13
| генерального директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| по операционной | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| деяятельности | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
19.57 | Кабинет директора | - | - | 1 | 4 | 18.78 | 3.86 | 72.4908 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 1.9313 | 1.9313 | - | П13 | В13
по инвестициям
19.58 | Кабинет генерального | - | - | 1 | 4 | 18.78 | 3.86 | 72.4908 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 1.9313 | 1.9313 | - | П13 | В13
| директора по персоналу | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
19.59 | Кабинет сотрудника | - | - | 1 | - | 15.1 | 3.86 | 58.286 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 1.0294 | 1.0294 | - | П13 | В13
| директора с персональными | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
| данными и сейфом | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
19.6 | Кабинет советника | - | - | 1 | 4 | 20.26 | 3.86 | 78.2036 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 140 | 140 | 1.7902 | 1.7902 | - | П13 | В13
| генерального директора | - | - | - | - | - | - | bar: 8 to 18
19.61 | Переговорная | - | - | - | 8 | 21.33 | 3.86 | 82.3338 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 160 | 160 | 1.9433 | 1.9433 | - | П13 | В13 | [7 empty] | баланс
19.62 | Ресепшн | - | - | 1 | 2 | 45.39 | 3.86 | 175.2054 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 0.57076 | 0.57076 | - | П13 | В13 | [5 empty] | П14
|  | Итого людей |  | 77 | 46 |  |  | 11: Итого; 12: 8155; 13: 8155 | [5 empty] | 9121.7162 | 9168.5 | 46.7838
20 этаж | [23 empty] | В14
20.03 | Кухня | - | - | - | - | 13.22 | 3.86 | 51.0292 | 1 | 1 | - | 60 | 60 | - | - | - | П14 | Сущ. сист. | [5 empty] | В25
20.04 | Коридор | - | - | - | - | 0 | 3.86 | 0 | - | - | - | 875 | - | - | - | - | П14 | -
20.17 | Коридор | - | - | - | - | 76 | 3.86 | 293.36 | по балансу | - | - | 825 | - | 2.8122 | - | - | П14 | -
20.18 | Коридор | - | - | - | - | 95.07 | 3.86 | 366.9702 | по балансу | - | - | 60 | - | 0.1635 | - | - | П14 | -
20.19 | Коридор | - | - | - | - | 63.07 | 3.86 | 243.4502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20.2 | Кабинет | - | - | - | - | 21.13 | 3.86 | 81.5618 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20.21 | Рабочий кабинет на 80 чел | - | - | 60 |  | 479.15 | 3.86 | 1849.519 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 3600 | 3600 | 1.9465 | 1.9465 | - | П14 | В14
20.22 | Кабинет | - | - | 1 |  | 19.17 | 3.86 | 73.9962 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 0.81085 | 0.81085 | - | П14 | В14
20.23 | Переговорная | - | - | - | 6 | 14.11 | 3.86 | 54.4646 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 2.2033 | 2.2033 | - | П14 | В14
20.24 | Кабинет | - | - | 1 |  | 25.53 | 3.86 | 98.5458 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 0.60885 | 0.60885 | - | П14 | В14
20.25 | Приемная | - | - | 1 |  | 48.58 | 3.86 | 187.5188 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 0.31997 | 0.31997 | - | П14 | В14
20.26 | Кабинет | - | - | 1 |  | 19.98 | 3.86 | 77.1228 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 0.77798 | 0.77798 | - | П14 | В14
20.27 | Кабинет | - | - | 1 |  | 16.12 | 3.86 | 62.2232 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 0.96427 | 0.96427 | - | П14 | В14
20.28 | Кабинет | - | - | 1 |  | 17.36 | 3.86 | 67.0096 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 0.89539 | 0.89539 | - | П14 | В14
20.29 | Кабинет | - | - | 1 |  | 20.07 | 3.86 | 77.4702 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 0.77449 | 0.77449 | - | П14 | В14
20.3 | Кабинет | - | - | 1 |  | 20.07 | 3.86 | 77.4702 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 0.77449 | 0.77449 | - | П14 | В14
20.31 | Принтерная | - | - | - | - | 4.67 | 3.86 | 18.0262 | - | 1 | - | - | 18.0262 | - | 1 | - | - | В14
20.32 | Принтерная | - | - | - | - | 9.47 | 3.86 | 36.5542 | - | 1 | - | - | 36.5542 | - | 1 | - | - | В14
20.33 | Кабинет | - | - | 1 |  | 16.72 | 3.86 | 64.5392 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 0.92967 | 0.92967 | - | П14 | В14
20.34 | Гардероб | - | - | - | - | 10.67 | 3.86 | 41.1862 | - | 1 | - | - | 41.1862 | - | 1 | - | П14 | В14
20.35 | Кабинет | - | - | 1 |  | 16.45 | 3.86 | 63.497 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 0.94493 | 0.94493 | - | П14 | В14
20.36 | Кофе-поинт | - | - | - | - | 5.91 | 3.86 | 22.8126 | 1 | 1 | - | 22.8126 | 22.8126 | 1 | 1 | - | П14 | В14
20.37 | Принтерная | - | - | - | - | 6.26 | 3.86 | 24.1636 | - | 1 | - | - | 24.1636 | - | 1 | - | П14 | В14
20.38 | Кофе-поинт | - | - | - | - | 5.03 | 3.86 | 19.4158 | 1 | 1 | - | 19.4158 | 19.4158 | 1 | 1 | - | П14 | В14
20.39 | Кабинет | - | - | 1 |  | 20.06 | 3.86 | 77.4316 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 0.77488 | 0.77488 | - | П14 | В14
20.4 | Кабинет на 8 рабочих мест | - | - | 8 |  | 49.87 | 3.86 | 192.4982 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 480 | 480 | 2.4935 | 2.4935 | - | П14 | В14
20.41 | Кабинет | - | - | 1 |  | 17.54 | 3.86 | 67.7044 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 0.88621 | 0.88621 | - | П14 | В14
20.42 | Кабинет на 6 рабочих мест | - | - | 6 |  | 44.5 | 3.86 | 171.77 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 360 | 360 | 2.0958 | 2.0958 | - | П14 | В14
20.43 | Кабинет | - | - | 1 |  | 19.63 | 3.86 | 75.7718 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 0.79185 | 0.79185 | - | П14 | В14
20.44 | Кабинет на 6 рабочих мест | - | - | 6 |  | 44.5 | 3.86 | 171.77 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 360 | 360 | 2.0958 | 2.0958 | - | П14 | В14
20.45 | Кабинет на 3 рабочих места | - | - | 3 |  | 21.28 | 3.86 | 82.1408 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 180 | 180 | 2.1914 | 2.1914 | - | П14 | В14
20.46 | Кабинет | - | - | 1 |  | 16.55 | 3.86 | 63.883 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 0.93922 | 0.93922 | - | П14 | В14
20.47 | Кофе-поинт | - | - | - | - | 10.23 | 3.86 | 39.4878 | 1 | 1 | - | 39.4878 | 39.4878 | 1 | 1 | - | П14 | В14
20.48 | Кабинет на 3 рабочих места | - | - | 3 |  | 25.19 | 3.86 | 97.2334 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 180 | 180 | 1.8512 | 1.8512 | - | П14 | В14
20.49 | Кабинет | - | - | 1 |  | 17.06 | 3.86 | 65.8516 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 0.91114 | 0.91114 | - | П14 | В14
20.5 | Кабинет на 2 рабочих места | - | - | 2 |  | 13.37 | 3.86 | 51.6082 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 2.3252 | 2.3252 | - | П14 | В14
20.51 | Кабинет | - | - | 1 |  | 12.75 | 3.86 | 49.215 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 1.2191 | 1.2191 | - | П14 | В14
20.52 | Переговорная | - | - |  | 10 | 18.02 | 3.86 | 69.5572 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 200 | 200 | 2.8753 | 2.8753 | - | П14 | В14
20.53 | Кабинет на 12 рабочих мест | - | - | 11 |  | 77.98 | 3.86 | 301.0028 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 660 | 660 | 2.1927 | 2.1927 | - | П14 | В14
20.54 | Гардероб | - | - | - | - | 12.48 | 3.86 | 48.1728 | - | 1 | - | - | 48.1728 | - | 1 | - |  | В14
| С/ У, сущ. тех.пом | [6 empty] | 13: 1015; 18: сущ сист | [5 empty] | В24, В28, В27, В26
|  | Итого людей |  | 150 | 78 |  |  | 11: Итого; 12: 9121.7162; 13: 8544.8192
21 этаж
21.01 | Коридор | - | - | - | - | 100.17 | 3.86 | 386.6562 | - | - | - | 550 | - | 1.4225 | - | - | П14 | -
21.02 | Помещение для приема пищи | - | - | - | - | 11.32 | 3.86 | 43.6952 | 1 | 1 |  | 45 | 45 | 1.0299 | 1.0299 | - | П14 | В14
| С/ У, сущ. тех.пом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 | - | - | - | - | Сущ. Системы | [7 empty] | 21.03 | Санузел женский |  |  |  |  | 5.02 | 3.86 | 19.3772 |  |  |  | - | 50 |  |  |  | - | В40 (сущ)
21.18 | Кабинет | - | - | 1 | - | 21.87 | 3.86 | 84.4182 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 0.71075 | 0.71075 | - | П14 | В14 | [7 empty] | 21.04 | ПУИ |  |  |  |  | 3.93 | 3.86 | 15.1698 |  |  |  | - | 15 |  |  |  | - | В25.2 (сущ)
21.19 | Приемная | - | - | 2 | - | 43.27 | 3.86 | 167.0222 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 100 | 0.71847 | 0.59872 | - | П14 | В14 | [7 empty] | 21.05 | Помещение СС |  |  |  |  | 8.17 | 3.86 | 31.5362 |  |  |  | - | 50 |  |  |  | - | В24 (сущ)
21.2 | Кабинет | - | - | 1 | - | 17.14 | 3.86 | 66.1604 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 0.90689 | 0.90689 | - | П14 | В14 | [7 empty] | 21.06 | Санузел мужской |  |  |  |  | 5.1 | 3.86 | 19.686 |  |  |  | - | 150 |  |  |  | - | В40 (сущ)
21.21 | Переговорная | - | - | - | 17 | 17.73 | 3.86 | 68.4378 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 340 | 340 | 4.968 | 4.968 | - | П14 | В14 | [7 empty] | 21.16 | Электрощитовая |  |  |  |  | 6.24 | 3.86 | 24.0864 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | В28 (сущ)
21.22 | Кабинет | - | - | 1 | - | 19.31 | 3.86 | 74.5366 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 60 | 60 | 0.80497 | 0.80497 | - | П14 | В14 | [7 empty] | 21.17 | Санузел для МГН |  |  |  |  | 6.35 | 3.86 | 24.511 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | В40 (сущ)
21.23 | Кабинет | - | - | 2 | - | 24.8 | 3.86 | 95.728 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 100 | 1.2536 | 1.0446 | - | П14 | В14 | [20 empty] | 375
21.24 | Опенспейс | - | - | 12 | - | 73.92 | 3.86 | 285.3312 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 720 | 600 | 2.5234 | 2.1028 | - | П14 | В14
21.25 | Опенспейс | - | - | 12 | - | 79.45 | 3.86 | 306.677 | 60 м3/ч на 1чел | - | - | 720 | 600 | 2.3477 | 1.9565 | - | П14 | В14
|  | Итого людей |  | 31 | 17 |  |  | 10: Итого; 12: 2795
22 этаж
22.01 | Коридор | - | - | 2 | 31 | 217.32 | 3.855 | 837.7686 | баланс+20 м3/ч на 1чел | 20 м3/ч на 1чел | - | 1280 | 740 | 1.5279 | - | - | П14 | -
| Санузлы, эл. щитовые, тех. Помещения | - | - | - | - | 13.6 | 3.855 | 52.428 | - | - | - |  | 540 | - | - | - | - | Сущ. системы
22.12 | Кофе-поинт | - | - | - | 5 | 6.35 | 3.855 | 24.4792 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 4.0851 | 4.0851 | - | П14 | В14
22.13 | Кабинет | - | - | 1 | 2 | 15.8 | 3.855 | 60.909 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.6418 | 1.6418 | - | П14 | В14
22.14 | Кабинет | - | - | 1 | 2 | 15.81 | 3.855 | 60.9475 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.6408 | 1.6408 | - | П14 | В14
22.15 | Кабинет | - | - | 1 | 2 | 15.37 | 3.855 | 59.2513 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.6877 | 1.6877 | - | П14 | В14
22.17 | Переговорная | - | - | - | 6 | 13.4 | 3.855 | 51.657 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 120 | 120 | 2.323 | 2.323 | - | П14 | В14
22.18 | Кабинет | - | - | 1 | 2 | 15.06 | 3.855 | 58.0563 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.7225 | 1.7225 | - | П14 | В14
22.19 | Переговорная | - | - | - | 12 | 34.37 | 3.855 | 132.4963 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 240 | 240 | 1.8114 | 1.8114 | - | П14 | В14
22.20 | Кабинет | - | - | 1 | 2 | 15.06 | 3.86 | 58.1316 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.7202 | 1.7202 | - | П14 | В14
22.21 | Кабинет | - | - | 1 | 2 | 15.2 | 3.86 | 58.672 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.7044 | 1.7044 | - | П14 | В14
22.22 | Помещние приёма пищи | - | - | - | - | 15.2 | 3.86 | 58.672 | 1 | 1 | - | 60 | 60 | 1.0226 | 1.0226 | - | П14 | В14
22.23 | Кабинет | - | - | 1 | 2 | 15.18 | 3.86 | 58.5948 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.7066 | 1.7066 | - | П14 | В14
22.26 | Переговорная | - | - | - | 8 | 20.8 | 3.86 | 80.288 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 160 | 160 | 1.9928 | 1.9928 | - | П14 | В14
|  | Итого людей |  | 9 | 76 |  |  | 10: Итого; 12: 2660; 13: 2660
23 этаж
23.9 | Коридор | - | - | - | 3 | 76.72 | 3.86 | 296.1392 | 20 м3/ч на 1чел+компен. | - | - | 300 | - | 1.013 | - | - | П14 | -
23.10 | Коридор | - | - | 2 | 4 | 75.61 | 3.86 | 291.8546 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 240 | - | 0.82233 | - | - | П14 | -
23.13 | Переговорная | - | - | - | 4 | 14.59 | 3.86 | 56.3174 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 80 | 80 | 1.4205 | 1.4205 | - | П14 | В14
23.14 | Коференц зал | - | - | - | 36 | 93.95 | 3.86 | 362.647 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 720 | 720 | 1.9854 | 1.9854 | - | П14 | В14
23.15 | Переговорная | - | - | - | 8 | 18.16 | 3.86 | 70.0976 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 160 | 160 | 2.2825 | 2.2825 | - | П14 | В14
23.16 | Переговорная | - | - | - | 5 | 14.99 | 3.86 | 57.8614 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.7283 | 1.7283 | - | П14 | В14
23.17 | Переговорная | - | - | - | 5 | 15.00 | 3.86 | 57.9 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 100 | 100 | 1.7271 | 1.7271 | - | П14 | В14
23.18 | Переговорная | - | - | - | 8 | 17.09 | 3.86 | 65.9674 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 160 | 160 | 2.4254 | 2.4254 | - | П14 | В14
23.19 | С/У | - | - | - | - | 6.64 | 3.86 | 25.6304 | 50м3/ч на 1ун+75м3/час на 1 душ | - | - | - | 75 | - | 2.9262 | - | П14 | В14
23.20 | Сервировочная | - | - | - | - | 7.28 | 3.86 | 28.1008 | 1 | - | - | 30 | 40 | 1.0676 | - | - | П14 | Сущ. Системы
23.21 | Кабинет | - | - | 1 | 4 | 34.87 | 3.86 | 134.5982 | 60 м3/ч на 1чел + 20 м3/ч на 1чел | - | - | 160 | 65 | 1.1887 | 0.48292 | - | П14 | В14
23.22 | Кабинет | - | - | - | 8 | 40.24 | 3.86 | 155.3264 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | 160 | 85 | 1.0301 | 0.54723 | - | П14 | В14
23.23 | Гардеробная | - | - |  | 1 | 11.93 | 3.86 | 46.0498 | 20 м3/ч на 1чел | - | - | - | 20 | - | 0.43431 |  | П14 | В14
23.24 | С/У | - | - | - | - | 6.65 | 3.86 | 25.669 | 50м3/ч на 1ун+75м3/час на 1 душ | - | - | - | 75 | - | 2.9218 | - | П14 | В14
22.12 | Кофе-поинт | - | - | - | 5 | 6.35 | 3.855 | 24.4792 | 1 | 1 | - | 30 | 30 | 1.2255 | 1.2255 | - | П14 | В14
| Санузлы, эл. щит., тех помещения | - | - | - | - | 13.6 | 3.855 | 52.428 | - | - | - |  | 540 | - | - | - | П14 | Сущ. системы
|  | Итого людей |  | 3 | 83 |  |  | 10: Итого; 12: 2210; 13: 2250

## ХОВС
| ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ | [23 empty] | 1
| Обоз-наче-ние сис-темы | Кол. сис-тем | Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования) | Тип уста-новки | Вентилятор |  |  |  | Электродвигатель |  |  | Воздухонагреватель |  |  |  |  | Фильтр |  | Воздухоохладитель |  |  |  | Примечание |  | Расход тепла, Вт |  | Питающая сеть, В |  |  | Суммарная электрическая мощность, кВт | Регулятор оборотов | Привод на воздушном клапане | Резервный вентилятор | Дополнительные возд. клапаны для рез/раб вентилятора | Режим работы | Кат надежности
[5 empty] | Тип, исполнение по взрыво-защите | L, м3/ч | P, Па | n, об/ мин | Тип, исполнение по взрыво-защите | N, кВт | n об/ мин | Тип | Т-ра нагрева, оС |  | Рас-ход тепла, кВт | N, кВт | Тип | ΔP, Па | Тип | Т-ра охлаждения, оС |  | Рас-ход холо-да, кВт |  |  | Водяной воздухонагреватель | Рекуператор | Вентилятор | Электрический воздухонагреватель | Другое
[13 empty] | от | до | [5 empty] | от | до
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | [14 empty] | вода | эл. | холод |  |  | 292.68
| П8 | 1 |  |  |  | 24450 | 1114.5 | 1330 | - | 5.5 | 1330 |  | -24 | 20 | - | 45 | G4, F7, F9 | 292.68 | - | - | - | - | - |  | 360.4 | - | 230/1 | 220/1 | - | #VALUE! | - | да | - | - | Круглосуточно | III | кВт | #REF! | 280.818 | #VALUE! |  | 785 | 360.4 | подвесная канальная шумоизол. (мед. исполнение-гигиеническое исполнение)
| П9 | 1 |  |  |  | 24210 | 1114.5 | 1330 | - | 5.5 | 1330 |  | -24 | 20 | - | 45 | G4, F7, F9 | 360.4 | - | - | - | - | -
| В8 | 1 |  |  |  | 21260 | 407.31 | 1310 | - | 1.5 | 1310 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | [18 empty] | 407.31
| В9 | 1 |  |  |  | 21030
| П3 | 1 | Аптека (1 этаж) | канальная | WNK 100/1 | #VALUE! | 220 | 2450 | 220 В | 0.157 | 2450 | Электр. | -24 | 18 | #VALUE! | 3 | G4, F7 | - | - | - | - | - | - |  | #VALUE! | - |  |  | - | 3.157 | - | да | - | - | Круглосуточно | III | лето | потр. Мощн | 70.689 | 9.6 | 91.5
| П4 | 1 | Зал ЛФК | канальная | WNP 60-30/28.2D | #VALUE! | 200 | 2581 | 380 В | 1.1 | 2581 | Вода 90/65 | -24 | 20 | #VALUE! | 28.177 | G4, F7 | - | [6 empty] | #VALUE! | - |  |  | - | 29.277 | да | да | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III | зима | потр. Мощн | 80.689 | 1.1 | #REF!
| П5 | 1 | Серверные | канальная | WNK 200/1 | #VALUE! | 200 | 2600 | 220 В | 0.295 | 2600 | Электр. | -24 | 20 | #VALUE! | 6 | G4, F7 | - | - | - | - | - | - |  | #VALUE! | - |  |  | - | 6.295 | да | да | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| П6.1 | 1 | Смотровой бокс | канальная шумоизол. | WRH 50-25/25.4D (M) | #VALUE! | 120 | 2450 | 380 В | 0.295 | 2450 | Электр. | -24 | 20 | #VALUE! | 6 | G4, F7, F9 | - | - | - | - | - | - |  | #VALUE! | - |  |  | - | 6.295 | да | да | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III | [5 empty] | Повторить камеру, но предусмотерть шумоглушители меньшей длины (600мм) и желательно подсоединительный размер 250х150
| П6.2 | 1 | Смотровой бокс | канальная шумоизол. | WRH 50-25/25.4D (M) | #VALUE! | 120 | 2450 | 380 В | 0.295 | 2450 | Электр. | -24 | 20 | #VALUE! | 6 | G4, F7, F9 | - | - | - | - | - | - |  | #VALUE! | - |  |  | - | 6.295 | да | да | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III | [5 empty] | Повторить камеру, но предусмотерть шумоглушители меньшей длины (600мм) и желательно подсоединительный размер 250х150
| П7 | 1 | Администр. Помещения (6 этаж) | канальная | WNP 70-40/31.2D | #VALUE! | 300 | 945 | 380 В | 1.1 | 945 | Вода 90/65 | -24 | 20 | #VALUE! | 49.84 | G4, F7 | [12 empty] | 50.94
| П8 | 1 | Конференц-зал (6 этаж) | канальная шумоизол. | WRH 50-30/25.4D | #VALUE! | 120 | 945 | 380 В | 0.37 | 945 | Вода 90/65 | -24 | 20 | #VALUE! | 16.288 | G4, F7 | - | - | - | - | - | - |  | #VALUE! | - |  |  | - | 16.658 | да | да | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III | [5 empty] | Повторить камеру, но предусмотерть шумоглушители меньшей длины (600мм)
| П9 | 1 | Хирургический блок операционные (4 этаж) | подвесная шумоизол. (резервный электродвиг.мед. исполнение-гигиеническое исполнение) | МЕД (UTR) 70-40 (N) | #VALUE! | 360 | 3191 | 380 В | 2.2 | 3271 | Вода 90/65 | -24 | 21 | #VALUE! | 57.108 | G4, F7, F9 | - | канал. испаритель | 25 | 20 | #VALUE! | система конд. К5 |  | #VALUE! | - |  |  | - | 59.308 | да | да | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III | [5 empty] | Повторить камеру, но предусмотерть шумоглушители меньшей длины (600мм) и желательно подсоединительный размер 700х300
| П10 | 1 | Кабинеты терапевт. стоматологии (5 этаж) | подвесная шумоизол. (мед. исполнение) | МЕД (UTR) 50-30 (N) | #VALUE! | 200 | 2581 | 380 В | 0.55 | 2581 | Вода 90/65 | -24 | 20 | #VALUE! | 18.405 | G4, F7, F9 | - | канал. испаритель | 25 | 20 | #VALUE! | система конд. К6 |  | #VALUE! | - |  |  | - | 18.955 | да | да | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III | зима | потр. Мощн | 70.689 | 3.3 | 136.5 | Повторить камеру, но предусмотерть шумоглушители меньшей длины (600мм)
| П11 | 1 | Рентген. отделение (1 этаж) | канальная шумоизол. | WRH 50-25/25.4D (M) | #VALUE! | 200 | 2600 | 220 В | 0.37 | 2600 | Электр. | -24 | 20 | #VALUE! | 12 | G4, F7, F9 | - | - | - | - | - | - |  | #VALUE! | - |  |  | - | 12.37 | да | да | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III | [5 empty] | Повторить камеру, но предусмотерть шумоглушители меньшей длины (600мм) и желательно подсоединительный размер 300х150
| П12 | 1 | Рентген. отделение (4 этаж) | канальная шумоизол. | WRH 50-25/25.4D (M) | #VALUE! | 120 | 2600 | 220 В | 0.37 | 2600 | Электр. | -24 | 20 | #VALUE! | 12 | G4, F7, F9 | - | - | - | - | - | - |  | #VALUE! | - |  |  | - | 12.37 | да | да | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| П13 | 1 | Помещения класса чистоты Б | каркасная (мед. исполнениемед. исполнение-гигиеническое исполнение) | МЕД-7N (ANR7) | #VALUE! | 595 | 1415 | 380 В | 11 | 1415 | Вода 90/65 | -24 | 20 | #VALUE! | 202.78 | G4, F7, F9 | - | канал. испаритель | 25 | 20 | #VALUE! | система конд. К7 |  | #VALUE! | - |  |  | - | 213.78 | - | да | - | - | Периодического действия (см. раздел ТХ) | III |  |  | общ | конд | дым | Повторить камеру, учитывая новые характеристики, но предусмотерть шумоглушители меньшей длины (600мм) или вынести их из камеры, максимальная длина 4850, выхлоп вверх, желательно подсоединительный размер 1000х600, сторона обслуживания-правая
| В1.1 | 1 | Травмотологическое отделение (1 этаж) | подвесная шумоизол., резервный электродвиг. | UTR 50-25 | #VALUE! | 260 | 1461 | 380 В | 0.55 | 1461 | - | - | - | - | 486.598 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В1.2 | 1 | Кабинеты 2 этаж (левое крыло) | канальная шумоизол. | WRH 60-30/28.4D | #VALUE! | 270 | 1461 | 380 В | 2.2 | 1461 | - | - | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В1.3 | 1 | Кабинеты 3 этаж (левое крыло) | канальная шумоизол. | WRH 50-30/28.4D (M) | #VALUE! | 290 | 1461 | 380 В | 1.7 | 1461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В1.4 | 1 | Кабинеты 4 этаж (левое крыло) | канальная шумоизол. | WRH 50-30/28.4D (M) | #VALUE! | 240 | 1461 | 380 В | 1.7 | 1461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В1.5 | 1 | Кабинеты 5 этаж (левое крыло) | канальная шумоизол. | WRH 50-30/28.4D (M) | #VALUE! | 270 | 1461 | 380 В | 2.2 | 1461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В1.5.1 | 2 | Кабинеты 5 этаж (левое крыло) | канальная шумоизол. | WRH 50-30/28.4D (M) | #VALUE! | 270 | 1462 | 381 В | 3.2 | 1462
| В1.6 | 1 | Кабинеты 6 этаж (левое крыло) | канальная | WNK 160/1 | #VALUE! | 205 | 2500 | 220 В | 0.157 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В2.1 | 1 | Кабинеты 1 этаж (правое крыло) | канальная шумоизол. | WRH 50-25/25.4D (M) | #VALUE! | 200 | 1461 | 380 В | 0.94 | 1461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В2.2 | 1 | Кабинеты 2 этаж (правое крыло) | канальная шумоизол. | WRH 50-30/28.4D (M) | #VALUE! | 300 | 1461 | 380 В | 1.7 | 1461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В2.3 | 1 | Кабинеты 3 этаж (правое крыло) | канальная шумоизол. | WRH 50-30/28.4D (M) | #VALUE! | 250 | 1461 | 380 В | 1.7 | 1461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В2.4 | 1 | Кабинеты 4 этаж (правое крыло) | канальная шумоизол. | WRH 60-30/31.4D (M) | #VALUE! | 360 | 1461 | 380 В | 2.8 | 1461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В2.5 | 1 | Кабинеты 5 этаж (правое крыло) | канальная шумоизол. | WRH 50-30/25.4D (M) | #VALUE! | 220 | 1461 | 380 В | 0.94 | 1461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В2.6 | 1 | Кабинеты 6 этаж (правое крыло) | канальная шумоизол. | WRH 60-30/31.4D (M) | #VALUE! | 250 | 1461 | 380 В | 2.8 | 1461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В3 | 1 | Электрощитовая | канальная | WNK 100/1 | #VALUE! | 170 | 2600 | 220 В | 0.071 | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - | да | - | - | - | Круглосуточно | III
| В4 | 1 | Аптека (1 этаж) | канальная | WNK 100/1 | #VALUE! | 150 | 2450 | 220 В | 0.071 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.071 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В5 | 1 | Охрана | канальная | WNK 100/1 | #VALUE! | 170 | 2450 | 220 В | 0.071 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.071 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В6 | 1 | Тех. Помещения | канальная | WNK 200/1 | #VALUE! | 300 | 2550 | 220 В | 0.295 | 2550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.295 | - | - | - | - | Круглосуточно | III
а | В7 | 1 | Рентген. отделение (1 этаж) | канальная | WNK 200/1 | #VALUE! | 170 | 930 | 220 В | 0.23 | 930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.23 | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
в | В8 | 1 | Пом. Отходов | канальная | WNK 100/1 | #VALUE! | 120 | 2500 | 220 В | 0.105 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.105 | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В9 | 1 | Гардеробы (1 этаж) | канальная | WNK 160/1 | #VALUE! | 250 | 2550 | 220 В | 0.157 | 2550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.157 | - | - | - | - | Круглосуточно | III
| В10 | 1 | Кабинет забора крови (1 этаж) | канальная | WNK 160/1 | #VALUE! | 200 | 2450 | 220 В | 0.105 | 2450 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.105 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В11 | 1 | Пом. Сбора анализов (1 этаж) | канальная | WNK 100/1 | #VALUE! | 180 | 2450 | 220 В | 0.105 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.105 | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
и | В12.1 | 1 | Уборная при палате | канальная | WNK 160/1 | #VALUE! | 290 | 2450 | 220 В | 0.157 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.157 | да | - | - | - | Периодического действия, кнопка в с/у 112 | III
и | В12.2 | 1 | Уборная при палате | канальная | WNK 160/1 | #VALUE! | 280 | 2450 | 220 В | 0.157 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.157 | да | - | - | - | Периодического действия, кнопка в с/у 112 | III
| В12.3 | 1 | Уборная при палате | канальная | WNK 160/1 | #VALUE! | 330 | 2450 | 220 В | 0.157 | 2450
| В12.4 | 1 | Уборная при палате | канальная | WNK 160/1 | #VALUE! | 330 | 2450 | 220 В | 0.157 | 2450
| В13 | 1 | Уборная | канальная | WNK 250/1 | #VALUE! | 200 | 2600 | 220 В | 0.23 | 2600 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.23 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В14 | 1 | Уборная | канальная | WNK 200/1 | #VALUE! | 230 | 2600 | 220 В | 0.23 | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.23 | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В15 | 1 | Уборная | канальная | WNK 315/1 | #VALUE! | 220 | 2500 | 220 В | 0.295 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.295 | да | - | - | - | Периодического действия, кнопка в с/у 122 | III
| В16 | 1 | Уборная | канальная | WNK 315/1 | #VALUE! | 290 | 2500 | 220 В | 0.295 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.295 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В17 | 1 | Уборная | канальная | WNK 315/1 | #VALUE! | 310 | 2500 | 220 В | 0.295 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В18 | 1 | Перевязочные | канальная шумоизол. | WRH 50-30/28.4D (M) | #VALUE! | 360 | 2500 | 220 В | 2.2 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В19 | 1 | Кладовые | канальная | WNK 200/1 | #VALUE! | 460 | 2600 | 220 В | 0.295 | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - | да | - | - | - | Круглосуточно | III
| В20 | 1 | Пом. Отходов | канальная | WNK 160/1 | #VALUE! | 430 | 2600 | 220 В | 0.295 | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.295 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В21 | 1 | Кладовые | канальная | WNK 160/1 | #VALUE! | 370 | 2600 | 220 В | 0.295 | 2600 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.295 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В22 | 1 | Компрессорная (2 этаж) | канальная | WNK 100/1 | #VALUE! | 135 | 2500 | 220 В | 0.295 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.295 | - | - | - | - | Круглосуточно | III
| В23 | 1 | Массажные кабинеты | канальная | WNK 160/1 | #VALUE! | 290 | 2550 | 220 В | 0.157 | 2550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.157 | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В24 | 1 | Кладовые | канальная | WNK 200/1 | #VALUE! | 330 | 2550 | 220 В | 0.23 | 2550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.23 | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
в | В25 | 1 | Моечная | канальная | WNK 100/1 | #VALUE! | 160 | 2550 | 220 В | 0.06 | 2550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.06 | - | - | - | - | Круглосуточно | III
| В25.1 | 1 | Моечная | канальная | WNK 100/1 | #VALUE! | 160 | 2550 | 220 В | 0.06 | 2550
в | В26 | 1 | Пом. Разведения аллергенов | канальная | WNK 100/1 | #VALUE! | 250 | 2450 | 220 В | 0.105 | 2450 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.105 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В27 | 1 | Уборная | канальная | WNK 160/1 | #VALUE! | 170 | 2600 | 220 В | 0.157 | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.157 | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В28 | 1 | Кабинет вакцинации | канальная | WNK 315/1 | #VALUE! | 280 | 2600 | 220 В | 0.3 | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.3 | да | - | - | - | Периодического действия, кнопка в с/у 112 | III
| В29 |  |  | канальная |  | #VALUE! | 200
| В30 | 1 | Зал ЛФК | канальная шумоизол. | WRH 50-30/28.4D (M) | #VALUE! | 250 | 2500 | 220 В | 1.7 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 1.7 | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В31 | 1 | Комната персонала (3 этаж) | канальная | WNK 100/1 | #VALUE! | 200 | 2450 | 220 В | 0.06 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.06 | да | - | - | - | Периодического действия, кнопка в с/у 122 | III
п | В32 | 1 | Боксы обработок прокладок (3 этаж) | канальная | WNK 100/1 | #VALUE! | 420 | 2450 | 220 В | 0.167 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.167 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В33 | 1 | Массажные кабинеты | канальная | WNK 200/1 | #VALUE! | 220 | 2550 | 220 В | 0.23 | 2550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В34 | 1 | Кабинет забора крови (3 этаж) | канальная | WNK 315/1 | #VALUE! | 310 | 2450 | 220 В | 0.3 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В35 | 1 | Уборная при палате | канальная | WNK 100/1 | #VALUE! | 240 | 2450 | 220 В | 0.06 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - | да | - | - | - | Круглосуточно | III
| В36 | 1 | Хирургич. Отдел. | канальная шумоизол. | WRH 50-30/28.4D (M) | #VALUE! | 200 | 2450 | 380 В | 1.7 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 1.7 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В36.1 | 1 | Хирургич. Отдел.(гнойные помещения) | канальная шумоизол. | WRH 60-30/31.4D (M) | #VALUE! | 250 | 2450 | 380 В | 2.2 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 2.2 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В37 | 1 | Пом. Хранения отходов | канальная | WNK 160/1 | #VALUE! | 210 | 2600 | 220 В | 0.11 | 2600 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.11 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В38 | 1 | Моечная | канальная | WNK 100/1 | #VALUE! | 370 | 2450 | 380 В | 0.06 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.06 | - | - | - | - | Круглосуточно | III
| В38.1 |  | Моечная | канальная | WNK 100/2 | #VALUE! | 280
| В38.2 |  | Моечная | канальная | WNK 100/3 | #VALUE! | 280
| В38.3 |  | Моечная | канальная | WNK 100/4 | #VALUE! | 320
| В39 | 1 | Уборная при палате | канальная | WNK 100/1 | #VALUE! | 100 | 2450 | 220 В | 0.06 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.06 | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В40 | 1 | Пом. Обработки | канальная | WNK 200/1 | #VALUE! | 190 | 2600 | 220 В | 0.157 | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.157 | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В41 | 1 | Стоматолог. отдел. Чистые помещения | канальная | WNK 315/1 | #VALUE! | 260 | 1461 | 380 В | 0.3 | 1461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.3 | - | - | - | - | Круглосуточно | III
| В42 | 1 | Компрессорная (5 этаж) | канальная | WNK 100/1 | #VALUE! | 350 | 2450 | 220 В | 0.06 | 2450 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.06 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В43 | 1 | Конференц-зал (6 этаж) | канальная шумоизол. | WRH 50-25/25.4D (M) | #VALUE! | 130 | 2550 | 380 В | 0.94 | 2550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.94 | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В44 | 1 | Комната приема пищи | канальная | WNK 125/1 | #VALUE! | 150 | 2450 | 220 В | 0.071 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.071 | да | - | - | - | Периодического действия, кнопка в с/у 112 | III
| В45 | 1 | Серверные | канальная | WNK 160/1 | #VALUE! | 500 | 2600 | 220 В | 0.11 | 2600 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.11 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В47 | 1 | Комната приема пищи | канальная | WNK 100/1 | #VALUE! | 120 | 2450 | 220 В | 0.06 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.06 | да | - | - | - | Периодического действия, кнопка в с/у 122 | III
| В48 | 1 | Кабинет забора крови | канальная | WNK 160/1 | #VALUE! | 220 | 2450 | 220 В | 0.11 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.11 | да | - | - | - | Периодического действия, кнопка в с/у 122 | III
| В49 | 1 | Пом. сбора анализов (4 этаж) | канальная | WNK 100/1 | #VALUE! | 400 | 2450 | 220 В | 0.06 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.06 | да | - | - | - | Периодического действия, кнопка в с/у 122 | III
| В50 | 1 | Архив | канальная | WNK 100/1 | #VALUE! | 130 | 2450 | 220 В | 0.06 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.06 | да | - | - | - | Периодического действия, кнопка в с/у 112 | III
| В51 | 1 | Пом. Обработки | канальная | WNK 200/1 | #VALUE! | 300 | 2600 | 220 В | 0.157 | 2600 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.157 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В52 | 1 | Пом. Хранения отходов | канальная | WNK 160/1 | #VALUE! | 250 | 2450 | 220 В | 0.11 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.11 | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В53 | 1 | Комната приема пищи | канальная | WNK 100/1 | #VALUE! | 100 | 2450 | 220 В | 0.06 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.06 | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В54 | 1 | Рентген. отделение (4 этаж) | канальная | WNK 200/1 | #VALUE! | 200 | 930 | 220 В | 0.157 | 930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.157 | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| В55 | 1 | Моечная | канальная | WNK 100/1 | #VALUE! | 200 | 2550 | 220 В | 0.06 | 2550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.06 | - | - | - | - | Круглосуточно | III
| В56 | 1 | Каб. Детской стоматологии (2 этаж) | канальная | WNK 160/1 | #VALUE! | 210 | 2550 | 220 В | 0.11 | 2550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.11 | - | - | - | - | Круглосуточно | III
| В57 | 1 | Санузел (рентген.отд.) | канальная | WNK 100/1 | #VALUE! | 120 | 2450 | 220 В | 0.06 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.06 | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| МО1 | 1 | Комната приема пищи | канальная | WNK 125/1 | #VALUE! | 400 | 2450 | 220 В | 0.071 | 2450 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.071 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| МО2 | 1 | Комната приема пищи | канальная | WNK 125/1 | #VALUE! | 250 | 2450 | 220 В | 0.071 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.071 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| МО7 | 1 | Комната приема пищи | канальная | WNK 125/1 | #VALUE! | 290 | 2450 | 220 В | 0.071 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.071 | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| МО8 | 1 | Комната приема пищи | канальная | WNK 315/1 | #VALUE! | 290 | 2500 | 220 В | 0.295 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.295 | да | - | - | - | Периодического действия, кнопка в с/у 112 | III
в | МО9 | 1 | Комната персонала (3 этаж) | канальная | WNK 125/1 | #VALUE! | 300 | 2450 | 220 В | 0.071 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.071 | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| МО13 | 1 | Комната приема пищи | канальная | WNK 125/1 | #VALUE! | 260 | 2450 | 220 В | 0.071 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.071 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| МО14 | 1 | Комната приема пищи | канальная | WNK 125/1 | #VALUE! | 250 | 2450 | 220 В | 0.071 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.071 | - | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| ВД1 | 1 | Коридоры в осях 1-4, 1-6 этажи | крышный | KDV DU 400-80A-3х10 | 15180 | 650 | 960 | 380 В | 4 | 960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нормальные условия | [16 empty] | Компенсация
[7 empty] | 350 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | экстрем. условия | 800х400 | - | - |  |  | - | 0 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III | 800х500 | 63 |  | 9300
| ВД2.1 | 1 | Коридоры в осях 2-13, 1-6 этажи | крышный | KDV DU 400-50B-1,5х15 | 7370 | 620 | 1390 | 380 В | 4 | 1390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нормальные условия
[7 empty] | 350 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | экстрем. условия | 500х250 | [12 empty] | 500х300 | 69 |  | 8800
| ВД2.2 | 1 | Коридоры в осях 2-13, 1-6 этажи | крышный | KDV DU 400-50B-1,5х15 | 7370 | 620 | 1390 | 380 В | 4 | 1390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нормальные условия
| ВД2.2 | 1 | Коридоры в осях 2-13, 1-6 этажи |  |  |  | 350 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | экстрем. условия | 500х250 | [12 empty] | 500х300 | 69
| ВД3 | 1 | Коридоры в осях 11-15, 1-4 этажи | крышный | KDV DU 400-63B-5,5х15 | 16390 | 570 | 1430 | 380 В | 4 | 1430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нормальные условия
| ВД3 | 1 | Коридоры в осях 11-15, 1-6 этажи |  |  |  | 400 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | экстрем. условия | 800х400 | - | - |  |  | - | 0 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III | 800х500 | 86 |  | 9400
| ВД4 | 1 | Коридоры в осях 11-15, 1-6 этажи | крышный | KDV DU 400-80B-4х10 | 16830 | 530 | 950 | 380 В | 4 | 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нормальные условия
| ВД4 | 1 | Коридоры в осях 11-15, 1,3,4 этажи |  |  |  | 440 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | экстрем. условия | 800х400 | - | - |  |  | - | 0 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III | 800х500 | 95 |  | 9400
| ВД5 | 1 | Коридоры в осях 1-4, 2-5 этажи | крышный | KDV DU 400-80B-4х10 | 16445 | 630 | 950 | 380 В | 7.5 | 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нормальные условия
| ВД5 | 1 | Коридоры в осях 1-4, 3-4 этажи |  |  |  | 450 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | экстрем. условия | 800х400 | - | - |  |  | - | 0 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III | 800х500 | 102 |  | 9000
| ВД6 | 1 | Коридоры в осях 11-15, 3,5,6 этажи | крышный | KDV DU 400-80A-3х10 | 13850 | 520 | 960 | 380 В | 3 | 960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нормальные условия
| ВД6 | 1 | Коридоры в осях 11-15, 3,5,6 этажи |  |  |  | 350 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | экстрем. условия | 800х400 | - | - |  |  | - | 0 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III | 800х500 | 81 |  | 8800
| ПД1 | 1 | Коридоры в осях 1-4, 1-6 этажи | осевой | KSO 50-2,2х30 | 10230 | 685 | 2860 | 380 В | 5.5 | 2860 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 600х300 | - | - |  |  | - | 5.5 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III | 600х400
| ПД2 | 1 | Коридоры в осях 2-13, 1-6 этажи | крышный | KSP 45-2,2х30 | 9680 | 530 | 2860 | 380 В | 3 | 2860 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 600х300 | - | - |  |  | - | 3 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III | 600х400
| ПД3 | 1 | Коридоры в осях 11-15, 3-6 этажи | осевой | KSO 50-2,2х30 | 10340 | 580 | 2860 | 380 В | 4 | 2860 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 600х300 | - | - |  |  | - | 0 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III | 600х400
| ПД4 | 1 | Коридоры в осях 11-15, 1-3 этажи | крышный | KSP 50-2,2х30 | 10340 | 630 | 2860 |  | 4 | 2860 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 600х300 | - | - |  |  | - | 0 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III | 600х400
| ПД5 | 1 | Коридоры в осях 1-4, 2-5 этажи | осевой | KSO 50-2,2х30 | 10230 | 1100 | 2860 | 380 В | 7.5 | 2860 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 600х300 | - | - |  |  | - | 7.5 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III | 600х400
| ПД6 | 1 | Коридоры в осях 11-15, 1-6 этажи | осевой | KSO 50-2,2х30 | 9680 | 700 | 2860 | 380 В | 5.5 | 2860 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 600х300 | - | - |  |  | - | 5.5 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III | 600х400
| ПД7.1 | 1 | Подпор в шахту лифта в осях 7-8/И-К | осевой | KSO 63-4х30 | 19790 | 250 | 2850 | 380 В | 4 | 2850 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 4 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| ПД7.2 | 1 | Подпор в шахту лифта в осях 8-9/И-К | осевой | KSO 63-4х30 | 19790 | 250 | 2850 | 380 В | 4 | 2850 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 4 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| ПД7.3 | 1 | Подпор в шахту лифта в осях 3-5/Е-Ж | осевой | KSO 63-4х30 | 17640 | 250 | 2850 | 380 В | 4 | 2850 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 4 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| ПД7.4 | 1 | Подпор в шахту лифта в осях 11-13/Е-Ж | осевой | KSO 63-4х30 | 17640 | 250 | 2850 | 380 В | 4 | 2850 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 4 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| ПД8.1 | 1 | Подпор в зону МГН в осях 12-13/Е-Ж (режим 1) | осевой | KSO 50-3х30 | 11340 | 520 | 2860 | 380 В | 3 | 2860 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 3 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| ПД8.2 | 1 | Подпор в зону МГН в осях 12-13/Е-Ж (режим 2) | канальный | WRW 60-30/28.4D | 1240 | 300 | 1415 | 380 В | 0.75 | 1415 | Электр. | -24 | 18 | 17.4 | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.75 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| ПД9.1 | 1 | Подпор в зону МГН в осях 3-4/Е-Ж (режим 1) | осевой | KSO 50-3х30 | 11340 | 520 | 2860 | 380 В | 3 | 2860 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 3 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| ПД9.2 | 1 | Подпор в зону МГН в осях 3-4/Е-Ж (режим 2) | канальный | WRW 60-30/28.4D | 1240 | 300 | 1415 | 380 В | 0.75 | 1415 | Электр. | -24 | 18 | 17.4 | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 0.75 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| ПД10.1 | 1 | Подпор в лестничную клетку | осевой | KSO 56-4х30 | 17460 | 250 | 2850 | 380 В | 4 | 2850 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 4 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| ПД10.2 | 1 | Подпор в лестничную клетку | осевой | KSO 56-4х30 | 17460 | 250 | 2850 | 380 В | 4 | 2850 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 4 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| ПД11.1 | 1 | Подпор в зону МГН в осях 7-9/И-К (режим 1) | осевой | KSO 50-3х30 | 11340 | 480 | 2860 | 380 В | 3 | 2860 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 3 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| ПД11.2 | 1 | Подпор в зону МГН в осях 7-9/И-К (режим 2) | канальный | WRW 60-30/28.4D | 1990 | 390 | 1415 | 380 В | 1.1 | 1415 | Электр. | -24 | 18 | 27.9 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | 1.1 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| К1.1-К1.2, К2.1-К2.2 | 2 | Серверная (1 этаж) | сплит-система с зимним комплектом | 18HN1/ OL_17Y |  |  |  | 220 В | 3.3 | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | 5.3 | основная+резерв |  | - | - |  |  | - | 6.6 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| К3.1-К3.2, К4.1-К4.2 | 2 | Серверная (6 этаж) | сплит-система с зимним комплектом | 18HN1/ OL_17Y |  |  |  | 220 В | 3.3 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 5.3 | основная+резерв |  | - | - |  |  | - | 6.6 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III
| К5 | 1 | Хирургический блок операционные | компрессорно-конденсаторный блок | KF-SPL 009 |  |  |  | 220 В | 2.3 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 8.3 | система П9 |  | - | - |  |  | - | 2.3 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III | #VALUE!
| К6 | 1 | Стоматолог. отдел. Чистые помещения | компрессорно-конденсаторный блок | KSK 003 |  |  |  | 220 В | 0.7 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 2.9 | система П10 |  | - | - |  |  | - | 0.7 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III | #REF!
| К7 | 1 | Помещения класса чистоты Б | компрессорно-конденсаторный блок | KF-SPL 032 |  |  |  | 220 В | 9 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 32.4 | система П13 |  | - | - |  |  | - | 9 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III | -
| К8 | 1 | Травмотолог. отд. (помещения класса чистоты Б) | компрессорно-конденсаторный блок | KF-SPL-007 (B) |  |  |  | 220 В | 1.8 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 6.4 | система П1.1 |  | - | - |  |  | - | 1.8 | да | - | - | - | Рабочее время (см. раздел ТХ) | III | #REF!
[10 empty] | 186.831 | [14 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 438.203