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Расчет токопотребления для источника питания #1

Используются адресные ИВЭПР 12В
24 часа в дежурном режиме + 1 час в режиме тревоги 
ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x40 БР – 1 шт,
АКБ 40 Ач – 2 шт,

	Прибор или устройство 
пожарной сигнализации
	Кол.
	Потребляемый ток, А

	
	
	Дежурный режим
	Режим тревоги

	
	
	Ед
	Суммарно
	Ед
	Суммарно

	R3-Рубеж-2ОП

· ИЗ-1-R3 - 13шт. 

· КТ-R3 - 4шт. 

· ИО 40920-2 - 202шт. 

· АМ-1-R3 - 202шт. 
	1
	1,0052
	1,0052
	1,0052
	1,0052

	R3-Рубеж-2ОП

· ИЗ-1-R3 - 9шт. 

· КТ-R3 - 2шт. 

· ИО 40920-2 - 198шт. 

· АМ-1-R3 - 202шт. 
	1
	0,9898
	0,9898
	0,9898
	0,9898

	Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, А
	
	0,03
	
	0,03

	Суммарное токопотребление, А 
(с учетом запаса в 0%)
	2,025
	2,025

	Необходимая емкость АКБ, Ач 
(с учетом коэффициент старения АКБ в 1.25)
	63,2813

	Суммарная номинальная емкость АКБ, Ач
	80

	Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, Ач
	0,9375

	Мощность, потребляемая ИВЭПР от сети переменного тока, Вт
	120
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	ГИП
	Николич
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	ГАП
	Радойкович
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	Н. контр.
	
	
	06.25
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