Замечания (вопросы) к РД 343G/2024- ТД-ЭОМ- ООО "СТРОЙ ТЕХНО ИНЖЕНЕРИНГ"
1. Отсутствуют планы прокладки кабеля (розеточные сети, силовые сети)
Уточняются в РД.
2. Отсутствуют планы прокладки кабеля рабочего и аварийного освещения.
Уточняются в РД.
3. Не показаны компоновки кабельных проходок
Уточняются в РД.
4. Нет кабельного журнала
Не выполняется для групповых линий
5. Отсутствуют эвакуационные знаки и знаки пож. безопасности.
Не разрабатывается настоящим разделом
6. Отсутствуют схемы (материалы) системы уравнивания потенциалов.
Не разрабатывается настоящим разделом
