Доброе утро, Андрей, направляю КП по разделам ВК и ПВ по цеху М10 в Коломне.
КП подготовлено исходя из НДС 22%.
Цены даны, исходя из стандартных условий договора — без банковских гарантий, гарантийных удержаний, авансирование 40%, ежемесячное закрытие работ с пропорциональным удержанием аванса.
В стоимость работ по противодымной вентиляции (ПВ) включены ПНР. Отдельной строкой в ценовой таблице ПНР не нашёл, но посчитал нужным включить в стоимость.
В стоимость ВК и ПВ включена аренда необходимого кол-во подъёмников и кранов на весь период работ.
Расчётный срок производства СМР — 4 месяца.
Прошу обратить внимание, что в разделе ВК ливневая канализация запроектирована из ПНД труб. Эти трубы надо между собой и с фитингами сваривать при помощи электросварных муфт соответствующего диаметра. Муфт в спецификации я не нашёл, в стоимость КП их включать не стал.
Оценочно общее кол-во муфт — 1000шт, это около 2 млн руб. дополнительных затрат.
Также прошу обратить внимание (ВЫДЕЛИЛ СИНИМ в КП) — в форме КП и спецификации проекта не совпадают типоразмеры и количество люков дымоудаления (стеновых клапанов Дымозор). Я исправил в КП и сделал как в проекте 88 шт,  в исходной форме КП их было значительно меньше.

