## Лист1 (2)
Объект: "Реконструкция цеха М14 на территории АО «Коломенский завод».
№ поз.п/п | № поз.по ВОР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Общая стоимость , руб (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Стоимость за ед. , руб (без НДС) |  | Общая стоимость за ед., руб. (без НДС) | Примечания (расшифровка)
[5 empty] | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы
«Реконструкция М-14 Инв. 530000149 ( устройство фасада)»
1 | 1 | Демонтаж существующих светильников массой 1,5кг каждый (для последующего монтажа) | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Демонтаж оцинкованного короба 50х50 (для последующего монтажа) | м | 132.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Демонтаж стеновых сэндвич-панелей толщ. 80мм (270шт.) | м2 | 2080 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | Разборка примыканий из 2-х слоев рубероида к парапетам высотой не менее 100мм | м.п. | 270 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | Демонтаж отливов парапета шириной 250мм | м.п. | 270 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | Демонтаж металлических козырьков над воротами | т | 0.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | Демонтаж металлических эвакуационных лестниц с ограждением | т | 3.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | Демонтаж кирпичной кладки | м3 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 9 | Демонтаж существующих алюминиевых оконных витражей: 82950х4790(h), S=267,0м2; 3030х1220(h), S=3,7м2; 2300х4790(h), S= 11,02м2; 9020х4790(h), S= 25,5м2; 2990х1230(h), S=3,68м2; 6770х4790(h), S= 32,43м2; 7540х4790(h), S=20,45м2; 6860х4790(h), S=32,86м2; 7590х4790(h), S= 20,2м2; 82510х4790(h), S=381,2м2. | т | 4.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10 | Разборка асфальто-бетонной отмости толщ. 100мм шириной 1000мм | м3 | 26.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 11 | Выемка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 под устройство новой отмостки с погрузкой | м3 | 85.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12 | Разработка грунта вручную, группа грунтов: 2 | м3 | 2.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 13 | Погрузка грунта при разработке вручную | м3 | 2.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 14 | Погрузка мусора вручную | т | 13.1517 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 15 | Погрузка мусора экскаватором | т | 118.3653 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 16 | Перевозка металла автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 1 км | т | 4.244 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 17 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 47 км | т | 131.893 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18 | Утилизация мусора | т | 131.893 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Устройство отмостки
19 | 19 | Подсыпка песка с уплотнением ручными трамбовками | м3 | 53.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20 | Устройство отмостки из бетона B25 F200 W6 | м3 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 21 | Устройство деформационных швов в отмостке | м | 312 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 22 | Устройство вертикальной битумной гидроизоляции отмостки в 2 слоя | м2 | 135 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 23 | Установка бортового камня БР 100 20.8 на бетонное основание | шт | 273 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонтно-восстановительные работы на фасаде
24 | 24 | Устройство металлических лестниц заводской готовности | т | 3.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 25 | Устройство крепления лестниц | т | 0.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Восстановление окраски металлоконструкций по оси "А" до отм.+7,05:
26 | 26 | Очистка поверхности щетками | м2 | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27 | Обеспыливание | м2 | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 28 | Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 29 | Нанесение антикоррозионной защиты грунт-эмалью Prodecor 1202 | м2 | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 30 | Ремонт части стены толщиной 380мм из кирпича КРО 175/75 на цементном растворе М75 | м3 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт разрушенных участков кирпичных стен:
31 | 31 | Очистка поверхности пескоструйным аппаратом, обеспыливание | м2 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 32 | Обработка раствором медного купороса марки А от грибка и плесени | м2 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 33 | Нанесение грунтовки грубокого проникновения | м2 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34 | Ремонт штукатурного слоя 30 мм цементно-известковым раствором М100 морозостойкостью марки не менее F100 | м2 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Заделка трещин в кирпичных стенах:
35 | 35 | Очистка поверхности сжатым воздухом, | м2 | 0.004 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 36 | Заделка трещин в кирпичных стенах инъецированием полимерцементного раствора. При приготовлении полимерцементного раствора добавить 5% ПВА или латекса СКС65-ГП от веса цемента | м | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 37 | Монтаж каркаса металлического навеса из труб стальных квадратных, размер стороны 30мм, толщина стенки 3мм (0,3т) и проката листового толщиной 4мм (0,03т) | т | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 38 | Монтаж кровельного покрытия навеса из профилированного листа полиэстер НС35-1000-0,6 | м2 | 15.63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Восстановление защитного покрытия металлических ворот и дверей:
39 | 39 | Очистка поверхности щетками | м2 | 151 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 40 | Обеспыливание | м2 | 151 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 41 | Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 151 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 42 | Нанесение антикоррозионной защиты грунт-эмалью Prodecor 1202 | м2 | 151 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство стеновых панелей ПС1 (266шт), ПС2 (14шт), ПС3(14шт), ПС4 (14шт) в осях П-А на отм.от +5,91м до +14,06м
43 | 43 | Монтаж металлических конструкций каркаса обшивки стен | т | 4.94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 44 | Монтаж стеновых панелей ПС1, ПС2 , ПС3, ПС4 | м2 | 2225.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 45 | Установка фасонных элементов из оцинкованной стали А-О-0,5 ГОСТ 19904-90 с полимерным покрытием, работа учтена в п.43 | м2 | 478.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 46 | Заделка швов панелей герметиком | м | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 47 | Заделка швов панелей уплотняющей лентой | м | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 48 | Устройство наплавляемых примыканий к существующей кровле, с утеплением плитами ПЖ-120 и герметизацией стыков | м | 283 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 49 | Утепление примыканий плитами ПЖ-120 | м2 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 50 | Герметизацией стыков герметиком | м | 283 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 51 | Монтаж светильников (ранее демонтированных) на фасаде на закладных деталях на высоте 5м | шт | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 52 | Монтаж оцинкованного короба 50х50 (ранее демонтируемого) на высоте 5м с герметизацией швов | м | 132.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 53 | Герметизация короба с двух сторон | м | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство вентфасада в осях П-А на отм. от 0,00м до +5,91м
54 | 54 | Устройство утепления фасада | м2 | 656 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55 | Зашивка фасада профилированным листом (сайдингом) | м2 | 706 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство низа вентфасада (цоколя):
56 | 56 | Устройство бетонной подготовки В3,5 F50 W2 | м3 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 57 | Изоляция зкструзионным пенополистиролом 100мм XPS-T2-DS(70.90)-DLT(2)5-CS(10/Y)300-CC(2/1.5/50)100-WD(V)3-WL(T)-MU150-FT2 с креплением на клее холодных поверхностей: наружных стен | м2 | 62.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление кладки на фасаде в осях П-А
58 | 58 | Кладка отдельных участков кирпичных стен из кирпича на растворе М100 | м3 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 59 | Усиление кладки методом установки анкеров в отверстия глубиной 300 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе | шт | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Установка оконного остекления фасада
60 | 60 | Устройство ПВХ оконных блоков с установкой креплений | м2 | 794.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 61 | Установка оконных отливов | м.п. | 208.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО без НДС по усилению фасада |  |  |  |  | 0
Раздел АС "Усиление основных конструкций АБК цеха М14" на территории АО "Коломенский завод", расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, 42 (066-04.24-М14-АС)
62 | 1 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | кг | 481.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 2 | Сверление отверстий в кирпичной стене Ø20 мм l=730 мм | шт. | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 3 | Очистка поверхности стен щетками | м2 | 18.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 4 | Обеспыливание поверхности стен | м2 | 18.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 5 | Обезжиривание поверхности стен | м2 | 18.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 6 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 14.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 7 | Выравнивание поверхности стен цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 8 | Зачеканка стен под уголками и полосами цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 9 | Зачеканка трещин между стеной и колонной цементно-песчаным раствором М200 | м3 | 0.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление стены УС-2
71 | 10 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | кг | 212.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 11 | Сверление отверстий в кирпичной стене Ø20 мм l=550 мм, l=530 мм | шт. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 12 | Очистка поверхности стен щетками | м2 | 7.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 13 | Обеспыливание поверхности стен | м2 | 7.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 14 | Обезжиривание поверхности стен | м2 | 7.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 15 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 6.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 16 | Частичный демонтаж кирпичной кладки | м3 | 0.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 17 | Выравнивание поверхности стен цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 18 | Зачеканка стен под уголками и полосами цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 19 | Зачеканка трещин между стеной и колонной цементно-песчаным раствором М200 | м3 | 0.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление стены УС-3
81 | 20 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | кг | 183.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 21 | Сверление отверстий в кирпичной стене Ø20 мм l=570 мм | шт. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 22 | Очистка поверхности стен щетками | м2 | 7.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 23 | Обеспыливание поверхности стен | м2 | 7.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 24 | Обезжиривание поверхности стен | м2 | 7.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 25 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 5.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 26 | Выравнивание поверхности стен цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 27 | Зачеканка стен под уголками и полосами цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 28 | Зачеканка трещин между стеной и колонной цементно-песчаным раствором М200 | м3 | 0.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление стены УС-4
90 | 29 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | кг | 899.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 30 | Сверление отверстий в кирпичной стене Ø20 мм l=540 мм, l=270 мм | шт. | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 31 | Очистка поверхности стен щетками | м2 | 34.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 32 | Обеспыливание поверхности стен | м2 | 34.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 33 | Обезжиривание поверхности стен | м2 | 34.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 34 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 23.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 35 | Частичный демонтаж кирпичной кладки | м3 | 2.89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 36 | Кладка перегородок из кирпича (КР-р-по250х120х65/1НФ/150/2.0/75) | м3 | 3.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 37 | Выравнивание поверхности стен цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 38 | Зачеканка стен под уголками и полосами цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 39 | Зачеканка трещин между стеной и колонной цементно-песчаным раствором М200 | м3 | 0.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление стены УС-5
101 | 40 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | кг | 214.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 41 | Сверление отверстий в кирпичной стене Ø20 мм l=530 мм, l=500 мм | шт. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 42 | Очистка поверхности стен щетками | м2 | 7.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 43 | Обеспыливание поверхности стен | м2 | 7.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 44 | Обезжиривание поверхности стен | м2 | 7.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 45 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 6.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 46 | Выравнивание поверхности стен цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 47 | Зачеканка стен под уголками и полосами цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 48 | Зачеканка трещин между стеной и колонной цементно-песчаным раствором М200 | м3 | 0.003 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление стены УС-6
110 | 49 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | кг | 145.29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 50 | Сверление отверстий в кирпичной стене Ø20 мм l=850 мм | шт. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 51 | Очистка поверхности стен щетками | м2 | 3.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 52 | Обеспыливание поверхности стен | м2 | 3.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 53 | Обезжиривание поверхности стен | м2 | 3.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 54 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 55 | Выравнивание поверхности стен цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 56 | Зачеканка стен под уголками и полосами цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 57 | Зачеканка трещин между стеной и колонной цементно-песчаным раствором М200 | м3 | 0.001 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт трещин 1 этажа
Усиление кирпичной кладки арматурными стержнями
119 | 58 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза | м.п. | 179.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 59 | Усиление кирпичных стен арматурными стержнями Ø8 А500С | кг | 67.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 60 | Заделка штроб в кирпичных стенах (шириной 30 мм, глубиной 30 мм) | м.п. | 160.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт и инъектирование трещин
122 | 61 | Заделка штроб в кирпичных стенах (шириной 20 мм, глубиной 20 мм) | м.п. | 18.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 62 | Сверление отверстий в кирпичной стене Ø20 мм l=200 мм | шт. | 770 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 63 | Инъектирование трещин в кирпичных стенах | м2 | 0.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Защита металлических элементов
125 | 64 | Обеспыливание поверхности металлических элементов | м2 | 10.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 65 | Очистка поверхности металлических элементов щетками | м2 | 10.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 66 | Обезжиривание поверхности металлических элементов | м2 | 10.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 67 | Огрунтовка поверхности металлических элементов в 2 слоя | м2 | 10.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление примыкания колонн каркаса к кирпичным стенам 2-го этажа. Усиление стены УС-2.1
129 | 68 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | кг | 206.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 69 | Сверление отверстий в стене Ø20 мм l=530 мм | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 70 | Очистка поверхности стен щетками | м2 | 7.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 71 | Обеспыливание поверхности стен | м2 | 7.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 72 | Обезжиривание поверхностей стен | м2 | 7.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 73 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 4.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 74 | Частичный демонтаж кирпичной кладки | м3 | 0.09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 75 | Выравнивание поверхности стен цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 76 | Зачеканка стен под уголками и полосами цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 77 | Устройство подливки цементно-песчаным раствором М200 | м3 | 0.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление стены УС-3.1
139 | 78 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | кг | 186.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 79 | Сверление отверстий в стене Ø20 мм l=530 мм | шт. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 80 | Очистка поверхности стен щетками | м2 | 7.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 81 | Обеспыливание поверхности стен
143 | 82 | Обезжиривание поверхностей стен | м2 | 7.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 83 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 84 | Выравнивание поверхности стен цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 85 | Зачеканка стен под уголками и полосами цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление стены УС-4.1/УС-4.3
147 | 86 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | кг | 1192.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 87 | Сверление отверстий в стене Ø20 мм l=530 мм, l=270 мм | шт. | 128 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 88 | Очистка поверхности стен щетками | м2 | 58.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 89 | Обеспыливание поверхности стен | м2 | 58.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 90 | Обезжиривание поверхностей стен | м2 | 58.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 91 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 32.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 92 | Частичный демонтаж кирпичной кладки | м3 | 2.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 93 | Кладка перегородок из кирпича (КР-р-по250х120х65/1НФ/150/2.0/75) | м3 | 3.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 94 | Выравнивание поверхности стен цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 95 | Зачеканка стен под уголками и полосами цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 96 | Зачеканка трещин между стеной и колонной цементно-песчаным раствором М200 | м3 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Примыкание колонны к стеновой панели
158 | 97 | Устройство уплотнителя (шнур Вилатерм 60) в примыкании колонны к стеновым панелям | м.п. | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 98 | Заделка примыкания колонны к стеновым панелям цементно-песчаным раствором М200 | м3 | 0.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление примыкания колонн каркаса к кирпичным стенам 3-го этажа
Усиление стены УС-2.1
160 | 99 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | кг | 206.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 100 | Сверление отверстий в стене Ø20 мм l=530 мм | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 101 | Очистка поверхности стен щетками | м2 | 7.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 102 | Обеспыливание поверхности стен | м2 | 7.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 103 | Обезжиривание поверхностей стен | м2 | 7.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 104 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 4.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 105 | Выравнивание поверхности стен цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 106 | Зачеканка стен под уголками и полосами цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 107 | Устройство подливки цементно-песчаным раствором М200 | м3 | 0.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление стены УС-3.1
169 | 108 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | кг | 186.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 109 | Сверление отверстий в стене Ø20 мм l=530 мм | шт. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 110 | Очистка поверхности стен щетками | м2 | 7.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 111 | Обеспыливание поверхности стен | м2 | 7.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 112 | Обезжиривание поверхностей стен | м2 | 7.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 113 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 114 | Выравнивание поверхности стен цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 115 | Зачеканка стен под уголками и полосами цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление стены УС-4.1/УС-4.3
177 | 116 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | кг | 1192.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 117 | Сверление отверстий в стене Ø20 мм l=530 мм, l=270 мм | шт. | 128 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 118 | Очистка поверхности стен щетками | м2 | 58.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 119 | Обеспыливание поверхности стен | м2 | 58.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 120 | Обезжиривание поверхностей стен | м2 | 58.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 121 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 32.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 122 | Частичный демонтаж кирпичной кладки | м3 | 2.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 123 | Кладка перегородок из кирпича (КР-р-по250х120х65/1НФ/150/2.0/75) | м3 | 3.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 124 | Выравнивание поверхности стен цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 125 | Зачеканка стен под уголками и полосами цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 126 | Зачеканка трещин между стеной и колонной цементно-песчаным раствором М200 | м3 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Примыкание колонны к стеновой панели
188 | 127 | Устройство уплотнителя в примыкании колонны к стеновым панелям | м.п. | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 128 | Заделка примыкания колонны к стеновым панелям цементно-песчаным раствором М200 | м3 | 0.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление примыкания колонн каркаса к кирпичным стенам 4-го этажа
Усиление стены УС-2.2
190 | 129 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | кг | 498.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 130 | Частичный демонтаж кирпичной кладки | м3 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 131 | Сверление отверстий в стене Ø20 мм l=530 мм | шт. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 132 | Очистка поверхности стен щетками | м2 | 18.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 133 | Обеспыливание поверхности стен | м2 | 18.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 134 | Обезжиривание поверхностей стен | м2 | 18.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 135 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 10.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 136 | Выравнивание поверхности стен цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 137 | Зачеканка стен под уголками и полосами цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 138 | Устройство подливки цементно-песчаным раствором М200 | м3 | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление стены УС-4.2/УС-4.4
200 | 139 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | кг | 1308.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 140 | Сверление отверстий в стене Ø20 мм l=530 мм, l=270 мм | шт. | 128 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 141 | Очистка поверхности стен щетками | м2 | 68.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 142 | Обеспыливание поверхности стен | м2 | 68.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 143 | Обезжиривание поверхностей стен | м2 | 68.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 144 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 35.94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 145 | Частичный демонтаж кирпичной кладки | м3 | 3.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 146 | Кладка перегородок из кирпича (КР-р-по250х120х65/1НФ/150/2.0/75) | м3 | 3.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 147 | Выравнивание поверхности стен цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Примыкание колонны к стеновой панели
209 | 148 | Устройство уплотнителя в примыкании колонны к стеновым панелям | м.п. | 93.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 149 | Заделка примыкания колонны к стеновым панелям цементно-песчаным раствором М200 | м3 | 0.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление примыкания колонн каркаса к кирпичным стенам кровли
Усиление стены УС-4
211 | 150 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | кг | 307.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 151 | Сверление отверстий в стене Ø20 мм l=540 мм, l=270 мм | шт. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
213 | 152 | Очистка поверхности стен щетками | м2 | 11.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 153 | Обеспыливание поверхности стен | м2 | 11.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 154 | Обезжиривание поверхностей стен | м2 | 11.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 155 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 24.69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 156 | Частичный демонтаж кирпичной кладки | м3 | 0.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 157 | Кладка перегородок из кирпича (КР-р-по250х120х65/1НФ/150/2.0/75) | м3 | 0.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 158 | Выравнивание поверхности стен цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 159 | Зачеканка стен под уголками и полосами цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 160 | Зачеканка трещин между стеной и колонной цементно-песчаным раствором М200 | м3 | 0.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство отмостки и крылец
Устройство отмостки
222 | 161 | Разработка грунта вручную, h=0,38 м | м3 | 30.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 162 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 47 км | т | 34.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 163 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 34.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 164 | Обратная засыпка грунта вручную, h=0,38 м | м3 | 11.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
226 | 165 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 11.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 166 | Устройство щебеночного основания под фундамент из щебня М400 фр. 20-40 | м3 | 2.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 167 | Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8 | шт. | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 168 | Устройство гидроизоляции однокомпонентным высокомодульным полиуретановым герметиком | м2 | 0.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 169 | Устройство песчаного основания под отмостку | м3 | 11.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 170 | Устройство щебеночного основания под отмостку | м2 | 45.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 171 | Устройство асфальтобетонных покрытий из асфальтобетона песчаного, тип Д, марка III - 40 мм | м2 | 45.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 172 | Устройство асфальтобетонных покрытий из асфальтобетона крупнозернистого, марка I - 40 мм | м2 | 45.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство основания крылец
234 | 173 | Разработка грунта вручную, h=0,35 м | м3 | 9.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 174 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 47 км | т | 12.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 175 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 12.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 176 | Утилизация строительного мусора | т | 12.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 177 | Обратная засыпка грунта вручную, h=0,35 м | м3 | 2.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 178 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 2.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 179 | Устройство изоляции экструзионным пенополистиролом 20х100 мм | м. п. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 180 | Устройство песчаного основания под крыльцо | м3 | 5.94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 181 | Устройство бетонного основания, армированного сеткой | м3 | 1.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Фасад
Ремонт вертикальных и горизонтальных стыков стеновых панелей
243 | 182 | Очистка поверхности стыков щетками | м2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 183 | Обеспыливание поверхности стыков | м2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 184 | Обезжиривание поверхностей стыков | м2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 185 | Устройство полимерной самоклеящейся ленты | м. п. | 79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 186 | Заделка стыков монтажной пеной ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM | м. п. | 79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 187 | Устройство уплотнителя (шнур Вилатерм 60) | м. п. | 79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 188 | Гидроизоляция стыков герметиком ТЕХНОНИКОЛЬ №45 | м. п. | 79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 189 | Заделка стыков цементно-песчаным раствором М150 | м3 | 0.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Защита металлических конструкций от коррозии
251 | 190 | Очистка металлических поверхностей щетками | м2 | 22.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
252 | 191 | Обеспыливание металлических поверхностей | м2 | 22.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 192 | Обезжиривание металлических поверхностей | м2 | 22.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 193 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 22.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Восстановление кирпичной кладки Фасад 1-16, Фасад А-Д, Фасад Д-А
255 | 194 | Сверление отверстий в стене Ø10 мм l=250 мм | шт. | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 195 | Армирование кладки стен арматурой Ø8 А240 l=250 мм | кг | 3.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 196 | Очистка поверхности стен щетками | м2 | 5.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 197 | Обеспыливание поверхности стен | м2 | 5.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 198 | Обезжиривание поверхностей стен | м2 | 5.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 199 | Устройство металлической сетки сварной 50х50х4 мм | м2 | 5.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 200 | Выравнивание кирпичных стен ремонтной смесью КСГ ПРО Барьер, толщиной 70 мм | м2 | 5.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Восстановление швов кирпичной кладки
262 | 201 | Очистка поверхности швов щетками | м2 | 2.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 202 | Обеспыливание поверхности швов | м2 | 2.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 203 | Расшивка швов кирпичной кладки | м. п. | 84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Восстановление кирпичной кладки Фасад 16-1
265 | 204 | Сверление отверстий в стене Ø10 мм l=250 мм | шт. | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 205 | Армирование кладки стен и других конструкций | кг | 1.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 206 | Очистка поверхности стен щетками | м2 | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 207 | Обеспыливание поверхности стен | м2 | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 208 | Обезжиривание поверхностей стен | м2 | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 209 | Устройство металлической сетки сварной 50х50х4 мм | м2 | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 210 | Выравнивание кирпичных стен ремонтной смесью КСГ ПРО Барьер, толщиной 70 мм | м2 | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Восстановление цементно-песчаного раствора кирпичной кладки Фасад 16-1
272 | 211 | Очистка поверхности стен щетками | м2 | 9.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
273 | 212 | Обеспыливание поверхности стен | м2 | 9.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 213 | Обезжиривание поверхностей стен | м2 | 9.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 214 | Восстановление цементно-песчаного раствора кирпичной кладки | м2 | 9.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Узел приварки закладной детали стеновой панели
276 | 215 | Приварка закладной детали | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 216 | Очистка поверхности щетками | м2 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
278 | 217 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 218 | Обезжиривание поверхностей | м2 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 219 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление отверстий в стенах
1 этаж
Усиление отверстия №1
281 | 220 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | кг | 161.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 221 | Очистка поверхности щетками | м2 | 3.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
283 | 222 | Обеспыливание поверхности | м2 | 3.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 223 | Обезжиривание поверхностей | м2 | 3.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 224 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 5.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
286 | 225 | Частичный демонтаж кирпичной кладки | м3 | 0.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 226 | Выравнивание поверхности стен цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 227 | Зачеканка стен под уголками и полосами цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление отверстия №2
289 | 228 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | кг | 90.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 229 | Очистка поверхности щетками | м2 | 2.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 230 | Обеспыливание поверхности | м2 | 2.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 231 | Обезжиривание поверхностей | м2 | 2.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 232 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой АК-070 (2 раза) | м2 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 233 | Частичный демонтаж кирпичной кладки | м3 | 0.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 234 | Выравнивание поверхности стен цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 235 | Зачеканка стен под уголками и полосами цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 этаж
Усиление отверстия №3
297 | 236 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | кг | 143.09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 237 | Очистка поверхности щетками | м2 | 3.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 238 | Обеспыливание поверхности | м2 | 3.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 239 | Обезжиривание поверхностей | м2 | 3.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
301 | 240 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 2.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 241 | Частичный демонтаж кирпичной кладки | м3 | 0.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 242 | Выравнивание поверхности стен цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 243 | Зачеканка стен под уголками и полосами цементно-песчаным раствором М50, толщиной 10 мм | м3 | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт (замена) лицевой кладки в осях 1/Б-В
305 | 244 | Частичный демонтаж кирпичной кладки | м3 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 245 | Разработка грунта вручную, h=0,35 м | м3 | 0.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 246 | Демонтаж монолитного участка (балка) | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 247 | Демонтаж бетонной подливки фундамента | м3 | 0.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 248 | Сверление отверстий в стене Ø10 мм l=200 мм; | шт. | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 249 | Сверление отверстий в балке и колоннах Ø10 мм l=60 мм | шт. | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0
311 | 250 | Очистка поверхности щетками | м2 | 8.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 251 | Обеспыливание поверхности | м2 | 8.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 252 | Обезжиривание поверхностей | м2 | 8.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 253 | Укладка фундаментной балки 1БФ24 | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 254 | Обратная засыпка грунта вручную, h=0,15 м | м3 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 255 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 47 км | т | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
317 | 256 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 257 | Утилизация строительного мусора | т | 0.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
319 | 258 | Устройство гидроизоляции фундаментов в 1 слой из рубероида РКП 350 | м2 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 259 | Кладка стен кирпичных (КР-л-пу 250х120х65/1НФ/150/1,2/75) | м3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
321 | 260 | Армирование кладки стен арматурой Ø8 А500С l=310 мм | кг | 5.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
322 | 261 | Установка распорных анкеров М8х60 | шт. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 262 | Установка шурупов по кирпичу 7,5x92 | шт. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
324 | 263 | Установка гибких связей оцинкованных Bever MV 300/7 | шт. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 264 | Устройство изоляции из минеральной ваты p=34 кг/м³ | м2 | 0.29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 265 | Устройство уплотнителя (шнур Вилатерм 30) | м.п. | 2.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Отделочные работы фасада
327 | 266 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м | м2 | 3064.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 267 | Очистка поверхности фасадов | м2 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
329 | 268 | Выравнивание поверхности цементной штукатуркой Церезит СТ 24 - 10 мм | м2 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 269 | Огрунтовка поверхности фасадов грунтовкой глубокого проникновения ТЕХНОНИКОЛЬ 020 | м2 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 270 | Сверление отверстий в стене Ø10 мм l=120 мм, l=50 мм | шт. | 2110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
332 | 271 | Устройство утеплителя с помощью штукатурно-клеевой смеси ТЕХНОНИКОЛЬ 210 | м2 | 232 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 272 | Выравнивание поверхности фасадов штукатурно-клеевой смесью в 2 слоя ТЕХНОНИКОЛЬ 210, армированной стеклосеткой и угловым ПВХ профилем | м2 | 232 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 273 | Огрунтовка поверхности фасадов грунтовкой универсальной ТЕХНОНИКОЛЬ 010 | м2 | 232 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 274 | Выравнивание поверхности фасадов декоративной минеральной штукатуркой ТЕХНОНИКОЛЬ 301 | м2 | 232 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 275 | Окрашивание фасадов краской фасадной силиконовой ТЕХНОНИКОЛЬ 901 в 2 слоя | м2 | 232 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Вывоз мусора
337 | 276 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 27.322 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 277 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 47 км | т | 27.322 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 278 | Утилизация строительного мусора | т | 27.322 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЖ "Усиление основных конструкций АБК цеха М14" на территории АО "Коломенский завод", расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, 42 (066-04.24-М14-КЖ)
340 | 279 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 280 | Очистка поверхности щетками | м2 | 31.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 281 | Обеспыливание поверхности | м2 | 31.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 282 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0058 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 283 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 5.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 284 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 285 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 50 мм | м2 | 6.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 286 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0335 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 287 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 6.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки без оголённой арматуры 1 этаж
349 | 288 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 289 | Очистка поверхности щетками | м2 | 58.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 290 | Обеспыливание поверхности | м2 | 58.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 291 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0053 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 292 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 5.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 293 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.123 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 294 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 12.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 295 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0615 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 296 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 12.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки с оголённой арматурой 2 этаж
358 | 297 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0,08 м3
359 | 298 | Очистка поверхности щетками | м2 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 299 | Обеспыливание поверхности | м2 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 300 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0013 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 301 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 302 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.075 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 303 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 50 мм | м2 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 304 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0075 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 305 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки без оголённой арматуры 2 этаж
367 | 306 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 307 | Очистка поверхности щетками | м2 | 64.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
369 | 308 | Обеспыливание поверхности | м2 | 64.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 309 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0059 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 310 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 5.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 311 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.137 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 312 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 13.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
374 | 313 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0685 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 314 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 13.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки с оголённой арматурой 3 этаж
376 | 315 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 316 | Очистка поверхности щетками | м2 | 9.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 317 | Обеспыливание поверхности | м2 | 9.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
379 | 318 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 319 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 320 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.105 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
382 | 321 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 50 мм | м2 | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 322 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0105 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 323 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки без оголённой арматуры 3 этаж
385 | 324 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 325 | Очистка поверхности щетками | м2 | 56.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 326 | Обеспыливание поверхности | м2 | 56.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 327 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0051 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 328 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 5.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 329 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.119 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 330 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 11.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 331 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0595 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
393 | 332 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 11.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки с оголённой арматурой 4 этаж
394 | 333 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 334 | Очистка поверхности щетками | м2 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 335 | Обеспыливание поверхности | м2 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
397 | 336 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0051 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 337 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 5.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
399 | 338 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.295 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 339 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 50 мм | м2 | 5.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 340 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0295 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 341 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 5.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки без оголённой арматуры 4 этаж
403 | 342 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 343 | Очистка поверхности щетками | м2 | 243.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
405 | 343 | Обеспыливание поверхности | м2 | 243.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 344 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0219 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
407 | 344 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 21.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 345 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.511 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 345 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 51.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 346 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.2555 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 346 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 51.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт ригелей, полок д/ж перекрытия
Участки с оголённой арматурой 1 этаж
412 | 347 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
413 | 348 | Очистка поверхности щетками | м2 | 23.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 349 | Обеспыливание поверхности | м2 | 23.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
415 | 350 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0357 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
416 | 351 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 35.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
417 | 352 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
418 | 353 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 100 мм | м2 | 4.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
419 | 354 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0455 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
420 | 355 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 9.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки без оголённой арматуры 1 этаж
421 | 356 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
422 | 357 | Очистка поверхности щетками | м2 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
423 | 358 | Обеспыливание поверхности | м2 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
424 | 359 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.009 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
425 | 360 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
426 | 361 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.069 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
427 | 362 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 6.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
428 | 363 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0345 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 364 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 6.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки с оголённой арматурой 2 этаж
430 | 365 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
431 | 366 | Очистка поверхности щетками | м2 | 3.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
432 | 367 | Обеспыливание поверхности | м2 | 3.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
433 | 368 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0048 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
434 | 369 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
435 | 370 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
436 | 371 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 100 мм | м2 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 372 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0065 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
438 | 373 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки без оголённой арматуры 2 этаж
439 | 374 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
440 | 375 | Очистка поверхности щетками | м2 | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
441 | 376 | Обеспыливание поверхности | м2 | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
442 | 377 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
443 | 378 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
444 | 379 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.175 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
445 | 380 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 17.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
446 | 381 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0875 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
447 | 382 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 17.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки с оголённой арматурой 3 этаж
448 | 383 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
449 | 384 | Очистка поверхности щетками | м2 | 5.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 385 | Обеспыливание поверхности | м2 | 5.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
451 | 386 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0087 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 387 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 8.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 388 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
454 | 389 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 100 мм | м2 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 390 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 391 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 2.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки без оголённой арматуры 3 этаж
457 | 392 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 393 | Очистка поверхности щетками | м2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
459 | 394 | Обеспыливание поверхности | м2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 395 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.006 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 396 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
462 | 397 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.046 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 398 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 4.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
464 | 399 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
465 | 400 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 4.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки с оголённой арматурой 4 этаж
466 | 401 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
467 | 402 | Очистка поверхности щетками | м2 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 403 | Обеспыливание поверхности | м2 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
469 | 404 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0195 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
470 | 405 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 19.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
471 | 406 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
472 | 407 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 100 мм | м2 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
473 | 408 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
474 | 409 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки без оголённой арматуры 4 этаж
475 | 410 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
476 | 411 | Очистка поверхности щетками | м2 | 56.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
477 | 412 | Обеспыливание поверхности | м2 | 56.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
478 | 413 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0282 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
479 | 414 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 28.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 415 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.215 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
481 | 416 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 21.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 417 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.1075 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
483 | 418 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 21.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт колонн, д/ж
Участки колонн с оголённой арматурой 1 этаж
484 | 419 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
485 | 420 | Очистка поверхности щетками | м2 | 3.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 421 | Обеспыливание поверхности | м2 | 3.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 422 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
488 | 423 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
489 | 424 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.056 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 425 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 80 мм | м2 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 426 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.007 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 427 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки диафрагм с оголённой арматурой 1 этаж
493 | 428 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 429 | Очистка поверхности щетками | м2 | 29.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
495 | 430 | Обеспыливание поверхности | м2 | 29.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
496 | 431 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0053 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
497 | 432 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 5.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
498 | 433 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
499 | 434 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 50 мм | м2 | 6.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 435 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.031 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
501 | 436 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 6.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки колонн с оголённой арматурой 2 этаж
502 | 437 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 438 | Очистка поверхности щетками | м2 | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 439 | Обеспыливание поверхности | м2 | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 440 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0006 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
506 | 441 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 442 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.024 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 443 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 80 мм | м2 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 444 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
510 | 445 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки диафрагм с оголённой арматурой 2 этаж
511 | 446 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
512 | 447 | Очистка поверхности щетками | м2 | 31.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
513 | 448 | Обеспыливание поверхности | м2 | 31.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
514 | 449 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0056 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 450 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 5.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
516 | 451 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
517 | 452 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 50 мм | м2 | 6.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 453 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.033 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
519 | 454 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 6.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки колонн с оголённой арматурой 3 этаж
520 | 455 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
521 | 456 | Очистка поверхности щетками | м2 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
522 | 457 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 458 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0003 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
524 | 459 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 460 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.016 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
526 | 461 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 80 мм | м2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
527 | 462 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0015 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 463 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки диафрагм с оголённой арматурой 3 этаж
529 | 464 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 465 | Очистка поверхности щетками | м2 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 466 | Обеспыливание поверхности | м2 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 467 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0053 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 468 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 5.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
534 | 469 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.305 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 470 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 50 мм | м2 | 6.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 471 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0305 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
537 | 472 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 6.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки колонн с оголённой арматурой 4 этаж
538 | 473 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 474 | Очистка поверхности щетками | м2 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 475 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
541 | 476 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0003 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
542 | 477 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 478 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.016 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
544 | 479 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 80 мм | м2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
545 | 480 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0015 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
546 | 481 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки диафрагм с оголённой арматурой 4 этаж
547 | 482 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
548 | 483 | Очистка поверхности щетками | м2 | 38.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 484 | Обеспыливание поверхности | м2 | 38.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
550 | 485 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0069 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
551 | 486 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 6.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
552 | 487 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.255 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
553 | 488 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 50 мм | м2 | 8.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
554 | 489 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0405 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
555 | 490 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 8.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт колонн выхода на кровлю
Участки колонн с оголённой арматурой (кровля)
556 | 491 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 492 | Очистка поверхности щетками | м2 | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 493 | Обеспыливание поверхности | м2 | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
559 | 494 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0006 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
560 | 495 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
561 | 496 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.024 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
562 | 497 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 80 мм | м2 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 498 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 499 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт лестничной клетки в осях 1-3/В-Г
Участки л/к без оголённой арматуры 1 этаж
565 | 500 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
566 | 501 | Очистка поверхности щетками | м2 | 8.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
567 | 502 | Обеспыливание поверхности | м2 | 8.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
568 | 503 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0008 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 504 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
570 | 505 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
571 | 506 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
572 | 507 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0095 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
573 | 508 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки л/к с оголённой арматурой 2 этаж
574 | 509 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 510 | Очистка поверхности щетками | м2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
576 | 511 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
577 | 512 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0006 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 513 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 514 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.008 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 515 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 80 мм | м2 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
581 | 516 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.001 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
582 | 517 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки л/к без оголённой арматуры 2 этаж
583 | 518 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 519 | Очистка поверхности щетками | м2 | 13.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
585 | 520 | Обеспыливание поверхности | м2 | 13.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
586 | 521 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0012 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
587 | 522 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 523 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.028 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 524 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 2.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
590 | 525 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 526 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 2.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
592 |  | Участки л/к без оголённой арматуры 3 этаж
593 | 527 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 528 | Очистка поверхности щетками | м2 | 13.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
595 | 529 | Обеспыливание поверхности | м2 | 13.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
596 | 530 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
597 | 531 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 532 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 533 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 534 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.015 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
601 | 535 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки л/к без оголённой арматуры 4 этаж
602 | 536 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 537 | Очистка поверхности щетками | м2 | 13.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 538 | Обеспыливание поверхности | м2 | 13.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
605 | 539 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
606 | 540 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
607 | 541 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 542 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
609 | 543 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.015 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
610 | 544 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки л/к без оголённой арматуры выход на кровлю
611 | 545 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
612 | 546 | Очистка поверхности щетками | м2 | 13.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
613 | 547 | Обеспыливание поверхности | м2 | 13.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 548 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
615 | 549 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 550 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
617 | 551 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
618 | 552 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.015 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
619 | 553 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт лестничной клетки в осях 9-10/А-В
Участки л/к без оголённой арматуры 1 этаж
620 | 554 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
621 | 555 | Очистка поверхности щетками | м2 | 7.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
622 | 556 | Обеспыливание поверхности | м2 | 7.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
623 | 557 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0008 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
624 | 558 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 559 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
626 | 560 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
627 | 561 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0085 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
628 | 562 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки л/к без оголённой арматуры 2 этаж
629 | 563 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
630 | 564 | Очистка поверхности щетками | м2 | 15.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
631 | 565 | Обеспыливание поверхности | м2 | 15.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
632 | 566 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0016 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
633 | 567 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 1.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
634 | 568 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.034 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
635 | 569 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 3.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
636 | 570 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
637 | 571 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 3.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки л/к без оголённой арматуры 3 этаж
638 | 572 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
639 | 573 | Очистка поверхности щетками | м2 | 7.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
640 | 574 | Обеспыливание поверхности | м2 | 7.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
641 | 575 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0008 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
642 | 576 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
643 | 577 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
644 | 578 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
645 | 579 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0085 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
646 | 580 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт узла опирания лестничной клетки
647 | 581 | Демонтаж кирпичной кладки | м3 | 0.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
648 | 582 | Сверление отверстия в стене Ø20 L=530 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
649 | 583 | Очистка поверхности щетками | м2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
650 | 584 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
651 | 585 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами | кг | 15.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
652 | 586 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
653 | 587 | Устройство сетки металлической сварной 50х50х4 мм | м2 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
654 | 588 | Устройство бетонной подготовки из цементно-песчаного раствора М200 | м3 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт лестничной клетки в осях 14-16/В-Г
Участки л/к без оголённой арматуры 1 этаж
655 | 589 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
656 | 590 | Очистка поверхности щетками | м2 | 8.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 591 | Обеспыливание поверхности | м2 | 8.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
658 | 592 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0008 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
659 | 593 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 594 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
661 | 595 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
662 | 596 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0095 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
663 | 597 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки л/к без оголённой арматуры 2 этаж
664 | 598 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
665 | 599 | Очистка поверхности щетками | м2 | 13.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
666 | 600 | Обеспыливание поверхности | м2 | 13.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
667 | 601 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
668 | 602 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
669 | 603 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
670 | 604 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
671 | 605 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.015 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
672 | 606 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки л/к без оголённой арматуры 3 этаж
673 | 607 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
674 | 608 | Очистка поверхности щетками | м2 | 13.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
675 | 609 | Обеспыливание поверхности | м2 | 13.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
676 | 610 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
677 | 611 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
678 | 612 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
679 | 613 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 614 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.015 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
681 | 615 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Участки л/к без оголённой арматуры 4 этаж
682 | 616 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
683 | 617 | Очистка поверхности щетками | м2 | 6.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
684 | 618 | Обеспыливание поверхности | м2 | 6.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
685 | 619 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0007 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
686 | 620 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
687 | 621 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.015 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
688 | 622 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
689 | 623 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0075 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
690 | 624 | Выравнивание поверхности шпатлевкой Ceresit CD 24 толщ. 5 мм | м2 | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление отверстий
1 этаж
Усиление отверстия №1
691 | 625 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
692 | 626 | Сверление отверстия в плите Ø20 L=220 | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
693 | 627 | Очистка поверхности щетками | м2 | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
694 | 628 | Обеспыливание поверхности | м2 | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
695 | 629 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
696 | 630 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
697 | 631 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
698 | 632 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
699 | 633 | Усиление конструктивных элементов: обрамление отверстий в перекрытии стальными обоймами | кг | 70.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 634 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление отверстия №2.1
701 | 635 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
702 | 636 | Сверление отверстия в плите Ø20 L=220 | шт. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
703 | 637 | Очистка поверхности щетками | м2 | 4.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
704 | 638 | Обеспыливание поверхности | м2 | 4.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
705 | 639 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0045 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
706 | 640 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 4.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
707 | 641 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.045 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
708 | 642 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 4.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
709 | 643 | Усиление конструктивных элементов: обрамление отверстий в перекрытии стальными обоймами | кг | 35.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
710 | 644 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 5.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление отверстия №2.2
711 | 645 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
712 | 646 | Сверление отверстия в плите Ø20 L=220 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
713 | 647 | Очистка поверхности щетками | м2 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
714 | 648 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
715 | 649 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0009 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
716 | 650 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
717 | 651 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.009 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
718 | 652 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
719 | 653 | Усиление конструктивных элементов: обрамление отверстий в перекрытии стальными обоймами | кг | 35.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
720 | 654 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление отверстия №2.3
721 | 655 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
722 | 656 | Сверление отверстия в плите Ø20 L=220 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
723 | 657 | Очистка поверхности щетками | м2 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
724 | 658 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
725 | 659 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0009 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
726 | 660 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
727 | 661 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.009 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
728 | 662 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
729 | 663 | Усиление конструктивных элементов: обрамление отверстий в перекрытии стальными обоймами | кг | 35.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
730 | 664 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление отверстия №2.4
731 | 665 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
732 | 666 | Сверление отверстия в плите Ø20 L=220 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
733 | 667 | Очистка поверхности щетками | м2 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
734 | 668 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
735 | 669 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0009 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
736 | 670 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
737 | 671 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.009 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
738 | 672 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
739 | 673 | Усиление конструктивных элементов: обрамление отверстий в перекрытии стальными обоймами | кг | 35.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
740 | 674 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление отверстия №2.5
741 | 675 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
742 | 676 | Сверление отверстия в плите Ø20 L=220 | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
743 | 677 | Очистка поверхности щетками | м2 | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
744 | 678 | Обеспыливание поверхности | м2 | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
745 | 679 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
746 | 680 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
747 | 681 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
748 | 682 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
749 | 683 | Усиление конструктивных элементов: обрамление отверстий в перекрытии стальными обоймами | кг | 35.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
750 | 684 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление отверстия №3
751 | 685 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
752 | 686 | Сверление отверстия в плите Ø20 L=220 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
753 | 687 | Очистка поверхности щетками | м2 | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
754 | 688 | Обеспыливание поверхности | м2 | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
755 | 689 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0011 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
756 | 690 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
757 | 691 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.011 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
758 | 692 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
759 | 693 | Усиление конструктивных элементов: обрамление отверстий в перекрытии стальными обоймами | кг | 42.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
760 | 694 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 этаж
Усиление отверстия №2.1
761 | 695 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
762 | 696 | Сверление отверстия в плите Ø20 L=220 | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
763 | 697 | Очистка поверхности щетками | м2 | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
764 | 698 | Обеспыливание поверхности | м2 | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
765 | 699 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
766 | 700 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
767 | 701 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
768 | 702 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
769 | 703 | Усиление конструктивных элементов: обрамление отверстий в перекрытии стальными обоймами | кг | 35.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
770 | 704 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление отверстия №2.4
771 | 705 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
772 | 706 | Сверление отверстия в плите Ø20 L=220 | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
773 | 707 | Очистка поверхности щетками | м2 | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
774 | 708 | Обеспыливание поверхности | м2 | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
775 | 709 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
776 | 710 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
777 | 711 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
778 | 712 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
779 | 713 | Усиление конструктивных элементов: обрамление отверстий в перекрытии стальными обоймами | кг | 35.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
780 | 714 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление отверстия №2.5
781 | 715 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
782 | 716 | Сверление отверстия в плите Ø20 L=220 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
783 | 717 | Очистка поверхности щетками | м2 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
784 | 718 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
785 | 719 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0009 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
786 | 720 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
787 | 721 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.009 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
788 | 722 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
789 | 723 | Усиление конструктивных элементов: обрамление отверстий в перекрытии стальными обоймами | кг | 35.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
790 | 724 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление отверстия №4.1
791 | 725 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
792 | 726 | Сверление отверстия в плите Ø20 L=220 | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
793 | 727 | Очистка поверхности щетками | м2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
794 | 728 | Обеспыливание поверхности | м2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
795 | 729 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.002 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
796 | 730 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
797 | 731 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
798 | 732 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
799 | 733 | Усиление конструктивных элементов: обрамление отверстий в перекрытии стальными обоймами | кг | 88.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
800 | 734 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 этаж
Усиление отверстия №2.3
801 | 735 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
802 | 736 | Сверление отверстия в плите Ø20 L=220 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
803 | 737 | Очистка поверхности щетками | м2 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
804 | 738 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
805 | 739 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0009 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
806 | 740 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
807 | 741 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.009 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
808 | 742 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
809 | 743 | Усиление конструктивных элементов: обрамление отверстий в перекрытии стальными обоймами | кг | 35.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
810 | 744 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление отверстия №2.6
811 | 745 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
812 | 746 | Сверление отверстия в плите Ø20 L=220 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
813 | 747 | Очистка поверхности щетками | м2 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
814 | 748 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
815 | 749 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0009 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
816 | 750 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
817 | 751 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.009 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
818 | 752 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
819 | 753 | Усиление конструктивных элементов: обрамление отверстий в перекрытии стальными обоймами | кг | 35.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
820 | 754 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление отверстия №4.2
821 | 755 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
822 | 756 | Сверление отверстия в плите Ø20 L=220 | шт. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
823 | 757 | Очистка поверхности щетками | м2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
824 | 758 | Обеспыливание поверхности | м2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
825 | 759 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.002 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
826 | 760 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
827 | 761 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
828 | 762 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
829 | 763 | Усиление конструктивных элементов: обрамление отверстий в перекрытии стальными обоймами | кг | 85.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
830 | 764 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление отверстия №5
831 | 765 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
832 | 766 | Сверление отверстия в плите Ø20 L=220 | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
833 | 767 | Очистка поверхности щетками | м2 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
834 | 768 | Обеспыливание поверхности | м2 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
835 | 769 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
836 | 770 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
837 | 771 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
838 | 772 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
839 | 773 | Усиление конструктивных элементов: обрамление отверстий в перекрытии стальными обоймами | кг | 60.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
840 | 774 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усиление отверстия №6
841 | 775 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
842 | 776 | Сверление отверстия в плите Ø20 L=220 | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
843 | 777 | Очистка поверхности щетками | м2 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
844 | 778 | Обеспыливание поверхности | м2 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
845 | 779 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0013 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
846 | 780 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
847 | 781 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.013 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
848 | 782 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 этаж
Усиление отверстия №7
849 | 783 | Демонтаж непрочных слоев бетона | м3 | 0.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
850 | 784 | Сверление отверстия в плите Ø20 L=220 | шт. | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
851 | 785 | Очистка поверхности щетками | м2 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
852 | 786 | Обеспыливание поверхности | м2 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
853 | 787 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.0048 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
854 | 788 | Нанесение антикоррозионной смеси Ceresit CD 30 толщ. 1 мм | м2 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
855 | 789 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0.048 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
856 | 790 | Выравнивание поверхности ремонтной смесью Ceresit CD 22 толщ. 10 мм | м2 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
857 | 791 | Усиление конструктивных элементов: обрамление отверстий в перекрытии стальными обоймами | кг | 223.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
858 | 792 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя | м2 | 6.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Вывоз мусора
859 | 793 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 12.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
860 | 794 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 47 км | 1 т груза | 12.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
861 | 795 | Утилизация строительного мусора | 1 т груза | 12.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО по усилению АС+КЖ |  |  |  |  | 0
«Реконструкция М-14. Кровля» Часть АС
Демонтажные работы
Демонтаж существующего покрытия кровли
862 | 1 | Демонтаж рулонной кровли на битумной мастике (4-5 слоев), 20 мм | м2 | 6613.02
863 | 2 | Демонтаж плит из полистирольного пенопласта, 65мм | м2 | 6613.02
864 | 3 | Демонтаж пароизоляции, 1 слой рубероида | м2 | 6613.02
865 | 4 | Демонтаж профилированного листа, НС44-0,6 | м2 | 6613.02
Демонтаж покрытия фонаря
866 | 5 | Демонтаж рулонной кровли на битумной мастике (4 слоя), 16 мм | м2 | 434.28
867 | 6 | Демонтаж плит из полистирольного пенопласта, 65мм | м2 | 434.28
868 | 7 | Демонтаж пароизоляции, 1 слой рубероида | м2 | 434.28
869 | 8 | Демонтаж профилированного листа, НС44-0,6 | м2 | 434.28
Демонтаж примыканий к фонарю
870 | 9 | Демонтаж 1-го слоя рубероида | м2 | 144.12
871 | 10 | Демонтаж плиты из полистирольного пенопласта, 65мм | м2 | 111.92
872 | 11 | Демонтаж металлических водоприёмных воронок 160мм h=150мм | шт | 36
Демонтаж светопрозрачного заполнения фонаря
Демонтаж заполнения фонарей в осях 3-15
873 | 12 | Демонтаж заполнения из армированного стекла в металлической раме | м2/кг | 124,68/2189,38
874 | 13 | Демонтаж оконных блоков ПВХ однокамерных 2250х1200h | м2/кг | 16,2/405
Демонтаж заполнения фонарей в осях 15-3
875 | 14 | Демонтаж заполнения из армированного стекла в металлической раме | м2/кг | 124,68/2189,38
876 | 15 | Демонтаж оконных блоков ПВХ однокамерных 2250х1200h | м2/кг | 16,2/405
Демонтаж заполнения фонарей в осях И-Е
877 | 16 | Демонтаж заполнения из армированного стекла в металлической раме | м2/кг | 12,11/212,63
Демонтаж заполнения фонарей в осях Е-И
878 | 17 | Демонтаж заполнения из армированного стекла в металлической раме | м2/кг | 12,11/212,63
Монтажные работы
Монтаж покрытия кровли
879 | 18 | Монтаж: профилированного настила с креплением саморезами | м2/т | 6566,23/65,01 | [6 empty] | Коэффициент учета нахлёстов и перехлёстов -1,1 Профнастил Н60-845-0,8 -6566,23*0,0099=65,01т Самонарезающий винт В6-25-59347шт/273,03кг Шайба уплотнительная ШУ-6К-59347шт/54,67кг
880 | 19 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 6566.23 | [6 empty] | Паробарьер СА500 ТехноНиколь или аналог (расход 1,18)
881 | 20 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты на битумной мастике в один слой | м2 | 6566.23 | [6 empty] | Утеплитель минераловатный ТЕХНОРУФ Н ПРОФ λБ=0,037Вт/(м·°С)-60мм (расход 1,03)
882 | 21 | Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | м2 | 6566.23 | [6 empty] | Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф λБ=0,025Вт/(м·°С) - 40мм
883 | 22 | Утепление покрытий плитами: из пенопласта 2-й слой /уклоны | м2 | 3159.36 | [6 empty] | Плиты теплоизоляционные Logicroof SLOPE СХ/СХ 3,4% плита J - 2306,88 (расход 1,05) Плиты теплоизоляционные Logicroof SLOPE СХ/СХ 3,4% плита К- 852,48 (расход 1,05)
884 | 23 | Устройство плоских кровель из ПВХ мембран методом свободной укладки | м2 | 6566.23 | [6 empty] | Кровельная ПВХ-мембрана Logicroof V-RP 1,5мм-6566,23 (расход 1,11)
Монтаж покрытия фонаря
885 | 24 | Монтаж: профилированного настила с креплением саморезами | м2/т | 484,43/4,8 | [6 empty] | Коэффициент учета нахлёстов и перехлёстов =1,1 Профилированный лист оцинкованный: Н60-845-0,8-484,43*0,0099=4,8т Самонарезающий винт В6-25-4360шт/20,14кг Шайба уплотнительная ШУ-6К-4360шт/4,03кг
886 | 25 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 484.43 | [6 empty] | Пробарьер СА500 Технониколь или аналог (расход 1,18)
887 | 26 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты на битумной мастике в один слой | м2 | 484.43 | [6 empty] | Утеплитель минераловатный ТЕХНОРУФ Н ПРОФ λБ=0,037Вт/(м·°С)-60мм (расход 1,03)
888 | 27 | Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | м2 | 484.43 | [6 empty] | Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф λБ=0,025Вт/(м·°С) - 40мм (расход 1,03)
889 | 28 | Устройство плоских кровель из ПВХ мембран методом свободной укладки | м2 | 484.43 | [6 empty] | Кровельная ПВХ-мембрана Logicroof V-RP 1,5мм-484,43 (расход 1,11)
890 | 29 | Устройство мелких покрытий (отлив, 0,4м) | м2 | 62.43 | [6 empty] | Жесть ламинированная ПВХ Bauder (Баудер) FB12 1,2мм, b=400мм, l=2000мм (отлив), 0,4м
891 | 30 | Устройство мелких покрытий (подшивка свеса, 055м) | м2 | 85.84 | [6 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
892 | 31 | Монтаж профиля по перметру карниза фонаря | т | 0.52443 | [6 empty] | Профиль С-образный 100х40х25 по периметру карнизв фонаря ГОСТ Р58384-2019
893 | 32 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м/м2 | 156,08/15,608 | [6 empty] | Пароизоляция шир 100мм
894 | 33 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 | 93.65 | [6 empty] | Утеплитель минераловатный ТЕХНОРУФ Н ПРОф 60мм (расход 1,03)
895 | 34 | Утепление покрытий плитами из минерльной ваты:второй слой | м2 | 62.43 | [6 empty] | Утеплитель минераловатный ТЕХНОРУФ ПРОф 40мм (расход 1,03)
Установка светопрозрачного заполнения фонарей из усиленных алюминиевых профилей с однокамерным стеклопакетом Ок-1 и Ок-2
896 | 35 | Монтаж оконных фонарных остекленных покрытий из герметичных одно- и двухкамерных стеклопакетов в пластиковой и алюминиевой обвязке | м2 | 305.6 | [6 empty] | Блоки оконные алюминиевые глухие-225м2 Блоки оконные алюминиевые с открыванием-80,6 м2 Детал крепления-189,472кг
Монтаж стеновых сэндвич-панелей
897 | 36 | Монтаж стеновых сэндвич-панелей с установкой конструкций нащельников и деталей обрамления | м2 | 153 | [6 empty] | П1 (МП-ТСП-Z-150-1000-Н-Г-МВ), 3670х1000мм, подрезать до размера 760мм-14,6м2 П2 (МП-ТСП-Z-150-1000-Н-Г-МВ),3600х1000мм, подрезать до размера 760мм-72м2 П3 (МП-ТСП-Z-150-1000-Н-Г-МВ),3000х1000мм, подрезать до размера 760мм-36м2 П4 (МП-ТСП-Z-150-1000-Н-Г-МВ),1800х1000мм, подрезать до размера 760мм-18м2 П5 (МП-ТСП-Z-150-1000-Н-Г-МВ),3100х1000мм, подрезать до размера 760мм-12,4м2 Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления-0,418т
898 | 37 | Монтаж фасонных элементов (отлив оконный 0,45 м) | м | 153.44 | [6 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм-153,44м Пена монтажная-9л Герметик силиконовый высокотемпературный однокомпонентный влаго-термостойкий, устойчивый к УФ-излучению, адгезионный к непористым поверхностям-4,2л (15*0,28)
Монтаж примыканий к парапетам
Примыкания к парапетам Н=0,450 м по осям П и А (У11,12)
899 | 38 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к парапетам: высотой 450 мм без фартука | м | 195.6 | [6 empty] | Мембрана LOGICROOF V-RP 1,5, ширина 0,45 м, 1,5 мм-195,6 м (97,8*2*0,45=88,02м2) Рейка прижимнаяТехноНИКОЛЬ-195м Пробарьер СА500 Технониколь или аналог-68,25 м2 Мастика герметизирующая ТЕХНОНИКОЛЬ № 71-39л
890 | 39 | Установка прижимной планки | м | 195 | [6 empty] | Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ
891 | 40 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали/парапет шир 350мм | м2 | 68.46 | [6 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
Примыкания к парапетам Н=1,3 м (0,95-1,560м) по оси 17 (У7)
892 | 41 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к парапетам: высотой 1,3 м без фартука | м | 72.28 | [6 empty] | МембранаLOGICROOF V-RP 1,5, ширина 0,95-1,56м (среднее 1,3м)-72,28 м (72,28*1,3=93,96м2) Рейка прижимная алюминиевая ТехноНИКОЛЬ-72,28м Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2
893 | 42 | Установка прижимной планки | м | 72.28 | [6 empty] | Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ
894 | 43 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями: наружных стен | м2 | 93.96 | [6 empty] | 72,28*1,3=93,96м2 Плиты минераловатные ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА толщ 100мм-2,6м3 Шурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу 4,8х120 мм-362шт
895 | 44 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали/монтаж компенсатора | м2 | 36.14 | [6 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
896 | 45 | Монтаж отлива шир 0,35м | м2 | 25.3 | [6 empty] | 72,28*0,35=25,3м2 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
Примыкания к парапетам Н=1,3 м (0,95-1,560м) по оси 1 (У5)
897 | 46 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к парапетам: высотой 1,3 м без фартука | м | 72.28 | [6 empty] | МембранаLOGICROOF V-RP 1,5, ширина 0,95-1,56м (среднее 1,3м)-72,28 м (72,28*1,3=93,96м2) Рейка прижимная алюминиевая ТехноНИКОЛЬ-72,28м Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2
898 | 47 | Монтаж усиления под примыкание | м2 | 18.07 | [6 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм 72,28*0,25=18,07м2
899 | 48 | Монтаж отлива шир 0,35м | м2 | 25.3 | [6 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм 72,28*0,35=25,3м2
Ограждение кровли
900 | 49 | Ограждение кровель перилами | м | 72.28 | [6 empty] | Кровельное ограждение ТехноНИКОЛЬ КО/PRO/PV высотой 600мм.
Дорожка серая ПВХ
901 | 50 | Монтаж дорожек ПВХ 0,6х0,6м | шт/м2 | 943/339,48 | [6 empty] | Дорожка серая 0,6*0,6м ПВХ Logicroof Walkway Puzzle -943шт 0,6*0,6*943=339,48м2
Монтаж примыканий к вентиляционным каналам
902 | 51 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам: высотой 200мм c усилением под примыкание из оцинкованного листа | м/м2 | 33,6/10,57 | [6 empty] | Мембрана LOGICROOF V-RP 1,5, ширина 0,2 м Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм-1,61*5,595=9,008кг Герметик силиконовый высокотемпературный однокомпонентный влаго-термостойкий, устойчивый к УФ-излучению, адгезионный к непористым поверхностям-5,32л
Монтаж примыканий к фонарю
902 | 52 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам: высотой 450 мм | м/м2 | 154,4/69,48 | [6 empty] | Мембрана LOGICROOF V-RP 1,5, ширина 0,2 м Пробарьер СА500 Технониколь или аналог Рейка прижимная алюминиевая ТехноНИКОЛЬ-154,4м
903 | 53 | Установка прижимной планки | м | 154.4 | [6 empty] | Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ
Монтаж водоприёмных воронок с ПВХ-фланцем XL503 Ø110
904 | 54 | Установка воронок водосточных | шт | 36 | [6 empty] | Воронка ТехноНИКОЛЬ для ПВХ мембран XL503 без обогрева Ø110х450мм-36шт Клей универсальный, водостойкий-11,16л
905 | 55 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к воронкам | м2 | 13.4 | [6 empty] | Кровельная ПВХ-мембрана Logicroof V-RP 1,5мм
906 | 56 | Усиление мест прохода воронок | м2 | 8.28 | [6 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм-8,28*5,595=46,33кг
Монтаж примыканий к люкам дымоудаления (18 узлов)
907 | 57 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой 600 мм | м | 108 | [6 empty] | Мембрана LOGICROOF V-RP 1,5, ширина 0,60 м, 1.5 мм-108*0,6=64,8м2 Паробарьер СА500 или аналог Рейка прижимная алюминиевая ТехноНИКОЛЬ-108м Мастика герметизирующая ТЕХНОНИКОЛЬ № 71-21,6л Саморез сверлоконечный ТехноНИКОЛЬ ф5,5х35 мм-1080шт
908 | 58 | Установка краевой планки | м | 108 | [6 empty] | Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ-108м
909 | 59 | Устройство противопожарного слоя из рулонного материала в один слой | м2 | 504 | [6 empty] | Противопожарный защитный материал LOGICROOF NG-504м2
Монтаж водосточной системы
910 | 60 | Устройство желобов | м | 142.48 | [6 empty] | Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм-142,48м Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм-48шт Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм-4шт
911 | 61 | Устройство воронок | шт | 8 | [6 empty] | Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм-8шт
912 | 62 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 16 | [6 empty] | Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 2000 мм-16м Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм-8 шт Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм-8шт Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм-238шт Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм-32 шт
Монтаж защитных сеток фонарей СП-1 (72 ш), СП-2 (24шт.), СП-3 (10шт.), СП-4 (8шт.)
913 | 63 | Монтаж защитных сеток фонарей | т/шт | 1,744/114 | [6 empty] | Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, жесткая арматура листовая, профильная-1,182т Сетка плетеная из проволоки, оцинкованная, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм-232,23м2 (472,32+51,5+38,32=562,14кг)
914 | 64 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057 | м2 | 1964.32 | [6 empty] | Расход 19,06кг
915 | 65 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 в один слой | м2 | 1964.32 | [6 empty] | Расход 3,53кг
916 |  | Прочее
917 | 66 | Погрузка м/к от демонтажа | т | 50.826 | [6 empty] | 46,952+3,084+0,7+0,09=50,826т
918 | 67 | Перевозка на склад Заказчика на расстояние до 2км | т | 50.826
919 | 68 | Разгрузка м/к от демонтажа | т | 50.826
920 | 69 | Погрузка мусор механизированная | т | 134.626 | [6 empty] | 85,969+16,466+19,839+4,343+1,081+1,303+4,104+0,81+0,432+0,279=134,626т
921 | 70 | Перевозка строительного мусора до Полигона на расстояние до 47км | т | 134.626
922 | 71 | Утилизация строительного мусора | т | 134.626
Реконструкция М-14. Кровля. Часть КМ.
Демонтажные работы
923 | 72 | Демонтаж элементов нижнего пояса стропильных ферм | т | 1.3074
Монтажные работы
Монтаж элементов нижнего пояса стропильных ферм
924 | 73 | Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм: шпренгелем решетки | т | 3.709 | [6 empty] | 3,709*1,01*1,03 Уголок равнополочный 60х60х6 по ГОСТ8509-93, С345-358,38кг Уголок неравнополочный 40х63х5 по ГОСТ8510-86, С345-117,30кг Уголок равнополочный 70х70х5 по ГОСТ8509-93, С345-1562,77кг Сталь листовая-20 по ГОСТ27772-2021, С345-1670,78кг
Монтаж элементов верхнего пояса стропильных ферм
925 | 74 | Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм: профильной сталью верхнего пояса | т | 13.059 | [6 empty] | 13,059*1,01*1,03 Гнутый равнополочный швеллер 80(Н)х60х4 по ГОСТ8278-83, С345-4845,75кг Сталь листовая-20 по ГОСТ27772-2021, С345-8213,52кг
Монтаж элементов под установку дымозоров
926 | 75 | Монтаж элементов под установку дымозоров (прогоны) | т | 3.051
Огнезащитная обработка конструкций
Огнезащитная обработка конструкций (до R15)
927 | 76 | Гидроабразивная очистка металлических поверхностей (существующие м/к) | м2 | 4594.31
928 | 77 | Обеспыливание поверхности (существующие м/к) | м2 | 4594.31
929 | 78 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 1 раз (существующие м/к) | м2 | 4594.31
930 | 79 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской КЕДР МЕТ КО | м2 | 8962.53
931 | 80 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 8962.53
Огнезащитная обработка конструкций (до R90)
932 | 81 | Гидроабразивная очистка металлических поверхностей (существующие м/к) | м2 | 934.25 | [6 empty] | Купрошлак (расход 8,5кг/м2)
933 | 82 | Обеспыливание поверхности (существующие м/к) | м2 | 934.25
934 | 83 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 за 1 раз (существующие м/к) | м2 | 934.25
935 | 84 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской КЕДР МЕТ КО (существующие м/к) | м2 | 934.25
936 | 85 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (существующие м/к) | м2 | 934.25
Реконструкция М-14. Кровля. Часть ЭС.
Монтажные работы:
937 | 86 | Монтаж системы молниезащиты из проволоки по кровле и фасаду | м | 1812.5 | [6 empty] | 1. Проволока стальная оцинкованная, диаметр 8 мм (вес 0.406 кг/м.п); 2. Зажим к фасаду для токоотвода Ф8 мм; - 140 шт 3. Держатель для круглого проводника на плоской кровле (D8; пластик; с бетоном); - 1522 шт 4. Зажим для соединения токоотводов (D8-10 мм; оцинк. сталь); - 20 шт 5. Держатель для круглого проводника на фальцевой кровле (D6-10; нерж. сталь); 545 шт 6. Компенсатор термического изменения длины проводника (D8; алюминий); - 34 шт 7. Зажим для круглого проводника и полосы (D6-10 мм; до 50х6; оцинкованная сталь); - 11 шт 8.Зажим для круглого проводника и полосы (D14-20 мм; до 40х6; оцинкованная сталь) - 20 шт
938 | 87 | Монтаж системы молниезащиты из полосовой стали по кровле и фасаду | м | 47 | [6 empty] | 1. Полоса стальная оцинкованная 40х4 мм; 2. Держатель для полосы (до 40х6; M6; оцинкованная сталь)
939 | 88 | Монтаж системы молниезащиты из полосовой стали в траншее | м | 273 | [6 empty] | 1. Полоса стальная оцинкованная 40х4 мм
940 | 89 | Монтаж системы молниезащиты из штырей | шт | 11 | [6 empty] | 1. Штырь заземления оцинкованный резьбовой (D16; 1,5 м; М16); 22 шт 2. Муфта соединительная оцинкованная резьбовая (М16); - 11 шт 3. Наконечник стартовый для оцинкованных штырей заземления (М16; оцинкованная сталь); - 11 шт 4. Головка направляющая для насадки на отбойный молоток (М16; оцинкованная сталь); - 5 шт 5. Смазка токопроводящая; 2 шт по 100 гр 6. Лента гидроизоляционная 7 шт по 10 м
Земляные работы:
941 | 90 | Разработка траншей 0,7х0,5х (99, 99, 75) м в ручную | м/м3 | 273/95,55
942 | 91 | Засыпка траншей в ручную | м/м3 | 273/95,55
Пуско-наладочные работы:
943 | 92 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура | изм. | 1
944 | 93 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | изм. | 11
|  | ИТОГО по Реконструкция М-14. Кровля |  |  |  |  | 0
"Реконструкция Цеха М14. Устройство фундаментов под оборудование и плиты пола (в осях Г-Нх1-19)"
Система электроснабжения. Шинопроводы
Демонтажные работы:
945 | 1 | Демонтаж существующих шинопроводов | м | 338.5
Монтаж шинопровода:
946 | 2 | Монтаж шинопровлда ШП1_1600A_AL_IP55_4W_(3P+N+PE(КОРПУС)) | м | 400.65 | [6 empty] | - KXA 17504-B-STD-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W - 90 м; - KXA 17504-P-STD-1600 A-ВСТАВНОЙ-СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W - 330 м - 34 KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=720мм)- 1 шт; - KXA 17504-B-B11-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ-4W - 2 шт; - KXA 17504-B-BO-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-БЛОК ПИТАНИЯ С СЕРЕДИНЫ-4W - 1; - KXA 17504-B-D-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВНИЗ-4W - 4 шт; - KXA 17504-B-L-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W - 7 шт; - KXA 17504-B-L-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВЛЕВО-4W (с=477мм) - 1шт; - KXA 17504-B-LH-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Z-ОБРАЗНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ВЛЕВО-4W (offset=350мм) - 1 шт; - KXA 17504-B-R-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W - 8 шт; - KXA 17504-B-R-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВПРАВО-4W (c=607мм) - 1шт; - KXA 17504-B-TYL-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W - 2 шт; - KXA 17504-B-TYL-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W (с=670мм) - 1шт; - KXA 17504-B-TYL-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-Т-ОБРАЗНАЯ ЛЕВАЯ-4W (с=700мм) - 1 шт; - KXA 17504-B-U-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-УГЛОВАЯ ВВЕРХ-4W - 6 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1000мм) - 1шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1050мм) -1 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1060мм) - 1 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1190мм) - 1 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1450мм) - 1 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1490мм) - 1 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1500мм) - 2 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1600мм) - 2 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1670мм) - 1 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1700мм) - 1 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1950мм) - 1 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=1990мм) - 1 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=2200мм) - 1 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=2240мм) - 1 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=470мм) - 1 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=540мм) - 1 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=660мм) - 1 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=700мм) - 3 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=780мм) - 1 шт; - KXA 17504-B-X-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-НЕСТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА-4W (x=870мм) - 2 шт; - KXA 17504-B-YDT-1600 A-КРЕПЕЖНЫЙ-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ-4W - 2 шт; - KX-S-КОНЦЕВАЯ-4W-4.5W-5W (6x160)-A:211 - 4 шт
947 | 3 | Монтаж выключателя автоматического | шт | 30 | [6 empty] | - Выключатель автоматический KEAZ OptiMat-1600-S2-3P-85-F-MR7.0-B-C2200-M2-P00-S1-03 KEAZ -1 шт; - Авт. выкл. NM8N-800S TM 3P 630А 50кА с рег. термомаг. расцепителем (R) NM8N-800S TM CHINT - 27 шт; - Выключатель автоматический Протон М-25В-МР4 LSI-ВА50-45Про-1600А-85кА-3П-ГП 7005209 - 2 шт
948 | 4 | Монтаж ответвительной коробки | шт | 27 | [6 empty] | - Коробка ответвительная КХР 6351-630 А-вставной-пусто-ЗР
Монтаж узлов крепления шинопровода:
949 | 5 | Монтаж настенного крепление шинопровода | шт | 132 | [6 empty] | - Комплект крепления несущего настенного - 132 шт в составе: • Консоль A-STS-D 810 3109013 (4,933 кг/шт) - 1 шт; • KX Соединительньй набор для кронштейна (1кг/копл) - 2 шт; • Стальной дюбель ЕАЕ M10 5000023 (0,07 кг/шт) - 2 шт;
950 | 6 | Монтаж потолочного крепления шинопровода | шт | 180 | [6 empty] | - Комплект крепления потолочного №1 - 172 шт в составе: • Деталь крепления TP 2 3006350 (вес 0,134 кг/шт) - 2 шт; • Болт M10 1000566 - 6 шт; • Гайка M10 1000522 - 6 шт; • Шайба M10 1000504 - 10 шт; • M10 Скользящая гайка 1001312 (вес 0,039 кг/шт) - 2 шт; • Потолочная монтажная стойка UDD 1600 3008010 (вес 10,55 кг/шт)- 2 шт; • Соединитель для U-профиля U-65 3006642 - 1 шт; • Консоль A-STS-D 810 3109013 - 1 шт; • KX Соединительньй набор для кронштейна - 2 шт; • Защитный колпачок UDD 1002279 - 1 шт - Комплект крепления потолочного №2 - 8 шт в составе: • Распорный дюбель ЕАЕ (M12) 5000022 (вес 0,12 кг/шт) - 4 шт; • Потолочная монтажная стойка UPD 1200 3004523 (2,8 кг/шт) - 2 шт; • Болт M10 1000566 - 4 шт; • Гайка M10 1000522 - 4 шт; • Шайба M10 1000504 - 8 шт; • Консоль UDYB 550 3007991 (4,048 кг/шт) - 1 шт; • KX Соединительньй набор для кронштейна (1кг/копл) - 2 шт;
951 | 7 | Монтаж узлов крепления для блоков питания | шт | 2 | [6 empty] | - Комплект крепления блока питания - 2 шт в составе: • Деталь крепления TP 2 3006350 - 2 шт; • Болт M10 1000566 - 6 шт; • Гайка M10 1000522 - 6 шт; • Шайба M10 1000504 - 10 шт; • M10 Скользящая гайка 1001312 - 2 шт; • Потолочная монтажная стойка UDD 1600 3008010 - 2 шт; • Соединитель для U-профиля U-65 3006642 - 1 шт; • Консоль A-STS-D 810 3109013 - 1 шт; • KX Соединительньй набор для кронштейна - 2 шт; • Защитный колпачок UDD 1002279 - 1 шт
952 | 8 | Монтаж узлов крепления для концевых коробок | шт | 4 | [6 empty] | - Комплект крепления концевых коробок - 4 шт в составе: • Распорный дюбель ЕАЕ (M12) 5000022 (вес 0,12 кг/шт) - 4 шт; • Потолочная монтажная стойка UPD 1200 3004523 (2,8 кг/шт) - 2 шт; • Болт M10 1000566 - 4 шт; • Гайка M10 1000522 - 4 шт; • Шайба M10 1000504 - 8 шт; • Консоль UDYB 1000 3007996 (7,031 кг/шт) - 1 шт
Монтаж кабельных линий:
953 | 9 | Монтаж кабеля силового | м | 160 | [6 empty] | - Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 1х185 мм2 - 160 м (без учета затрат на трудноустранимые потери)
954 | 10 | Монтаж кабельной муфты | шт | 64 | [6 empty] | - Кабельная муфта 1ПКТ-1-150/240(Б)нг-LS - 64 шт
Пусконаладочные работы:
955 | 11 | Пусконаладочные работы произвести согласно разработанной программе ПНР
Внутреннее электрооборудование
Монтаж щитов ШРНН-1.x; ШРНН-2.x:
956 | 12 | Монтаж напольного шкафа 800х1600х400 | шт | 27 | [6 empty] | - Шкаф напольный Schneider Electric Spacial, 800x1600x400мм, IP55, сталь, NSYSM16840P Schneider Electric - 27 шт; - Провод ПВ-3 185 - 270 м (без учета затрат на трудноустранимые потери);
957 | 13 | Установка в шкафу автоматических выключателей | шт | 135 | [6 empty] | - Автоматический выключатель NM8N-250C EN 3P 160А 36кА с электр. расцепителем (R) NM8N-250C EN CHINT - 135 шт
958 | 14 | Установка в шкафу медных шин | шт | 14 | [6 empty] | - Шина медная (4 м) М1Т 5х50 IEK - 14 шт; - Изолятор силовой SM51 (М8) IEK - 108 шт
959 | 15 | Монтаж кабеля силового с медными жилами, сечением 5х185 мм2 в металлический кабель канал | м | 216 | [6 empty] | - Кабель силовой с медными жилами и ПВХ-изоляцией и оболочкой нераспространяющей горения, и низким газо-дымовыделением сечением ВВГнг(А)-LS - 5х185 мм2 - 216 м (без учета затрат на трудноустранимые потери);
960 | 16 | Монтаж кабельной муфты | шт | 108 | [6 empty] | - Кабельная муфта 5ПКТп-1-150/240 нг-LS - 108 шт
Монтаж щита управления выключателя автоматического KEAZ OptiMat:
961 | 17 | Монтаж щита распределительного ЩРН-12 (265х310х120) | шт | 1 | [6 empty] | - Щит распределительный ЩРН-12 (265х310х120) IP54 PROXIMA mb24-12 EKF - 1 шт
962 | 18 | Монтаж кнопки управления | шт | 2 | [6 empty] | - Кнопка управления модульная OptiDin KM63-A-11-УХЛ3 KEAZ - 2 шт
963 | 19 | Монтаж сигнальной лампы | шт | 1 | [6 empty] | - Лампа сигнальная OptiDin SL63-R-24AC/DC-УХЛ3 KEAZ - 1 шт
964 | 20 | Прокладка трубы гофрированной | м | 8 | [6 empty] | - Труба гофр. ПВХ Plast с зондом d32мм - 8 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Крепеж-клипса d 25 мм - 4 шт
965 | 21 | Пркладка кабеля с креплением по всей длине | м | 1 | [6 empty] | - Кабель с медными токопроводящими жилами, изолированными полимером из поливинилхлоридного пластиката не содержащим галогенов и не выделяющим вредные для здоровья вещества при горении и тлении. ППГнг(A)-HF 2х2.5 - 2 м (без учета затрат на трудноустранимые потери);
966 | 22 | Затягивание кабеля в проложенные трубы гофрированные в две нити | м | 32 | [6 empty] | Монтажный кабель, с медной луженой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности. МКШВнг (А) LS 1х2х1,0 - 32 м (без учета затрат на трудноустранимые потери)
Монтаж лотковой кабельной системы:
967 | 23 | Монтаж лотка неперфорированного замкового оцинкованного | м | 81 | [6 empty] | - Лоток неперфорированный замковый оцинкованный ЛМЗ-200х100-1,0-3000 - 27 шт/81 м; - Крышка лотка замковая 200х1,0х3000 горячеоцинкованная КЛЗгц-200х15-1,0-3000 - 27 шт/81 м; - Угол горизонтальный замковый 90 град, ЛМЗУ-200х100-0,7-90-R-600 оцинкованный - 27 шт; - Крышка к углу плоскому замковому 90 градусов к кабельному лотку 200-0,7 КЛЗУ 200-0,7-90-ОЦ - 27 шт - Угол внутренний (подъем) замковый 45 град, ЛМЗП-200х100-0,7-45 оцинкованный - 27 шт; - Крышка к углу внутреннему (подъему) замковому к кабельному лотку 200-0,7 КЛЗП 200-0,7-90-ОЦ - 27 шт; - Узел крепления лотка - 54 шт в составе: • Страт профиль с 3-х сторонней перфорацией MSTPR 41х41х2,0 500 оцинк. CLIVE MSTPR41304105020ZS - 1 шт; • Страт профиль с 3-х сторонней перфорацией MSTPR 41х41х2,0 700 оцинк. CLIVE MSTPR41304107020ZS - 1 шт; • Заглушка страт профиля MSTZT 41х41 MSTZT10004141000 - 4 шт; • Пластина опорная для страт профиля MSTJF оцинк. CLIVE MSTJF11000000002ZS - 4 шт; • Гайка со стопорным кольцом FORNT М10 DIN985 (100шт) оцинк. FORNT10210100000ZS - 8 шт; • Шпилька FORSN М10х1000 DIN975 оцинк. FORSN10110100000ZS - 1 шт; • Шайба увеличенная FORWH М10 DIN9021 (100шт) оцинк. FORWH10210100000ZS - 4 шт; • Прижим лотка NL-PR-S ALSJF ALSJF10100000001 - 2 шт
Система электроснабжения и автоматизации противодымной вентиляции
Автоматизация системы противодымной вентиляции (приточная):
Монтаж оборудования:
968 | 24 | Монтаж шкафа управления системой вентиляции | шт | 3 | [6 empty] | - Шкаф управления системами противодымной вентиляции ШКВАЛ 210-02200Р*1- 6К*1 - 3 шт;
969 | 25 | Монтаж терминальной платы TRB-110 | шт | 6 | [6 empty] | - Терминальная плата TRB-110 - 6шт.
Автоматизация системы противодымной вентиляции (вытяжная):
Монтаж оборудования:
970 | 26 | Монтаж шкафа управления пожарными люками | шт | 3 | [6 empty] | - Шкаф управления пожарный люками дымовыми ШКВАЛ-ЛК-02- (ЦШ+ЦШ)-Х - 3 шт
971 | 27 | Монтаж распределительной коробки | шт | 12 | [6 empty] | - Коробка распределительная огнестойкая КРОПС, IP41, габаритные размеры 80х80х35 мм, для кабелей сечением до 2,5 мм2, 6 клемм - 12 шт
Монтаж кабельных линий:
972 | 28 | Монтаж ответтвительной коробки с установкой в нее автоматического выключателя | шт | 6 | [6 empty] | - KXP 1651-160 A-ВСТАВНОЙ-ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА-ПУСТО-3P-ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТ (3016532) - 6шт. - Автоматический выключатель 63А, трехполюсный NXM-63H/3P 63А 50кА ® - 6шт.
973 | 29 | Монтаж ответтвительной коробки с установкой в нее автоматического выключателя | шт | 1 | [6 empty] | - Ответвительная коробка KXP 1651-160 А - вставкой с компактным выключателем-3Р - 1 шт - Автоматический выключатель 16А, однополюсный NM8N-125C TM 1P 16А 36кА (R)
974 | 30 | Прокладка гофрированной ПВХ трубы для защиты кабеля | м | 1401 | [6 empty] | - Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 16 мм - 676 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Скоба металлическая однолапковая 16мм - 1146шт; - Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм - 475 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Скоба металлическая однолапковая 25мм - 435шт; - Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 40 мм - 250 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Скоба металлическая однолапковая 40мм - 750шт; - Дюбель распорный универсальный полипропиленовый - 2331шт; - Саморез - 2331шт; - Стальные стяжки FORTISFLEX СКС 304 7.9х1000 (упаковка 100шт.) -7шт.
975 | 31 | Затягивание кабеля в проложенную гофротрубу | м | 1401 | [6 empty] | - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 5х16 - 250 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 2х16 - 300 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 4х10 - 30 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 3х2,5 - 145 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель силовой не распространяющий горения, не содержащий галогенов ППГнг-А-FRHF 3х1,5 - 60 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 - 546 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,0 - 130 м (без учета затрат на трудноустранимые потери);
976 | 32 | Монтаж гильз из стальной тубы для прохода кабеля | м | 5 | [6 empty] | - Труба стальная водогазопроводная 50х3,5 - 5 м
977 | 33 | Герметизация проходов | шт | 10 | [6 empty] | - Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл) - 1 шт
978 | 34 | Монтаж устройства дистанционного пуска «УДП 513-3АМ исп.02» | шт | 6 | [6 empty] | -Устройство дистанционного пуска «УДП 513-3АМ исп.02» - 6 шт.
979 | 35 | Монтаж блока сигнально-пускового С2000 КПБ | шт | 1 | [6 empty] | - Блок сигнально-пусковой С2000 КПБ – 1 шт.
980 | 36 | Монтаж устройства коммутационного УК-ВК/02 | шт | 4 | [6 empty] | - Устройство коммутационное УК-ВК/02
981 | 37 | Монтаж модуля подключения нагрузки | шт | 4 | [6 empty] | - Модуль подключения нагрузки - 4шт
Противодымная вентиляция.
Противодымная вентиляция (приточная):
982 | 38 | Монтаж стенового клапана "Гермик-ДУ-3-1700х1700 в проектируемый проем в кирпичной стене | шт. | 2 | [6 empty] | Стеновой клапан "Гермик-ДУ-3-1700х1700-1ф-МV220-СВ" живое сечение 2,075 м2
983 | 39 | Монтаж стенового клапана "Гермик-ДУ-3-1700х1700 частично в проектируемый проем в стене, частично вместо витражного остекления | шт. | 2 | [6 empty] | Стеновой клапан "Гермик-ДУ-3-1700х1700-1ф-МV220-СВ" живое сечение 2,075 м2
984 | 40 | Установка вентиляторов "Веза ВРАН 9 ДУВ 125 Л270 У1 N=30кВт" снаружи здания на ж/б основание | шт. | 4 | [6 empty] | в комлекте с решеткой
985 | 41 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали | м2 | 16.04 | [6 empty] | Переход 1700х1700/900х1600 - 4 шт (16,04 м2)
Противодымная вентиляция (вытяжная):
986 | 42 | Монтаж клапана "Веза" Дымозор-100-1500х1500-У-3000-230-Р-С, с утепленной крышкой и защитой от промерзания в покрытие кровли | шт. | 18 | [6 empty] | Клапан "Веза" Дымозор-100-1500х1500-У-3000-230-Р-С - 18шт
Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Монтаж оборудования по пожарной сигнализации:
987 | 43 | Установка пожарного шкафа сигнализации ШПС-12 исп.12 на стене h=1,5м | шт | 1 | [6 empty] | Шкаф пожарной сигнализации "ШПС-12" исп.12 ЗАО НВП "Болид"
988 | 44 | Установка аккумулятора 12В, 17 Ач (АБ1217С) в ШПС-12 исп.12 | шт | 2 | [6 empty] | Аккумулятор 12В, 17 Ач (АБ1217С) срок службы 12 лет АБ1217С ЗАО НВП "Болид"
989 | 45 | Установка ППКУП «Сириус» на стене h=1,5м | шт | 1 | [6 empty] | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" ЗАО НВП "Болид"
990 | 46 | Установка аккумулятора 12В, 17 Ач (АБ1217С) в Сириус | шт | 2 | [6 empty] | Аккумулятор 12В, 17 Ач (АБ1217С) срок службы 12 лет АБ1217С ЗАО НВП "Болид"
991 | 47 | Монтаж извещателя пожарного ручного электронного ИПР 513-3АМ исп.1 на стене h=1,5м | шт | 13 | [6 empty] | Извещатель пожарный ручной электронный ИПР 513-3АМ исп.1 ЗАО НВП "Болид"
992 | 48 | Монтаж извещателя пожарного дымового оптико-электронного аналогово-адресного со встроенным изолятором короткого замыкания ДИП-34А-04 на высоте свыше 2 до 5м | шт | 41 | [6 empty] | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналогово-адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ДИП-34А-04 ЗАО НВП "Болид"
993 | 49 | Монтаж извещателя пожарного дымового оптико-электронного линейного С2000-ИПДЛ исп. 120 на высоте от 5 до 15м | шт | 16 | [6 empty] | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный С2000-ИПДЛ исп. 120 ЗАО НВП "Болид"
994 | 50 | Монтаж блока контрольно-пускового С2000-КПБ в ШПС-12 исп.12 | шт | 1 | [6 empty] | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ ЗАО НВП "Болид"
995 | 51 | Монтаж блока разветвительно-изолирующего БРИЗ на высоте от 5 до 15м | шт | 3 | [6 empty] | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ ЗАО НВП "Болид"
996 | 52 | Монтаж извещателя пожарного дымового оптико-электронного аналогово-адресного со встроенным изолятором короткого замыкания ДИП-34А-03 на высоте свыше 2 до 5м | шт | 2 | [6 empty] | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналогово-адресный взрывозащищённый ДИП-34А-03-Exi ЗАО НВП "Болид"
997 | 53 | Монтаж барьера искрозащитного С2000-Спектрон-ИБ на высоте от 2 до 5 м | шт | 1 | [6 empty] | Барьер искрозащитный С2000-Спектрон-ИБ ЗАО НВП "Болид"
998 | 54 | Монтаж устройства устройства коммутационного УК-Ех на высоте от 2 до 5 м | шт | 2 | [6 empty] | Устройство коммутационное УК-Ех ЗАО НВП "Болид"
Оборудования оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:
999 | 55 | Монтаж блока речевого оповещения Рупор-300 на стене h=1,5м | шт | 8 | [6 empty] | Блок речевого оповещения Рупор-300 ЗАО НВП "Болид"
1000 | 56 | Установка аккумулятора 12В, 9 Ач (АБ1217С) в Рупор-300 | шт | 16 | [6 empty] | Аккумулятор 12В, 17 Ач (АБ1217С) срок службы 12 лет АБ1217С ЗАО НВП "Болид"
1001 | 57 | Монтаж адресного модуля контроля линий Рупор-300-МК на высоте 2м | шт | 12 | [6 empty] | Адресный модуль контроля линий Рупор-300-МК ЗАО НВП "Болид"
1002 | 58 | Монтаж оповещателя пожарного речевого всепогодного ОПР-У150.1 на высоте 2,3 | шт | 54 | [6 empty] | Оповещатель пожарный речевой всепогодный ОПР-У150.1 ЗАО НВП "Болид"
1003 | 59 | Монтаж оповещателя пожарного речевого всепогодного Прометей-ГВР-Exd-10 на высоте 2,3 м | шт | 1 | [6 empty] | Оповещатель пожарный речевой взрывозащищенный IP65 Прометей-ГВР-Exd-10 СПЕКТРОН ТПП ООО
1004 | 60 | Монтаж опопвещателя светового табличного адресного С2000-ОСТ исп.01 на высоте от 2 до 5 м | шт | 10 | [6 empty] | Опопвещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ исп.01 "ВЫХОД" ЗАО НВП "Болид"
Монтаж проводов, кабелей и аксессуаров пожарной сигнализации:
1005 | 61 | Монтаж гофрированной ПВХ трубы Ду 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 на высоте от 2 до 5 м | м | 1185 | [6 empty] | -Труба гофрированная ПВХ диаметром 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 - 1185 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Дюбель распорный универсальный полипропиленовый -3555 шт; - Саморез - 3555 шт; - Скоба металлическая однолапковая - 3555 шт; - Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 мм (вес 0,002 кг/шт)- 3555 шт
1006 | 62 | Затяжка кабеля КПСЭнг(А) FRLS 1х2x0,75 в трубу гофрированную | м | 1185 | [6 empty] | Кабель КПСЭнг(А) FRLS 1х2x0,75 - 1185 м (без учета затрат на трудноустранимые потери)
1007 | 63 | Монтаж гофрированной ПВХ трубы Ду 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 на высоте от 5 до 15 м | м | 1625 | [6 empty] | - Труба гофрированная ПВХ диаметром 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 - 1625 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Дюбель распорный универсальный полипропиленовый - 4875 шт; - Саморез - 4875 шт; - Скоба металлическая однолапковая - 4875 шт; - Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 мм (вес 0,002 кг/шт) - 4875 шт
1008 | 64 | Затяжка кабеля КПСнг(А) FRLS 1х2x1 в трубу гофрированную | м | 1625 | [6 empty] | Кабель КПСнг(А) FRLS 1х2x1 - 1625 м (без учета затрат на трудноустранимые потери)
1009 | 65 | Монтаж гофрированной ПВХ трубы Ду 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 на высоте от 5 до 15 м | м | 260 | [6 empty] | -Труба гофрированная ПВХ диаметром 16 мм с протяжкой без галогена ПЛЛ ПВ-0 - 260 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Дюбель распорный универсальный полипропиленовый - 780 шт; - Саморез - 780 шт; - Скоба металлическая однолапковая - 780 шт; - Хомут из нержавеющей стали AISI 304 4,6х150 мм (вес 0,002 кг/шт) - 780 шт
1010 | 66 | Затяжка кабеля КПСЭнг(А) FRLS 2х2x1 в трубу гофрированную | м | 260 | [6 empty] | Кабель КПСЭнг(А) FRLS 2х2x1 - 250 м (без учета затрат на трудноустранимые потери)
1011 | 67 | Монтаж кабельного канала из поливинилхлоридной композиции, неперфорированный, типоразмер 20х10 на высоте 2м | м | 30 | [6 empty] | - Кабельканал 20х10 мм - 30 м (без учета затрат на трудноустранимые потери); - Саморез - 90 шт
1012 | 68 | Укладка кабеля КПСЭнг(А) FRLS 2х2x1 в кабель-канал 20х10 | м | 30 | [6 empty] | Кабель КПСЭнг(А) FRLS 2х2x1 - 30 м (без учета затрат на трудноустранимые потери)
1013 | 69 | Монтаж джек RJ-45 8P-8C FD-6034 | шт | 2 | [6 empty] | Разъем Джек RJ-45 8P-8C CAT5e категории 5е под витую пару - 2 шт
1014 | 70 | Установка коробки огнестойкой для о/п 40-0210-FR1.5-4 Е15-Е120 RAL2004 80х80х40 на высоте 2,3 м | шт | 1 | [6 empty] | Коробка огнестойкая для о/п 40-0210-FR1.5-4 Е15-Е120 RAL2004 80х80х40 Промрукав - 4 шт
1015 | 71 | Сверление отверстий в кирпичных перегородках толщ. 0,5м под стальную трубу Ду50 | шт /м | 20/0,5
1016 | 72 | Монтаж в перегородки трубы стальной водогазопроводной Ду 50 (гильза) | шт /м | 20/10 | [6 empty] | Трубы ВГП обыкновенные 50х3,5 мм - 10 м
1017 | 73 | Заделка проходов пеной однокомпонентной огнезащитной баллон 750мл | шт | 20 | [6 empty] | REMONTIX PRO ОГНЕСТОЙКАЯ пистолетная монтажная пена, 750 мл - 2 шт
Внутренний водосток
Демонтажные работы:
1018 | 74 | Демонтаж трубопровода стального Ф108х4,0 | м | 460
Монтажные работы:
1019 | 75 | Монтаж системы внутреннего водостока диаметром 110 мм | м | 79 | [6 empty] | - Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR26 DN110×4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 - 79 м; - Патрубок компенсационный ТП-110 SDR 26 - 36 шт; - Отвод ПНД сварной сегментный d110 45° ПЭ100 SDR26 ГОСТ 18599-2001 - 36 шт; - Тройник ПНД сварной сегментный d110 45° ПЭ100 SDR26 ГОСТ 18599-2001 - 4 шт; - Заглушка литая ПНД d110 ПЭ100 SDR11 ГОСТ 18599-2001 - 4 шт; - Хомут КТР 108 с гайкой М16 - 52 шт; - Шпилька М16х1000 (вес 1,33 кг/шт) - 52 шт; - Гайка М16 - 52 шт; - Шайба М16 - 52 шт
1020 | 76 | Монтаж системы внутреннего водостока диаметром 160 мм | м | 96 | [6 empty] | - Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR26 DN160×6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 - 96 м; - Отвод ПНД сварной сегментный d160 45° ПЭ100 SDR26 ГОСТ 18599-2001 - 8 шт; - Тройник ПНД сварной сегментный d160х110х160 45° ПЭ100 SDR26 ГОСТ 18599-2001 - 4 шт; - Тройник ПНД сварной сегментный d160х160х160 45° ПЭ100 SDR26 ГОСТ 18599-2001 - 8 шт; - Заглушка литая ПНД d160 ПЭ100 SDR11 ГОСТ 18599-2001 - 8 шт; - Переход ПНД сварной d160х110 ПЭ100 SDR26 - 4 шт - Хомут КТР 159 с гайкой М16 - 64 шт; - Шпилька М16х1000 (вес 1,33 кг/шт) - 64 шт; - Гайка М16 - 64 шт; - Шайба М16 - 64 шт
1021 | 77 | Монтаж системы внутреннего водостока диаметром 200 мм | м | 285 | [6 empty] | - Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR26 DN200×7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 - 285 м; - Отвод ПНД сварной сегментный d200 45° ПЭ100 SDR26 - 14 шт; - Заглушка литая ПНД d200 ПЭ100 SDR11 ГОСТ 18599-2001 - 18 шт; - Тройник ПНД сварной сегментный d200 45° ПЭ100 SDR26 ГОСТ 18599-2001 - 14 шт; - Тройник ПНД сварной d200 90° ПЭ100 SDR26 ГОСТ 18599-2001 - 4 шт; - Тройник ПНД сварной сегментный d200х110х200 45° ПЭ100 SDR26 ГОСТ 18599-2001 - 24 шт; - Переход ПНД сварной d200х160 ПЭ100 SDR26 ГОСТ 18599-2001 - 4 шт; - Переход ПНД/КОРСИС DN200 ГОСТ 18599-2001 - 4 шт; - Хомут ТКР-219 - 162 шт; - Шпилька М16х1000 (вес 1,33 кг/шт) - 162 шт; - Гайка М16 - 162 шт; - Шайба М16 - 162 шт
Наружный водосток
Земляные работы:
1022 | 78 | Разработка грунта экскаватором для прокладки трубопроводов канализации | м3 | 30.7 | [6 empty] | На глубину 1,3 м. - с погрузкой в а/самосвалы = 2,8м3, - в отвал 27,9м3
1023 | 79 | Разработка грунта вручную для прокладки трубопроводов канализации | м3 | 30.7 | [6 empty] | На глубину 1,3 м
1024 | 80 | Устройство песчанного основания под трубопровод толщиной 100 мм | м3 | 2.8 | [6 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
1025 | 81 | Обратная засыпка траншеи ранее разработанным грунтом при помощи экскаватора | м3 | 58.6
1026 | 82 | Вывоз и утилизация излишнеотработанного грунта | т | 4.9 | [6 empty] | Уточнить у Заказчика место складирования и его удаленность от объекта производства работ
Строительные работы:
1027 | 83 | Укладка канализационных труб диаметром 200 мм | м | 36 | [6 empty] | - Труба КОРСИС ПРО DN/OD 200 SN16 - 36 м
1028 | 84 | Пробивка в стенках колодца отверстий для прохода труб | шт | 8 | [6 empty] | - отверстия диаметром 200 мм - 8 шт
1029 | 85 | Монтаж защитных муфт | шт/т | 8 / 0,01 | [6 empty] | -Муфта Корсис для прохода через ЖБИ DN/OD 200, вес 0,8кг/шт.
Пусконаладочные работы. Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
1030 | 86 | Проведение пусконаладочных работ автоматизированной системы 1 категории с общим количеством каналов 75,37 | система | 1
Пусконаладочные работы ЭМ и ЭС
1031 | 87 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-ноль" | измерение | 12
1032 | 88 | Измерение преходных сопротивлений постоянному току шин распределительных устройств напряжением 0,4 кВ | измерение | 5
1033 | 89 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | шт | 9
1034 | 90 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измерение | 11
1035 | 91 | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 1 кВ (силовых цепей) | измерение | 8
1036 | 92 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 1 кВ | измерение | 3
1037 | 93 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ | измерение | 10
|  | ИТОГО по Реконструкция Цеха М14 |  |  |  |  | 0
|  | ИТОГО по объекту |  |  |  |  | 0
|  | НДС-20% |  |  |  |  | 0
|  | ВСЕГО с НДС |  |  |  |  | 0