## Лист1
№ поз.по ВОР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечания (расшифровка) | Примечания (расшифровка)
Конструктивные решения КМ1
1 | Укладка упругих прокладок из транспортерной ленты (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером. Монтаж страховочных тросов | шт | 112 | Упругие прокладки из транспортерной ленты. Лента 1.1-600.4-ЕР-400-8-А (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером 600х3000 мм. Страховочный трос оц. диам. 11мм длина 350м комплект | В абревиатуре Лента 1.1-600.4-ЕР-400-8-А (по ГОСТу 20-2018) не может быть лента толщиной 10 мм. С такими значениями лента может быть толщиной 15 мм. Лента толщиной 10 мм обозначается 2.2 - 600 - 3-ТК200-2 - 5 - 2 - РБ ГОСТ 20-2018 Данная лента не будет использоваться по назначению, она будет использована в качестве прокладки. ТРОС в ценовой таблице отсутствует. Плюс это ирос оборачиваемая позиция
2 | Монтаж опорных листов с креплением болтами М20 6g по 8 болтов на пластину в готовые отверстия, через шайбы М20 по 1 шт. на каждый болт гайками и контргайками. | шт | 112 | Металлические опорные пластины из листа Б-ПН-10-S ГОСТ 19903-2015 размером 2934х560 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 112 шт. Болт специальный М20-6g х180.58 (ГОСТ 7798-70) – 896 шт. Шайба из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 80х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Упор из круга В 10 ГОСТ 2590-2006 длина 150 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
3 | Монтаж рихтовочных подкладок/подставок на сварку | шт. | 511 | Sх160х300 мм (где S = 4-12 мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) Sх160х300 мм (где S = 30-100 мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005)
4 | Монтаж болтов специальных приваркой к пластине | шт | 896 | Болт специальный из круга В 30 ГОСТ 2590-2006 длина 65 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. | Болт специальный М20х65 без покрытия и термообработки, материал ст.3 По чертежу
5 | Монтаж рельса КР 70 на прижимы | м.п | 336 | Рельс КР-70 ГОСТ 53866-2010 длина 12000 мм. – 28 шт. Накладка стыковая ГОСТ Р 56944-2016 (приложение А) – 60 шт. Болт М24х110 ГОСТ 7798-70 - 120 Гайка М-24х1,5 ГОСТ 5915-70 – 120 шт. Шайба пружинная 24 ГОСТ 11371-78 -120 шт. Накладка стыковая температурного стыка (материал Ст3кп ГОСТ 380-2005) – 4 шт. Болт М30х130.58 ГОСТ 7798-70 - 4 Гайка М30,5 ГОСТ 5915-70 – 4 шт. Шайба пружинная 30х4 ГОСТ 6958-78-4 шт. Прижим рельса листа Б-ПН-20-S ГОСТ 19903-2015 размером 115х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Перемычка из круга В 8 ГОСТ 2590-2006 длина 1200 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 36 шт. Пластина из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 50х50 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 68 шт. Упорная планка из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 140х90 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
6 | Монтаж токоведущих троллей | м.п. | 168 | ранее демонтированных
7 | Монтаж тупиковых упоров на сварку | шт. | 4 | ранее демонтированных
8 | Нивелировка пути | м/п | 336
9 | Окраска стальных конструкций и деталей (рихтовочные подкладки, рихтовочные подставки, опорные пластины) | м2 | 211.52
Конструктивные решения КМ2
10 | Укладка упругих прокладок из транспортерной ленты (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером | шт. | 112 | Упругие прокладки из транспортерной ленты. Лента 1.1-600.4-ЕР-400-8-А (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером 600х3000 мм
11 | Монтаж опорных листов с креплением болтами М20 6g по 8 болтов на пластину в готовые отверстия, через шайбы М20 по 1 шт. на каждый болт гайками и контргайками. | шт | 112 | Металлические опорные пластины из листа Б-ПН-10-S ГОСТ 19903-2015 размером 2934х560 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 112 шт. Болт специальный М20-6g х180.58 (ГОСТ 7798-70) – 896 шт. Шайба из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 80х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Упор из круга В 10 ГОСТ 2590-2006 длина 150 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
12 | Монтаж рихтовочных подкладок/подставок на сварку | шт. | 606 | Sх160х300 мм (где S = 4-12 мм.материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) –204 шт. Sх160х300 мм (где S = 30-100мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 365 шт. Sх160х300 мм (где S = более 100 мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 37 шт.
13 | Монтаж болтов специальных приваркой к пластине | шт. | 896 | Болт специальный из круга В 30 ГОСТ 2590-2006 длина 65 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт.
14 | Монтаж рельса КР 70 на прижимы | м.п | 336 | Рельс КР-70 ГОСТ 53866-2010 длина 12000 мм. – 28 шт. Накладка стыковая ГОСТ Р 56944-2016 (приложение А) – 60 шт. Болт М24х110 ГОСТ 7798-70 - 120 шт. Гайка М-24х1,5 ГОСТ 5915-70 – 120 шт. Шайба пружинная 24 ГОСТ 11371-78 -120 шт. Накладка стыковая температурного стыка (материал Ст3кп ГОСТ 380-2005) – 4 шт. Болт М30х130.58 ГОСТ 7798-70 - 4 шт Гайка М30,5 ГОСТ 5915-70 – 4 шт. Шайба пружинная 30х4 ГОСТ 6958-78-4 шт. Прижим рельса листа Б-ПН-20-S ГОСТ 19903-2015 размером 115х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Перемычка из круга В 8 ГОСТ 2590-2006 длина 1200 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 36 шт. Пластина из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 50х50 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 68 шт. Упорная планка из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 140х90 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
15 | Монтаж токоведущих троллей | м.п. | 168 | ранее демонтированных
16 | Монтаж тупиковых упоров на сварку | шт | 4 | ранее демонтированных
17 | Нивелировка пути | м/п | 336
18 | Окраска стальных конструкций и деталей (рихтовочные подкладки, рихтовочные подставки, опорные пластины) | м2 | 231.85
Конструктивные решения КМ3
19 | Укладка упругих прокладок из транспортерной ленты (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером | шт. | 112 | Упругие прокладки из транспортерной ленты. Лента 1.1-600.4-ЕР-400-8-А (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером 600х3000 мм
20 | Монтаж опорных листов с креплением болтами М20 6g по 8 болтов на пластину в готовые отверстия, через шайбы М20 по 1 шт. на каждый болт гайками и контргайками. | шт. | 112 | Металлические опорные пластины из листа Б-ПН-10-S ГОСТ 19903-2015 размером 2934х560 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 112 шт. Болт специальный М20-6g х180.58 (ГОСТ 7798-70) – 896 шт. Шайба из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 80х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Упор из круга В 10 ГОСТ 2590-2006 длина 150 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
21 | Монтаж рихтовочных подкладок/подставок на сварку | шт. | 540 | Sх160х300 мм (где S = 4-12 мм.материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 155 шт. Sх160х300 мм (где S = 30-100мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 372 шт. Sх160х300 мм (где S = более 100 мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 13 шт.
22 | Монтаж болтов специальных приваркой к пластине | шт. | 896 | Болт специальный из круга В 30 ГОСТ 2590-2006 длина 65 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт.
23 | Монтаж рельса КР 70 на прижимы | м.п | 336 | Рельс КР-70 ГОСТ 53866-2010 длина 12000 мм. – 28 шт. Накладка стыковая ГОСТ Р 56944-2016 (приложение А) – 60 шт. Болт М24х110 ГОСТ 7798-70 - 120 шт. Гайка М-24х1,5 ГОСТ 5915-70 – 120 шт. Шайба пружинная 24 ГОСТ 11371-78 -120 шт. Накладка стыковая температурного стыка (материал Ст3кп ГОСТ 380-2005) – 4 шт. Болт М30х130.58 ГОСТ 7798-70 - 4 шт Гайка М30,5 ГОСТ 5915-70 – 4 шт. Шайба пружинная 30х4 ГОСТ 6958-78-4 шт. Прижим рельса листа Б-ПН-20-S ГОСТ 19903-2015 размером 115х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Перемычка из круга В 8 ГОСТ 2590-2006 длина 1200 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 36 шт. Пластина из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 50х50 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 68 шт. Упорная планка из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 140х90 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
24 | Монтаж токоведущих троллей | м.п. | 168 | ранее демонтированных
25 | Монтаж тупиковых упоров на сварку | шт | 4 | ранее демонтированных
26 | Нивелировка пути | м/п | 336
27 | Окраска стальных конструкций и деталей (рихтовочные подкладки, рихтовочные подставки, опорные пластины) | м2 | 222.75
Конструктивные решения КМ4
28 | Укладка упругих прокладок из транспортерной ленты (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером | шт. | 112 | Упругие прокладки из транспортерной ленты. Лента 1.1-600.4-ЕР-400-8-А (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером 600х3000 мм
29 | Монтаж опорных листов с креплением болтами М20 6g по 8 болтов на пластину в готовые отверстия, через шайбы М20 по 1 шт. на каждый болт гайками и контргайками. | шт. | 112 | Металлические опорные пластины из листа Б-ПН-10-S ГОСТ 19903-2015 размером 2934х560 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 112 шт. Болт специальный М20-6g х180.58 (ГОСТ 7798-70) – 896 шт. Шайба из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 80х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Упор из круга В 10 ГОСТ 2590-2006 длина 150 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
30 | Монтаж рихтовочных подкладок/подставок на сварку | шт | 552 | Sх160х300 мм (где S = 4-12 мм.материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 184 шт. Sх160х300 мм (где S = 30-100мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 358 шт. Sх160х300 мм (где S = более 100 мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 10 шт.
31 | Монтаж болтов специальных приваркой к пластине | шт | 896 | Болт специальный из круга В 30 ГОСТ 2590-2006 длина 65 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт.
32 | Монтаж рельса КР 70 на прижимы | м.п. | 336 | Рельс КР-70 ГОСТ 53866-2010 длина 12000 мм. – 28 шт. Накладка стыковая ГОСТ Р 56944-2016 (приложение А) – 60 шт. Болт М24х110 ГОСТ 7798-70 - 120 шт. Гайка М-24х1,5 ГОСТ 5915-70 – 120 шт. Шайба пружинная 24 ГОСТ 11371-78 -120 шт. Накладка стыковая температурного стыка (материал Ст3кп ГОСТ 380-2005) – 4 шт. Болт М30х130.58 ГОСТ 7798-70 - 4 шт Гайка М30,5 ГОСТ 5915-70 – 4 шт. Шайба пружинная 30х4 ГОСТ 6958-78-4 шт. Прижим рельса листа Б-ПН-20-S ГОСТ 19903-2015 размером 115х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Перемычка из круга В 8 ГОСТ 2590-2006 длина 1200 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 36 шт. Пластина из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 50х50 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 68 шт. Упорная планка из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 140х90 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
33 | Монтаж токоведущих троллей | м.п. | 168 | ранее демонтированных
34 | Монтаж тупиковых упоров на сварку | шт. | 4 | ранее демонтированных
35 | Нивелировка пути | м/п | 336
36 | Окраска стальных конструкций и деталей (рихтовочные подкладки, рихтовочные подставки, опорные пластины) | м2 | 222.55
Конструктивные решения КМ5
37 | Укладка упругих прокладок из транспортерной ленты (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером | шт | 112 | Упругие прокладки из транспортерной ленты. Лента 1.1-600.4-ЕР-400-8-А (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером 600х3000 мм
38 | Монтаж опорных листов с креплением болтами М20 6g по 8 болтов на пластину в готовые отверстия, через шайбы М20 по 1 шт. на каждый болт гайками и контргайками. | шт. | 112 | Металлические опорные пластины из листа Б-ПН-10-S ГОСТ 19903-2015 размером 2934х560 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 112 шт. Болт специальный М20-6g х180.58 (ГОСТ 7798-70) – 896 шт. Шайба из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 80х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Упор из круга В 10 ГОСТ 2590-2006 длина 150 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
39 | Монтаж рихтовочных подкладок/подставок на сварку | шт. | 540 | Sх160х300 мм (где S = 4-12 мм.материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 194 шт. Sх160х300 мм (где S = 30-100мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 336 шт. Sх160х300 мм (где S = более 100 мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 10 шт.
40 | Монтаж болтов специальных приваркой к пластине | шт. | 896 | Болт специальный из круга В 30 ГОСТ 2590-2006 длина 65 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт.
41 | Монтаж рельса КР 70 на прижимы | м.п | 336 | Рельс КР-70 ГОСТ 53866-2010 длина 12000 мм. – 28 шт. Накладка стыковая ГОСТ Р 56944-2016 (приложение А) – 60 шт. Болт М24х110 ГОСТ 7798-70 - 120 шт. Гайка М-24х1,5 ГОСТ 5915-70 – 120 шт. Шайба пружинная 24 ГОСТ 11371-78 -120 шт. Накладка стыковая температурного стыка (материал Ст3кп ГОСТ 380-2005) – 4 шт. Болт М30х130.58 ГОСТ 7798-70 - 4 шт Гайка М30,5 ГОСТ 5915-70 – 4 шт. Шайба пружинная 30х4 ГОСТ 6958-78-4 шт. Прижим рельса листа Б-ПН-20-S ГОСТ 19903-2015 размером 115х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Перемычка из круга В 8 ГОСТ 2590-2006 длина 1200 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 36 шт. Пластина из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 50х50 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 68 шт. Упорная планка из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 140х90 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 896 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -896 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 896 шт.
42 | Монтаж токоведущих троллей | м.п. | 168 | ранее демонтированных
43 | Монтаж тупиковых упоров на сварку | шт. | 4 | ранее демонтированных
44 | Нивелировка пути | м/п | 336
45 | Окраска стальных конструкций и деталей (рихтовочные подкладки, рихтовочные подставки, опорные пластины) | м2 | 221.35
Конструктивные решения КМ6
46 | Укладка упругих прокладок из транспортерной ленты (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером | шт. | 72 | Упругие прокладки из транспортерной ленты. Лента 1.1-600.4-ЕР-400-8-А (по ГОСТу 20-2018) толщиной 10 мм размером 600х3000 мм
47 | Монтаж опорных листов с креплением болтами М20 6g по 8 болтов на пластину в готовые отверстия, через шайбы М20 по 1 шт. на каждый болт гайками и контргайками. | шт. | 72 | Металлические опорные пластины из листа Б-ПН-10-S ГОСТ 19903-2015 размером 2934х560 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 72 шт. Болт специальный М20-6g х180.58 (ГОСТ 7798-70) – 576 шт. Шайба из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 80х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 576 шт. Упор из круга В 10 ГОСТ 2590-2006 длина 150 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 576 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -576 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 –576 шт.
48 | Монтаж рихтовочных подкладок/подставок на сварку | шт. | 325 | Sх160х300 мм (где S = 4-12 мм.материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 194 шт. Sх160х300 мм (где S = 30-100мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 250 шт. Sх160х300 мм (где S = более 100 мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 9 шт.
49 | Монтаж болтов специальных приваркой к пластине | шт. | 576 | Болт специальный из круга В 30 ГОСТ 2590-2006 длина 65 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 576 шт.
50 | Монтаж рельса КР 70 на прижимы | м.п | 216 | Рельс КР-70 ГОСТ 53866-2010 длина 12000 мм. – 18 шт. Накладка стыковая ГОСТ Р 56944-2016 (приложение А) – 40 шт. Болт М24х110 ГОСТ 7798-70 - 80 шт. Гайка М-24х1,5 ГОСТ 5915-70 – 80 шт. Шайба пружинная 24 ГОСТ 11371-78 -80 шт. Накладка стыковая температурного стыка (материал Ст3кп ГОСТ 380-2005) – 4 шт. Болт М30х130.58 ГОСТ 7798-70 - 4 шт Гайка М30,5 ГОСТ 5915-70 – 4 шт. Шайба пружинная 30х4 ГОСТ 6958-78-4 шт. Прижим рельса листа Б-ПН-20-S ГОСТ 19903-2015 размером 115х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 576 шт. Перемычка из круга В 8 ГОСТ 2590-2006 длина 1200 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 26 шт. Пластина из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 50х50 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 48 шт. Упорная планка из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 140х90 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 576 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -576 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 – 576 шт.
51 | Монтаж токоведущих троллей | м.п. | 108 | ранее демонтированных
52 | Монтаж тупиковых упоров на сварку | шт. | 4 | ранее демонтированных
53 | Нивелировка пути | м/п | 216
54 | Окраска стальных конструкций и деталей (рихтовочные подкладки, рихтовочные подставки, опорные пластины) | м2 | 144.28
Конструктивные решения КМ7
55 | Монтаж рихтовочных подкладок/подставок на сварку | шт. | 464 | Sх200х200 мм (где S = 4-12 мм.материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) –393 шт. Sх200х200 мм (где S = 30-100мм. материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) –71 шт.
56 | Монтаж болтов специальных приваркой к пластине | шт. | 1344 | Болт специальный из круга В 30 ГОСТ 2590-2006 длина 65 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 1344 шт.
57 | Монтаж рельса КР 70 на прижимы | м.п | 252 | Рельс КР-70 ГОСТ 53866-2010 длина 12000 мм. – 21 шт. Накладка стыковая ГОСТ Р 56944-2016 (приложение А) – 48 шт. Болт М24х110 ГОСТ 7798-70 - 96 шт. Гайка М-24х1,5 ГОСТ 5915-70 – 96 шт. Шайба пружинная 24 ГОСТ 11371-78 -96 шт. Накладка стыковая температурного стыка (материал Ст3кп ГОСТ 380-2005) – 4 шт. Болт М30х130.58 ГОСТ 7798-70 - 4 шт Гайка М30,5 ГОСТ 5915-70 – 4 шт. Шайба пружинная 30х4 ГОСТ 6958-78-4 шт. Прижим рельса листа Б-ПН-20-S ГОСТ 19903-2015 размером 115х80 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) –672 шт. Перемычка из круга В 8 ГОСТ 2590-2006 длина 1200 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 30 шт. Пластина из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 50х50 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) – 56 шт. Упорная планка из листа Б-ПН-8-S ГОСТ 19903-2015 размером 140х90 мм (материал ВСт3пс5 ГОСТ 380-2005) –672 шт. Шайба пружинная 20 65Г ГОСТ 6402-70 -1344 шт. Гайка М-20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 –1344 шт.
58 | Нивелировка пути | м/п | 252
59 | Окраска стальных конструкций и деталей (рихтовочные подкладки, рихтовочные подставки, опорные пластины) | м2 | 29.26
Конструктивные решения АС2
77 | Демонтаж существующих стальных пластин 13х80х140, 10х50х60 | кг | 25.89
78 | Химическая очистка с использованием специальных ингибиторных паст с промывкой водой и 3% раствором кальцинированной соды | м2 | 5.61
79 | Монтажные работы
80 | Монтаж стальных пластин размерами: 13х80х290, 10х50х70, 15х250х290, 10х50х80 | кг | 77.98
81 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз на высоте отметки верха подкрановой балки | м2 | 3.74
82 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей на высоте отметки верха подкрановой балки | м2 | 3.74