## ВОР-ТП
№ п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во | цена ед. работ руб. с НДС ООО ДИАС | сумма работ руб. с НДС ООО ДИАС |  |  | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
1. Шинопроводы
1.1 |  | Монтаж шинопроводов 2000А | м | 1778 | 9125 | 16224250 | 1.2 | 7604.1667 |  | см. РД и СО, КХА 2000А 4W (3P+N+PE (корпус))_IP55=16компл.: 1686,929м+249*0,364=1778м
1.2 |  | Монтаж автоматических выключателей | шт | 100 | 5250 | 525000 | 1.2 | 4375 |  | А3792К-630А-1140АС-2500А-УХЛЗ - 100шт
1.3 |  | Монтаж рубильника с моторным приводом | шт | 11 | 23599.6 | 259595.6 | 1.2 | 19666.3333 |  | 0ТМ2000Е3М230С - 11шт
1.4 |  | Монтаж контакта доп.OA1G10 для ОТ16..125F, FT, OT200...2500E | шт | 11 | 7457.99 | 82037.89 | 1.2 | 6214.9917 |  | 1SCA022353R4970 - 11шт
1.5 |  | Монтаж ответвительной коробки | шт | 100 | 4455.2131 | 445521.31 | 1.2 | 3712.6776 |  | G630K-0610 - 100шт
1.6 |  | Монтаж комплекта гибкого соединителя | компл | 6 | 20700.36 | 124202.16 | 1.2 | 17250.3 |  | 2000-А
2. Крепёжные системы | [6 empty] | 1.2 | 0
2.1 |  | Узел А - Подвес | компл | 1664 | 1170 | 1946880 | 1.2 | 975 |  | Прямоугольная труба 80x80x4, 1664 м Шпилька М10х3000, 3328 шт Профиль С-образный BR401 41x41x1,5, 1664 м Комплект крепления Бинрак для KX, 3328 шт Шайба М10, 26624 шт Гайка М10, 33280 шт
2.2 |  | Узел Б - Подвес двойной | компл | 40 | 1270 | 50800 | 1.2 | 1058.3333 |  | Прямоугольная труба 80x80x4, 60 м Шпилька М10х3000, 80 шт Профиль С-образный BR401 41x41x1,5, 60 м Комплект крепления Бинрак для KX, 160 шт Шайба М10, 800 шт Гайка М10, 960 шт
2.3 |  | Узел В - Крепление трубы | компл | 300 | 3400 | 1020000 | 1.2 | 2833.3333 |  | Швеллер 10П, 900 м Шпилька М16х3000, 300 шт Шайба М16, 2400 шт Гайка М16, 3600 шт
2.4 |  | Узел Г - Подвес к потолку | компл | 42 | 905 | 38010 | 1.2 | 754.1667 |  | Шпилька М10х3000, 84 шт Профиль С-образный BR401 41x41x1,5, 21 м Комплект крепления Бинрак для KX, 84 шт Шайба М10, 252 шт Гайка М10, 336 шт Дюбель забивной М10, 84 шт
2.5 |  | Узел Д - Вертикальный подъём | компл | 40 | 905 | 36200 | 1.2 | 754.1667 |  | Кронштейн BR 2-D-400, 80 шт Элемент крепления KX при вертикальном применении, 80 шт Анкер М10, 80 шт
2.6 |  | Узел Е - Огнестойкий проход | компл | 26 | 8760 | 227760 | 1.2 | 7300 |  | Шпилька М10х3000, 52 шт Профиль С-образный BR401 41x41x1,5, 13 м Комплект крепления Бинрак для KX, 52 шт Шайба М10, 156 шт Гайка М10, 208 шт Дюбель забивной М10, 52 шт Плита из минерального волокна с огнестойким покрытием (1000х500х52 мм), 0,026 м3 Герметик огнезащитный DKC (1 ведро 10 кг), 2 ведро Герметик огнезащитный DKC (балон под пистолет 300 мл), 1 баллон
3. Трансформаторы | [6 empty] | 1.2 | 0
3.1 |  | Монтаж трансформатора | компл | 6 | 119665 | 717990 | 1.2 | 99720.8333 |  | ТСЗД-1000/6 У(УХЛ)3; 1000кВА; 6/0,4 кВ; D/Yн-11; IP 31; НН-сверху, 6 комплект
3.2 |  | Монтаж трансформатора | компл | 2 | 119665 | 239330 | 1.2 | 99720.8333 |  | ТСЗД-1000/6 У(УХЛ)3; 1000кВА; 6/0,4 кВ; D/Yн-11; IP 33; НН-справа, 2 комплект
4. Кабельная продукция | [6 empty] | 1.2 | 0
4.1 |  | Прокладка кабеля в гофре с креплением, ВВГнг(А)-LS 5x16 | м | 85 | 640 | 54400 | 1.2 | 533.3333 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 5x16, 85 м Труба гофр. ПВХ с протяжкой d40 мм серая EKF-Plast, 75 м Крепеж-клипса d40 мм серая EKF-Plast, 270 шт
4.2 |  | Прокладка кабеля в гофре с креплением, КВВГЭнг-LS 10x0,75 | м | 200 | 455 | 91000 | 1.2 | 379.1667 |  | Кабель КВВГЭнг-LS 10x0,75, 200 м Труба гофр. ПВХ с протяжкой d20 мм серая EKF-Plast, 160 м Крепеж-клипса d20 мм серая EKF-Plast, 600 шт
5. Электрощитовое оборудование (РУ-37, РУ-38, РУ-39, РУ-40, РУ-41, ШСН, ШСН-АВР, ЩТЗТ) | [6 empty] | 1.2 | 0
5.1 |  | Устройство УКН-Эл-В-01-2000А-IP54.У3 (РУ-37) | компл | 1 | 366445 | 366445 | 1.2 | 305370.8333 |  | см. РД и СО
5.2 |  | Устройство УКН-Эл-В-01-2000А-IP54.У3 (РУ-38) | компл | 1 | 366445 | 366445 | 1.2 | 305370.8333 |  | см. РД и СО
5.3 |  | Устройство УКН-Эл-В-01-2000А-IP54.У3 (РУ-39) | компл | 1 | 366445 | 366445 | 1.2 | 305370.8333 |  | см. РД и СО
5.4 |  | Устройство УКН-Эл-В-01-1600А-IP54.У3 (РУ-40) | компл | 1 | 100120 | 100120 | 1.2 | 83433.3333 |  | см. РД и СО
5.5 |  | Устройство УКН-Эл-В-01-1600А-IP54.У3 (РУ-41) | компл | 1 | 100120 | 100120 | 1.2 | 83433.3333 |  | см. РД и СО
5.6 |  | Монтаж шкаф распределительный ПР85-Эл-В-3-63А-IP54.У3 (ШСН) | компл | 2 | 40715 | 81430 | 1.2 | 33929.1667 |  | см. РД и СО
5.7 |  | Монтаж шкаф АВР-Эл-В-63А-IP54.У3 (ШСН-АВР) | компл | 3 | 40715 | 122145 | 1.2 | 33929.1667 |  | см. РД и СО
5.8 |  | Монтаж шкаф распределительный ПР85-Эл-В-3-10А-IP54.У3 (ЩТЗТ) | компл | 8 | 40715 | 325720 | 1.2 | 33929.1667 |  | см. РД и СО
5.9 |  | Монтаж панелей управления секционным выключателем | компл | 11 | 1650 | 18150 | 1.2 | 1375 |  | см. РД и СО
6. Системы заземления | [6 empty] | 1.2 | 0
6.1 |  | Заземление ТП-37 | компл | 1 | 70240 | 70240 | 1.2 | 58533.3333 |  | Держатель шины заземления, 60 шт Сталь полосовая 40х4мм, 60 м Накладка переносного заземления, 6 шт Провод заземления голый, 40 м Наконечник кабельный, 10 шт Клемма заземления, 12 шт Гайка-барашек, 6 шт Гайка M10, 6 шт Шайба M10, 6 шт Сталь полосовая 40х5мм, 10 м Сталь угловая 50х50х5мм, 10 м
6.2 |  | Заземление ТП-38 | компл | 1 | 70240 | 70240 | 1.2 | 58533.3333 |  | Держатель шины заземления, 60 шт Сталь полосовая 40х4мм, 60 м Накладка переносного заземления, 6 шт Провод заземления голый, 40 м Наконечник кабельный, 10 шт Клемма заземления, 12 шт Гайка-барашек, 6 шт Гайка M10, 6 шт Шайба M10, 6 шт Сталь полосовая 40х5мм, 10 м Сталь угловая 50х50х5мм, 10 м
6.3 |  | Заземление ТП-39 | компл | 1 | 70240 | 70240 | 1.2 | 58533.3333 |  | Держатель шины заземления, 60 шт Сталь полосовая 40х4мм, 60 м Накладка переносного заземления, 6 шт Провод заземления голый, 40 м Наконечник кабельный, 10 шт Клема заземления., 12 шт Гайка-барашек, 6 шт Гайка М10, 6 шт Шайба М10, 6 шт Сталь полосовая 40х5мм, 10 м Сталь угловая 50х50х5мм, 10 м
6.4 |  | Заземление КТП-40 | компл | 1 | 55185 | 55185 | 1.2 | 45987.5 |  | Держатель шины заземления, 20 шт Сталь полосовая 40х4мм, 60 м Накладка переносного заземления, 1 шт Провод заземления голый, 20 м Наконечник кабельный, 4 шт Клема заземления., 4 шт Гайка-барашек, 2 шт Гайка М10, 2 шт Шайба М10, 2 шт Сталь полосовая 40х5мм, 10 м Сталь угловая 50х50х5мм, 10 м
6.5 |  | Заземление КТП-41 | компл | 1 | 37010 | 37010 | 1.2 | 30841.6667 |  | Держатель шины заземления, 20 шт Сталь полосовая 40х4мм, 20 м Накладка переносного заземления, 1 шт Провод заземления голый, 20 м Наконечник кабельный, 4 шт Клемма заземления, 4 шт Гайка-барашек, 2 шт Гайка M10, 2 шт Шайба M10, 2 шт Сталь полосовая 40х5мм, 10 м Сталь угловая 50х50х5мм, 10 м
6.6 |  | Земляные работы (разрабртка грунта, обратная засыпка) | м3 | 20 | 4405 | 88100 | 1.2 | 3670.8333 |  | 0,5*0,8*5*10=20
7. Демонтаж | [6 empty] | 1.2 | 0
7.1 |  | Демонтаж существующего токопровода | м | 1486 | 3610 | 5364460 | 1.2 | 3008.3333 |  | передача заказчику
7.2 |  | Демонтаж крепежа ТП (уголок 50*50*5) | т | 12.6 | 303475 | 3823785 | 1.2 | 252895.8333 |  | передача заказчику
7.3 |  | Демонтаж ответвительных коробок | шт | 100 | 2420 | 242000 | 1.2 | 2016.6667 |  | передача заказчику
|  | ИТОГО стоимость работ руб. с НДС |  |  |  | 33751256.96